Приложение № 3 к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2018г.

**Техническое задание**

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по разделению системы теплого пола и системы отопления здания «Семейный кампус»

г. Москва

2018г.

**Сведения об объекте:**

здание «Семейный кампус»

**Адрес объекта (адрес поставки товара):**

Российская Федерация, г. Москва, ул. Зворыкина д.4, территория Инновационного Центра «Сколково».

**Предмет закупки:**

выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по разделению системы теплого пола и системы отопления здания «Семейный кампус»

**Объем работ:**

1. Прокладка магистрали теплого пола 2х57х3.0 из труб стальных по ГОСТ 10704-91 ориентировочная длина трассы 195 м. Подключение магистрали к существующей магистрали отопления 2х133х4,5. Подключение произвести до первого ответвления (считая со стороны ИТП) в точке подключения установить отключающую арматуру на проектируемой и существующей магистрали. На проектируемой магистрали предусмотреть автоматический балансировочный клапан типа ASV-PV;

2. Прокладка ответвления в осях Г-С/30-35 2х25х3.2 из труб стальных по ГОСТ 3262-75 ориентировочная длина трассы 34 м;

3. Врезка существующих стояков системы теплого пола в проектируемую магистраль 2х25х3.2 – 1 шт., 2х20х2,8 – 8 шт.;

4. Все трубопроводы покрыть в 4 слоя антикоррозийной органосиликатной краской ОС-51-03 и тепловой изоляцией цилиндрами навивными из минеральной ваты Rockwool 100КФ толщиной 30 мм, кашированными алюминиевой фольгой;

5. Гидравлические испытания и балансировка системы.