## КВЛ-20 кВ от СП-18
Приложение № 2
к Приложению №3 "Техническое задание"
к Договору №_____________________ от ____________
Предварительная ведомость объемов работ на выполнение работ по строительству КТП 20/0,4 кВ и КВЛ 20 кВ (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") от СП-18 ПАО "ФСК ЕЭС"
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Строительно-монтажные работы
Монтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Планировка территории | м2 | 380 | Группа грунтов 2
2 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
3 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
4 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес: 43,2 т
5 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса, со сборкой опоры (П20-3Н или ПП10-5) | опора | 3 | На одну опору: - стойка опоры СВ 110-5 - 1 шт., - траверсы стальные (ТМ63) - 22,3 кг; - хомут Х51 - 1 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок К9 - 3 шт.; - спиральная вязка типа СВ 120 - 3 шт.; - зажим плашечный CD35 - 1 шт.
6 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом, со сборкой опоры (А20-3Н или УП20-3Н) | опора | 2 | На одну опору: - стойка опоры СВ 110-5 - 2 шт., - плита П-3И - 2 шт.; - траверсы стальные (ТМ6) - 23 кг; - накладка ОГ2 - 1,9 кг*2 шт.; - накладка ОГ5 - 1,1 кг*1 шт.; - хомут Х42 - 1,2 кг *1 шт.; - болт Б5 - 0,6 кг *1 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок КБ - 1 шт.; - зажим плашечный - 2 шт.
7 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами, со сборкой опоры.(УАж20-1) | опора | 1 | На одну опору: - стойка опоры СВ 110-5 - 3 шт., - плита П-3И - 3 шт.; - траверсы стальные (ТМ56) - 33 кг; - траверсы стальные (ТМ55) - 3,9 кг; - стяжка Г1 5,7 кг* 3 шт.; - болт М20х260 - 0,71 кг *2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок К9 - 3 шт.; - спиральная вязка СВ 120 - 6 шт.; - анкерный зажим - 6 шт.; - зажим плашечный CD35 - 3 шт.
8 | Монтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 54 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг
9 | Подвеска провода СИП-3 1х95-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | м | 300 | 6 опор
10 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | опора | 6
11 | Установка длинно-искрового разрядника петлевого типа PDR 10 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 6 | Тип: PDR 10
12 | Установка ограничителей перенапряжения ОПН-П-20/24/10/400 УХЛ 1 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 2 | на один комплект: - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 3 шт.; - траверсы стальные - 14кг; - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг
13 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 18 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг
14 | Устройство заземления из полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 54 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг
15 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 6.3 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
16 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 6.3
Строительные работы КЛ-20 кВ
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 64 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 8 | 1 траншея 3 КЛ 1 КЛ-20 кВ 200 метров + 2 последующие Песок: 8 м3 (Д*Ш*Г) 200м*0,4м*0,8м
4 | Прокладка трубы напорной ПНД диаметром 160 мм | м | 200
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 200/417 | ПЗК 360х480х16 мм
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 8
7 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом (2 группа грунтов) | м3 | 46.85 | группа грунтов - 2;
Монтажные работы КЛ-20 кВ
1 | Прокладка кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 в трубах ПНД-160 | м | 600 | АПвПуг 3х(1х120/16)-20
2 | Прокладка кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 по приямку ТП с креплением на поворотах и в конце трассы | м | 99 | по существующей конструкции
3 | Прокладка кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 по опоре с креплением по всей длине | м | 30 | по существующей конструкции
4 | Монтаж перфорированного лотка 50х200х2500 мм с крышкой для защиты кабеля на опоре | м | 20 | вес 1 м перфорированного лотка 50х200х2500 - 1,61 кг; вес 1 м крышки на перфорированный лоток 50х200х2500 - 1,14 кг
5 | Монтаж муфты концевой "Прогресс" ПКНтО 20-70/120-В GPH МКС на опоре | шт. | 3 | Муфта ПКНтО 20-70/120-В GPH МКС
6 | Монтаж муфты концевой внутренней установки POLT 24D/1XI-L16 B (120-240) | шт. | 15 | POLT 24D/1XI-L16 B (120-240)
7 | Монтаж адаптера RICS 5133 | шт. | 15 | Адаптер RICS 5133
8 | Присоединение к зажимам жил проложенных кабелей (к оборудованию ТП и на опоре) | жил | 18 | сеч. 120 мм2 - 24 шт.
Монтаж ВВ учёта
1 | Установка трансформаторов тока ТОЛ-20-2 | шт. | 3 | Трансформаторы тока ТОЛ-20-2
2 | Установка трансформаторов напряжения ЗНИОЛ-20 | шт. | 3 | Трансформаторы напряжения ЗНИОЛ-20
3 | Установка счётчика электрической энергии | шт. | 1 | АЛЬФА А1800
4 | Обвязка высковольтных средств учёта | комплекс | 1
Установка КРУН
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 2.266 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация разработанного грунта | т | 3.97 | плотность грунта - 1,75 т/м3
3 | Устройство основания из песка | м3 | 2.266
4 | Укладка основания из блоково ФБС 9-3-6 | шт. | 4
5 | Установка КРУН 20 кВ (С элегазовым комплектным распределительным устройством 20 кВ типа: RM-6, Функция: IBI) | шт. | 1
Заземление КРУН
1 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 4.5 | (Д*Ш*Г) 30м*0,3м*0,5м
2 | Устройство вертикальных заземлителей | шт. | 8 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 8=90,48 кг
3 | Устройство заземления из полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 30 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг
4 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 4.5
Выполнение ограждения КРУН
1 | Монтаж ограждения КРУН | м | 16 | Количиство столбов: 9 (9,6 кг шт.) Сетка: 8 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг)
Демонтаж КТП-7
4 | Демонтаж КТП 10/0,4 -1600 - КТП-7 | шт. | 1
5 | Демонтаж КТП 20/0,4-1600 - КТП-7 | шт. | 1
6 | Демонтаж ж.б. плит (2П30.18.30), погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КТП 20/0,4-1600 - КТП-7) | т | 4.4 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
7 | Погрузка демонтируемых конструкций (КТП 10/0,4 -1600, КТП 20/0,4-1600), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 5.85 | вес КТП 0,4/10-1600 - 2100 кг вес КТП 0,4/20-1600- 4050 кг
Демонтаж заземления и ограждения КТП-7
1 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м
2 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 14 | сталь угловая 50х50х5 L=2,5 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 2,5 х 14=131,95 кг
3 | Демонтаж полосы стальной 40х4мм для соединения электродов | м | 60 | полоса стальная 40х4 мм, вес 1 м - 1,26 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,26 кг х 60=75,6 кг
4 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м
5 | Демонтаж ограждения КТП-7 | м | 25 | Количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) Сетка: 10 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,1554 т
6 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.36295 | Общий вес стальных конструкций: (131,95+75,6+155,4)/1000=0,36295 т
Устройство подъездных дорог для выполнения работ по установке КТП-новая 1 и КТП-новая 2
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Установка КТП-новая 1 20/0,4 кВ
1 | Разработка грунта | м3 | 4.725 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация разработанного грунта | т | 8.27 | плотность грунта - 1,75 т/м3
3 | Устройство основания из песка | м3 | 4.725
4 | Укладка основания из дорожных плит (2П30.18.30), | шт. | 2 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
5 | Установка КТП-новая 1 | шт. | 1 | вес КТП 20/0,4-630- 3750 кг
6 | Монтаж ограждения КТП-новая 1 | м | 25 | Материал Заказика: - количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) - сетка: 11 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) - калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг)
Установка КТП-новая 2 20/0,4 кВ
1 | Разработка грунта | м3 | 4.725 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация разработанного грунта | т | 8.27 | плотность грунта - 1,75 т/м3
3 | Устройство основания из песка | м3 | 4.725
4 | Укладка основания из дорожных плит (2П30.18.30), | шт. | 2 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
5 | Установка КТП-новая 2 | шт. | 1 | КТП 20/0,4-1600- 4050 кг
6 | Монтаж ограждения КТП-новая 2 | м | 25 | Материал Заказика: - количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) - сетка: 11 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) - калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг)
Благоустройство
1 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 500
2 | Посев газонов вручную | м2 | 500
Пусконаладочные работы
ПНР ВЛЗ-20 кВ
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 18
2 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 189
3 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 189
4 | Измерение сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 измерение | 12
ПНР КЛ 20 кВ
1 | Фазировка электрический линии | 1 фазировка | 9
2 | Измерение сопротивления изоляции до и после высоковольтных испытаний | 1 испытание | 36
3 | Высоковольтные испытание кабеля силового напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 18
4 | Опеределение электрической рабочей емкости жил | 1 измерение | 9
ПНР ВВ учёта
1 | Измерение сопротивления изоляции до и после высоковольтных испытаний | 1 испытание | 12
2 | Фазировка электрический линии | 1 фазировка | 6
ПНР КРУН
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 8
2 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 16
3 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 16
4 | Максимальные токовые защиты (МТЗ), защита прямого действия с реле: двумя | компл. | 1
5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 9
6 | Испытания шин напряжением 20 кВ | 1 измерение | 9
7 | Испытания разъединителя трехполюсныого напряжением 20 кВ | 1 измерение | 6
8 | Испытания элегазового выключателя напряжением 20 кВ | 1 измерение | 3
Закачик:
| ООО "ОДПС Сколково" | Подрядчик:
Генеральный директор
| _________________/А.С. Савченко/ | ________________/___________/

## Демонтаж существующей ВЛ-20 кВ
Приложение № 3
к Приложению №3 "Техническое задание"
к Договору №_____________________ от ____________
Ведомость объемов работ по демонтажу ответвления (ВЛ-20 кВ) в сторону КТП-7 от ВЛ-20кВ от КРУН-2 до ТП-142 (объект: "Временные сети электроснабжения")
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
4 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н, ПП10-5) | опора | 12 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) СВ-110 - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) СВ-164 - 3550 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 10 + 3555*2=18 350 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 12 = 331,2 кг |  | 18350+13500+1320+16875+1650 |  |  |  | 331,2+274,92+355,6+183,816+14+4,93+260,13+252,77
5 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 6 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт.; - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг х 2 х 6 = 13500 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 6 =1320 кг; - стальные конструкции - 45,82 кг х 6 = 274,92 кг | 13500 | 1320 | 274.92
6 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1) и плитой П-3И, включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 5 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг.*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг х 3 х 5 =16875кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 5=1650 кг; - стальные конструкции - 71,12 кг х 5 = 355,6 кг | 16875 | 1650 | 355.6
7 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 207 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 207 =183,816 кг | 183.816
8 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | опора | 23 | 0,364 кг/м. 690 метров по трассе 2070 метров СИП-3 Общий вес: 0,364 кг х 2070 м = 753,48 кг | 753.48
9 | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1с заземлением с помощью механизмов | компл. | 1 | Вес одного комплекта: - траверсы стальные - (14кг); - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - (5,3 кг - 3 шт.) - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: - траверсы стальные - 14 кг х 1 = 14 кг; - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 5,3 кг х 1 = 5,3 кг; - сталь круглая - 0,616 кг х 8 =4,93 кг
10 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 69 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 3 х 23=260,13 кг | 260.13
11 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 161 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,57 кг х 161=252,77 кг
12 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 24.15 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
13 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 24.15
14 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 54.13 | вес ж/б конструкций: (18350+13500+1320+16875+1650)/1000=51,695 т вес стальных конструкций: (331,2+274,92+355,6+183,816+14+4,93+260,13+252,77)/1000=1,677 т вес проводов: 753,48/1000= 0,753 т вес оборудования: 5,3/1000=0,005 т общий вес: 51,695+1,677+0,753+0,005=54,13 т | 51695 |  |  | 1677.366 | 54.125
Благоустройство
1 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 500
2 | Посев газонов вручную | м2 | 500
Закачик:
| ООО "ОДПС Сколково" | Подрядчик:
Генеральный директор
| _________________/А.С. Савченко/ | ________________/___________/

## д-ж ВЛ-0,4
Приложение № 4
к Приложению №3 "Техническое задание"
к Договору №_____________________ от ____________
Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ от КТП-7
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
4 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 11 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 11 = 12375 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 11 = 303,6 кг | 12375 | 303.6
5 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 3 = 6750 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 3=660 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 3 = 137,46 кг | 6750 | 660 | 137.46
6 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 3 х 3 = 10125 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 3=990 кг - стальные конструкции - 71,12 кг х 3 = 213,36 кг | 10125 | 990 | 213.36
7 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 153 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 153 =135,86 кг | 135.864
8 | Демонтаж провода СИП-2 4х70 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 17 | 1,012 кг/м. 557 метров по трассе 590,42 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 3х70+1*70) общий вес: 1.012 кг х 590,42 =597,5 кг | 597.505
9 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 2 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 2 = 180 кг | 180
10 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
11 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
12 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 32.535 | вес ж/б конструкций: (12375 кг+6750 кг+10125 кг+660 кг+990 кг)/1000= 30,9 т вес стальных конструкций: (303,6+137,46+213,36+135,86)/1000 = 0,79 т вес проводов: 598/1000=0,598 т шкаф: 180 кг/1000=0,18 т Ограждение: 0,067 т общий вес: 30,9 т+0,79 т+0,598 т+0,18 т+0,067=32,535 т
Благоустройство
1 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 500
2 | Посев газонов вручную | м2 | 500
Закачик:
| ООО "ОДПС Сколково" | Подрядчик:
Генеральный директор
| _________________/А.С. Савченко/ | ________________/___________/

## СМР ВЛ-0,4 кВ от КТП-новая 1,2
Приложение № 5
к Приложению №3 "Техническое задание"
к Договору №_____________________ от ____________
Предварительная ведомость объемов работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от КТП-новая 1, от КТП- новая 2 до потребителей
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ
1 | Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса, со сборкой опоры (П20) | опора | 10 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 1 шт., - Заземляющий проводник ЗП6 - 1,3м; - Зажим ПС-1-1 - 1 шт.; - Траверса ТН18 -2 шт. (2х2,6 кг); - Хомут Х11 - 2шт.; - Зажим поддерживающий PS54 14+LM - 4 шт.; - Зажим ответвительный PZ22 - 4 шт.
2 | Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом, со сборкой опоры (КО20) | опора | 3 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 2 шт., - Плита П-3и -2 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 2 шт.; - Заземляющий проводник ЗП6 - 3,2м; - Зажим ПС-1-1 - 5 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - Траверса ТН19 -4 шт. (4х2,6 кг); - Хомут Х11 - 2шт.; - Зажим натяжной PA54 1500P - 8 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95 для фазных проводников - 12 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95N для нулевой жилы - 4 шт.
3 | Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами, со сборкой опоры.(УАж20-1) | опора | 3 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 3 шт., - Плита П-3и -3 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 3 шт.; - Заземляющий проводник ЗП6 - 3,8м; - Зажим ПС-1-1 - 5 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - Траверса ТН19 -4 шт. (4х2,6 кг); - Хомут Х11 - 2шт.; - Зажим натяжной PA54 1500P - 8 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95 для фазных проводников - 12 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95N для нулевой жилы - 4 шт.
4 | Монтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 144 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 144 =127,87 кг
6 | Монтаж провода СИП-2 4х95 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 16 | 1,3 кг/м. 480 метров по трассе 480 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 4х95, идущих по опоре - 1)
6 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | опора | 16
8 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 48 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 48=542,88 кг
9 | Полоса стальная 40х5мм для соединения электродов | м | 96 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг общий вес: 1,57 кг х 96=150,72 кг
10 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 16.8 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
11 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 16.8
ПНР ВЛИ-0,4 кВ
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 16
3 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 96
4 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 96
5 | Измерение сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 измерение | 6
Благоустройство
1 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 500
2 | Посев газонов вручную | м2 | 500
| Закачик: | Подрядчик:
ООО "ОДПС Сколково"
Генеральный директор
| _________________/А.С. Савченко/ | ________________/___________/