## перефиксация ТП-147
Приложение № 1
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в ТП-147
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 40 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 5 | 1 траншея 9 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 50 метров + 8 последующие Песок: 5 м3
4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 450 | АПвБбШп 4х16 - 200 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х50 - 200 м (вес 1 м - 1,664 кг); ВБбШв 4х70 - 50 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 5 | Песок: 5 м3
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 50/278 | ПЗК 360х480х16 мм
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 90 | АПвБбШп 4х16 - 40 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х50 - 40 м (вес 1 м - 1,664 кг); ВБбШв 4х70 - 10 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 9 | для АПвБбШп 4х16- 4 шт. (4ПКТп(б) - 1 16/25(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х50 - 4 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПКТп(б) - 1 70/120(Б) нг-LS
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 9 | для АПвБбШп 4х16- 4 шт. (4ПСТп(б) - 1 16/25(Б); для АПвБбШп 4х50 - 4 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПСТп(б) - 1 70/120(Б)
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 36 | сеч. 16 - 16 шт. сеч. 50 - 16 шт. сеч. 70 - 4 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 30
10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизировано | м2 | 50
11 | Посев газонов вручную | м2 | 50
Демонтаж ИВРУ в районе ТП-147 демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 до ИВРУ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 6 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 6 = 6750 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 6 = 165,6 кг | 6750 | 165.6
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 4 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 4 = 9000 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 4=880 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 4 = 183,28 кг | 9000 | 880 | 183.28
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 90 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 90 =79,92 кг | 79.92
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х70 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 10 | 1,012 кг/м. 296 метров по трассе 313,76 метров СИП-2 (кол-во проводов на опоре - 1) общий вес: 1.012 кг х 313,76 =317,53 кг | 317.5251
6 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 3 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 3 = 270 кг | 270
7 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 17.714 | вес ж/б конструкций: (6750+9000+880)/1000= 16,63 т вес стальных конструкций: (165,6+183,28+79,92)/1000 = 0,429 т вес проводов: 317,53/1000=0,318 т шкаф: 270 кг/1000=0,27 т Ограждение: 0,067 т общий вес: 16,63+0,429+0,318+0,27+0,067=17,714 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 36
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 9
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## перефиксация СП-18
Приложение № 2
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-18
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 32 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 5 | 1 траншея 7 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 50 метров + 6 последующие Песок: 5 м3
4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 350 | АПвБбШп 4х16 - 200 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х25 - 100 м (вес 1 м - 1,036 кг); ВБбШв 4х70 - 50 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 5 | Песок: 5 м3
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 50/278 | ПЗК 360х480х16 мм
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 70 | АПвБбШп 4х16 - 40 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х25 - 20 м (вес 1 м - 1,036 кг); ВБбШв 4х70 - 10 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 7 | для АПвБбШп 4х16- 4шт. (4ПКТп(б) - 1 16/25(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х25 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПКТп(б) - 1 70/120(Б) нг-LS;
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 7 | для АПвБбШп 4х16- 4шт. (4ПСТп(б) - 1 16/25(Б); для АПвБбШп 4х25 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПСТп(б) - 1 70/120(Б);
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 28 | сеч. 16 - 16 шт. сеч. 25 - 8 шт. сеч. 70 - 4 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 22
10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизировано | м2 | 50
11 | Посев газонов вручную | м2 | 50
Демонтаж ИВРУ в районе СП-18 демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 до ИВРУ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 12 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 12 = 13500 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 12 = 331,2 кг | 13500 | 331.2
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 3 = 6750 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 3=660 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 3 = 137,46 кг | 6750 | 660 | 137.46
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 135 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 135 =119,88 кг | 119.88
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х70 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 16 | 1,012 кг/м. 492 метров по трассе 521,52 метра СИП-2 (кол-во проводов на опоре - 1) общий вес: 1.012 кг х 521,52 =527,78 кг | 527.7782
6 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 2 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 2 = 180 кг | 180
7 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 22.274 | вес ж/б конструкций: (13500+6750+660)/1000= 20,91 т вес стальных конструкций: (331,2+137,46+119,88)/1000 = 0,589 т вес проводов: 528/1000=0,528 т шкаф: 180 кг/1000=0,18 т Ограждение: 0,067 т Общий вес: 20,91+0,589+0,528+0,18+0,067=22.274 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 28
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 7
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## перефиксация СП-14
Приложение № 3
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-14
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 32 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 5 | 1 траншея 8 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 50 метров + 7 последующие Песок: 5 м3
4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 400 | АПвБбШп 4х16 - 100 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х25 - 100 м (вес 1 м - 1,036 кг); АПвБбШп 4х35 - 100 м (вес 1 м - 1,246 кг); АПвБбШп 4х70 - 100 м(вес 1 м - 1,77 кг);
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 5 | Песок: 5 м3
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 50/278 | ПЗК 360х480х16 мм
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 80 | АПвБбШп 4х16 - 20 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х25 - 20 м (вес 1 м - 1,41 кг); АПвБбШп 4х35 - 20 м (вес 1 м - 1,73 кг); АПвБбШп 4х70 - 20 м (вес 1 м - 1,77 кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 8 | для АПвБбШп 4х16- 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 16/25(Б) нг-LS ; для АПвБбШп 4х25 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х35 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х70 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 70/120(Б) нг-LS;
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 8 | для АПвБбШп 4х16- 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 16/25(Б); для АПвБбШп 4х25 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для АПвБбШп 4х35 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для АПвБбШп 4х70 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 70/120(Б);
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 32 | сеч. 16 - 8 шт. сеч. 25 - 8 шт. сеч. 35 - 8 шт. сеч. 70 - 8 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 22
10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизировано | м2 | 50
11 | Посев газонов вручную | м2 | 50
Демонтаж ИВРУ в районе СП-14 демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 до ИВРУ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 11 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 11 = 12375 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 11 = 303,6 кг | 12375 | 303.6
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 3 = 6750 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 3=660 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 3 = 137,46 кг | 6750 | 660 | 137.46
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 3 х 3 = 10125 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 3=990 кг - стальные конструкции - 71,12 кг х 3 = 213,36 кг | 10125 | 990 | 213.36
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 153 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 153 =135,86 кг | 135.864
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х70 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 17 | 1,012 кг/м. 557 метров по трассе 590,42 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 3х70+1*70) общий вес: 1.012 кг х 590,42 =597,5 кг | 597.505
6 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 2 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 2 = 180 кг | 180
7 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 32.535 | вес ж/б конструкций: (12375 кг+6750 кг+10125 кг+660 кг+990 кг)/1000= 30,9 т вес стальных конструкций: (303,6+137,46+213,36+135,86)/1000 = 0,79 т вес проводов: 598/1000=0,598 т шкаф: 180 кг/1000=0,18 т Ограждение: 0,067 т общий вес: 30,9 т+0,79 т+0,598 т+0,18 т+0,067=32,535 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 32
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 8
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## СП-13
Приложение № 4
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-13
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 40 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 5 | 1 траншея 9 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 50 метров + 8 последующие Песок: 5 м3
4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 450 | АПвБбШп 4х16 - 200 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х25 - 100 м (вес 1 м - 1,036 кг); АПвБбШп 4х50 - 100 м (вес 1 м - 1,664 кг); ВБбШв 4х70 - 50 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 5 | Песок: 5 м3
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 50/278 | ПЗК 360х480х16 мм
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 90 | АПвБбШп 4х16 - 40 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х25 - 20 м (вес 1 м - 1,036 кг); АПвБбШп 4х50 - 20 м (вес 1 м - 1,664 кг); ВБбШв 4х70 - 10 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 9 | для АПвБбШп 4х16- 4шт. (4ПКТп(б) - 1 16/25(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х25 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х50 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПКТп(б) - 1 70/120(Б) нг-LS;
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 9 | для АПвБбШп 4х16- 4шт. (4ПСТп(б) - 1 16/25(Б); для АПвБбШп 4х25 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для АПвБбШп 4х50 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПСТп(б) - 1 70/120(Б);
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 36 | сеч. 16 - 16 шт. сеч. 25 - 8 шт. сеч. 50 - 8 шт. сеч. 70 - 4 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 30
10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизировано | м2 | 50
11 | Посев газонов вручную | м2 | 50
Демонтаж ИВРУ в районе СП-13 демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-13 до ИВРУ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 8 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 7 = 9000 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 7 = 220,8 кг | 9000 | 220.8
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 2 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 2 = 4500 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 2=440 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 2 = 91,64 кг | 4500 | 440 | 91.64
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 1 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 3= 3375 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3=330 кг - стальные конструкции - 71,12 кг = 71,12 кг | 3375 | 330 | 71.12
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 99 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 99=87,9 кг | 87.912
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х70 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 11 | 1,012 кг/м. 355 метров по трассе 376,3 метров СИП-2 (кол-во проводов на опоре - 1) общий вес: 1.012 кг х 376,3 =380,82 кг | 380.8156
6 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 3 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 3 = 270 кг | 270
7 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 18.834 | вес ж/б конструкций: (9000+4500+3375+440+330)/1000= 17,645 т вес стальных конструкций: (220,8+91,64+71,12+87,912)/1000 = 0,471 т вес проводов: 317,53/1000=0,381 т шкаф: 270 кг/1000=0,27 т Ограждение: 0,067 т общий вес: 17,645+0,471+0,381+0,27+0,067=18,834 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 36
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 9
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## перефиксация СП-4
Приложение № 5
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-4
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 16 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 1.6 | 1 траншея 1 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 50 метров Песок: 1,6 м3
4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 50 | ВБбШв 4х70 - 50 м (вес 1 м - 3,75кг);
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 1.6
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 50/139 | ПЗК 360х480х16 мм
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 50 | ВБбШв 4х70 - 50 м (вес 1 м - 3,75кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 1 | для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПКТп(б) - 1 70/120(Б) нг-LS;
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 1 | для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПСТп(б) - 1 70/120(Б);
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 4 | сеч. 70 - 4 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 12.8
10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизировано | м2 | 25
11 | Посев газонов вручную | м2 | 25
Демонтаж ИВРУ в районе СП-4
1 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 1 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 1 = 90 кг | 90
2 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.157 | шкаф: 90 кг/1000=0,09 т Ограждение: 0,067 т общий вес: 0,09+0,067=0,157 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 4
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 1
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## перефиксация СП-1
Приложение № 6
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-1
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 32 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 5 | 1 траншея 7 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 50 метров + 6 последующие Песок: 5 м3
4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 350 | АПвБбШп 4х16 - 100 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х35 - 100 м (вес 1 м - 1,246 кг); АПвБбШп 4х50 - 100 м (вес 1 м - 1,664 кг); ВБбШв 4х70 - 50 м (вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 5 | Песок: 5 м3
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 50/278 | ПЗК 360х480х16 мм
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 70 | АПвБбШп 4х16 - 20 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвБбШп 4х35 - 20 м (вес 1 м - 1,246 кг); АПвБбШп 4х50 - 20 м (вес 1 м - 1,664 кг); ВБбШв 4х70 - 10 м(вес 1 м - 3.753 кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 7 | для АПвБбШп 4х16- 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 16/25(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х35 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для АПвБбШп 4х50 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50(Б) нг-LS; для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПКТп(б) - 1 70/120(Б) нг-LS;
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 7 | для АПвБбШп 4х16- 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 16/25(Б); для АПвБбШп 4х35 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для АПвБбШп 4х50 - 2 шт. (4ПСТп(б) - 1 25/50(Б); для ВБбШв 4х70 - 1 шт. (4ПСТп(б) - 1 70/120(Б);
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 28 | сеч. 16 - 8 шт. сеч. 25 - 8 шт. сеч. 50 - 8 шт. сеч. 70 - 4 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 22
10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизировано | м2 | 50
11 | Посев газонов вручную | м2 | 50
Демонтаж ИВРУ в районе СП-1 демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ИВРУ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 1 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 1 = 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 1 = 27,6 кг | 1125 | 27.6
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 2 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 2 = 4500 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 2=440 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 2 = 91,64 кг | 4500 | 440 | 91.64
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 1 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 3 х 1 = 3375 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 1=330 кг - стальные конструкции - 71,12 кг х 1 = 71,12 кг | 3375 | 330 | 71.12
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 36 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 36 =31.968 кг | 31.968
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х70 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 5 | 1,012 кг/м. 175 метров по трассе 185,5 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 3х70+1*70) общий вес: 1.012 кг х 185,5 =187,73 кг | 187.726
6 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 2 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 2 = 180 кг | 180
7 | Отключение жил проводов | шт. | 8 | сеч. 70 - 8 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т | 67
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 10.394 | вес ж/б конструкций: (1125+4500+3375+440+330)/1000= 9,77 т вес стальных конструкций: (27,6+91,64+71,12)/1000 = 0,19 т вес проводов: 187/1000=0,187 т шкаф: 180 кг/1000=0,18 т Ограждение: 0,067 т общий вес: 9,77 т+0,19 т+0,187 т+0,18 т+0,067=10,394 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 28
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 7
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов