## КВЛ-20 кВ от СП-11
Приложение № 1
Предварительная ведомость объемов работ на выполнение работ по строительству двух КТП 20/0,4 кВ и КВЛ 20 кВ (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") от СП-11 ПАО "ФСК ЕЭС"
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Строительно-монтажные работы
Монтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Планировка территории | м2 | 380 | Группа грунтов 2
2 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
3 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
4 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес: 43,2 т
5 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса, со сборкой опоры (П20-3Н или ПП10-5) | опора | 8 | На одну опору: - стойка опоры СВ 110-5 - 1 шт., - траверсы стальные (ТМ63) - 22,3 кг; - хомут Х51 - 1 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок К9 - 3 шт.; - спиральная вязка типа СВ 120 - 3 шт.; - зажим плашечный CD35 - 1 шт.
6 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом, со сборкой опоры (А20-3Н или УП20-3Н) | опора | 5 | На одну опору: - стойка опоры СВ 110-5 - 2 шт., - плита П-3И - 2 шт.; - траверсы стальные (ТМ6) - 23 кг; - накладка ОГ2 - 1,9 кг*2 шт.; - накладка ОГ5 - 1,1 кг*1 шт.; - хомут Х42 - 1,2 кг *1 шт.; - болт Б5 - 0,6 кг *1 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок КБ - 1 шт.; - зажим плашечный - 2 шт.
7 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами, со сборкой опоры.(УАж20-1) | опора | 3 | На одну опору: - стойка опоры СВ 110-5 - 3 шт., - плита П-3И - 3 шт.; - траверсы стальные (ТМ56) - 33 кг; - траверсы стальные (ТМ55) - 3,9 кг; - стяжка Г1 5,7 кг* 3 шт.; - болт М20х260 - 0,71 кг *2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок К9 - 3 шт.; - спиральная вязка СВ 120 - 6 шт.; - анкерный зажим - 6 шт.; - зажим плашечный CD35 - 3 шт.
8 | Монтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 162 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 162 = 143,856 кг
9 | Подвеска провода СИП-3 1х95-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | м | 900 | 16 опор
10 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | опора | 16
11 | Установка длинно-искрового разрядника петлевого типа PDR 10 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 16 | Тип: PDR 10
12 | Установка ограничителей перенапряжения ОПН-П-20/24/10/400 УХЛ 1 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 4 | на один комплект: - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 3 шт.; - траверсы стальные - 14кг; - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг
13 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 48 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 48=542,88 кг
14 | Устройство заземления из полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 112 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг
15 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 16.8 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
16 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 16.8
Строительные работы КЛ-20 кВ
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 64 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 8 | 1 траншея 3 КЛ 1 КЛ-20 кВ 200 метров + 2 последующие Песок: 8 м3 (Д*Ш*Г) 200м*0,4м*0,8м
4 | Прокладка трубы напорной ПНД диаметром 160 мм | м | 200
5 | Покрытие кабеля плитами ПЗК 360х480х16 мм, проложенного в траншее | п.м./шт | 200/417 | ПЗК 360х480х16 мм
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 8
7 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом (2 группа грунтов) | м3 | 46.85 | группа грунтов - 2;
Монтажные работы КЛ-20 кВ
1 | Прокладка кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 в трубах ПНД-160 | м | 600 | АПвПуг 3х(1х120/16)-20
2 | Прокладка кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 по приямку ТП с креплением на поворотах и в конце трассы | м | 135 | по существующей конструкции
3 | Прокладка кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 по опоре с креплением по всей длине | м | 120 | по существующей конструкции
4 | Монтаж перфорированного лотка 50х200х2500 мм с крышкой для защиты кабеля на опоре | м | 10 | вес 1 м перфорированного лотка 50х200х2500 - 1,61 кг; вес 1 м крышки на перфорированный лоток 50х200х2500 - 1,14 кг
5 | Монтаж муфты концевой "Прогресс" ПКНтО 20-70/120-В GPH МКС на опоре | шт. | 12 | Муфта ПКНтО 20-70/120-В GPH МКС
6 | Монтаж муфты концевой внутренней установки POLT 24D/1XI-L16 B (120-240) | шт. | 12 | POLT 24D/1XI-L16 B (120-240)
7 | Монтаж адаптера RICS 5133 | шт. | 12 | Адаптер RICS 5133
8 | Присоединение к зажимам жил проложенных кабелей (к оборудованию ТП и на опоре) | жил | 24 | сеч. 120 мм2 - 24 шт.
Монтаж ВВ учёта
1 | Установка трансформаторов тока ТОЛ-20-2 | шт. | 3 | Трансформаторы тока ТОЛ-20-2
2 | Установка трансформаторов напряжения ЗНИОЛ-20 | шт. | 3 | Трансформаторы напряжения ЗНИОЛ-20
3 | Установка счётчика электрической энергии | шт. | 1 | АЛЬФА А1800
4 | Обвязка высковольтных средств учёта | комплекс | 1
Установка КРУН
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 2.266 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация разработанного грунта | т | 3.97 | плотность грунта - 1,75 т/м3
3 | Устройство основания из песка | м3 | 2.266
4 | Укладка основания из блоково ФБС 9-3-6 | шт. | 4
5 | Установка КРУН 20 кВ (С элегазовым комплектным распределительным устройством 20 кВ типа: RM-6, Функция: IBI) | шт. | 1
Заземление КРУН
1 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 4.5 | (Д*Ш*Г) 30м*0,3м*0,5м
2 | Устройство вертикальных заземлителей | шт. | 8 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 8=90,48 кг
3 | Устройство заземления из полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 30 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг
4 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 4.5
Выполнение ограждения КРУН
1 | Монтаж ограждения КРУН | м | 16 | Количиство столбов: 9 (9,6 кг шт.) Сетка: 8 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг)
Демонтаж КТП-4
4 | Демонтаж КТП 0,4/10-630 - КТП-4 | шт. | 1
5 | Демонтаж КТП 0,4/20-630 - КТП-4 | шт. | 1
6 | Демонтаж ж.б. плит (2П30.18.30), погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КТП 0,4/20-630 - КТП-4) | т | 4.4 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
7 | Погрузка демонтируемых конструкций (КТП 0,4/10-630, КТП 0,4/20-630), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 5.85 | вес КТП 10/0,4 -630 - 2100 кг вес КТП 20/0,4-630- 3750 кг
Демонтаж КТП-9
4 | Демонтаж КТП 0,4/10-1600 - КТП-9 | шт. | 1
5 | Демонтаж КТП 0,4/20-1600 - КТП-9 | шт. | 1
6 | Демонтаж ж.б. плит (2П30.18.30), погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КТП 0,4/20-1600 - КТП-9) | т | 4.4 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
7 | Погрузка демонтируемых конструкций (КТП 0,4/10-1600, КТП 0,4/20-1600), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 5.85 | вес КТП 10/0,4-1600 - 2100 кг вес КТП 20/0,4-1600- 4050 кг
Демонтаж заземления и ограждения КТП-4
1 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м
2 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 14 | сталь угловая 50х50х5 L=2,5 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 2,5 х 14=131,95 кг
3 | Демонтаж полосы стальной 40х4мм для соединения электродов | м | 60 | полоса стальная 40х4 мм, вес 1 м - 1,26 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,26 кг х 60=75,6 кг
4 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м
5 | Демонтаж ограждения КТП-4 | м | 25 | Количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) Сетка: 10 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,1554 т
6 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.36295 | Общий вес стальных конструкций: (131,95+75,6+155,4)/1000=0,36295 т
Демонтаж заземления и ограждения КТП-9
1 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м
2 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 14 | сталь угловая 50х50х5 L=2,5 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 2,5 х 14=131,95 кг
3 | Демонтаж полосы стальной 40х4мм для соединения электродов | м | 60 | полоса стальная 40х4 мм, вес 1 м - 1,26 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,26 кг х 60=75,6 кг
4 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м ИТОГО: 9 м3
5 | Демонтаж ограждения КТП-9 | м | 25 | Количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) Сетка: 10 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,1554 т
6 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.36295 | Общий вес стальных конструкций: (131,95+75,6+155,4)/1000=0,36295 т
Устройство подъездных дорог для выполнения работ по установке КТП-4 и КТП-9
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м2 | 96 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Установка КТП-4 0,4/20 кВ
1 | Разработка грунта | м3 | 4.725 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация разработанного грунта | т | 8.27 | плотность грунта - 1,75 т/м3
3 | Устройство основания из песка | м3 | 4.725
4 | Укладка основания из дорожных плит (2П30.18.30), | шт. | 2 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
5 | Установка КТП-4 0,4/20 кВ | шт. | 1 | вес КТП 0,4/20-630- 3750 кг
6 | Монтаж ограждения КТП-4 | м | 25 | Материал Заказика: - количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) - сетка: 11 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) - калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг)
Установка КТП-9
1 | Разработка грунта | м3 | 4.725 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация разработанного грунта | т | 8.27 | плотность грунта - 1,75 т/м3
3 | Устройство основания из песка | м3 | 4.725
4 | Укладка основания из дорожных плит (2П30.18.30), | шт. | 2 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
5 | Установка КТП-9 0,4/20 кВ | шт. | 1 | КТП 0,4/20-1600- 4050 кг
6 | Монтаж ограждения КТП-9 | м | 25 | Материал Заказика: - количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) - сетка: 11 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) - калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг)
Пусконаладочные работы
ПНР ВЛЗ-20 кВ
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 18
2 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 189
3 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 189
4 | Измерение сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 измерение | 12
ПНР КЛ 20 кВ
1 | Фазировка электрический линии | 1 фазировка | 12
2 | Измерение сопротивления изоляции до и после высоковольтных испытаний | 1 испытание | 8
3 | Высоковольтные испытание кабеля силового напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 24
4 | Опеределение электрической рабочей емкости жил | 1 измерение | 12
ПНР ВВ учёта
1 | Измерение сопротивления изоляции до и после высоковольтных испытаний | 1 испытание | 12
2 | Фазировка электрический линии | 1 фазировка | 6
ПНР КРУН
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 8
2 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 16
3 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 16
4 | Максимальные токовые защиты (МТЗ), защита прямого действия с реле: двумя | компл. | 1
5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 9
6 | Испытания шин напряжением 20 кВ | 1 измерение | 9
7 | Испытания разъединителя трехполюсныого напряжением 20 кВ | 1 измерение | 6
8 | Испытания элегазового выключателя напряжением 20 кВ | 1 измерение | 3
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## Демонтаж существующей ВЛ-20 кВ
Приложение № 2
Ведомость объемов работ по демонтажу ответвления (ВЛ-20 кВ) в сторону КТП-9 от ВЛ-20кВ от КРУН-2 до ТП-142 (объект: "Временные сети электроснабжения")
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтаж ВЛЗ-20 кВ
12 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
13 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
14 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н, ПП10-5) | опора | 12 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) СВ-110 - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) СВ-164 - 3550 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 10 + 3555*2=18 350 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 12 = 331,2 кг |  | 18350+13500+1320+16875+1650 |  |  |  | 331,2+274,92+355,6+183,816+14+4,93+260,13+252,77
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 6 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт.; - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг х 2 х 6 = 13500 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 6 =1320 кг; - стальные конструкции - 45,82 кг х 6 = 274,92 кг | 13500 | 1320 | 274.92
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1) и плитой П-3И, включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 5 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг.*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг х 3 х 5 =16875кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 5=1650 кг; - стальные конструкции - 71,12 кг х 5 = 355,6 кг | 16875 | 1650 | 355.6
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 207 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 207 =183,816 кг | 183.816
5 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | опора | 23 | 0,364 кг/м. 690 метров по трассе 2070 метров СИП-3 Общий вес: 0,364 кг х 2070 м = 753,48 кг | 753.48
6 | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1с заземлением с помощью механизмов | компл. | 1 | Вес одного комплекта: - траверсы стальные - (14кг); - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - (5,3 кг - 3 шт.) - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: - траверсы стальные - 14 кг х 1 = 14 кг; - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 5,3 кг х 1 = 5,3 кг; - сталь круглая - 0,616 кг х 8 =4,93 кг
7 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 69 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 3 х 23=260,13 кг | 260.13
8 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 161 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,57 кг х 161=252,77 кг
9 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 24.15 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
10 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 24.15
11 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 54.13 | вес ж/б конструкций: (18350+13500+1320+16875+1650)/1000=51,695 т вес стальных конструкций: (331,2+274,92+355,6+183,816+14+4,93+260,13+252,77)/1000=1,677 т вес проводов: 753,48/1000= 0,753 т вес оборудования: 5,3/1000=0,005 т общий вес: 51,695+1,677+0,753+0,005=54,13 т | 51695 |  |  | 1677.366 | 54.125
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов

## Демонтаж КВЛ-20 кВ от СП-11
Приложение № 3
Предварительная ведомость объемов работ на выполнение работ по демонтажу КТП 20 кВ и КВЛ 20 кВ от СП-11 ПАО "ФСК ЕЭС" (объект: "Временные сети электроснабжения")
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Монтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
2 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
3 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес: 43,2 т
4 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н, ПП10-5) | опора | 8 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) СВ-110 - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) СВ-164 - 3550 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 6 + 3555*2=13860 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 8 = 220,8 кг | 13860 | 220.8 | 13860+11250+1100+10125+990 |  |  |  | 220,8+229+213+143,856+56+19,712+542,88+175,84
5 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 5 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг х 2 х 5 = 11250 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 5 =1100 кг; - стальные конструкции - 45,82 кг х 5 = 229,10 кг | 11250 | 1100 | 229.1
6 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1) и плитой П-3И, включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг.*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг х 3 х 3 =10620 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 3=990 кг; - стальные конструкции - 71,12 кг х 3 = 213,36 кг | 10620 | 990 | 213.36
7 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 162 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 162 = 143,856 кг | 143.856
8 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | опора | 16 | 0,364 кг/м. 900 метров по трассе 2700 метров СИП-3 Общий вес: 0,364 кг х 2070 м = 982,8 кг | 982.8
9 | Демонтаж длинно-искрового разрядника петлевого типа PDR 10 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 16 | Тип: PDR 10 вес: 2,3 кг Общий вес: 2,3 кг х 16=36,8 кг | 36.8
10 | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1с заземлением с помощью механизмов | компл. | 4 | Вес одного комплекта: - траверсы стальные - (14кг); - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - (5,3 кг за 3 шт.) - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: - траверсы стальные - 14 кг х 4 = 56 кг; - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 5,3 кг х 4 = 21,2 кг; - сталь круглая - 0,616 кг х 8*4=19,712 кг
11 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 48 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 48=542,88 кг | 542.88
12 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 112 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,57 кг х 112=175,84 кг | 175.84
13 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 16.8 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
14 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 16.8
15 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 40.463 | вес ж/б конструкций: (13860+11250+1100+10620+990)/1000=37,82 т вес стальных конструкций: (220,8+229,10+213,36+143,856+56+19,712+542,88+175,84)/1000=1,602 т вес проводов: 982,8/1000= 0,983 т вес оборудования: (21,2+36,8)/1000= 0,058 т общий вес: 37,82+1,602+0,983+0,058=40,463 т |  |  |  | 37.325 | 1.6011 | 0.058 | 39.967
Демонтажные работы по КЛ-20 кВ
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 46.85 | группа грунтов - 2
2 | Разработка песка вручную | м3 | 8 | группа грунтов - 1
3 | Демонтаж плит ПЗК 360х480х16 мм | п.м./шт | 200/417 | ПЗК 360х480х16 мм
4 | Демонтаж трубы напорной ПНД диаметром 160 мм | м | 200
5 | Демонтаж кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 в трубах ПНД-160 | м | 600 | АПвПуг 3х(1х120/16)-20 Вес: 1,203 кг/м Общий Вес: 600*1,203= 721,8 кг | 721.8
6 | Демонтаж кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 в приямке ТП | м | 135 | АПвПуг 3х(1х120/16)-20 Вес: 1,203кг/м Общий Вес: 135*1,203= 162,4 кг | 162.405
7 | Демонтаж кабелей АПвПуг 3х(1х120/16)-20 на опоре | м | 120 | АПвПуг 3х(1х120/16)-20 Вес: 1,203 кг/м Общий Вес: 120*1,203= 144,4 кг | 144.36
8 | Демотаж перфорированного лотка 50х200х2500 мм с крышкой (для защиты кабеля на опоре) | м | 10 | вес 1 м перфорированного лотка 50х200х2500 - 1,61 кг; вес 1 м крышки на перф-ый лоток 50х200х2500 - 1,14 кг Общий вес: 10*2,75=27,5 кг | 27.5
9 | Демотаж муфты концевой "Прогресс" ПКНтО 20-70/120-В GPH МКС на опоре | шт. | 12 | Муфта ПКНтО 20-70/120-В GPH МКС Вес: 1,1 кг -1 шт. Общий вес: 13,2 кг | 13.2
10 | Демонтаж муфты концевой внутренней установки POLT 24D/1XI-L16 B (120-240) | шт. | 12 | Муфта POLT 24D/1XI-L16 B (120-240) Вес: 1,1 кг -1 шт. Общий вес: 13,2 кг | 13.2
11 | Демотаж адаптера RICS 5133 | шт. | 12 | Адаптер RICS 5133 Вес: 1,3 кг -1 шт. Общий вес: 15,6 кг | 15.6
12 | Отсоединение жил проложенных кабелей (от оборудования ТП и на опоре) | жил | 24 | сеч. 120 мм2 - 24 шт.
13 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом (2 группа грунтов) | м3 | 56 | группа грунтов - 2;
14 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 1.098 | Общий вес оборудования: (721,8+162,405+144,36+27,5+13,2+15,6)/1000=1,098 т
Демонтаж ВВ учёта
1 | Демотаж трансформаторов тока ТОЛ-20-2 | шт. | 3 | Трансформаторы тока ТОЛ-20-2 - 3 шт. Вес: 20 кг - 1 шт. Общий вес: 60 кг. | 60
2 | Демотаж трансформаторов напряжения ЗНИОЛ-20 | шт. | 3 | Трансформаторы напряжения ЗНИОЛ-20 - 3 шт. Вес: 44 кг - 1 шт. Общий вес: 132 кг. | 132
3 | Демотаж счётчика электрической энергии | шт. | 1 | АЛЬФА А1800 - 1 шт. Вес: 1 кг - 1 шт. Общий вес: 1 кг. | 1
4 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.193 | Общий вес оборудования: (60+132+1)/1000=0,193 т
Демотаж КРУН
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 2.266 | группа грунтов - 2;
2 | Погрузка, перевозка на 57 км и утилизация | м3/т | 2,266/3,97
3 | Демонтаж ж.б. блоков ФБС 9-3-6, погрузка демонтируемых ж.б. блоков, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КРУН) | шт. | 4 | Вес одного блока: 0,35 т; Общий вес блков: 1,4 т
4 | Демонтаж КРУН 20 кВ (С элегазовым комплектным распределительным устройством 20 кВ типа: RM-6, Функция: IBI) | шт. | 1 | Вес КРУН:0,54 т
5 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 1.94 | Общий вес оборудования: (60+132+1)/1000=1,94 т
Демотаж заземления КРУН
1 | Демотаж вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 8 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 8=90,48 кг | 90.48
2 | Демонтаж заземления из полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 30 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Вес: 47,1 кг | 47.1
3 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 4.5 | (Д*Ш*Г) 30м*0,3м*0,5м
4 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 4.5
5 | Погрузка демонтируемых изделий, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.138 | Общий вес стальных изделий: (90,48+47,1)/1000=0,138 т
Демонтаж ограждения КРУН
1 | Монтаж ограждения КРУН | м | 16 | Количиство столбов: 9 (9,6 кг шт.) Сетка: 8 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) | 128.7
2 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.129 | Общий вес стальных конструкций: (9*9,6+3,75*8+12,3)/1000=0,129 т
Демонтаж КТП-4
1 | Демонтаж КТП 0,4/20-630 - КТП-4 | шт. | 1
2 | Демонтаж ж.б. плит (2П30.18.30), погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КТП 0,4/20-630 - КТП-4) | т | 4.4 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
3 | Погрузка демонтируемых конструкций (КТП 0,4/20-630), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 3.75 | вес КТП 0,4/20-630- 3750 кг
Демонтаж КТП-9
1 | Демонтаж КТП 0,4/20-1600 - КТП-9 | шт. | 1
2 | Демонтаж ж.б. плит (2П30.18.30), погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КТП 0,4/20-1600 - КТП-9) | т | 4.4 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
3 | Погрузка демонтируемых конструкций (КТП 0,4/20-1600), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 4.05 | вес КТП 0,4/20-1600- 4050 кг
Демонтаж заземления и ограждения КТП-4
8 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 14 | сталь угловая 50х50х5 L=2,5 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 2,5 х 14=131,95 кг
9 | Демонтаж полосы стальной 40х4мм для соединения электродов | м | 60 | полоса стальная 40х4 мм, вес 1 м - 1,26 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,26 кг х 60=75,6 кг
10 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м ИТОГО: 9 м3
11 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м ИТОГО: 9 м3
12 | Демонтаж ограждения КТП-4 и КТП-9 | м | 25 | Количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) Сетка: 10 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,1554 т
13 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.36295 | Общий вес стальных конструкций: (131,95+75,6+155,4)/1000=0,36295 т
Демонтаж заземления и ограждения КТП-9
8 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 14 | сталь угловая 50х50х5 L=2,5 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 2,5 х 14=131,95 кг
9 | Демонтаж полосы стальной 40х4мм для соединения электродов | м | 60 | полоса стальная 40х4 мм, вес 1 м - 1,26 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,26 кг х 60=75,6 кг
10 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м ИТОГО: 9 м3
11 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 9 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м ИТОГО: 9 м3
12 | Демонтаж ограждения КТП-4 и КТП-9 | м | 25 | Количиство столбов: 11 (9,6 кг шт.) Сетка: 10 шт. размером 2500*2000 (3,75 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,1554 т
13 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 0.36295 | Общий вес стальных конструкций: (131,95+75,6+155,4)/1000=0,36295 т
Заместитель директора департамента
по эксплуатации инженерных систем ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | А.В. Рылов