## ВЛ-20 кВ от КТП-7 до КТП-8
Приложение № 1 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-20кВ от КТП-7 до КТП-8
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Монтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Разработка грунта с перемещением бульдозером на расстояние 20 метров (подготовительные работы для формирования подъезных путей) | м3 | 720 | Группа грунтов 2
2 | Планировка территории | м2 | 380 | Группа грунтов 2
2 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
3 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
4 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес: 43,2 т
5 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса, со сборкой опоры (П20-3Н и ПП10-5) | опора | 16 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 1 шт., - траверсы стальные (ТМ63) - 22,3 кг; - хомут Х51 - 1 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок К9 - 3 шт.; - спиральная вязка типа СВ 120 - 3 шт.; - зажим плашечный CD35 - 1 шт. Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 3 опоры
6 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом, со сборкой опоры (А20-3Н, УП20-3Н) | опора | 4 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 2 шт., - плита П-3И - 2 шт.; - траверсы стальные (ТМ6) - 23 кг; - накладка ОГ2 - 1,9 кг*2 шт.; - накладка ОГ5 - 1,1 кг*1 шт.; - хомум Х42 - 1,2 кг *1 шт.; - болт Б5 - 0,6 кг *1 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок КБ - 1 шт.; - зажим плашечный - 2 шт. Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 3 опоры
7 | Установка железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами, со сборкой опоры.(УАж20-1) | опора | 6 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 3 шт., - плита П-3И - 3 шт.; - траверсы стальные (ТМ56) - 33 кг; - траверсы стальные (ТМ55) - 3,9 кг; - стяжка Г1 5,7 кг* 3 шт.; - болт М20х260 - 0,71 кг *2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок К9 - 3 шт.; - спиральная вязка СВ 120 - 6 шт.; - анкерный зажим - 6 шт.; - зажим плашечный CD35 - 3 шт. Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 2 опоры
8 | Монтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 226.1 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 226,1 = 200,78 кг
9 | Подвеска провода СИП-3 1х95-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | м | 1340 | 26 опор
10 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | опора | 26
11 | Установка длинно-искрового разрядника петлевого типа PDR 10 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 26 | Тип: PDR 10 Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 8 шт.
12 | Монтаж опусков из круглой стали диам. 10 для заземления разрядников | м | 226.1 | сталь круглая диаметром 10 мм, вес 1 м - 0,616 кг общий вес: 0,616 кг х 226,1=139,28 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 69,57 м
13 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 78 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 78=882,18 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 24 шт.
14 | Полоса стальная 40х5мм для соединения электродов | м | 236 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг общий вес: 1,57 кг х 236=370,52 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 56 м
15 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 35.4 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры) Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 8,4 м3
16 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 35.4 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 8,4 м3
ПНР ВЛЗ-20 кВ
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 26
2 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 182
3 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 182
4 | Измерение сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 измерение | 6

## ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до ПК
Приложение № 2 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до Преподавательского квартала
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ
1 | Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса, со сборкой опоры (П20) | опора | 17 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 1 шт., - Заземляющий проводник ЗП6 - 1,3м; - Зажим ПС-1-1 - 1 шт.; - Траверса ТН18 -2 шт. (2х2,6 кг); - Хомут Х11 - 2шт.; - Зажим поддерживающий PS54 14+LM - 4 шт.; - Зажим ответвительный PZ22 - 4 шт.
2 | Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом, со сборкой опоры (КО20) | опора | 6 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 2 шт., - Плита П-3и -2 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 2 шт.; - Заземляющий проводник ЗП6 - 3,2м; - Зажим ПС-1-1 - 5 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - Траверса ТН19 -4 шт. (4х2,6 кг); - Хомут Х11 - 2шт.; - Зажим натяжной PA54 1500P - 8 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95 для фазных проводников - 12 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95N для нулевой жилы - 4 шт.
3 | Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами, со сборкой опоры.(УАж20-1) | опора | 6 | На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 3 шт., - Плита П-3и -3 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 3 шт.; - Заземляющий проводник ЗП6 - 3,8м; - Зажим ПС-1-1 - 5 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - Траверса ТН19 -4 шт. (4х2,6 кг); - Хомут Х11 - 2шт.; - Зажим натяжной PA54 1500P - 8 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95 для фазных проводников - 12 шт.; - Зажим соеденительный MJPT95N для нулевой жилы - 4 шт.
4 | Монтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 290 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 290 =257,52 кг
6 | Монтаж провода СИП-2 4х95 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 29 | 1,3 кг/м. 850 метров по трассе 3400 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 4х95, идущих по опоре - 4)
6 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | опора | 29
8 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 87 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг общий вес: 3,77 кг х 3 х 87=983,97 кг
9 | Полоса стальная 40х5мм для соединения электродов | м | 264 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг общий вес: 1,57 кг х 264 =414,48 кг
10 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 39.6 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
11 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 39.6
ПНР ВЛИ-0,4 кВ
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 17
3 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений | 1 измерение | 119
4 | Проверка электической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | 119
5 | Измерение сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 измерение | 6

## перефиксация СП-16,17
Приложение № 3 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-16/СП-17
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Выполнение СМР
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 47.24 | группа грунтов - 2;
2 | Шурфление | м3 | 6 | группа грунтов - 2;
3 | Устройство постели под кабель | м3 | 4 | 1 траншея 7 КЛ 1 КЛ-0,4 кВ 40 метров + 6 последующие Песок: 4 м3 Коэффициент уплотнения: до 0,92
4 | Прокладка кабеля в траншее с покрытием из глиняного обыкновенного кирпича | м | 280 | АПвзБбШп 4х16 - 80 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвзБбШп 4х25 - 120 м (вес 1 м - 1,41 кг); АПвзБбШп 4х35 - 80 м (вес 1 м - 1,73 кг); Количество кирпича: 320 шт.
5 | Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением кабеля по всей длине | м | 100 | АПвзБбШп 4х16 - 20 м (вес 1 м - 0,93 кг); АПвзБбШп 4х25 - 60 м (вес 1 м - 1,41 кг); АПвзБбШп 4х35 - 20 м (вес 1 м - 1,73 кг);
6 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 7 | для АПвзБбШп 4х16- 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 16/25); для АПвзБбШп 4х25 - 3 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50); для АПвзБбШп 4х35 - 2 шт. (4ПКТп(б) - 1 25/50);
7 | Монтаж соеденительных кабельных муфт | шт. | 7 | для АПвзБбШп 4х16- 2 шт. (4ПСТ(б)-1-16/25(Б) - 2 шт.) для АПвзБбШп 4х25- 3 шт. (4ПСТ(б)-1-16/25(Б) - 3 шт.) для АПвзБбШп 4х35 - 2 шт. (4ПСТ(б)-1-25/50(Б) - 2 шт.);
8 | Присоединение к зажимам жил кабелей к устройствам | кол-во | 28 | сеч. 16 - 8 шт., сеч. 25 - 12 шт., сеч. 35 - 8 шт.
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 с трамбовкой. | м3 | 53.24
10 | Укладка сигнальной ленты | м | 40
Демонтаж ИВРУ в районе СП-16/СП-17 и демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 до ИВРУ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 4 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 4 = 4500 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 4 = 110,4 кг
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 4 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 4 = 9000 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 4=880 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 4 = 183,28 кг
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 1 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг. х 3 х 1 = 3540 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 1=330 кг - стальные конструкции - 71,12 кг х 1 = 71,12 кг
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 72 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг общий вес: 0,888 кг х 72 =63,936 кг
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х95 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 9 | 1,3 кг/м. 280 метров по трассе 560 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 4х95, идущих по опоре - 2) общий вес: 1,3 кг х 560 =728 кг
6 | Демонтаж распределительных шкафов 2000х600 мм | шт. | 2 | Вес одного шкафа: 90кг общий вес: 90 кг х 2 = 180 кг
7 | Отключение жил проводов | шт. | 16 | сеч. 95 - 16 шт.
8 | Демонтаж ограждения ИВРУ | м | 8.4 | Количиство столбов: 5 (9,6 кг шт.) Сетка: 3 шт. размером 2500*1700 (2,35 кг. 1 секции.) Калитка (ворота): 1шт. (12,3 кг) Общий вес: 0,067 т
9 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 19.654 | вес ж/б конструкций: (4500 кг+9000 кг+880 кг+3540 кг+330 кг)/1000= 18,25 т вес стальных конструкций: (110,4 кг+183,28 кг+71,12 кг+63,936 кг+67 кг)/1000 = 0,496 т вес проводов: 728/1000=0,728 т шкаф: 180 кг/1000=0,18 т общий вес: 18,25 т+0,496 т+0,728 т+0,18 т=19,654 т
ПНР КЛ-0,4 кВ
1 | Фазировка жил кабеля | фазировка | 28
2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 7

## ВОР д-ж ВЛ от БКТП-1 до КТП-12
Приложение № 4 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20кВ от БКТП-1 до КТП-12 и КТП-12
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 3=3375 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 3 = 82,8 кг
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 2 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг х 2 х 2 = 4500 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 2 =440 кг; - стальные конструкции - 45,82 кг х 2 = 91,64 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 1 опора
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1) и плитой П-3И, включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 2 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг.*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг х 3 х 2 =7080 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 2=660 кг; - стальные конструкции - 71,12 кг х 2 = 142,24 кг
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 56 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 56 =49,73 кг
5 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | опора | 7 | 0,364 кг/м. 190 метров по трассе 570 метров СИП-3 Общий вес: 0,364 кг х 570 м = 207,48 кг
6 | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1с заземлением с помощью механизмов | компл. | 2 | Все одного комплекта: - траверсы стальные - (14кг); - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - (5,3 кг) - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: - траверсы стальные - 14 кг х 2 = 28 кг; - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 5,3 кг х 2 =10,6 кг; - сталь круглая - 0,616 кг х 8 х 2 =9,86 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 1 компл.
7 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 21 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 3 х 21=237,51 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 3 шт.
8 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 49 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,57 кг х 49=76,93 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 7 м
9 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 7.35 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры) Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 1,05 м3
10 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 7.35 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 1,05 м3
11 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 16.991 | вес ж/б конструкций: (3375 кг + 4500 кг + 440 кг + 7080 кг + 660 кг)/1000=16,055 т вес стальных конструкций: (82,8 кг + 91,64 кг +142,24 кг + 49,728 кг + 28 кг + 10,6 кг + 9,856 кг + 237,51 кг + 76,93 кг)/1000=0,729 т вес проводов: 207,48/1000= 0,207 т общий вес: 16,055 т+0,729 т+0,207 т=16,991 т
12 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
13 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
14 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес плит: 43,2 т
Демонтаж оборудования 20 кВ
1 | Демонтаж КТП 0,4/10-1000 - КТП-12 | шт. | 1
2 | Демонтаж КТП 0,4/20-1000 - КТП-12 | шт. | 1
3 | Демонтаж ж.б. плит (2П30.18.30), погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КТП 0,4/20-1000 - КТП-12) | шт. | 2 | Плита размером 3000*1500*160 мм Вес одной плиты: 2,2 т; объем одной плиты: 0,72 м3; общий вес плит: 4,4 т
4 | Погрузка демонтируемых конструкций (КТП 0,4/10-1000, КТП 0,4/20-1000), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 5.85 | вес КТП 0,4/10-1000 - 2100 кг вес КТП 0,4/20-1000 - 3750 кг

## д-ж ВЛ от БКТП-1 до КТП-5 и 6
Приложение № 5 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20кВ от БКТП-1 до КТП-5 и до Бульвара
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, кроме поз. 1 (в кол-ве 3 шт.), поз. 2 (в кол-ве 1 шт.)
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 10 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 10=11 250 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 10 = 276 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 3 опоры
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 3=6750 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 3 =660 кг; - стальные конструкции - 45,82 кг х 3 = 137,46 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 1 опора
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 2 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг. х 3 х 2=7080 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 2 =660 кг; - стальные конструкции - 71,12 кг х 2 = 142,24 кг
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 120 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 120 =106,56 кг
5 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | опора | 15 | 0,364 кг/м. 443 метра по трассе 1330 метров СИП-3 Общий вес: 0,364 кг х 1330 м = 484,12 кг
6 | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1с заземлением с помощью механизмов | компл. | 2 | Все одного комплекта: - траверсы стальные - (14кг); - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - (5,3 кг) - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: - траверсы стальные - 14 кг х 2 = 28 кг; - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 5,3 кг х 2 =10,6 кг; - сталь круглая - 0,616 кг х 8 х 2 =9,86 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 1 компл.
7 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 45 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: - сталь угловая - 3,77 кг х 3 х 45=508,95 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 12 шт.
8 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 105 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: - полоса стальная - 1,57 кг х 105=164,85 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 28 м
9 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 15.75 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры) Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 4.2 м3
10 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 15.75 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 4.2 м3
11 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 28.269 | вес ж/б конструкций: (11250 кг + 6750 кг + 660 кг + 7080 кг + 660 кг)/1000=26,4 т вес стальных конструкций: 1,191 т (276 кг + 137,46 кг +142,24 кг + 106,56 кг + 28 кг+ 10,6 кг+9,86 кг+508,95 кг+164,85 кг)/1000=1,385 т вес проводов: 484,12/1000=0,484 т общий вес: 26,4 т+1,385 т+0,484 т=28,269 т
12 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
13 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
14 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; вес всех плит: 43,2 т

## д-ж ВЛ-0,4 на ПК
Приложение № 6 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до Преподавательского квартала
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтаж ВЛИ-0,4 кВ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 6 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 6 =6750 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 6 = 165,6 кг
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2) | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг х 2 шт.; - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 3 = 6750 кг; - стальные конструкции - 45,82 кг х 3 = 137,46 кг
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами (УАж20-1) | опора | 0 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг
3 | Демонтаж ж.б. подставок под временные опоры | шт. | 9 | Вес одной подставки: 960 кг. Объём подставки: 0,4 м3 Общий вес: 960 кг х 9 = 8640 кг
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 72 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 72 =63,936 кг
5 | Демонтаж провода СИП-2 4х95 в населенной местности с помощью механизмов | опора | 9 | 1,3 кг/м. 270 метров по трассе 1080 метров СИП-2 (кол-во СИП-2 4х95, идущих по опоре - 4) Общий вес: 1,3 кг х 1080 м = 1404 кг
7 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 23.911 | вес ж/б конструкций: (6750 кг + 6750 кг + 8640 кг)/1000=22,14 т вес стальных конструкций: (165,6 кг + 137,46 кг + 63,936 кг)/1000=0,367 т вес проводов: 1404 кг/1000=1,404 т общий вес: 22,14 т+0,367 т+1,404 т=23,911 т
8 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
9 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
10 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес: 43,2 т

## Переключение ВЛ-20 кВ
Приложение № 7 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по переключению ВЛ-20 кВ
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Монтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Подвеска провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | м | 20 | 1 опора

## д-ж сетей в Центральном парке
Приложение № 8 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по демонтажу сетей ВЛ-20кВ в Центральном парке
Все работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса (П20-3Н) | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 3 =3375 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 3 = 82,8 кг
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 3 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 3 =6750 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 3=660 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 3 = 137,46 кг
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ СВ-164 (повышенная) с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 1 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 3550 кг*1 шт.; - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*1 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 3550 кг+1180 кг =4730 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 = 220 кг - стальные конструкции - 71,12 кг х 1 = 71,12 кг
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 56 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 56 =49,728 кг
5 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | опора | 7 | 0,364 кг/м. 443 метра по трассе 1330 метров СИП-3 Общий вес: 0,364 кг х 1330 = 484,12 кг
6 | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1с заземлением с помощью механизмов | компл. | 2 | Все одного комплекта: - траверсы стальные - (14кг); - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - (5,3 кг) - сталь круглая диаметром 10 мм (8м), вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: - траверсы стальные - 14 кг х 2 = 28 кг; - ОПН-П/3ЭУ-20/24.0/10/400 УХЛ1 - 5,3 кг х 2 =10,6 кг; - сталь круглая - 0,616 кг х 8 х 2 =9,86 кг
7 | Демонтаж вертикальных заземлителей длина до 5 м | шт. | 21 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: 3,77 кг х 3 х 21=237,51 кг
8 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 49 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: 1,57 кг х 49 =76,93 кг
9 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для демонтажа заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 7.35 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры)
10 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 7.35
11 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 16.923 | вес ж/б конструкций: (3375 кг+6750 кг+ 660 кг+4730 кг+220 кг)/1000= 15,735 т вес стальных конструкций: (82,8 кг+ 137,46 кг+71,12 кг+49,728 кг+28 кг+10,6 кг+9,86 кг+237,51 кг+76,93 кг)/1000=0,704т вес проводов: 484,12/1000=0,484 т общий вес: 15,735 т+0,704 т+0,484 т=16,923 т
12 | Устройство подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Материал заказчика
13 | Разборка подъезной дороги из ж.б. плит (ПАГ-18) | м | 24 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм
14 | Погрузка демонтируемых ж.б. плит, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | м3 | 17.28 | 8 плит ж.б. 6000*2000*180 мм Вес одной плиты: 5,4 т.; объем одной плиты: 2,16 м3; общий вес: 43,2 т
Монтаж ВЛЗ-20 кВ
1 | Подвеска провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | м | 20 | 1 опора
Оборудование 20 кВ
1 | Демонтаж КРУН-3 | шт. | 1 | Вес: 0,74 т.
2 | Демонтаж блоков ФБС, погрузка демонтируемых блоков ФБС, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под КРУН 3) | шт. | 4 | Марка: ФБС 12-4-3 ФБС размером: 1180*400*280 мм Вес одного ФБС: 0,3 т; Общий вес ФБС: 0,3 т х 4=1,2 т Объём: 0,13 м3
3 | Демонтаж БКТП 0,4/20-1000 | шт. | 1 | Вес: 7 т.
4 | Демонтаж блоков ФБС, погрузка демонтируемых блоков ФБС, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка (Основание под БКТП) | шт. | 7 | Марка: ФБС 9.6.3 ФБС размером: 880*600*280 мм Вес одного ФБС: 0,37 т Общий вес ФБС: 0,37 т х 7=2,59 т Объём: 0,148 м3
5 | Демонтаж ИКВН | шт. | 1 | Вес: 0,46 т.
6 | Погрузка демонтируемых конструкций (КРУН-3, Блоки ФБС, БКТП, ИКВН), перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 11.99 | вес КРУН-3 - 740 кг вес БКТП 0,4/20-1000 - 7000 кг вес ИКВН - 460 кг Вес Ж.б. блоков: 1200 кг + 2590 кг Общий вес: (740 кг+7000 кг+460 кг+1200 кг+2590 кг)/1000=11,99 т

## Демонтаж ВЛ-20 кВ КТП-7-КТП-8
Приложение № 9 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20кВ от КТП-7 до КТП-8
№ п\п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтаж ВЛЗ-20 кВ после ввода СП-8
1 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной без подкоса, со сборкой опоры (П20-3Н) | опора | 16 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 16 =18000 кг; - стальные конструкции - 27,6 кг х 16 = 441,6 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 3 опоры
2 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с одним подкосом, со сборкой опоры (А10-2), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 4 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг*2 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*2 шт. - стальные конструкции - 45,82 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1125 кг. х 2 х 4 = 9000 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 2 х 4=880 кг - стальные конструкции - 45,82 кг х 4 = 183,28 кг На одну опору: -стойка опоры СВ 110-5 - 2 шт., - плита П-3И - 2 шт.; - траверсы стальные (ТМ6) - 23 кг; - накладка ОГ2 - 1,9 кг*2 шт.; - накладка ОГ5 - 1,1 кг*1 шт.; - хомум Х42 - 1,2 кг *1 шт.; - болт Б5 - 0,6 кг *1 шт.; - кронштейн У4 - 6,5 кг*1 шт.; - стяжка Г1 5,7 кг* 2 шт.; - штыревой изолятор высоковольтный ШФ-20-Г - 3 шт.; - колпачок КБ - 1 шт.; - зажим плашечный - 2 шт. Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 3 опоры
3 | Демонтаж железобетонной опоры ВЛЗ-20 кВ с траверсами без приставок, одностоечной с двумя подкосами, со сборкой опоры.(УАж20-1), включая демонтаж ж/б плиты П-3И | опора | 6 | Вес одной опоры: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг*3 шт.; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг*3 шт. - стальные конструкции - 71,12 кг Общий вес демонтируемых опор: - стойка опоры (ж/б) - 1180 кг. х 3 х 6 = 21240 кг; - плита П-3И (ж/б) - 110 кг х 3 х 6=1980 кг - стальные конструкции - 71,12 кг х 6 = 426,72 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 2 опоры
4 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 12 для заземления опор | м | 226.1 | сталь круглая диаметром 12 мм, вес 1 м - 0,888 кг Общий вес: 0,888 кг х 226,1=200,78 кг
5 | Демонтаж провода СИП-3 1х120-20кВ в населенной местности с помощью механизмов (3 провода) | м | 1340 | 26 опор 0,364 кг/м Общий вес: 0,364 х 4020 = 1463,28 кг
6 | Демонтаж длинно-искрового разрядника петлевого типа PDR 10 с заземлением с помощью механизмов | компл. | 26 | Тип: PDR 10 вес: 2,3 кг Общий вес: 2,3 кг х 26=59,8 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 8 шт.
7 | Демонтаж опусков из круглой стали диам. 10 для заземления разрядников | м | 226.1 | сталь круглая диаметром 10 мм, вес 1 м - 0,616 кг Общий вес: 0,616 кг х 226,1=137,28 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 69,57 м
8 | Демонтаж вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 78 | сталь угловая 50х50х5 L=3 м, вес 1 м - 3,77 кг Общий вес: 3,77 кг х 3 х78 =882,18 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 24 шт.
9 | Демонтаж полосы стальной 40х5мм для соединения электродов | м | 236 | полоса стальная 40х5мм, вес 1 м - 1,57 кг Общий вес: 1,57 кг х 236 =370,52 кг Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 56 м
10 | Погрузка демонтируемых конструкций, перевозка на расстояние 2 км и разгрузка | т | 55.265 | вес ж/б конструкций: (18000+9000+880+21240+1980)/1000= 51,1 т вес стальных конструкций: (441,6 кг+183,28 кг+426,72 кг+200,78 кг+59,8 кг+137,28кг+882,18кг+370,52кг)/1000= 2,702 т вес проводов: 1463,28/1000=1,463 т общий вес: 51,1 т +2,702 т +1,463 т =55,265 т
11 | Разработка грунта (2 группа) в траншеях вручную для заземляющего устройства без креплений с откосами | м3 | 35.4 | (Д*Ш*Г) 7м*0,3м*0,5м (для одной опоры) Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 8,4 м
12 | Засыпка вручную траншеи (2 группа грунтов) | м3 | 35.4 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач: 8,4 м