
Приложение №1 к техническому заданию 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

при проведении технического обслуживания лифтового оборудования производства ThyssenKrupp и OTIS  на объектах, расположенных по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5 (Объект 1) и ул. Нобеля, 7 (Объект 2) и ул. Малевича, 1 (Объект 3).
	№п/п.
	Наименование работы
	Интервал Х раз/год

	
	
	12
	2
	1

	0.
	Регистрация
	
	
	

	0.1
	Регистрировать визит на объект
	х
	
	

	1.
	Мотор и муфта
	
	
	

	1.1.
	Проверить на посторонние шумы, внешние загрязнения, повреждения, температуру подшипников/отсутствие шумов, крепления
	х
	
	

	1.2.
	Долить масла или смазать подшипники мотора
	
	х
	

	1.3.
	Профилактическая очистка
	
	
	х

	2.
	Редуктор и тормозное оборудование
	
	
	

	2.1.
	Проверить на посторонние шумы, внешние загрязнения, повреждения, температуру подшипников/отсутствие шумов, крепления
	х
	
	

	2.2.
	Проверить механическое срабатывание тормоза, при необходимости отрегулировать
	х
	
	

	2.3.
	Проверить и довести до нормы уровень масла, редуктор и подшипники редуктора
	
	х
	

	2.4.
	Профилактическая очистка
	
	
	х

	3.
	Канатоведущий шкив, барабан, канаты, отводные ролики
	
	
	

	3.1.
	Проверить на предмет внешнего загрязнения, коррозии, износа и шумов в подшипниках
	х
	
	

	3.2.
	Проверить крепление канатоведущего шкива и барабана
	
	
	х

	3.3.
	Проверить крепление и равномерное натяжение несущих канатов
	
	
	х

	3.4.
	Проверить наличие поэтажных маркировок
	
	
	х

	3.5.
	Долить масла и смазать подшипники
	
	х
	

	3.6.
	Канаты смазать или обработать спец. средством
	
	х
	

	3.7.
	Профилактическая очистка
	
	
	х

	4.
	Кабина, двери кабины, противовес
	
	
	

	4.1.
	Проверить на износ, повреждение, загрязнения
	х
	
	

	4.2.
	Смазать или подрегулировать привод двери, направляющие, подшипники/шарниры
	х
	
	

	4.3.
	Проверить работу привода и дверей кабины
	х
	
	

	4.4.
	Очистить нижние направляющие дверей кабины
	х
	
	

	4.5.
	Проверить работу и износ направляющие дверей кабины
	
	
	х

	4.6.
	Проверить надежность болтовых соединений
	
	
	х

	4.7.
	Проверить смазку направляющих кабины
	х
	
	

	4.8.
	Проверить наличие табличек, надписей и работу освещения кабины
	х
	
	

	4.9.
	Проверить точность остановки, при необходимости подрегулировать
	х
	
	

	4.10.
	Проверить работу кнопок управления дверью, индикатора перегрузки и «занято», кнопок внутренних приказов, вентилятора кабины
	х
	
	

	4.11.
	Очистить и проверить работу светового барьера, контактных пластин
	х
	
	

	4.12.
	Проверить работу аварийного освещения
	х
	
	

	4.13.
	Проверить подвесной кабель на предмет повреждений
	
	
	х

	5.
	Устройства обеспечения безопасности (мех. узлы, ограничитель скорости, посадочный буфер, замки дверей и т.д.)
	
	
	

	5.1.
	Проверить на предмет загрязнения, повреждений, коррозии, крепления и износа
	х
	
	

	5.2.
	Проверить легкость хода тормозного устройства (ловителя)
	
	
	х

	5.3.
	Профилактическая очистка
	
	х
	

	5.4.
	Смазать подшипники/шарниры
	
	
	х

	5.5.
	Смазать опорные шейки подшипников, тормозные тяги
	х
	
	

	6.
	Устройства коммутации, управления кнопок
	
	
	

	6.1.
	Проверить на предмет загрязнения, повреждений, коррозии, крепления и износа
	
	
	х

	6.2.
	Профилактическая очистка
	
	
	х

	6.3.
	Проверить работу внутреннего/внешнего освещения, световой индикации, копирующего устройства
	х
	
	

	6.4.
	Проверить работу импульсных датчиков, концевых выключателей, отводных кривых
	
	х
	

	6.5.
	Проверить работу устройств удаленного, акустического и светового оповещения, при необходимости заменить
	
	
	х

	6.6.
	Проверить работу аварийного вызова
	х
	
	

	6.7.
	Проверить работу устройств безопасности
	
	
	х

	6.8.
	Проверить крепление блоков, защитных кожухов
	
	
	х

	6.9.
	Проверить цепь обеспечения безопасности
	х
	
	

	7.
	Двери шахты
	
	
	

	7.1.
	Проверить на предмет загрязнений, повреждений и износа 
	х
	
	

	7.2.
	Проверить работу и износ устройств блокировки дверей, упоров дверей, амортизаторов дверей, устройства захвата
	х
	
	

	7.3.
	Проверить кнопки внешних вызовов, при необходимости заменить лампочки квитирования
	х
	
	

	7.4.
	Проверить точность остановки кабины, при необходимости подрегулировать
	х
	
	

	7.5.
	Очистить нижние направляющие дверей
	х
	
	

	7.6.
	Очистить и смазать механизмы подвески дверей, подшипники/шарниры, верхние направляющие, приспособления, блокирующие открывание дверей
	
	х
	

	7.7.
	Провести регулировочные работы
	х
	
	

	8.
	Шахты, приямок шахты
	
	
	

	8.1.
	Проверить обшивку на предмет повреждений и надежного крепления
	
	
	х

	8.2.
	Проверить направляющие на предмет загрязнения и надежного крепления
	
	
	х

	8.3.
	Удалить масло из поддонов для улавливания масла
	
	х
	

	8.4.
	Проверить освещение шахты
	
	х
	

	8.5.
	Проверить уровень масла или долить масло в оборудование посадочного буфера
	
	
	х

	8.6.
	Очистить приямок шахты
	х
	
	

	8.7.
	Проверить работу натяжного устройства ограничителя скорости
	
	х
	

	8.8.
	Проверить работу выключателя натяжного устройства компенсирующих канатов (при наличии)
	
	х
	

	9.
	Техническое освидетельствование
	
	
	

	9.1.
	Подготовка оборудования и проведение ежегодного технического освидетельствования с заключением договора с аккредитованным инженерным центром, осуществлять за свой счет вызов представителя экспертной организации.
	
	
	х


Для подъемных наклонных платформ

	№п/п.
	Наименование работы
	Интервал Х раз/год

	
	
	12
	2
	1

	0.
	Регистрация
	
	
	

	0.1
	Регистрировать визит на объект
	
	x
	

	1.1
	Проверить наличие документации (руководство по эксплуатации, принципиальные схемы, …)
	
	x
	

	1.2
	Проверить наличие инструментов для аварийных ручных работ
	
	x
	

	1.3
	Проверить комплектность агрегата и отсутствие вмешательства в конструкцию
	
	x
	

	1.4
	Проверить наличие знаков и табличек
	
	x
	

	1.5
	Проверить общее эксплуатационное состояние
	x
	
	

	1.6
	Проверить надежность и прочность крепления направляющих согласно соответствующего пункта руководства по эксплуатации 
	x
	
	

	1.7
	Отдельно проверить надежность крепления верхнего приводного колеса в сборе и рамы двигателя
	
	x
	

	1.8
	Проверить работу кнопок «Стоп»
	x
	
	

	1.9
	Загрузить тест устройства управления
	
	
	x

	1.10
	Проверить защитные устройства согласно соответствующему разделу руководства по эксплуатации
	x
	
	

	1.11
	Проверить рабочий цикл согласно соответствующему разделу руководства по эксплуатации
	x
	
	

	1.12
	Смазать сборный узел привода
	
	x
	

	1.13
	Отрегулировать заслонки оперативных кабелей
	
	x
	

	1.14
	Испытать ограничитель скорости и устройство срабатывания по превышению скорости
	
	
	x

	1.15
	Проверить контрольную панель
	
	x
	

	1.16
	Очистить поверхность скольжения направляющих
	
	x
	

	1.17
	Очистить канал скольжения цепи держателя кабеля, проверить визуально
	
	x
	

	1.18
	Проверить эксплуатационное состояние аккумуляторных батарей аварийного блока (если имеется)
	
	x
	

	1.19
	Смазать подшипник скольжения на 3-й опорной балке (агрегат с криволинейным передвижением), проверить износ колес, при необходимости заменить. Интервал замены не должен превышать двух лет
	x
	
	

	1.20
	Заменить колеса и подшипники скольжения 3-й опорной балки (наклонный лифт)
	Через 24 месяца

	2.
	Техническое освидетельствование
	

	2.1.
	Подготовка оборудования и проведение ежегодного технического освидетельствования с заключением договора с аккредитованным инженерным центром за свой счёт.
	
	
	х


Время работы персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

- по плановому техническому обслуживанию -  в нерабочее время офиса с 19-00 до 08-00; возможно проведение работ в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком
- экстренные вызовы – круглосуточно / согласно режима работы Оборудования.

стр. 3 из 3

