|  | Приложение № 1 к Извещению № з-17-20102/188 |
| --- | --- |

Техническое задание на доработку и дооснащение помещений для размещения

подразделений Фонда Сколково в Тхнопарке

(территория Инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 3 и 4 этажи)

Перечень помещений и их номера:

– офис – единое помещение3В-04-08-358 (БТИ №№ 1384, 1524) и 3В-04-08-359 (БТИ №№ 1649,1402) организованное путем объединения 2-х помещений.

– офис – пемещение 3В-04-08-368 (БТИ № 1383).

– офис – пемещение 3В-04-08-369 (БТИ № 1616).

– офис – пемещение 3В-03-08-756 (БТИ № 1172).

– офис – пемещение 3В-03-08-758 (БТИ № 1174).

Планировки помещений в Приложении № 1.

Корректировка планировки

Снос внутренних перегородок в помещениях 3В-04-08-358 и 3В-04-08-359 и объединением помещений 3В-04-08-358 и 3В-04-08-359 в единое помещение со сносом перегородки между ними.

Отделка помещений:

1) Стены, колонны в офисных помещениях 3В-04-08-358, 3В-04-08-359 – окраска стен и колонн повторно, по существующей окраске того-же цвета, после проведения сноса перегородок.

2). Полы:

- в офисном помещении 3В-04-08-358, 3В-04-08-359 ковровая плитка Modulus тип Opposite Lines 817 и Opposite 817 в соотношении 50/50 или иное по согласованию с Заказчиком (возможен подбор колористического решения поставщиком плитки при согласовании с  Заказчиком);

Схемы укладки ковровой плитки подлежат согласованию с Заказчиком.

Освещение.

В объединенном офисном помещении 3В-04-08-358, 3В-04-08-359 – управление светом скорректировать в соответствии с измененным планировочным решением – выключатели (2 шт.) переносятся  в зону входных дверей.

Внутренние электрические сети выполнить медными кабелями типа ВВг-НГ.

Климатизация в объединенном помещении 3В-04-08-358, 3В-04-08-359 – перенос пультов фанкойлов на расстояние до 6 метров (в плане).

Окна всех помещений должны быть оборудованы рулонными шторами (описание в п. 4 Приложения №2 ).

Технические требования по СКС.

Общие указания.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

По окончании монтажа паспорта и сертификаты передаются Заказчику.

По окончании монтажных работ выполнить чистовую маркировку всех элементов систем в соответствии с п.  9.6.3 и п. 9.8 ГОСТа Р 53246-2008:

- у мест подключения к оконечным устройствам, таких как розетки рабочих мест и патч-панели;

- в местах отводов кабельных линий от магистральных потоков.

Маркировка элементов кабельных соединений должна наноситься в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать данные элементы согласно документации.

Физическая привязка розеток СКС осуществляется по месту при производстве монтажных работ. Розетки СКС монтируются в блоке с электрическими розетками.

По окончании работ монтажной организацией должна быть выпущена исполнительная документация с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию при производстве монтажных работ.

Общие требования.

СКС в помещениях, перечисленных в п.1 данногого ТЗ, а также в коммутационном узле, должна включать в себя следующие компоненты:

- подсистему рабочего места, оборудование которой предназначено для подключения пользователей ЛВС;

- горизонтальную подсистему, которая обеспечивает соединение рабочих мест с кроссовым оборудованием в коммутационных помещениях;

- подсистему подключения кроссового оборудования, состоящую из патч-панелей соответствующей категории, смонтированных в коммутационных помещениях по согласованию с Заказчиком.

Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

- для горизонтальной разводки по коридорам за подвесным потолком прокладку заземленных перфорированных металлических лотков с крышкой, а также гофротрубы различного диаметра из негорючих материалов для прокладки кабелей в помещениях;

- для вертикальной разводки установку в стояках перфорированных лотков для прокладки кабелей;

- метод прокладки кабеля в помещениях определяется на этапе разработки рабочей документации;

- в случае использования в проекте телекоммуникационных колонн и люков, данная продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к кабельной продукции категории 6А.

Запрещается прокладка силовых и слаботочных проводок в одной трубе.

Разводка по помещениям осуществляется от горизонтальной системы лотков при помощи штатных отводящих аксессуаров и гофротруб расчетного диаметра.

В помещениях, на рабочих местах, кабели СКС и электрические кабели могут прокладываться в одной колонне/полуколонне или одном электротехническом коробе. В этом случае, они должны быть разделены диэлектрической перегородкой.

Прокладка кабеля должна проводиться с учетом следующих требований:

- исключается открытая прокладка кабелей в коридорах и других общедоступных помещениях;

- исключается прокладка кабелей в местах с химически активными или вредными средами;

- исключается прокладка медных кабелей в непосредственной близости от источников сильных электрических, магнитных, электромагнитных и СВЧ полей;

- при прокладке медного кабеля должны быть выдержаны необходимые расстояния от трасс прокладки силовых кабелей;

- проложеные кабели должны быть доступны техническому персоналу для визуального профилактического осмотра.

Кабельные лотки СКС должны быть удалены от силовых трасс согласно требованиям и рекомендациям завода производителя на используемую кабельную продукцию системы.  Заполнение лотков должно быть не более 70%.

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Стандартное РМ | Розетки RJ-45: 2 шт. Электрические розетки:3 шт. (2 компьютерных, 1 бытовая). Использование существующих розеток в стене либо установка модулей розеток на стол с подключением к ближайшей электрической и RJ-45 розеткам. |
| РМ Руководителя | Согласовывается на этапе проектирования конкретного кабинета, но не менее 3 стандартных РМ. Использование существующих розеток в стене либо установка модулей розеток на стол с подключением к ближайшей электрической и RJ-45 розеткам. Согласовывается на этапе проектирования. |
| РМ Мультимедиа (рядом с руководителем) | Электрические розетки, и линии СКС на высоте от пола 1,5 м., в количестве достаточном для подключения телевизора и мультимедийного оборудования. Схема размещения согласовывается на этапе проектирования с использованием существующих розеток в кабинете. RJ-45: 2 шт. Электрические розетки: 4 шт. (3 компьютерных, 1 бытовая). Дополнительно, организовывается подключение РМ 358.1 к телевизору по кабелью HDMI с помощью проходных розеток между РМ 358.1 и РМ Мультимедиа. |
| Места ожиданий | Стандартное РМ |
| WiFi точки | RJ-45: 2 шт. на потолке Местонахождение уточняется отдельно с Заказчиком на этапе проектирования. |
| Орг.техника (МФУ/шредер) | RJ-45: 2 шт. Электрические розетки: 4 шт. (3 компьютерных, 1 бытовая) Местонахождение уточняется отдельно с Заказчиком на этапе проектирования. |

По окончании монтажа произвести тестирование инсталлированных медных линий СКС на соответствие заявленной категории и прохождение стандартных протоколов специальным измерительным прибором (например, WireScope 350 или Fluke)  с генерацией стандартных протоколов измерений и кабельных журналов.

Подсистемы рабочего места.

Рабочие места в помещениях, перечисленных в п.1 данногого ТЗ, предназначеные для подключения пользователей ЛВС, в соответствии с поэтажными планами размещения сотрудников, должны быть оборудованы информационными розетками, состоящими из двух модульных разъемов (RJ-45 категории 6А) для подключения к ЛВС и телефонии.

Все порты RJ-45 расположенные на РМ, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи специализированного принтера.

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.

Порты СКС для WiFi точек:

- Порты устанавливать под потолком в местах, согласованных с заказчиком на этапе проектирования.

- Установка электрических розеток 220В не требуется.

Электропитание помещений:

Для всех помещений, перечисленных в п.1 данного ТЗ, предусмотреть следующие силовые подключения:

- На каждом вновь оборудуемом рабочем месте устанавливается силовые электрические розетки технологической (компьютерной) группы электропитания в соответствии с таблицей из раздела 7.6;

- Каждое помещение должно быть оборудовано электрическими розетками 220 В бытового назначения отдельной группы для подключения уборочного оборудования, электрифицированного инструмента и кулеров для охлаждённой воды электропитания в соответствии с таблицей из раздела 7.6.

Прокладку кабеля электропитания осуществлять в специализированных выделенных перфорированных лотках с крышками, гофротрубах и кабельных каналах расчетного сечения.

Внутренние электрические сети выполнить медными кабелями типа ВВг-НГ.

По факту исполнения работ необходимо провести испытания и измерения, оформить и передать Заказчику исполнительную документацию, протоколы измерений, отчет о проведении пуско-наладочных работ.

После выполнения монтажных или ремонтных работ должны быть произведены следующие измерения:

- проверка электросети на отсутствие коротких замыканий;

- замер сопротивления изоляции проводов и кабелей.

Рабочие места.

| Помещение | Рабочее место | Тип | Розетки |
| --- | --- | --- | --- |
| 358-359 | 358.1 | РМ Руководителя | Существуют |
| 358-359 | 358.2 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.3 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.4 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.5 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.6 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.7 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.8 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.9 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.10 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.11 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.12 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.13 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.14 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.15 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.16 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 358-359 | 358.17 | Стандартное РМ | +2 СКС/4 220V |
| 358-359 | 358.18 | Стандартное РМ | Существуют |
| 358-359 | 358.19 | Стандартное РМ | +2 СКС/4 220V |
| 358-359 | 358.20 | Стандартное РМ | +2 СКС/4 220V |
| 358-359 | 358.21 | Стандартное РМ | Существуют |
| 358-359 | WiFi | WiFi точки | +1СКС |
| 358-359 | TV | РМ Мультимедиа | +2 СКС/4 220V |
| 358-359 | МФУ (2 места) | Орг.техника | +2 СКС/4 220V |
| 358-359 | Другое | Хоз.техника | +4 220V |
| 368 | 368.1 | РМ Руководителя | Существуют |
| 368 | 368.2 | РМ Руководителя | Существуют |
| 368 | 368.3 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 368 | 368.4 | Стандартное РМ | Существуют |
| 368 | WiFi | WiFi точки | +1СКС |
| 368 | МФУ | Орг.техника | +2 СКС/4 220V |
| 368 | Другое | Хоз.техника | +4 220V |
| 369 | 369.1 | РМ Руководителя | Существуют |
| 369 | 369.2 | Стандартное РМ | +2 СКС/4 220V |
| 369 | 369.3 | Стандартное РМ | Существуют |
| 369 | 369.4 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 369 | 369.5 | Стандартное РМ | Существуют |
| 369 | 369.6 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 369 | 369.7 | Стандартное РМ | Существуют |
| 369 | WiFi | WiFi точки | +1СКС |
| 369 | МФУ | Орг.техника | +2 СКС/4 220V |
| 369 | Другое | Хоз.техника | +4 220V |
| 756 | 756.1 | РМ Руководителя | Существуют |
| 756 | 756.2 | РМ Руководителя | Существуют |
| 756 | 756.3 | Стандартное РМ | Существуют |
| 756 | 756.4 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 756 | 756.5 | Стандартное РМ | Существуют |
| 756 | 756.6 | Стандартное РМ | +2 СКС/1 220V |
| 756 | WiFi | WiFi точки | +1СКС |
| 756 | МФУ | Орг.техника | +2 СКС/4 220V |
| 756 | Другое | Хоз.техника | +4 220V |
| 758 | 758.1 | РМ Руководителя | +2 СКС/4 220V |
| 758 | 758.2 | РМ Руководителя | Существуют |
| 758 | МФУ | Орг.техника | +2 СКС/4 220V |
| 758 | Другое | Хоз.техника | +4 220V |

8.    Общие условия:

- Срок исполнения работ – 27 ноября 2017 г.

- Все проектные решения до начала работ согласовать с Заказчиком.

- Работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ.

- По факту выполнения работ необходимо оформить и передать Заказчику: исполнительную документацию на базе проектной; протоколы замеров;  отчет о проведении пуско-наладочных работ (управление фанкойлами).

- Условия оплаты:

- - постоплата по итогу выполнения работ

- отчетные документы по выполненой работе предоставляются к оплате в течении 3-х рабочих дней по завершению работ.

Объем работ:

| № п.п. | Наименование работ | ед. изм | объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПОТОЛКИ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384, 1524), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649, 1402) |  |  |
| 1.1 | Частичное выравнивание потолка после демонтажа перегородок | м2 | 12,00 |
| 1.2 | Улучшенная окраска потолка после демонтажа перегородок. Краска Marshall Export или AKZO Nobel, колор 9002 | м2 | 12,00 |
| 2 | ПОЛЫ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384, 1524), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649, 1402) |  |  |
| 2.1 | Разборка плинтусов | п. м. | 68,00 |
| 2.2 | Разборка коврового покрытия с передачей снятого ковролина заказчику | м2 | 156,00 |
| 2.3 | Очистка остатков клея вручную | м2 | 78,00 |
| 2.4 | Частичное выравнивание стяжки полимерными составами слоем 1-5 мм | м2 | 15,00 |
| 2.5 | Устройство напольного покрытия из ковровых плит modulyss, модель Opposite Lines 817 и Opposite 817 с применением «многоразового» клея. (+ 5 % запас ковровых плит). | м2 | 164,00 |
| 2.6 | Устройство плинтусов с вставками из изпользуемого ковролина. | п.м | 44,00 |
| 3 | СТЕНЫ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384, 1524), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649, 1402) |  |  |
| 3.1. | Демонтаж дверей 1000 мм с замками СКУД, комплектом фурнитуры, с условием их дальнейшего использования и с передачей Заказчику. Кабель от СКУД скрутить, промаркировать и подвесить к перекрытию. | шт. | 2 |
| 3.2 | Демонтаж существующей перегородки ГКЛ (С112) | м2 | 76,00 |
| 3.3 | Демонтаж существующих витражных перегородок размером 3,0 х 3,0 м (ВС-36) с условием их дальнейшего использования и с передачей Заказчику | м2 | 18,00 |
| 3.4 | Обшивка колон ГКЛ (С626) | м2 | 3,00 |
| 3.5 | Частичное выравнивание стен после демонтажа перегородок и кабельканалов слоем до 5 мм | м2 | 6,00 |
| 3.6 | Улучшенная окраска стен помещения (обновление) в 2 слоя. Краска Marshall Export или AKZO Nobel, колор RAL 1013 | м2 | 190,00 |
| 3.7 | Исполнительная документация раздела АР | компл. |  |
| 4 | Рулонные шторы во всех помещениях |  |  |
|  | Рулонные шторы двух вариантов: 1. рулонная штора, карнизная система ЛЮКС, труба D=40 мм, механизм управления-цепочка, крепление-потолок, ткань Prima 3030-01, 50% затемнение, цвет белый, ширина 119 см*, высота 350 см*. Замер, доставка и установка в потолок на высоту 3,60 м. Окна помещений №: 3В-04-08-368 - 50% затемнение – 5 шт. 3В-04-08-369 - 50% затемнение – 5 шт. | шт. | 10 |
|  | 2. рулонная штора, карнизная система, труба D=50 мм, механизм управления-цепочка, крепление-потолок, ткань Берлин 01, 100% затемнение (блэк аут), цвет белый, ширина 125 см*, высота 350*. Замер, доставка и установка в потолок на высоту 3,60 м. Окна помещений №: 3В-03-08-756 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. 3В-03-08-758 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. 3В-04-08-358 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. 3В-04-08-359 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. * - уточняется по месту | шт. | 20 |
| 5 | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649) |  |  |
| 5.1. | Перенос существующих пультов управления фанкойлами с демонтируемых перегородок на расстояние до 6 метров (в плане) | шт. | 8 |
| 5.2. | Исполнительная документация по корректировке размещения пультов управления ОВ3. | компл. |  |
| 6. | Система электроосвещения в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649) |  |  |
| 6.1 | Перенос выключателей освещения с демонтируемых перегородок на расстояние до 6 метров (в плане). | шт. | 2,00 |
| 6.2 | Исполнительная документация по корректировке размещения выключателей освещения раздела ЭО2. | компл. |  |
| 7 | СКС и электроснабжение рабочих мест |  |  |
| 7.1 | Демонтаж кабель-канала с существующей перегородки ГКЛ (С112) | п.м. | 60 |
| 7.2 | Монтаж в электрощитках Schneider Electric С16А | шт. | 10 |
| 7.2 | Прокладка кабеля 3х2,5 ВВг-НГ в гофре, кабель-каналах и лотках | п.м. | 500 |
| 7.3 | Установка электрических розеток Schneider Electric Altira | шт. | 83 |
| 7.4 | Установка сетевых розеток Schneider Electric категории 6А | шт. | 66 |
| 7.5 | Прокладка медного кабеля категории 6А | п.м. | 4620 |
| 7.6 | Прокладка кабель-канала с разделительной перегородкой | п.м. | 75 |
| 7.7 | Прокладка кабеля HDMI с установкой проходных розеток | м. | 7 |
| 7.8 | Исполнительная документация с составлением стандартных протоколов измерений и кабельных журналов | комплект | 1 |
| 8 | Общие работы |  |  |
| 8.1 | Вывоз строительного мусора с его утилизация | в объеме образования |  |
| 8.2 | Послестроительная уборка помещения с очисткой потолочных инженерных систем | м2 помещения | 156 |

Приложение №1. Планы помещений с рабочими местами.

Приложение №2. Документация по которой построены и оснащены помещения.

Разделы СКС, AP 1.4, АР 4.1, АР 4.2, ОВ3, ЭМ2, ЭМ4, ЭО2, СКУД.

Ссылка на проектную документацию в формате DWG - https://yadi.sk/d/WmjJUxED3PGpRd