ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подготовительных работ для устройства

Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240

- Перечень, наименование и объёмы товаров/работ/услуг, являющихся предметом закупки:

Объект: подготовительные работы (фундамент и прокладка кабеля) для устройства «Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240», имеющей технические характеристики:

- Максимальная мощность – 240 кВт;

- Максимальный зарядный ток – 500 А;

- Диапазон выходного напряжения – 250-600В;

- Диапазон напряжения питания при трёхфазной сети – 342-418В, при питании от контактной сети городского транспорта 400-800В;

- Диапазон температур окружающей среды - -40…+40оС;

- Тип информационно-управляющего интерфейса – беспроводной;

- Степень защиты изделия по ГОСТ 14254-96 – IP23;

- Тип системы охлаждения – жидкостная, встроенная;

- Масса изделия – 1400кг.

  - Место выполнения работ:

Инновационный центр «Сколково», территория парковки в планировочном районе Z2.1, земельный участок 77:15:0020321:351.

  - Состав работ:

    - Устройство Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 включает в себя, но не ограничиваясь:

- разработку (в соответствии с ПТУ подключения временного объекта к сети электроснабжения здания ОЦ «Технопарк\Очередь 2\Этап 2» (корпус 4) № 21-2117/2017-ЭС от 23.05.2017г.) и согласование с заинтересованными организациями проекта временного электроснабжения станции  зарядки UFC-240 в объёме необходимом и достаточном для получения разрешения на отпуск  электроэнергии и подключение станции.

- прокладка линии питания от ВРУ-0,4 № 1 корпуса № 4, ОЦ «Технопарк» до станции зарядки UFC-240.

- восстановление благоустройства территории после выполнения строительных работ;

- предъявление завершенного строительством объекта Заказчику с составлением двухстороннего (Заказчик – Подрядчик) «Акта приёмки законченного строительством объекта» по прилагаемой форме (Приложение №4).

Основание для выполнения работ:

- Настоящее техническое задание на выполнение подготовительных работ для устройства Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

  - Требования к цене работ:

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, выполнение контрольных мероприятий (в том числе с привлечением аккредитованной строительной лаборатории), таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) так-же должны быть учтены в цене договора.

  - Требования к проектной документации:

Проектную документацию разработать в объёме необходимом и достаточном для согласования с Заказчиком, Собственником ВРУ-0,4 кВ №1 ОЦ «Технопарк» (корпус 4), Собственником территории и ПАО «Мосэнергосбыт», а именно, но не ограничиваясь:

- пояснительная записка с обоснованием выбора кабеля, коммутационных приборов и  техническим решением  по ограничению потребляемой мощности  в дневной цикл работы в соответствии с ПТУ подключения временного объекта к сети электроснабжения здания ОЦ «Технопарк\Очередь 2\Этап 2» (корпус 4) № 21-2117/2017-ЭС от 23.05.2017г.;

- план трассы прокладки кабеля от ВРУ до станции зарядки;

- кабельный журнал;

- принципиальная однолинейная схема подключения с установкой прибора коммерческого учёта в соответствии с ПТУ подключения временного объекта к сети электроснабжения здания ОЦ «Технопарк\Очередь 2\Этап 2» (корпус 4) № 21-2117/2017-ЭС от 23.05.2017г.

- спецификации на материалы и изделия;

- ведомость объёмов работ;

- смета на строительство.

  - Требования к качеству работ и материалов:

- Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными нормами, с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

- Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы.

- Качество всех используемых материалов и изделий подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и т.п. и входит в состав исполнительной документации.

- Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

  - Требования к условиям производства работ:

Перед началом производства работ Подрядчик должен оформить и получить разрешение на право производства земляных работ на территории инновационного  центра «Сколково» в соответствии с  приказом №284-Пр от 06 сентября 2016г.

При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть проведение необходимых контрольных мероприятий (в том числе с привлечением аккредитованной строительной лаборатории) для подтверждения соответствия характеристик материалов, а также качества выполненных работ требованиям национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих выполнение требований безопасности, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

  - Требования к определению стоимости выполненных работ (Смета на выполнение подготовительных работ для устройства Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 для электробусов):

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. |
| 2 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФСБН-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»., на соответствующую дату. |
| 3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). |
| 4 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 5 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 6 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость объемов работ. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

- наличие свидетельства члена СРО с допуском к видам работ проводимых по данному объекту;

- обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- опыт работы не менее 3-х лет.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Начало выполнения работ – с даты подписания Договора;

Завершение строительно-монтажных работ – не позднее  31.10. 2017 г.

- Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

Приложения:

Приложение № 1. Предварительная ведомость объёмов работ  на выполнение подготовительных работ для устройства Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 для электробусов.

Приложение № 2. Схема размещения объекта.

Приложение № 3. Перечень исполнительной документации передаваемой Заказчику.

Приложение № 4. Форма «Акта приемки законченного ремонтом Объекта».

|  | Приложение № 1 к Техническому заданию на устройство Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 |
| --- | --- |

|  | Предварительная ведомость объёмов работ на выполнение подготовительных работ для устройства Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 для электробусов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Примечания |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Проладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтового покрытия Т=100мм |  | м2/м3 | 38/3,8 | 47,5*0,8 | L траншеи 47,5 м |
| 2 |  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | м2 | 38,00 |  |  |
| 3 |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 38,00 |  |  |
| 4 |  |  | Утилизация асфальтового лома с перевозкой до 10 км | м3/тн | 3,8/7,98 |  |  |
| 5 |  | Устройство траншеи под кабель (разработка грунта 2-й категории вручную, сильно нгалипающий) |  | м3 | 108,00 | V=L*VT1= 300*0,36= 108 | Длина траншеи 300 м (по измерениям в ГИС) |
| 6 |  | Устройство песчаной постели под кабель |  | м3 | 18,00 | V=L*V(T1/1m)= 300*0,06= 18 |  |
| 7 |  | Укладка кабеля ВБбШвнг-LS 4х185 в готовую траншею |  | м | 300,00 |  |  |
| 8 |  | Укладка сигнальной ленты по кабельной траншее |  | м | 300,00 |  |  |
| 9 |  | Обратная засыпка |  | м3 | 90,00 | 108-18=90 |  |
| 10 |  | Прокладка кабеля ВБбШвнг-LS 4х185 по готовым конструкциям (внутри корпуса № 4 ОЦ "Технопарк" |  | м | 50,00 |  | По факту замера |
| Устройство фундамента |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Устройство котлована под фундамент с разработкой грунта вручную |  | м3 | 17,00 | (1,54*2,64+3,34*4,44)/2*1,8=17 | Лист 32 "Инструкции по установке" |
| 12 |  | Устройство песчаного основания под фундамент Т=0,15м |  | м3 | 0,32 | 2,4*1,333*0,15=0,32 |  |
| 13 |  | Устройство монолитного Ж.Б. фундамента из бетона В-15 с армированием (расход арматуры 0,12тн, Д12 А-II) |  | м3 | 1,92 |  | Лист 32 "Инструкции по установке", расход арматуры по аналогу 62,5кг/м3 |
| 14 |  | Установка анкерных болтов М 32 * 800 с комплектом шайб и гаек |  | шт/тн | 8/0,022716 |  | Лист 27 инструкции |
| 15 |  | Обратная засыпка песчаным грунтом с уплотнением и проливом водой |  | м3 | 14,77 | 17-0,32-1,92=14,77 | Песок для строительных работ средний |
| 16 |  | Устройство водоотводной канавы, L = 26 м. (Разработка грунта 2-й категории с налипанием на лопату вручную) |  | м3 | 11,70 | (0,9+0,6)/2*0,6*26 |  |
| 17 |  | Планировка грунта от разработки траншей и котлованов вручную (11,7+17+18 = 46,7 м3) |  | м2 | 311,00 |  | Ранее разработанный грунт |
| 18 |  | Монтаж рамы стальной под установку оборудования зарядной станции |  | шт/тн | 1/0,1864 |  | швеллер № 16 - 12,5м + 5% веса на сварку |
| 19 |  | Огрунтовка рамы ГФ – 021 вручную |  | м2 | 7,00 |  |  |
| 20 |  | Окраска ПФ 115 за 2 раза вручную |  | м2 | 7,00 |  |  |
| 21 |  | Установка закладных из трубы ПНД двухстенной Дн 110 с пологим отводом для ввода кабеля (L=3 м, 2 шт.) Труба полимерная с профилированной стенкой, гофрированная для защиты кабеля типа марки "Электрокор" |  | шт/тн | 2/0,00588 |  | Лист 27 инструкции, вес трубы 0,98кг/м.п. |
| 22 |  | Замоноличивание рамы бетоном В-15 |  | м3 | 0,29 | 0,16*2*0,9 |  |
| 23 |  | Устройство искусственных дорожных неровностей |  | м2 | 12,00 |  | Лист 28 инструкции |
| 24 |  | Разметка проезжей части сплошной полосой из термопластика, шириной 100 мм |  | м | 35,00 |  | Лист 28 инструкции |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Установка шкафа электрического 600*600*350 |  | шт | 2,00 |  | ЩМП-3, размер 650х500х220 IP54 |
| 26 |  | Установка шкафа электрического 1200*600*500 |  | шт | 1,00 |  | ЩМП-5, размер 1000х650х300 IP54 |
| 27 |  | Установка автоматических выключателей 3-х полюсных 160А |  | шт | 1,00 |  | "IEK" ВА88-33, 3Р, 160А |
| 28 |  | Установка автоматических выключателей 3-х полюсных 250 А |  | шт | 1,00 |  | "IEK" ВА88-35, 3Р, 250А |
| 29 |  | Установка автоматических выключателей 3-х полюсных 400 А |  | шт | 3,00 |  | "IEK" ВА88-33, 3Р, 400А |
| 30 |  | Трансформаторы тока 400/5А |  | шт | 3,00 |  | Т-0,66, 400/5, класс точности 0,5S |
| 31 |  | Установка счетчика электрического трехфазного Меркурий 230АМ-02, 10А (однотарифный) |  | шт | 1,00 |  |  |

|  | Приложение № 2 к Техническому заданию на устройство Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 |
| --- | --- |

Схема размещения объекта

- трасса прокладываемого кабеля

- Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240

|  | Приложение № 3 к Техническому заданию на устройство Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 |
| --- | --- |

Перечень исполнительной документации передаваемой Заказчику

Исполнительные чертежи

  - Однолинейная схема включения Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 для электробусов.

Акты

- Акт освидетельствования скрытых работ, а именно:

- Разработка траншеи для прокладки кабеля;

- Устройство песчаного основания для прокладки кабеля;

- Укладка и обратная засыпка кабеля;

- Протоколы испытания кабеля в траншее

- Протоколы испытания отключающих устройств.

Сертификаты и паспорта

- На кабельную продукцию и монтажные изделия.

- На отключающие устройства

- На все общестроительные материалы и изделия, используемые при проведении работ.

Прочая документация.

- Копия приказа о назначении лица ответственного за производство работ.

- Гарантии фирмы-поставщика оборудования и  изделий (на 5лет)

- Гарантии строительно-монтажной организации (на 5лет)

- Копия свидетельства о вступлении в СРО

- Копии удостоверений персонала, участника работ, о допуске к работе в электроустановках

|  | Приложение № 4 к Техническому заданию на устройство Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240 |
| --- | --- |

Акт приемки законченного строительством Объекта

по Договору подряда № от «  » _____ 2017 г.

г. Москва                                                                                      «   »  _______  201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»,  в лице __________________________ действующего на основании___________________________________., именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

_____________________________ юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице______________________________, действующего на основании  ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт приемки законченного ремонтом Объекта (далее – «Акт») к Договору подряда № ________ от  _________. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчиком предъявлен Заказчику  к приемке Объект     «Станции ультрабыстрой зарядки UFC-240, расположенная  на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково

2. В выполнении Работ принимали участие:

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, видыработ, выполнявшихся каждой из них)

3. Сметная документация утверждена на достоверность начальной максимальной цены контракта:

Департаментом экспертизы Фонда «Сколково»

4. Работы осуществлены в сроки:

Начало работ

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

Основные показатели и состав объекта:

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 5 | 6 |

5. Стоимость выполнения Работ по утверждённой сметной документации (с НДС – 18%):

| Всего : |  |  |  | руб. |  | коп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## От имени Заказчика: ____________________ |  | ## От имени Подрядчика: ## ________________ |  |  |  |