ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонта (замене) участка теплосети (теплового ввода) объекта «Центр городского развития инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково, ул. Малевича д.1

- Перечень, наименование и объёмы товаров/работ/услуг, являющихся предметом закупки:

Объект: «Ремонт (замена) теплосети (теплового ввода) «Центра городского развития инновационного центра «Сколково».

Примерный перечень работ указан в предварительной ведомости объемов работ (Приложение №1).

  - Место выполнения работ:

Территория инновационного центра «Сколково», земельный участок с кадастровым номером  77:15:0020109:104,  адрес: г. Москва, д. Сколково, ул. Малевича д.1.

Схема существующей теплосети (Приложение №2).

  - Состав работ:

    - Ремонт (замена) и ввод в эксплуатацию участка теплосети (теплового ввода) включает:

- выполнение работ по замене участка теплосети  (теплового ввода) 2Ду 89х4 D160 в ППУ изоляции, длиной 29 м, от ИТП объекта до существующего ковера в т.14;

- выполнение гидравлических испытаний трубопровода (2Ду 89х4, L=265,0 м) участка теплосети от точки присоединения до ИТП с предъявлением Заказчику и ресурсоснабжающей организации ООО «ТСК Мосэнерго»;

- заключение договора с ГБУ «Мосгоргеотрест» на контрольно-геодезическую съемку ремонтируемого участка теплосети;

- выполнение пневмогидравлической промывки трубопровода (2Ду 89x4, L=265,0 м) участка теплосети от точки присоединения до ИТП с предъявлением Заказчику и ресурсоснабжающей организации ООО «ТСК Мосэнерго»;

- подключение замененного участка теплосети к существующим устройствам системы ОДК, проверка и выполнение измерений системы ОДК участка теплосети от точки присоединения до ИТП (2Ду 89х4 D160 ППУ, L=265,0 м) с предъявлением Заказчику и ресурсоснабжающей организации ООО «ТСК Мосэнерго»

- восстановление благоустройства территории после проведения ремонтных работ;

- составление и предъявление Заказчику и ресурсоснабжающей организации ООО «ТСК Мосэнерго» исполнительной документации (Приложение №3 ), регистрация исполнительной съёмки планово-высотного положения замененного участка в ГБУ «Мосгоргеотрест».

- предъявление завершенного ремонтом объекта Заказчику с составлением «Акта приёмки законченного ремонтом объекта» по прилагаемой форме (Приложение №4).

  - Основание для выполнения работ:

- Письмо Принципала №3858-ОДПС-ИП от 31.05.2017г.

- Настоящее техническое задание.

- Акт проверки технического состояния и измерений  системы ОДК по объекту «Центр городского развития инновационного центра «Сколково» от 12.05.2017г.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

  - Требования к цене работ:

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, выполнение контрольных мероприятий (в том числе с привлечением аккредитованной строительной лаборатории), таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) так-же должны быть учтены в цене договора.

  - Требования к качеству работ и материалов:

- Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными нормами, с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

- Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы.

- Качество всех используемых материалов и изделий подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и т.п. и входит в состав исполнительной документации.

- Труба должна соответствовать ГОСТ 8731-74 Ст.20; ППУ изоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006.

- Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

  - Требования к условиям производства работ:

Перед началом производства работ Подрядчик должен оформить и получить на право производства земляных работ на территории инновационного  центра «Сколково» в соответствии с  приказом №284-Пр от 06 сентября 2016г.

При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть проведение необходимых контрольных мероприятий (в том числе с привлечением аккредитованной строительной лаборатории) для подтверждения соответствия характеристик материалов, а также качества выполненных работ требованиям национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих выполнение требований безопасности, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

- наличие свидетельства члена СРО с допуском к видам работ проводимых по данному объекту;

- обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- опыт работы не менее 3-х лет.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Начало выполнения работ – с даты подписания Договора;

Завершение строительно-монтажных работ – не позднее 30 сентября 2017 г.

Регистрация исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест» – не позднее  - 10 ноября 2017 г.

- Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

Приложения:

- Предварительная ведомость объемов работ на капитальный ремонт участка теплового ввода объекта «Центр городского развития инновационного центра «Сколково».

- Схема существующей теплосети.

- Перечень исполнительной документации передаваемой Заказчику.

- Форма «Акта приемки законченного ремонтом Объекта».

|  | Приложение № 1 к техническому заданию на выполнение ремонта (замене) участка теплосети (теплового ввода) объекта «Центр городского развития инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково, ул. Малевича д.1 |
| --- | --- |

|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переустройство трубопровода (ГК) |  |  |  |  |  |
| Разборка покрытия из брусчатки |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разборка покрытия из бетонной брусчатки класса "Profi" 100х100х60 | м2 | 51,48 | Ширина 3,12, длина 15, без борт.камня (10% на бой) |
| 1.2 |  | Демонтаж бортового камня БР100х20х8 с сохранением материала | м.п | 8,00 |  |
| 1.3 |  | Демонтаж бетонного основания под брусчатку | м3 | 6,21 |  |
| 1.4 |  | Выемка экскаваторами основания из щебня, перемешанного с грунтом с погрузкой на автомобили-самосвалы, формирование траншеи, в том числе 5% доработка в ручную | м3 | 31,41 | =(15*(1,6+1)/2*0,3)+(15*(1,6+2,82)/2*0,61)+6,24-0,08*0,08*3,14*2*15-0,3 |
| 1.5 |  | Демонтаж бетонного щита неподвижной опоры | м3 | 0,30 | 1*2*0,15 |
| 1.6 |  | Демонтаж существующего трубопровода в ППУ изоляции Ø89/160 | м.п | 58,00 | 2 ветки по 29 м |
| Разработка траншеи на газоне |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка траншеи экскаваторам, в том числе 5% доработка в ручную | м3 | 37,43 | 2,714(Sсечения)*14-0,08*0,08*3,14*2*14 |
| Прокладка трубопровода |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Устройство подушки из песка толщиной 30 см | м3 | 11,31 | (15+14)*(1,6+1)/2*0,3 |
| 3.2 |  | Укладка труб стальных в ППУ изоляции Ø89/160 | м.п | 58,00 |  |
| 3.3 |  | Укладка сигнальной ленты над трубопроводом | м.п | 58,00 |  |
| 3.4 |  | Монтаж стальной неподвижной опоры для ППУ труб | шт | 2,00 |  |
| 3.5 |  | Устройство армокаркаса щита неподвижной опоры бетонного | кг | 4,32 | 40 кг на 1 м3 бетона |
| 3.6 |  | Устройство щита неподвижной опоры бетонного (бетон В22,5) | м3 | 0,11 | 0,15*0,76*1-0,08*0,08*3,14*0,15*2 |
| 3.7 |  | Заделка стыков на трубопроводе | шт | 8,00 |  |
| 3.8 |  | Монтаж манжет стенового ввода ППУ (типоразмер 160) | шт | 2,00 |  |
| 3.9 |  | Заделка ввода в здание бетоном (В22,5, не ниже W4) | м3 | 0,10 |  |
| 3.10 |  | Гидроизоляция ввода обмазочная битумная в два слоя | м2 | 1,00 |  |
| 3.11 |  | Обратная засыпка песком kупл=0,98, kфильтр>3 м/сут ГОСТ8636-93 | м3 | 43,17 | (1,6+2,82)/2*0,61*(14+12)+(2,82+3,12)/2*0,15*12-0,08*0,08*3,14*2*(14+12)-0,11 |
| 3.12 |  | Устройство слоя из плодородного грунта толщиной 0,2 м | м3 | 8,74 | 3,12*0,2*14 |
| 3.13 |  | Укладка рулонного газона | м2 | 43,68 | 3,12*14 |
| Восстановление дорожной одежды |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Устройство подстилающего слоя из щебня (известняковый фракции 20-40 ГОСТ26633-91) толщиной 0,15 м | м3 | 6,68 | (2,82+3,12)/2*0,15*15 |
| 4.2 |  | Укладка дорожной сетки Вр-1 200х200х5 | м2 | 46,80 |  |
| 4.3 |  | Устройство бетонного основания (бетон В15) средней толщиной 0,12 м | м3 | 4,80 | (3,12*0,15*6)+(3,12*0,08*8) |
| 4.4 |  | Монтаж бортового камня БР 100х20х8 | м.п | 8,00 | 4*2 |
| 4.5 |  | Устройство прослойки из сухой цементно-песчаной смеси толщиной 0,03 м | м3 | 1,40 | 15*3,12*0,03-0,08*3,12*0,03 |
| 4.6 |  | Укладка бетонной брусчатки класса "Profi" 100х100х60 | м2 | 51,14 | 46,80 м2 + 4,34 м2 (материал: сохраненный + новый) |
| Перевозка и утилизация мусора и грунта |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км | тн | 119,38 | 61,8*1,7+6,51*2,2 |
| 5.2 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 2 км (трубы) | тн | 0,63 | 29*2*10,81/1000 |
| 5.3 |  | Утилизация: грунт замусоренный | м3 | 68,84 |  |
| 5.4 |  | Утилизация: отходы железобетона | м3 | 6,51 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ПНР | шт | 1,00 |  |
| 6.2 |  | Гидравлические испытания трубопроводов | м.п | 265,00 |  |
| 6.3 |  | Гидропневматическая промывка трубопроводов | м.п | 265,00 |  |

|  | Приложение № 2 к техническому заданию на выполнение ремонта (замене) участка теплосети (теплового ввода) объекта «Центр городского развития инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково, ул. Малевича д.1 |
| --- | --- |

Схема существующей теплосети

- Граница работ от первого сварного стыка в ИТП до сварного стыка перед отводом

|  | Приложение № 3 к техническому заданию на выполнение ремонта (замене) участка теплосети (теплового ввода) объекта «Центр городского развития инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково, ул. Малевича д.1 |
| --- | --- |

Перечень исполнительной документации передаваемой Заказчику

Исполнительные чертежи

  - Планово-высотное положение ремонтируемого участка трассы с отметкой о регистрации в ГБУ «Мосгоргеотрест».

  - Схема сварных стыков.

  - Схема дистанционного контроля увлажнения тепловой изоляции с актом приемки системы контроля состояния ППУ изоляции.

Акты и приказы

- Акт на гидропневматическую промывку.

- Акт на гидравлическое испытание трубопроводов.

- Акт на выполнение изоляции стыков.

- Акт освидетельствования скрытых работ, а именно:

- Разработка траншеи для прокладки теплосети;

- Устройство песчаного основания для бесканальной прокладки теплосети;

- Прокладка теплосети;

- Монтаж неподвижной опоры;

- Устройство входа трубопроводов в здание;

- Изоляция сварочных стыков теплосети;

- Обратная засыпка теплосети песком с послойным уплотнением;

- Устройство подстилающего слоя из щебня;

- Укладка дорожной сетки;

- Устройство бетонного основания под искусственный камень;

- Устройство прослойки из сухой цементно-песчаной смеси.

Сертификаты и паспорта

- На трубы и фасонные изделия

- На теплоизолированное изделие

- На электроды

- На все общестроительные материалы и изделия, используемые при проведении работ.

Прочая документация.

- Копии удостоверений сварщиков аттестованных и внесенных в реестр Национального Агентства Контроля Сварки.

- Заключение специализированной организации о качестве сварных стыков.

- Акт по проведению неразрушающего контроля качества сварных стыков

- Общий журнал производства работ

- Гарантии фирмы-поставщика теплоизолированных изделий (на 5лет)

- Гарантии строительно-монтажной организации (на 5лет)

- Копия свидетельства о вступлении в СРО

- Копия свидетельства аккредитации лаборатории неразрушающего контроля, копия удостоверения дефектоскописта.

- Подтверждающие документы об утилизации грунта и железобетона.

|  | Приложение № 4 к техническому заданию на выполнение ремонта (замене) участка теплосети (теплового ввода) объекта «Центр городского развития инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково, ул. Малевича д.1 |
| --- | --- |

Акт приемки законченного ремонтом Объекта

по Договору подряда № от «  » _____ 2017 г.

г. Москва                                                                                      «   »  _______  201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»,  в лице __________________________ действующего на основании___________________________________., именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

_____________________________ юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице______________________________, действующего на основании  ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт приемки законченного ремонтом Объекта (далее – «Акт») к Договору подряда № ________ от  _________. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчиком предъявлен Заказчику  к приемке Объект     «Ремонт участка тепловой сети «Центра городского развития инновационного центра «Сколково»

расположенной  на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково

2. В выполнении Работ принимали участие:

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, видыработ, выполнявшихся каждой из них)

3. Сметная документация утверждена на достоверность начальной максимальной цены контракта:

Департаментом экспертизы Фонда «Сколково»

4. Работы осуществлены в сроки:

Начало работ

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

Основные показатели и состав объекта:

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| Длина ремонтируемого участка тепловой сети (в две нитки) | м |  |  |

5. Стоимость выполнения Работ по утверждённой сметной документации (с НДС):

| Всего (с НДС-18%): |  | руб. |  | коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |

| ## От имени Заказчика: ____________________ | ## От имени Подрядчика: ## ________________ |
| --- | --- |