|  | Приложение 3 к договору №______ от __.__.2017г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по системе порошкового автоматического пожаротушения электрощитовых

объекта «Технопарк: Российская Федерация, город  Москва, Инновационный Центр «Сколково», Планировочный район D2»

Система порошкового автоматического пожаротушения электрощитовых

г. Москва

2017 г.

Назначение здания

Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарка» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Назначение задания

Обеспечить функционирование на объекте системы порошкового автоматического пожаротушения электрощитовых

Цель

- Выполнить строительно-монтажные работы по системе порошкового автоматического пожаротушения электрощитовых.

Требования

Выполнить строительно-монтажные работы по системе порошкового  в соответствии с решениями стадии «РД».

Система порошкового автоматического пожаротушения АПТ1

Автоматическая установка порошкового пожаротушения должна обеспечивать, в случае возникновения пожара в помещениях электрощитовых: автоматическое обнаружение очага пожара и формирование командного импульса на пуск установки пожаротушения; подачу расчетного количества огнетушащего вещества в защищаемое помещение за нормативное время;  автоматический и ручной запуск модулей порошкового пожаротушения при обнаружении пожара; отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение; задержку выпуска порошкового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, согласно нормативным требованиям; выдачу сигнала на световые табло оповещения людей о запуске установки пожаротушения, как в самом защищаемом помещении, так и в смежных с ним. В помещении, защищаемом автоматической установкой порошкового пожаротушения, и перед входом в него смонтировать систему сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Смонтировать модули порошкового пожаротушения  непосредственно в защищаемых помещениях, с учетом расстановки технологического оборудования, смонтировать пожарные оповещатели.

При монтаже предусмотреть следующие виды включения установки:

•	автоматический (основной),

•	дистанционный,

Перед входами в защищаемые помещения смонтировать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

В помещении пожарного поста смонтировать световую и звуковую сигнализацию о неисправностях установок порошкового пожаротушения.

Работы должна выполнять специализированная организация имеющая лицензию МЧС на данные виды работ.

Объёмы  работ

| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система порошкового автоматического пожаротушения АПТ1 |  |  |  |  |  |  |
| Поставка оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поставка модуль порошкового пожаротушения потолочного крепления, масса модуля с зарядом порошка без кронштейна 12±0,3кг, пусковой ток 0,1А, максимальный пусковой ток не более 1А |  |  |  | шт | 52 в т.ч 2 шт резерв |
| 1.2. | Поставка модуль порошкового пожаротушения настенного крепления, масса модуля с зарядом порошка без кронштейна 12±0,3кг, пусковой ток 0,1А, максимальный пусковой ток не более 1А |  |  |  | шт | 54 в т.ч 6 шт резерв |
| 1.3. | Поставка извещатель пожарный точечный комбинированный (мультисенсорный) MTD 533X |  |  |  | шт. | 136 в т.ч 12 резерв |
| 1.4. | Поставка цоколь для извещателя мультисенсорного MTD 533X |  |  |  | шт. | 124 |
| 1.5. | Поставка корпус В5 с глухой дверью В5-САВ |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.6. | Поставка извещатель пожарный ручной, кнопка без фиксации, цвет извещателя -синий |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.7. | Поставка табличка маркерная для извещателя MCP 535X-7 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.8. | Поставка стекло для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.9. | Поставка крышка прозрачная для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.10. | Поставка релейный модуль, 1 релейный выход, 2 входа для опроса контактов с нулевым потенциалом |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.11. | Поставка релейный модуль, 1 выход управления, контролируемый на обрыв и КЗ, 1гальванически-развязанный вход |  |  |  | шт. | 108 |

| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Поставка IP66 корпус для модулей BX-OI3 и BX-IOM |  |  |  | шт. | 144 |
| 1.13. | Поставка ввод кабельный М20 для IP66 корпусов GEN MOD IP66 |  |  |  | шт. | 1152 |
| 1.14. | Поставка прибор приемно-контрольный и управления пожарный, кол-во выходных цепей пуска АПТ - 1шт. |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.15. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.16. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.17. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.18. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.19. | Поставка источника вторичного электропитания резервированного Uвых.=20…28В, Iном.=0…2,5А, Imax=0…3,5А) |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.20. | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 72 |
| 1.21. | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.22. | Поставка пульта «Кнопка восстановления автоматики» IP41 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.23. | Поставка извещатель охранный точечный магнитоконтактный, с внутренним разъёмом, переключающий |  |  |  | шт. | 11 |
| 1.24. | Поставка извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  | шт. | 25 |
| 2. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставка кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | м | 2367 |
| 2.2. | Поставка кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 |  |  |  | м | 1670 |
| 2.3. | Поставка кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  |  |  | м | 1287 |
| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| 3 | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=23мм, dвнутр.=22,6мм, dнаруж.=28,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 3390 |
| 3.2. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=29мм, dвнутр.=28,3мм, dнаруж.=34,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 1865 |
| 3.3. | Поставка держатель с крышкой, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 10170 |
| 3.4. | Поставка держатель с крышкой, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 5525 |
| 3.5. | Поставка муфта труба-коробка, IP66/IP68, Dном.=23мм, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |
| 3.6. | Поставка муфта труба-коробка, IP66/IP68, Dном.=29мм, M32х1,5 |  |  |  | шт | 196 |
| 3.7. | Поставка гайка с метрической резьбой, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |
| 3.8. | Поставка гайка с метрической резьбой, M32х1,5 |  |  |  | шт | 186 |
| 3.9. | Поставка кольцо уплотнительное, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 820 |
| 3.10. | Поставка кольцо уплотнительное, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 186 |
| 3.11. | Поставка прокладка уплотнительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |
| 3.12. | Поставка прокладка уплотнительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 186 |
| 3.13. | Поставка втулка соединительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 147 |
| 3.14. | Поставка втулка соединительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 117 |
| 3.15. | Поставка коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм (габаритные размеры 114х114х62мм) |  |  |  | шт | 134 |
| 3.16 | Поставка коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 150х110х70мм (габаритные размеры 165х124х84мм) |  |  |  | шт | 31 |
| 3.17. | Поставка колодка соединительная с тремя отверстиями, IP20 |  |  |  | шт | 392 |
| 3.18. | Поставка саморез с дюбелем F, 3,5x50 |  |  |  | шт | 11355 |
| 3.19. | Поставка усиленный анкер со шпилькой, М8 |  |  |  | шт | 392 |

Строительно-монтажные работы

| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Монтаж модуль порошкового пожаротушения потолочного крепления, масса модуля с зарядом порошка без кронштейна 12±0,3кг, пусковой ток 0,1А, максимальный пусковой ток не более 1А |  |  |  | шт | 52 в т.ч 2 шт резерв |
| 1.2. | Монтаж модуль порошкового пожаротушения настенного крепления, масса модуля с зарядом порошка без кронштейна 12±0,3кг, пусковой ток 0,1А, максимальный пусковой ток не более 1А |  |  |  | шт | 54 в т.ч 6 шт резерв |
| 1.3. | Монтаж извещатель пожарный точечный комбинированный (мультисенсорный) MTD 533X |  |  |  | шт. | 136 в т.ч 12 резерв |
| 1.4. | Монтаж цоколь для извещателя мультисенсорного MTD 533X |  |  |  | шт. | 124 |
| 1.5. | Монтаж корпус В5 с глухой дверью В5-САВ |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.6. | Монтаж извещатель пожарный ручной, кнопка без фиксации, цвет извещателя -синий |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.7. | Монтаж табличка маркерная для извещателя MCP 535X-7 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.8. | Монтаж стекло для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.9. | Монтаж крышка прозрачная для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.10. | Монтаж релейный модуль, 1 релейный выход, 2 входа для опроса контактов с нулевым потенциалом |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.11. | Монтаж релейный модуль, 1 выход управления, контролируемый на обрыв и КЗ, 1гальванически-развязанный вход |  |  |  | шт. | 108 |
| 1.12. | Монтаж IP66 корпус для модулей BX-OI3 и BX-IOM |  |  |  | шт. | 144 |
| 1.13. | Монтаж ввод кабельный М20 для IP66 корпусов GEN MOD IP66 |  |  |  | шт. | 1152 |
| 1.14. | Монтаж прибор приемно-контрольный и управления пожарный, кол-во выходных цепей пуска АПТ - 1шт. |  |  |  | шт. | 36 |

| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15. | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.16. | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.17. | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.18. | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.19. | Монтаж источника вторичного электропитания резервированного Uвых.=20…28В, Iном.=0…2,5А, Imax=0…3,5А) |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.20. | Монтаж аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 72 |
| 1.21. | Монтаж аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.22. | Монтаж пульта «Кнопка восстановления автоматики» IP41 |  |  |  | шт. | 36 |
| 1.23. | Монтаж извещатель охранный точечный магнитоконтактный, с внутренним разъёмом, переключающий |  |  |  | шт. | 11 |
| 1.24. | Монтаж извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  | шт. | 25 |
| 2. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Монтаж кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | м | 2367 |
| 2.2. | Монтаж кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 |  |  |  | м | 1670 |
| 2.3. | Монтаж кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  |  |  | м | 1287 |
| 3 | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=23мм, dвнутр.=22,6мм, dнаруж.=28,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 3390 |
| 3.2. | Монтаж гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=29мм, dвнутр.=28,3мм, dнаруж.=34,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 1865 |
| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| 3.3. | Монтаж держатель с крышкой, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 10170 |
| 3.4. | Монтаж держатель с крышкой, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 5525 |
| 3.5. | Монтаж муфта труба-коробка, IP66/IP68, Dном.=23мм, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |
| 3.6. | Монтаж муфта труба-коробка, IP66/IP68, Dном.=29мм, M32х1,5 |  |  |  | шт | 196 |
| 3.7. | Монтаж гайка с метрической резьбой, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |
| 3.8. | Монтаж гайка с метрической резьбой, M32х1,5 |  |  |  | шт | 186 |
| 3.9. | Монтаж кольцо уплотнительное, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 820 |
| 3.10. | Монтаж кольцо уплотнительное, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 186 |
| 3.11. | Монтаж прокладка уплотнительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |
| 3.12. | Монтаж прокладка уплотнительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 186 |
| 3.13. | Монтаж втулка соединительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 147 |
| 3.14. | Монтаж втулка соединительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 117 |
| 3.15. | Монтаж коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм (габаритные размеры 114х114х62мм) |  |  |  | шт | 134 |
| 3.16 | Монтаж коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 150х110х70мм (габаритные размеры 165х124х84мм) |  |  |  | шт | 31 |
| 3.17. | Монтаж колодка соединительная с тремя отверстиями, IP20 |  |  |  | шт | 392 |
| 3.18. | Монтаж саморез с дюбелем F, 3,5x50 |  |  |  | шт | 11355 |
| 3.19. | Монтаж усиленный анкер со шпилькой, М8 |  |  |  | шт | 392 |

Техническое задание

на поставку оборудования и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по системе газового автоматического пожаротушения помещений для хранения химического мусора и хранилища химикатов

объекта «Технопарк: Российская Федерация, город  Москва, Инновационный Центр «Сколково», Планировочный район D2»

Система газового автоматического пожаротушения помещения для хранения химического мусора и хранилища химикатов

г. Москва

2017 г.

Назначение здания

Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарка» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Назначение задания

Обеспечить функционирование на объекте системы газового автоматического пожаротушения помещений для хранения химического мусора и хранилища химикатов

Цель

- Выполнить поставку оборудования и строительно-монтажные работы по системе газового автоматического пожаротушения помещений для хранения химического мусора и хранилища химикатов

Требования

Выполнить поставку оборудования и строительно-монтажные работы по системе газового автоматического пожаротушения  в соответствии с решениями стадии «РД».

Система газового автоматического пожаротушения ГАПТ

Автоматическая установка газового пожаротушения должна обеспечивать, в случае возникновения пожара в помещении для хранения химического мусора и хранилища химикатов

автоматическое обнаружение очага пожара и формирование командного импульса на пуск установки пожаротушения; подачу расчетного количества огнетушащего вещества в защищаемое помещение за нормативное время;  автоматический и ручной запуск модулей газового пожаротушения при обнаружении пожара; отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение; задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, согласно нормативным требованиям; выдачу сигнала на световые табло оповещения людей о запуске установки пожаротушения, как в самом защищаемом помещении, так и в смежных с ним. В помещении, защищаемом автоматической установкой газового пожаротушения, и перед входом в него смонтировать систему сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Смонтировать модули газового пожаротушения  непосредственно в защищаемых помещениях, с учетом расстановки технологического оборудования, смонтировать пожарные оповещатели. Выполнить разводку трубопроводов.

В качестве огнетушащего вещества в защищаемых помещениях использовать вещество 3М Novec 1230 Agent

При монтаже предусмотреть следующие виды включения установки:

•	автоматический (основной),

•	дистанционный,

•	ручной – при расположении установки пожаротушения вне защищаемого помещения.

Местный пуск для установки, расположенной внутри защищаемого помещения, должен быть исключен. Устройства ручного пуска установок  защитить от случайного приведения их в действие или механического повреждения и опломбированы.

Перед входами в защищаемые помещения смонтировать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

В помещении пожарного поста смонтировать световую и звуковую сигнализацию о неисправностях установок газового пожаротушения.

СМР должна выполнять специализированная организация имеющая лицензию МЧС на данные виды работ.

Объёмы  работ

| № п/п | Наименование работ | Тип, марка | Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проект- ный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система газового автоматического пожаротушения ГАПТ |  |  |  |  |  |  |
| Поставка оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Поставка модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 86 кг)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.2 | - Поставка газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 Agent с заправкой (Основной) |  |  |  | - кг | - 172 |
| 1.3 | - Поставка модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 119 кг)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.4 | - Поставка газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 Agent с заправкой (Основной) |  |  |  | - кг | - 238 |
| 1.5 | - Поставка кожух защитный NVC (Окрашено) |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.6 | - Поставка кронштейн баллона NVC 52/106/147/180л |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.7 | - Поставка рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 (С маркировкой) |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.8 | - Поставка коллектор NVC К1-50-2 Лев. |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.9 | - Поставка пневмопуск на 2 модуля NVC |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.10 | - Поставка электромагнитный привод ЕА45М |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.11 | - Поставка сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  |  |  | - шт | - 2 |
| № п/п | - Наименование работ | - Тип, марка | - Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | - Ед. изм. | - Проект- ный объём |
| 1.12 | - Поставка муфта СДУ-ПК G 1/2" |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.13 | - Поставка насадок NVC DN40 (1 1/2"), алюминий, параметры:[Отверстия (Диаметр = 5,3 мм; Количество = 16 шт)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.14 | - Поставка насадок NVC DN40 (1 1/2"), алюминий, параметры:[Отверстия (Диаметр = 8,2 мм; Количество = 16 шт)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.15 | - Поставка ниппель под насадок DN40 |  |  |  | - шт | - 4 |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |
| 1.15 | - Поставка заглушка НР испытательная K 2" |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.16 | - Поставка заглушка ВР испытательная К 1 1/2" |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.17 | - Поставка модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 119 кг)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.18 | - Поставка газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 Agent с заправкой (Резерв) |  |  |  | - кг | - 238 |
| 1.19 | - Поставка кожух защитный NVC (Окрашено) |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.20. | Поставка извещатель пожарный точечный комбинированный (мультисенсорный) MTD 533X |  |  |  | шт. | 17 в т.ч 2 резерв |
| 1.21. | Поставка цоколь для извещателя мультисенсорного MTD 533X |  |  |  | шт. | 15 |
| 1.22. | Поставка извещатель пожарный ручной, кнопка без фиксации, цвет извещателя -синий |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.23. | Поставка табличка маркерная для извещателя MCP 535X-7 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.24. | Поставка стекло для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.25 | Поставка крышка прозрачная для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.26 | Поставка релейный модуль, 1 выход управления, контролируемый на обрыв и КЗ, 1гальванически-развязанный вход |  |  |  | шт. | 6 |
| 1.27 | Поставка IP66 корпус для модулей BX-OI3 и BX-IOM |  |  |  | шт. | 8 |
| 1.28 | Поставка ввод кабельный М20 для IP66 корпусов GEN MOD IP66 |  |  |  | шт. | 64 |
| 1.29 | Поставка корпус В5 с глухой дверью В5-САВ |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.30 | Поставка прибор приемно-контрольный и управления пожарный, кол-во выходных цепей пуска АПТ - 1шт. |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.31 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.32 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.33 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.34 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.35 | Поставка источника вторичного электропитания резервированного Uвых.=20…28В, Iном.=0…2,5А, Imax=0…3,5А) |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.36 | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 4 |
| 1.37 | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 4 |
| 1.38 | Поставка пульта «Кнопка восстановления автоматики» IP41 |  |  |  | шт. | 2 |
| 2. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставка кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 |  |  |  | м | 100 |
| 3 | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=23мм, dвнутр.=22,6мм, dнаруж.=28,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 250 |
| 3.2. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=29мм, dвнутр.=28,3мм, dнаруж.=34,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 95 |
| 3.3. | Поставка держатель с крышкой, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 750 |
| 3.4. | Поставка держатель с крышкой, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 285 |
| 3.5. | Поставка гайка с метрической резьбой, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |
| 3.6. | Поставка гайка с метрической резьбой, M32х1,5 |  |  |  | шт | 12 |
| 3.7. | Поставка кольцо уплотнительное, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 38 |
| 3.8. | Поставка кольцо уплотнительное, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 12 |
| 3.9. | Поставка прокладка уплотнительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |
| 3.10. | Поставка прокладка уплотнительная, M32х1,5 | PAPM32 |  |  | шт | 12 |
| 3.11. | Поставка втулка соединительная, M25х1,5 | PADM25 |  |  | шт | 6 |
| 3.12. | Поставка втулка соединительная, M32х1,5 | PADM32 |  |  | шт | 4 |
| 3.13. | Поставка колодка соединительная с тремя отверстиями, IP20 | В253 |  |  | шт | 20 |
| 3.14. | Поставка саморез с дюбелем F, 3,5x50 | CM06541 |  |  | шт | 1067 |

Строительно-монтажные работы

| № п/п | - Наименование работ | - Тип, марка | - Код оборудова-ния, изделия | Завод-изготовитель | - Ед. изм. | - Проект- ный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Монтаж модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 86 кг)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.2 | - Монтаж модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 119 кг)] |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.3 | - Монтаж кожух защитный NVC (Окрашено) |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.4 | - Монтаж кронштейн баллона NVC 52/106/147/180л |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.5 | - Монтаж рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 (С маркировкой) |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.6 | - Монтаж коллектор NVC К1-50-2 Лев. |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.7 | - Монтаж пневмопуск на 2 модуля NVC |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.8 | - Монтаж электромагнитный привод ЕА45М |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.9 | - Монтаж сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.10 | - Монтаж муфта СДУ-ПК G 1/2" |  |  |  | - шт | - 2 |
| 1.11 | - Монтаж насадок NVC DN40 (1 1/2") |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.12 | - Монтаж ниппель под насадок DN40 |  |  |  | - шт | - 4 |
| 1.13 | Монтаж извещатель пожарный точечный комбинированный (мультисенсорный) MTD 533X |  |  |  | шт. | 15 |
| 1.14 | Монтаж цоколь для извещателя мультисенсорного MTD 533X |  |  |  | шт. | 15 |
| 1.15 | Монтаж извещатель пожарный ручной, кнопка без фиксации, цвет извещателя -синий |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.16 | Монтаж табличка маркерная для извещателя MCP 535X-7 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.17 | Монтаж стекло для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.18 | Монтаж крышка прозрачная для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.19 | Монтаж релейный модуль, 1 релейный выход, 2 входа для опроса контактов с нулевым потенциалом |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.20. | Монтаж релейный модуль, 1 выход управления, контролируемый на обрыв и КЗ, 1гальванически-развязанный вход |  |  |  | шт. | 6 |
| 1.21. | Монтаж IP66 корпус для модулей BX-OI3 и BX-IOM |  |  |  | шт. | 8 |
| 1.22. | Монтаж ввод кабельный М20 для IP66 корпусов GEN MOD IP66 |  |  |  | шт. | 64 |
| 1.23. | Монтаж корпус В5 с глухой дверью В5-САВ |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.24. | Монтаж прибор приемно-контрольный и управления пожарный, кол-во выходных цепей пуска АПТ - 1шт. |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.25 | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.26 | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.27 | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.28 | Монтаж оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.29 | Монтаж источника вторичного электропитания резервированного Uвых.=20…28В, Iном.=0…2,5А, Imax=0…3,5А) |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.30 | Монтаж аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 4 |
| 1.31 | Монтаж аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч (Delta) |  |  |  | шт. | 4 |
| 1.32 | Монтаж пульта «Кнопка восстановления автоматики» IP41 |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.33 | Поставка и монтаж извещатель охранный точечный магнитоконтактный, с внутренним разъёмом, переключающий |  |  |  | шт. | 2 |
| 1.34 | Поставка и монтаж извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  | шт. | 2 |
| 2. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставка и монтаж кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | м | 175 |
| 2.2. | Монтаж кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 |  |  |  | м | 100 |
| 2.3. | Поставка и монтаж кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  |  |  | м | 120 |
| 3 | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=23мм, dвнутр.=22,6мм, dнаруж.=28,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 250 |
| 3.2. | Монтаж гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=29мм, dвнутр.=28,3мм, dнаруж.=34,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 95 |
| 3.3. | Монтаж держатель с крышкой, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 750 |
| 3.4. | Монтаж держатель с крышкой, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 285 |
| 3.5. | Поставка и монтаж муфта труба-коробка, IP66/IP68, Dном.=23мм, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |
| 3.6. | Поставка и монтаж муфта труба-коробка, IP66/IP68, Dном.=29мм, M32х1,5 |  |  |  | шт | 12 |
| 3.7. | Монтаж гайка с метрической резьбой, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |
| 3.8. | Монтаж гайка с метрической резьбой, M32х1,5 |  |  |  | шт | 12 |
| 3.9. | Монтаж кольцо уплотнительное, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 38 |
| 3.10. | Монтаж кольцо уплотнительное, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 12 |
| 3.11. | Монтаж прокладка уплотнительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |
| 3.12. | Монтаж прокладка уплотнительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 12 |
| 3.13. | Монтаж втулка соединительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 6 |
| 3.14. | Монтаж втулка соединительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 4 |
| 3.15 | Поставка и монтаж коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм (габаритные размеры 114х114х62мм) |  |  |  | шт | 6 |
| 3.16 | Поставка и монтаж коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 150х110х70мм (габаритные размеры 165х124х84мм) |  |  |  | шт | 2 |
| 3.17 | Монтаж колодка соединительная с тремя отверстиями, IP20 |  |  |  | шт | 20 |
| 3.18 | Монтаж саморез с дюбелем F, 3,5x50 |  |  |  | шт | 1067 |
| 4 | Трубопроводы и фитинги |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поставка и монтаж трубы стальные бесшовные холоднодеформированные |  |  |  | м | 13 |
| 4.2 | Поставка и монтаж трубы стальные бесшовные холоднодеформированные |  |  |  | м | 20 |
| 4.3 | Поставка и монтаж отвод крутоизогнутый из стали марки 20 90° |  |  |  | шт. | 6 |
| 4.4 | Поставка и монтаж отвод крутоизогнутый из стали марки 20 90° |  |  |  | шт. | 4 |
| 4.5 | Поставка и монтаж тройник переходной |  |  |  | шт. | 2 |

Заказчик:							Подрядчик:

_________/А.С. Савченко/					______/______/