ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на выполнение разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, аварийно-восстановительным ремонтам  на объекте Семейный кампус D2 Технопарк инновационного центра «Сколково»

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)»

Извещение № з-17-50204/110 от 28.07.2017

размещено на сайте www.sk.ru «28» июля 2017

Москва, 2017 г.

Содержание

1.	ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК	3

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ	3

3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	9

5.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА	10

6.	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.	15

7.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	16

8.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	22

9.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	28

9.1.	ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ	28

9.2.	ФОРМА ЗАЯВКИ	31

9.2.1.	ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»	35

9.2.2.	ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ	76

Таблица №1 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»	76

Таблица №2 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»	78

9.3.	ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	80

9.4.	ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	82

9.5.	ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки	83

10.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН	87

11.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	87

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК

  - Содержание терминов, используемых в настоящей Документации Процедуры закупки, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного по адресу www.sk.ru

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

  - Наименование, способ и предмет Процедуры закупки

    - Процедурой закупки, регламентируемой настоящей Документацией является Запрос предложений на право заключения Договора  на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг). Процедура закупки может быть открытой или закрытой, одноэтапной или многоэтапной, с проведением или без проведения предварительного отбора, вид Процедуры закупки устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» настоящей Документации процедуры закупки (далее по тексту ссылки на разделы,  статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

    - Наименование, количество и характеристики поставляемых по Договору товаров (выполняемых работ и оказываемых услуг) указаны в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

  - Отказ от проведения Процедуры закупки

    - Заказчик вправе отказаться от проведения Процедуры закупки на любом этапе проведения.

    - В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Комиссия размещает соответствующее уведомление на сайте www.sk.ru.

  - Затраты на участие в Процедуре закупки

    - Участник Процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой своей Заявки и непосредственно участием в Процедуре закупки, а Заказчик не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Форма Заявки

    - Участник Процедуры закупки подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленном в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

  - Подготовка Заявки

    - Заявка должна быть подготовлена на русском языке.

    - Заявка на участие в Процедуре закупки должна содержать следующие документы Участника Процедуры закупки:

      - Письмо - Заявку на участие в Процедуре закупки, подписанную руководителем Участника Процедуры закупки или уполномоченным им лицом, содержащую сведения об Участнике Процедуры закупки, подавшем Заявку, в том числе:

- фирменное наименование (наименование),

- сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона, адрес электронной почты,

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг,

- иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе о сроках его исполнения,

- предложение о цене Договора (единичных расценках Продукции), о цене единицы товара, услуги или о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию.

В Заявке Участником Процедуры закупки должен быть установлен срок действия Заявки. Указанный срок должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок.

      - Нотариально заверенные копии учредительных документов Участника Процедуры закупки (для юридических лиц);

      - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

      - Для российских юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, - сведения об аффилированных юридических и физических лицах, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы государственной власти, или документы, подтверждающие отсутствие необходимости в представлении указанных сведений;

      - Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

      - Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

      - Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

      - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).

      - В случае если от имени Участника Процедуры закупки действует лицо, уполномоченное его руководителем, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную руководителем Участника Процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

      - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица (в случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника Процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством или учредительными документами Участника Процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении совершения крупных сделок, Участник Процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Процедуры закупки, представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора);

      - Оригинал банковской гарантии или документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на расчетный счет Фонда или его Дочернего общества, в случае, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения Заявки (копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки).

      - Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, если они необходимы Участнику Процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

      - Обязательство Участника Процедуры закупки заключить Договор с Заказчиком в случае признания его Победителем Процедуры закупки.

      - Документацией Процедуры закупки может быть установлено требование о представлении дополнительных документов и сведений:

- концептуальных и проектных решений, дизайнерских проектов или эскизов, макетов, экспериментальных образцов продукции, образцов продукции, изготовленных по конкретным техническим условиям Заказчика, графических и визуализированных решений, расчетов и обоснований, иной специальной информации, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцов (проб) товара, на поставку которого проводится Процедура закупки;

- документов, подтверждающих опыт поставки товаров, выполнения работ, услуг аналогичных Предмету закупки;

- документов, подтверждающих квалификацию Участника Процедуры закупки, в случае проведения Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» установлены требования к квалификации Участника Процедуры закупки;

- документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- прочих документов, содержащих сведения, необходимость предоставления которых установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ».

      - Участник Процедуры закупки вправе предоставить в составе Заявки дополнительные документы по своему выбору.

      - Если в Документации процедуры закупки предусмотрена возможность подачи Альтернативных предложений, Участник Процедуры закупки в составе Заявки вправе подготовить и подать Альтернативное предложение.

    - Непредставление документов, указанных в подпунктах 3.2.2.15 – 3.2.2.16, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

    - В случае проведения Запроса предложений список документов Участника Процедуры закупки, в качестве требуемых в составе Заявки, может быть изменен по согласованию с Департаментом по закупкам или Тендерным комитетом.

    - В случае если Участник Процедуры закупки не является резидентом Российской Федерации, и, вследствие этого, по объективным причинам не может представить какие-либо документы, указанные в настоящей статье, такой Участник Процедуры закупки обязан предоставить соответствующие документы по форме, соответствующей законодательству государства, где он зарегистрирован, и соответствующие письма, поясняющие причину невозможности предоставления требуемых документов.

    - В случае необходимости, если это предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», Участник Процедуры закупки в своей Заявке принимает на себя обязательство обеспечить представителям Заказчика возможность ознакомиться с образцами товара, аналогичного тому, поставка которого является Предметом закупки, а также с производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. В целях выполнения данного обязательства Участник Процедуры закупки указывает в Заявке место и время, когда представители Заказчика могут посетить места нахождения таких мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. При этом для представителей Заказчика должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее трех посещений продолжительностью не менее четырех часов каждое, при условии, что последнее посещение представителями Заказчика может быть осуществлено не позднее, чем за два рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок.

    - В том случае, если установленная в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» сумма обеспечения Заявки своевременно поступила на соответствующий расчетный счет, то непредставление копии платежного документа в составе своей Заявки Участником Процедуры закупки не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

    - Участникам Процедуры закупки недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в Заявке и приложениях к ней, а так же неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в настоящей Документации Процедуры закупки.

  - Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

    - Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, которые являются предметом Процедуры закупки, количественных и качественных характеристик определяются разделом 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

    - Участник Процедуры закупки представляет в составе своей Заявки Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), подтверждающее соответствие требованиям и содержащее все количество товаров, объем работ и услуг, указанное в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», которые Участник Процедуры закупки предлагает поставить (выполнить/оказать) в соответствии с условиями Договора.

    - Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг) должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». Конкретные требования к составу Предложения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в Форме 9.2.2.

  - Расчет цены Договора

    - Участник Процедуры закупки производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями раздела 9 - Форма 9.2.1. «предложение о цене договора» и раздела 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и приводит его в Предложении о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (выполнения работ и оказания услуг).

    - Стоимость товара, выполненных работ, оказанных услуг за единицу и общая цена Договора должны включать все налоги (включая НДС), и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Участник Процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в Заявке должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

    - Оговорки относительно условий оплаты, а также указание неполной информации не допускаются.

  - Оформление и подписание Заявки

    - При описании условий и предложений Участниками Процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

    - Сведения, которые содержатся в Заявках Участников Процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Участник Процедуры закупки подготавливает комплект документов, входящих в Заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки.

    - Все документы, представленные в Заявке должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами.

    - При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к этой Заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов (Форма описи документов, предоставляемых в составе Заявки, приведена в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», форма 9.1), которые должны быть скреплены печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписаны Участником Процедуры закупки или лицом, им уполномоченным.

    - При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику Процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

    - Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать Заявку.

    - При этом ненадлежащее исполнение Участником Процедуры закупки требований о том, что все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

    - К Заявке, подаваемой в бумажном виде, должна быть приложена копия документов Заявки в электронном отсканированном виде.

  - Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками

    - При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование Процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником Процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника Процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы. При проведении Запроса предложений допускается направление Участником Процедуры закупки сканированной копии Заявки по электронной почте или посредством факсимильной связи в случае, если это предусмотрено Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки.

    - В случаях, предусмотренных Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки, Заявка может быть подана в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

    - Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

    - Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

  - Возврат Заявок

    - Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в состав Заявки, присланные на участие в процедуре закупки, не возвращаются, кроме случаев, установленных Положением о закупках.

  - Уточнение Заказчиком сведений Заявок

    - В ходе рассмотрения Заявок Комиссия вправе направить за подписью руководителя Департамента по закупкам Участникам Процедуры закупки запросы:

- О предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки полномочий от изготовителей предлагаемого им оборудования и других документов, требуемых Извещением о проведении Процедуры закупки, Документацией процедуры закупки в составе Заявки Участника Процедуры закупки.

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки.

- Об уточнении и (или) разъяснении положений Заявки.

    - Допускается направление Участнику Процедуры закупки уточняющих запросов, в том числе по техническим условиям, изложенным в Заявке (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). При этом данные уточнения не должны изменять Предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником Процедуры закупки Продукции.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

  - Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки

    - Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

    - Участник Процедуры закупки, для того, чтобы принять участие в Процедуре закупки, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 4.1.3.

    - Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки:

      - Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

      - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

      - Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

      - Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

      - Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

      - Соответствовать иным требованиям, установленным в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

    - Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора, а также возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работу указана в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

    - Для участия в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки должен своевременно  подготовить и подать Заявку в соответствии с Документацией Процедуры закупки.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА

  - Обеспечение Заявки

    - Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть предусмотрена необходимость обеспечения Заявки для защиты интересов Заказчика от риска, связанного с уклонением Участника Процедуры закупки от заключения Договора. Видами обеспечения Заявки являются:

      - Внесение Участником Процедуры закупки денежных средств на счет Организатора Процедуры закупки, указанный в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

      - Предоставление Участником Процедуры закупки Безотзывной банковской гарантии.

    - Требование о применении обеспечения Заявки, его виде и размере устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и Извещении о проведении Процедуры закупки и в равной мере распространяется на всех Участников Процедуры закупки.

    - Размер суммы обеспечения Заявки не должен превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены Процедуры закупки.

    - В случае если установлено требование о применении обеспечения Заявки, Организатор Процедуры закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве ее обеспечения, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее):

- принятия Заказчиком / Организатором Процедуры закупки решения об отказе от проведения Процедуры закупки;

- поступления Организатору Процедуры закупки уведомления об отзыве Заявки;

- признания Процедуры закупки несостоявшейся;

- размещения на сайте Фонда выписки из протокола рассмотрения и оценки Заявок.

    - Победителю Процедуры закупки, а также Участнику Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, Организатор Процедуры закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора.

    - В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки или полученные по банковской гарантии, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика / Организатора Процедуры закупки.

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными нормами законодательства Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по заключению Договора, по результатам Процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «Информационная карта».

    - Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по заключению Договора, в том числе уклонения Участником Процедуры закупки от заключения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Документацию процедуры закупки, Извещение о проведении процедуры закупки, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Банковская гарантия должна быть подготовлена по Форме банковской гарантии обеспечения Заявки, представленной в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», Форма 9.5.

    - В зависимости от суммы и вида предоставляемой банковской гарантии устанавливаются следующие требования к гарантам:

| Сумма предоставляемой банковской гарантии | Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд. рублей | Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд. рублей | Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга |
| --- | --- | --- | --- |
| для банковских гарантий обеспечения заявки участника Процедуры закупки: |  |  |  |
| до 10 млн. рублей (включительно) | 10 | 1 | Критерий не применяется |
| для банковских гарантий всех видов: |  |  |  |
| до 30 млн. рублей (включительно) | 50 | 5 | Критерий не применяется |
| свыше 30 млн. рублей и до 100 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий не применяется |
| свыше 100 млн. рублей и до 500 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий применяется |
| свыше 500 млн. рублей | 300 | 30 | Критерий применяется |

При этом, если в обеспечение обязательств по одному Договору предоставляется несколько банковских гарантий, то для целей определения требований к гарантам в качестве суммы предоставляемой банковской гарантии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по данному Договору. Требование по наличию кредитного рейтинга заключается в наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Кредитные рейтинги могут быть проверены на сайтах рейтинговых агентств: http://www.standardandpoors.ru/, http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx, http://www.fitchratings.ru/ или в карточке банка на сайте ИА Финмаркет: http://www.finmarket.ru/z/els/ank_orgind.asp.	Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий:

| Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

    - Срок действия Обеспечения Заявки устанавливается не менее срока действия самой Заявки.

  - Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса

    - Документацией Процедуры закупки (в разделе 8 «Информационная карта» может быть предусмотрена необходимость обеспечения исполнения Договора.

    - Обеспечение исполнения Договора представляет собой внесение Поставщиком денежных средств на счет Заказчика или предоставление Поставщиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей выплату денежных средств Поставщиком Заказчику в случае неисполнения Договора.

    - Размер суммы обеспечения исполнения Договора может составлять от 5 до 30 процентов цены Договора.

    - Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять не менее 45 дней со дня окончания исполнения обязательств Поставщика по Договору.

    - Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть также предусмотрена обязанность Поставщика предоставить после исполнения Договора безотзывную банковскую гарантию или договор страхования, обеспечивающие исполнение им гарантийных обязательств, со сроком обеспечения на весь срок гарантийных обязательств и 45 дней после истечения срока исполнения указанных обязательств. При этом размер суммы такого обеспечения может составлять от 2 до 20 процентов цены Договора.

    - Если условиями Договора предусмотрена выплата аванса, указанный аванс предоставляется Заказчиком при условии предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии по форме банковской гарантии обеспечения возврата аванса, предоставляемой Заказчиком при заключении договора, обеспечивающей возврат аванса в полном размере на случай неисполнения Договора Поставщиком либо при условии подтверждения Заказчиком финансовой устойчивости Поставщика. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора.

    - Подтверждение финансовой устойчивости Контрагента осуществляется в следующем порядке:

      - Если сумма Авансового платежа составляет 15 млн. рублей и выше, перед получением Авансового платежа Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии, Гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям Политика в области Казначейства Фонда.

      - Если сумма Авансового платежа составляет от 1 млн. до 15 млн. рублей, перед получением аванса:

-  Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии,

либо

- по Контрагенту должна быть произведена оценка финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Авансового платежа.

      - Если сумма Авансового платежа составляет от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей, то по Контрагенту должна быть произведена оценка финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Авансового платежа.

      - Не допускается выплата Авансового платежа в сумме от 500 тыс. рублей (включительно) в отношении Контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения.

      - Если сумма Авансового платежа составляет до 500 тыс. рублей, оценка финансовой устойчивости не производится и обеспечения Авансового платежа не требуется

      - Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также подтвержденной налоговым органом промежуточной отчётности за последний закрытый период текущего года). Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для анализа, являются:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о прибылях и убытках (форма №2).

Для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения, оценка не производится, при этом аванс на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей не выдается.

      - При оценке применяется следующая методика:

        - Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:

- Величина чистых активов (ЧА), рассчитанная в соответствии с методикой, определенной в приказе Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и определяемая как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Коэффициент отражает способность Контрагента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность Контрагента. Значение ниже 1 означает высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих обязательств.

- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/Краткосрочные обязательства

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств  Контрагент может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее 0,2.

- Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/Валюта баланса

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов Контрагента, финан-сируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более  0,5.

- Сопоставимость оборотов Контрагента (выручка) с Ценой договора.

Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение Цены договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения Договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х предыдущих лет.

        - Соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения Расчетного Балла (РБ) Контрагента, на основании которого делается заключение о финансовой устойчивости.

РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:

| Показатели оценки | Норматив | Балл за выполнение норматива | РБ Контрагента |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 0 < ЧА < Аванс* ЧА > Аванс* | 0,10 0,25 |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл > 1 | 0,20 |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Кал > 0,2 | 0,10 |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу > 0,5 | 0,15 |  |
| Коэффициент сопоставимости оборотов | КСО < 0,33 | 0,30 |  |
| ИТОГО РБ: |  | max. 1,0 | Х |

*- при расчете норматива размер аванса не включает НДС/

    - Оценка финансовой устойчивости в целях получения аванса может производиться Заказчиком на любом этапе Процедуры закупки.

    - Банковская гарантия на обеспечение исполнения договора или возврат аванса должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам Процедуры закупки, или по авансу, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «Информационная карта».

    - Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого или возврат аванса по которому она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Заявок, как основание заключения Договора.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) аванса.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Конкретные требования к Банку-гаранту и форме Банковской гарантии обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса установлены в разделе 10 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

- ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

  - Возможность посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

  - В случаях, предусмотренных Документацией Процедуры закупки, Комиссия и (или) Инициатор организует посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с процедурой, указанной в Документации Процедуры закупки. Такое посещение организуется с целью предоставить каждому Участнику Процедуры закупки возможность осмотреть место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, ознакомиться с условиями и получить информацию для подготовки Заявки.

  - Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть организовано не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок.

  - Заказчик обязан предоставить равные возможности для ознакомления с местом поставки товара, выполнения работ, оказания услуг всем Участникам Процедуры закупки.

  - Для организации посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Инициатор назначает ответственное лицо, о котором сообщается в Документации Процедуры закупки и которое несет ответственность за организацию посещения.

  - Участники Процедуры закупки должны самостоятельно организовать доставку своих представителей на место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик не компенсирует расходы на проживание и транспортировку представителей Участников Процедуры закупки.

  - Участники Процедуры закупки обязаны застраховать своих представителей от несчастных случаев во время посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и не предъявлять претензий Заказчику в случае нанесения ущерба, травмы или смерти в результате посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Получение Документации процедуры закупки

    - В разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления Участникам Процедуры закупки Документации процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе.

В случае установления возможности предоставления Документации Процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе любое заинтересованное лицо для получения Документации Процедуры закупки должно обратиться в адрес Организатора Процедуры закупки письменно или в форме электронного документа, которые направляются по адресу Организатора Процедуры закупки, указанному в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

  - Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки

    - Любой Участник Процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Запрос Организатору Процедуры закупки о разъяснении положений Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки (далее - Запрос).

    - В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса Комиссия и (или) Инициатор (по согласованию с Комиссией) обязаны направить (в письменной форме или копию по электронной почте) разъяснения положений Извещения и/или Документации Процедуры закупки (далее - Разъяснения), подписанные Руководителем Департамента по закупкам, если указанный Запрос поступил в Фонд не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи Заявок.

    - В течение одного рабочего дня со дня направления Разъяснения по Запросу Участника Процедуры закупки такое Разъяснение с содержанием Запроса, без указания наименования (имени) Участника Процедуры закупки, от которого поступил запрос, должно быть размещено Организатором Процедуры закупки на сайте Фонда.

  - Внесение изменений в Документацию процедуры закупки

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию процедуры закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета Процедуры закупки не допускается.

    - В течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения решения о внесении изменений в Извещение о проведении Процедуры закупки и/или в Документацию Процедуры закупки такие изменения размещаются на сайте Фонда. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, что со дня размещения на сайте Фонда указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок такой срок составлял не менее 4 (четырех) календарных дней.

  - Официальный язык Процедуры закупки

    - Заявка, подготовленная Участником Процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой, которыми обмениваются Участники Процедуры закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Использование других языков для подготовки Заявки может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки, установленным Документацией Процедуры закупки.

    - Входящие в Заявку, оригиналы которых выданы Участнику Процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

    - На входящих в Заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

    - Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки.

  - Валюта Процедуры закупки

    - Все суммы денежных средств в Заявке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5.1, может быть расценено Комиссией как не соответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки, если иное не предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

  - Подача и прием конвертов с Заявками

    - Место, порядок и срок подачи Заявок указаны в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

  - Опоздавшие Заявки

    - Полученные после окончания срока подачи Заявок Заказчиком конверты с Заявками подавшим их лицам не рассматриваются и не возвращаются.

  - Изменение Заявок и их отзыв

    - Участник Процедуры закупки может изменить или отозвать свою Заявку в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подана соответствующая Заявка.

  - Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.

    - Комиссия, в установленные Извещением и Документацией Процедуры закупки время и дату вскрывает поступившие конверты с Заявками и приступает к рассмотрению и оценке Заявок. На процедуру вскрытия Заявок, поданных для участия в Запросе предложений, представители Участников Процедуры закупки не приглашаются.

    - При рассмотрении Заявок Участников Процедуры закупки Комиссия проверяет:

- Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям Документации Процедуры закупки;

- Соответствие Участников Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к субподрядчикам были установлены в Документации Процедуры закупки).

    - Заявка Участника Процедуры закупки не допускается к участию в Процедуры закупки в следующих случаях:

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Процедуры закупки, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в Документации Процедуры закупки;

- несоответствия Участника Процедуры закупки, Заявки Участника Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к соисполнителям (субподрядчикам) были установлены в Документации Процедуры закупки).

    - В случае установления факта подачи одним Участником Процедуры закупки двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником Процедуры закупки не отозваны, все Заявки на участие в Процедуре закупки такого Участника Процедуры закупки не рассматриваются и не возвращаются такому Участнику Процедуры закупки.

  - Переговоры с Участниками Процедуры закупки

    - При осуществлении Процедуры закупки Комиссия может проводить переговоры с любым Участником Процедуры закупки, Заявка которого не была отклонена на основании требований Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки, по любому пункту его Заявки.

  - Рассмотрение и оценка Заявок

    - Результаты рассмотрения Заявок Участников Процедуры закупки указываются Комиссией в протоколе рассмотрения и оценки.

    - Комиссия осуществляет оценку Заявок Участников Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

    - В рамках стадии оценки Заявок и выбора Победителя Процедуры закупки Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, определяет рейтинг и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации Процедуры закупки.

  - Определение Победителя Процедуры закупки

    - По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссия принимает решение о выборе Победителя Процедуры закупки.

    - Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки Заявок;

- об Участниках Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки после проведения рассмотрения Заявок в порядке, установленном в статье 7.11;

- о принятом на основании результатов оценки Заявок решении Комиссии;

- о присвоении Заявкам порядковых номеров в оценочном рейтинге;

- решение Комиссии о присвоении Заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Процедуры закупки, Заявкам которых присвоен первый и второй номера.

    - Протокол рассмотрения и оценки Заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол рассмотрения и оценки Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Департаменте по закупкам, второй передается Инициатору. Победителю Процедуры закупки направляется выписка из Протокола рассмотрения и оценки Заявок.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Процедуре закупки всех Участников Процедуры закупки или о допуске к участию в Процедуре закупки только одного Участника Процедуры закупки, такая Процедура закупки признается несостоявшимся.

    - В случае если Процедура закупки признана несостоявшейся и только одна Заявка удовлетворяет всем требованиям Документации Процедуры закупки, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с единственным Участником Процедуры закупки.

    - В случае принятия решения, указанного в пункте 7.12.5, Договор заключается на условиях, указанных в поданной таким Участником Процедуры закупки Заявке и в Документации Процедуры закупки. Такой Участник Процедуры закупки не вправе отказаться от заключения Договора.

    - Выписка из протокола рассмотрения и оценки Заявок размещается на сайте Фонда в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения и оценки Заявок. При этом указанная выписка должная публиковаться исключительно в части объявления резолютивной части Протокола и не должна содержать сведений о Комиссии и персональном голосовании каждого из ее членов.

    - Любой Участник Процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения и оценки Заявок на сайте Фонда вправе направить Инициатору или Комиссии запрос о разъяснении результатов Запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому Участнику Процедуры закупки в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

  - Порядок заключения Договора

    - Победитель Процедуры закупки, а в случае не заключения договора с победителем Процедуры закупки, Участник Процедуры закупки, занявший второе место, Единственный Участник Процедуры закупки обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект Договора не позднее 10 (десяти) календарных дней после его получения.

Под Единственным поставщиком в контексте настоящей Документации понимается: Единственный Участник Процедуры закупки, подавший Заявку, при условии, что данная Заявка и Участник Процедуры закупки соответствуют требованиям Документации Процедуры закупки; Единственный допущенный к участию в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки.

    - Участник Процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора в случае:

      - Не предоставления подписанного Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.13.1.

      - Не предоставления обеспечения исполнения Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок установленный Документацией Процедуры закупки.

      - Не предоставления Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица, при условии что указанные документы не были представлены одновременно с подачей Заявки.

    - В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются и поступают в распоряжение Заказчика.

    - В случае если Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

      - Обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

      - Заключить Договор с Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер.

      - Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

    - В случае уклонения Участника Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе:

      - Обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого Участника Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

      - Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

    - Участник Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер,  признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, предусмотренных подпунктом 7.13.2.

    - В случае если было установлено требование обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса Заказчик вправе заключить Договор до предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения. При этом в условия Договора должно быть включено положение об обязанности предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора и о выплате аванса Поставщику только после предоставления обеспечения возврата аванса.

  - Режим обмена информацией.

    - Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия оставляют за собой право проверять достоверность любой представленной Участником Процедуры закупки информации, в том числе с привлечением третьих лиц.

  - Переторжка

    - Переторжка проводится по решению Комиссии, которая при проведении Запроса предложений, вправе на любом этапе объявить о проведении Переторжки, в случае если условие о возможности ее проведения включено в Извещение о проведении Процедуры закупки и (или) Документации Процедуры закупки.

    - Решение Комиссии о проведении Переторжки вносится в протокол предварительной оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

    - Уведомление о проведении Переторжки размещается на сайте Фонда в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения Комиссией; при этом ценовые предложения Участников Процедуры закупки не разглашаются.

    - В порядке, указанном в уведомлении о проведении Переторжки, Участники Процедуры закупки подают Заявки на участие в Переторжке, содержащие предложения по Предмету закупки, поданные в отношении критериев, по которым проводится Переторжка.

    - В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи Заявок на участие в Переторжке, Комиссия производит окончательную оценку Заявок Участников Процедуры закупки с учетом проведенной Переторжки.

    - Результаты проведения Переторжки включаются в протокол выбора Победителя Процедуры закупки, в котором указываются окончательные результаты оценки Заявок Участников Процедуры закупки с учетом результатов проведенной Переторжки.

    - Переторжка может быть полной или частичной:

      - Полная Переторжка проводится в отношении всех критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

      - Частичная Переторжка проводится в отношении части критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

    - Цена Договора, единицы Продукции является обязательным критерием для включения в Переторжку.

  - Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок

    - При проведении Запроса предложений, Конкурентных переговоров, может быть предусмотрено итоговое разделение объема закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки.

    - Возможность применения итогового разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки должна быть предусмотрена в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

    - Если предусмотрено разделение объема закупки между Участниками Процедуры закупки, то в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» указываются следующие условия:

      - количество Участников Процедуры закупки, между которыми производится разделение объема закупки;

      - поставка товара, выполнение работ, оказание услуг Участниками Процедуры закупки производится по цене и на условиях, предложенных Участником Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки либо по цене Участника Процедуры закупки, участвующего в разделении объема закупки, если она меньше цены Участника Процедуры закупки, которому присвоено первое место;

      - доля объема закупки (в процентном или денежном выражении), которая приходится на каждого Участника Процедуры закупки по итогам разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки. При этом Участнику Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки, должно быть предоставлено право выполнения не менее 30% от общего объема закупки (в процентном или денежном выражении). Участник Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, вправе, по согласованию с Заказчиком, добровольно уменьшить свою долю в общем объеме закупки.

    - В случае письменного отказа или уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора доля такого Участника Процедуры закупки распределяется в равных долях между остальными Участниками Процедуры закупки по согласованию с ними.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

  - Следующая информация и данные для конкретной Процедуры закупки уточняют и дополняют положения настоящей Документации процедуры закупки:

| № п/п | Ссылка на разделы, статьи, пункты и подпункты общей части | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование Заказчика/ Организатора Процедуры закупки контактная информация | Сведения о Заказчике: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)» Юридический адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, 4, корп.2 Сведения об Организаторе Процедуры закупки: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Адрес Организатора Процедуры закупки: Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля 5, ОЦ «Технопарк» Почтовый адрес: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля 5, ОЦ «Технопарк» Контактное лицо: Калимуллин Ринат Телефон: (495) 956-00-33 (доб. 2148) Сайт, на котором размещена Документация процедуры закупки: www.sk.ru Адрес электронной почты: SkZakupki@sk.ru |
|  | Пункт 2.1.1. | Способ закупки, форма проведения – открытая/закрытая, одноэтапная/многоэтапная, предмет закупки. | Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, аварийно-восстановительным ремонтам на объекте Семейный кампус D2 Технопарк инновационного центра «Сколково» |
|  | Пункт 7.1.1. | Порядок получения Технической документации в составе Документации Процедуры закупки | Не предусмотрен |
|  | Статья 3.1.1 | Форма подачи Заявок | Один экземпляр Заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью Участника Процедуры закупки. Участник Процедуры закупки, обязательно, должен представить электронные версии всех документов, которые он подготовил в составе своей Заявки в одном экземпляре на CD/DVD/флэш носителях (документы в формате PDF отсканированные после нумерации страниц, но до прошивки заявки). Заявка должна содержать документы, указанные в п.3.2.2 данной Документации проведения процедуры закупки. |
|  | Статья 7.6.1 | Место, порядок и срок подачи Заявок | Почтовый адрес (Адрес подачи Заявок): 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5, (ОЦ Технопарк), 3 этаж. Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с «31» июля 2017 года по «7» августа 2017 года до 15 часов 00 минут (время московское). |
|  | Статья 7.15. | Возможность проведения переторжки | Устанавливается |
|  | Раздел 6. | Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Предусмотрено (при необходимости). Сроки посещения: с даты публикации Извещения о Процедуре закупки и не позднее, чем за один рабочий день до окончания срока подачи Заявок. Заявка на посещение, с указанием названия организации и ФИО посетителей, направляется в произвольной форме на электронный адрес skzakupki@sk.ru. Не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Допустимое количество представителей Участника Процедуры закупки: 3 человека. |
|  |  | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров | 34 537 720,67 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот двадцать и 67/100) рублей, с НДС 18%, включая: • лимит финансирования на выполнение разовых Работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания в размере 30 179 476,86 (Тридцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят шесть и 86/100) рублей; • лимит финансирования на Разовые работы (возмещаемые по заявкам арендаторов) в размере 2 773 427,87 (Два миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста двадцать семь и 87/100) рублей; • содержание Аварийной службы в целях выполнения работ по локализации аварий в размере 1 584 815,93 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать и 93/100) рублей. |
|  |  | Срок выполнения работ | Период оказания услуг/ выполнения работ: 24 (двадцать четыре) месяца с даты заключения договора. |
|  | Статья 7.5.1. | Валюта процедуры закупки | Российский рубль |
|  | Статья 3.4. | Порядок формирования Цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Стоимость Разовых работ определяется в Заявках на основании расценок, приведенных в «Реестре расценок», а при отсутствии соответствующих видов Разовых работ в «Реестре расценок» - стоимость определяется по расценкам ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен. Общая стоимость Разовых работ, определяемых по расценкам ФЕР-2001 не может превышать 10 % от лимита финансирования на выполнение Разовых работ. За содержание аварийной службы в целях выполнения работ по Локализации аварий Заказчик выплачивает Исполнителю ежемесячную абонентскую плату. Абонентская плата покрывает все расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по Локализации аварий, в том числе расходы и затраты на содержание всех необходимых в соответствии с настоящем Договором и приложениями к нему служб, сервисов и иные затраты Исполнителя на Локализацию аварий. Условия оплаты и приемки работ указаны в проекте Договора. |
|  | Статья 4.1. | Требования к участникам процедуры закупки, к субподрядчикам | Участники Процедуры закупки должны предоставить: - Копии лицензий, допусков, разрешений, свидетельств, и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения работ/оказания услуг в полном объеме. |
|  | Статья 4.1.5. | Привлечение субподрядчиков и возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки | Предусматривается при оценке критериев не учитывается.. |
|  | Статья 7.16. | Возможность итогового разделения объемов закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки. | Не предусмотрена |
|  |  | Встреча с потенциальными Участниками по вопросам разъяснения требований Документации | Не предусмотрена |
|  | Статья 3.2.2.11. и 5.1.9. | Обеспечение Заявки: вид обеспечения, размер и валюта обеспечения | Не предусмотрено |
|  | Статья 5.1. | Требование к Банку, выдающему Банковскую гарантию обеспечения Заявок | Не применимо |
|  | Статья 5.1.1.1. | Реквизиты для перечисления обеспечения Заявок | Не требуется |
|  |  | Критерии оценки Заявок и порядок оценки: №; Критерии оценки заявок на участие в Процедуре закупки; Содержание критериев оценки; Значимость критериев оценки (Kai). 1.; ЦЕНА ДОГОВОРА:; 40%. Расчетная стоимость работ/услуг за расчетный период 24 месяца, включая: - Расчетный лимит финансирования на выполнение разовых Работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания (с учетом предоставляемой Участником процедуры закупки скидки) в размере не более 30 179 476,86 (Тридцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят шесть и 86/100) рублей. Рассчитывается в соответствии с приложением 9.2.1. Таблица 2;. - лимит финансирования на Разовые работы (возмещаемые по заявкам арендаторов) в размере 2 773 427,87 (Два миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста двадцать семь и 87/100) рублей. Данный лимит установлен Заказчиком и не подлежит изменению;. - содержание Аварийной службы в целях выполнения работ по локализации аварий в размере не более 1 584 815,93 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать и 93/100) рублей. Рассчитывается в соответствии с приложением 9.2.1. Таблица 3;. 2.; Квалификация Участника процедуры закупки:; (0…100); 60%. 2.1.; Наличие непрерывного опыта выполнения работ по осмотрам, регламентным работам, работам по локализации аварий в процессе эксплуатации зданий и сооружений сроком: менее 3 лет – 0 баллов; от 3 до 5 лет – 0-20 баллов от 5 до 7 лет – 20-40 баллов свыше 7 лет – 50 баллов. Подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ. Оценка производится по сумме сроков непрерывного выполнения работ по представленным Договорам и актам выполненных работ.; 0-80. Финансовая устойчивость Участника; 0-20. Совокупная значимость всех критериев в процентах; 100%. Примечание: * – расчет баллов производится в соответствии с «МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ** – рассчитывается в соответствии с пунктом 5.2.7. Рейтинг представляет собой сумму натуральных чисел в баллах, получаемую по результатам оценки Заявки каждым членом Комиссии по всем критериям. /При расчете рейтинга применяется коэффициент значимости, соответствующий каждому из критериев. Сумма значимостей критериев оценки Заявок, установленных в Документации Процедуры закупки, составляет 100 баллов. Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке. Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки Заявки, субъективно выставляемых каждым членом Комиссии, при этом Заявке содержащей лучшие условия исполнения Договора присуждается максимальное значение в баллах по каждому критерию. |
|  | Статья 3.2.6. | Посещение представителями Заказчика или Комиссии места нахождения мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара | Устанавливается (по необходимости) |
|  |  | Дата окончания рассмотрения и оценки Заявок: | Не позднее «21» августа 2017 года по адресу Организатора Процедуры закупки: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля 5, ОЦ «Технопарк». |

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

  - ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Процедуре закупки на право заключения Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг __________________________________

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в Процедуре закупки нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка (по Форме 9.2.) |  |
| 2. | Предложение о цене договора (по Форме 9.2.1.) |  |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг (по Форме 9.2.2.), включая: - Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров; - Справку о кадровых ресурсах. |  |
| 4. | Анкета Участника Процедуры закупки (по Форме 9.3.) |  |
| 5. | Данные о субподрядчиках (в случае привлечения), включая соглашения о намерениях и допуски на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ |  |
| 6. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ) |  |
| 7. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки |  |
| 8. | Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 9. | Копии документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Процедуры закупки, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: |  |
| а). | В случае если Заявка подписывается руководителем: |  |
|  | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности |  |
| б). | В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется: |  |
|  | доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки (по Форме 9.4.), заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника Процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой . |  |
| 12. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника Процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Процедуры закупки: - копии действующих лицензий, свидетельств СРО по предмету Процедуры закупки; - иные документы |  |
| 13. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (предоставления указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром) |  |
| 15. | Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках (за 1 полный год и последний отчетный период текущего года). |  |
| 16. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника Процедуры закупки (всего - количество листов) |  |
| 17. | Безусловное согласие с условиями Договора |  |

Руководитель _______________/_________/

Примечания:

- Таблица Формы описи документов не подлежит редактированию и форматированию.

- При отсутствии в составе Заявки каких-либо документов, перечисленных в данной Форме, в графе «номера страниц» ставится прочерк или слово «нет».

- При наличии каких-либо документов, не входящих в перечень документов, перечисленных в данной Форме, добавляются строки внизу данной таблицы.

  - ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику/Организатору     Процедуры закупки

ЗАЯВКА (ОФЕРТА)

на заключение Договора на ___________________________________________________

1. Изучив Документацию Процедуры закупки на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данной Процедуре закупки законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) Участника процедуры закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в Процедуре закупки на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2.______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

согласно поставить товары, выполнить работы и оказать услуги, предусмотренные Техническим заданием Документации Процедуры закупки в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника Процедуры закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетная стоимость работ/услуг за расчетный период 24 месяца с учетом НДС 18% (цифрами и прописью), руб., в том числе: | Руб. |  | в соответствии с формой 9.2.1. табл.2 (Приложение №__ к Заявке) |
|  | - расчетный лимит финансирования на выполнение разовых Работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания с учетом предоставляемой Участником процедуры закупки скидки в размере не более 30 179 476,86 (Тридцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят шесть и 86/100) рублей; | Руб. |  |  |
|  | - лимит финансирования на Разовые работы (возмещаемые по заявкам арендаторов) в размере 2 773 427,87 (Два миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста двадцать семь и 87/100) рублей; | Руб. | 2 773 427,87 | Установлен Заказчиком |
|  | - содержание Аварийной службы в целях выполнения работ по локализации аварий в размере не более 1 584 815,93 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать и 93/100) рублей. | Руб. |  | в соответствии с формой 9.2.1. табл.3 (Приложение №__ к Заявке) |
| 2 | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг | есть/нет (кол-во лист.) |  | в соответствии с формой 9.2.2. (Приложение №__ к Заявке) |
| 3 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Месяцев с даты заключения договора | 24 |  |
| 4 | Размер аванса | Руб. | не предусмотрен | в соответствии с формой 9.2.1. (Приложение №__ к Заявке) |

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о цене Договора на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке).

3.2. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров,  качестве выполнения работ, оказания услуг на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке на участие в Процедуре закупки).

4. Цена, указанная в настоящем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Условие об авансировании мною поняты.

5. Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, ___________________________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6.Настоящей______________________________________________________________подтверждает, что против нашей компании

(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии Конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника Процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки и условиями наших предложений, в срок не позднее 10 (десяти) календарных  дней со дня получения проекта Договора от Заказчика, Организатора процедуры закупки.

___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) понимает и соглашается с тем, что в случае отказа или уклонения от подписания проекта Договора, представленного Заказчиком, Организатором процедуры закупки сведения о  ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) будут внесены в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется Фондом.

8.  _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) согласно с тем, что проведение Процедуры закупки, на участие в которой подана настоящая Заявка может быть приостановлено на любом этапе ее проведения, в том числе по решению Арбитражного комитета.

_________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) понимает и соглашается с тем, что результаты Процедуры закупки могут быть отменены по решению компетентного органа (организации), в том числе Арбитражного комитета и _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) и не будет предъявлять никаких претензий, связанным с указанной отменой ни к Заказчику ни к Организатору процедуры закупки.

9. В случае поступления акцепта на настоящую оферту, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора ___________________________ (наименование компании будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии. Реквизиты перечисления

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

10. Мы согласны с тем, что Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия вправе проверять достоверность любой представленной нами информации в том числе с привлечением третьих лиц.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен __________________________ (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки).

Все сведения о проведении Процедуры закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая Заявка действует не менее 90 дней с даты окончания приема Заявок.

13. Настоящая Заявка является Офертой  согласно положениям Гражданского кодекса РФ

14. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

    - ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № ___ к Заявке

Таблица 1. ЦЕНА ДОГОВОРА

| № п/п | Состав цены договора | Общая стоимость Работ за весь период действия договора, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расчетный лимит финансирования на выполнение разовых Работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания с учетом предоставляемой Участником скидки, включая НДС 18% |  |
| 2 | Лимит финансирования на Разовые работы (возмещаемые по заявкам арендаторов), включая НДС 18% | 2 773 427,87 |
| 3 | Абонентская плата за содержание Аварийной службы в целях выполнения работ по локализации аварий, включая НДС 18% |  |
|  | ВСЕГО стоимость работ/услуг за расчетный период 24 месяца, с учетом НДС 18% |  |

Таблица 2. Реестр расценок на Разовые работы.

Осмотры и регламентные работы в рамках технического обслуживания в год

Разовые работы. Осмотры

| № п/п | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность | Количество раз оказания услуг/выполнения работ | Единичная расценка, руб., включая НДС 18% | Общая стоимость в год, включая НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |  |  |  |  |
| 1 | Главный распределительный щит / ВРУ |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.2. | Проверка состояния средств индикации и измерительных приборов. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.3. | Контроль наличия пломб на приборах учета. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.4. | Проверка чистоты и порядка в помещении. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.5. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | Ежемесячно | 12 | 797,63 | 9 571,53 |
| 1.6. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.7. | Проверка наличия и состояния СИЗ. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.8. | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 2.2. | Контроль наличия пломб на приборах учета.(при наличии) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.3. | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.4. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии . (при наличии) | Ежемесячно | 12 | 797,63 | 9 571,53 |
| 2.5. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.6. | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 3 | Система освещения. |  |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 4 | Электроустановочные и электромонтажные изделия (розетки, выключатели, распаячные коробки). |  |  |  |  |
| 4.1. | Визуальный осмотр настенных коробов, розеток, выключателей, распаячных коробок и т.д. в групповых ячейках, классах, административных и технических помещениях, МОП. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 5 | Кабельные сети. |  |  |  |  |
| 5.1. | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 5.2. | Проверка состояния кабельных лотков (включая крепления). Визуальный осмотр | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 5.3. | Проверка наличия маркировки. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 6 | Системы заземления и молниезащиты. |  |  |  |  |
| 6.1. | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
|  | Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |  |  |  |  |
| 1 | Система освещения. |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2 | Вводные щитки |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 2.2. | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.3. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.4. | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 3 | Кабельные сети. |  |  |  |  |
| 3.1. | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 3.2. | Проверка наличия маркировки. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
|  | Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |  |  |  |  |
| 1 | ХВС и ГВС |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.2. | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Снятие и фиксация показаний ПУ. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.4. | Контроль температурного режима. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.5. | Визуальный осмотр изоляции и крепления трубопроводов (доступные для осмотра места). | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.6. | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.7. | Визуальный осмотр подводок к сантехническим изделиям, смесителей и проверка на наличие протечек. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности трубопроводов, водяных затворов и т.д.. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 2.2. | Проверка работоспособности насосных станций канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.3. | Проверка надежности крепления сантехнического оборудования. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.4. | Проверка состояния канализационных выпусков до врезки в городскую сеть. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 3 | Ливневая канализация |  |  |  |  |
| 3.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 3.2. | Проверка работоспособности насосных станций канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр частей системы, физически расположенных в помещении насосной станции (обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, насосов, шкафа автоматики, контроль положения тумблеров переключателей, световых табло, телефонной связи) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы объекта, физически распределенных по объекту: трубопроводов, оросителей, запорной арматуры. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.3. | Контроль параметров водоснабжения в насосной станции (давление). | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.4. | Контроль наличия схем, табличек, указателей, номеров и т.п. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.5. | Контроль уровня воды в пожарных резервуарах. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.6. | Контроль параметров в системе автоматизации. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2 | Шкафы пожарные |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр оборудования и его комплектации на наличие пломб, бирок, протечек, целостности уплотнительных прокладок. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 3 | Первичные средства пожаротушения |  |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей огнетушителей (механические повреждения, целостность пломб, контроль давления по манометру, наличие бирок) | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 3.2. | Контроль ведения журнала учета огнетушителей, с занесением текущих параметров. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |  |  |  |  |
| 1 | Система автоматического газового пожаротушения |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр контрольно-приемного прибора, контроль работы. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2. | Проверка наличия аварий и неисправности на пульте. | Ежедневно | 365 | 613,56 | 223 949,24 |
| 1.3. | Внешний осмотр оборудования, проверка целостности пломб, пиропатронов, составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, осмотр извещателей и оповещателей, Табло Выход/газ/автоматика отключен, источников бесперебойного питания. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |  |  |  |  |
| 1 | Водомерный узел |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.2. | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Снятие и фиксация показаний ПУ. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.4. | Визуальный осмотр изоляции и крепления трубопроводов(доступные для осмотра места). | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.5. | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |  |  |  |  |
| 1 | ИТП |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль параметров работы систем теплоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования и КИП. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем теплоснабжения. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Проверка работы насосных агрегатов. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.4. | Проверка исправности по средствам индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка исходного положения запорной арматуры теплового ввода и аварийной перемычки здания. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.2. | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ИТП. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.3. | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 2.4. | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
|  | Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |  |  |  |  |
| 1 | Узел учета |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно | 365 | 613,56 | 223 949,24 |
| 1.2. | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы.(Распечатку направлять еженедельно Заказчику) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Снятие распечатки показаний УУТЭ, предоставление Заказчику. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка исходного положения запорной арматуры. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.2. | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.3. | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
|  | Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |  |  |  |  |
| 1 | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы. |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр отопительных приборов и распределительных гребенок в шкафах, на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок. | Еженедельно, в течении отопительного периода | 24 | 460,17 | 11 044,07 |
| 1.2. | Контроль параметров теплоносителя (давление, температура, расход), прогрев отопительных приборов внутри помещений в контрольных точках. | Ежедневно, в течении отопительного периода | 212 | 613,56 | 130 074,63 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка положения запорной арматуры. | Еженедельно, в течении отопительного периода | 24 | 460,17 | 11 044,07 |
| 2.2. | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Ежемесячно, в течении отопительного периода | 7 | 536,86 | 3 758,05 |
| 2.3. | Контроль уставок балансировочных клапанов. | Ежемесячно, в течении отопительного периода | 7 | 858,98 | 6 012,88 |
| 3 | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом. |  |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Ежедневно, в течении отопительного периода | 212 | 383,47 | 81 296,64 |
|  | Вентиляция. ОВ2 |  |  |  |  |
| 1 | Приточно-вытяжные и вытяжные установки |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Визуальный осмотр трубопроводов, насосов и ЗРА систем обвязки калорифера и охладителя. Отсутствие течей, и образования конденсата, вибрации, повреждений изоляции. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.4. | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль положения дросселирующих заслонок, отсутствие вздутия изоляции и образования конденсата. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.5. | Контроль работы капиллярной системы защиты от заморозки. Контроль параметров воздуха на выходе\ теплоносителя. | Ежедневно, в течении отопительного периода | 212 | 383,47 | 81 296,64 |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков и вибрации в работе. | 1 раз/2 дня | 182,5 | 387,31 | 70 683,98 |
| 2.2. | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.3. | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль целостности системы. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 3 | Система противодымной защиты |  |  |  |  |
| 3.1. | Контроль состояния в системе диспетчеризации. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 3.2. | Внешний осмотр составных частей системы, распределённых по объекту (шкаф автоматики ДУ, контрольно-пусковые блоки, клапана ДУ) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 4 | Клапан огнезадерживающий, противопожарные шторы |  |  |  |  |
| 4.1. | Контроль состояния в системе диспетчеризации, исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 4.2. | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 4.3. | Визуальная проверка технического состояния штор, внешний осмотр поверхностей противопожарных штор и подвижных частей. Проверка крепления противопожарных штор. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
|  | Кондиционирование. ОВ3 |  |  |  |  |
| 1 | Системы кондиционирования |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр внутренних блоков. Контроль отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. | Ежедневно в сезон | 153 | 387,31 | 59 258,35 |
| 1.2. | Визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. | Еженедельно в сезон | 22 | 479,34 | 10 545,55 |
| 1.3. | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и.т.д) | Еженедельно в сезон | 22 | 479,34 | 10 545,55 |
| 2 | Системы кондиционирования технологические |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр внутренних блоков . Контроль отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.2. | Визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 2.3. | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и т.д) | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
|  | Структурированная кабельная система. СС1.1 |  |  |  |  |
| 1 | Структурированная кабельная система. |  |  |  |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей СКС на отсутствие механических повреждений, грязи, коррозии, наличие и прочность креплений, установки шкафного и стоечного оборудования, состояние лоточных трасс, кабельных каналов, разъемов, модулей, розеток. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.2 | Визуальный осмотр состояния соединительных линий, отсутствие обрывов и повреждений изоляции, провисов, скруток, посторонних подключений, снятых крышек с лотков и коробов, наличие креплений кабельных пакетов. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.3 | Проверка отсутствия обрывов заземляющих проводов, прочность крепления заземляющих винтов. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
|  | Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |  |  |  |  |
| 1 | Внутренние сети радиотрансляции |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
|  | Системы часофикации. СС ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Системы часофикации |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Наружные сети связи. НСС1.4 |  |  |  |  |
| 1 | Кабельная канализация |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр смотровых колодцев кабельной канализации. Проверка колодцев на наличие воды и посторонних предметов, состояние запорных устройств. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
|  | Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |  |  |  |  |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, извещателей, РИП) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.3. | Проверка состояния системы "Стрелец-Мониторинг" | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Серверное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение осмотра аппаратной части (Серверы, периферийное оборудование). | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 2.2. | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.3. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
|  | Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |  |  |  |  |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр центральной части системы, контроль работы (головного устройства СОУЭ, усилителей, ИБП). | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту: оповещателей, громкоговорителей, средств обратной связи, табло Выход и указателей направления. Контроль состояния. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |  |  |  |  |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы расположенных на посту охраны (АРМ, мониторы, ИБП и элементы управления) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (сервера, ИБП и видеокамеры, коммутаторы) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.4. | Проверка ведения архива видеозаписи | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Система охраны входов |  |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромеханические защёлки, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 3 | Сетевое и клиентское оборудование |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 3.2. | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 3.3. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
|  | Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |  |  |  |  |
| 1 | Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромеханические защёлки, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Сетевое и клиентское оборудование |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 2.2. | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.3. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
|  | Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |  |  |  |  |
| 1 | Пассивное, активное оборудование |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.3. | Осмотр состояния и наличия повреждений. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.4. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.5. | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.6. | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
|  | Водоподготовка. ТХ1.3 |  |  |  |  |
| 1 | Бассейны |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Контроль работоспособности систем водоподготовки и водоочистки (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Контроль температурного режима. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.4. | Контроль качества воды. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.5. | Контроль наличия химикатов. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
|  | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |  |  |  |  |
| 1 | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль работоспособности системы. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.2. | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |  |  |  |  |
| 1 | Средства связи для МГН |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
|  | Система коллективного приема телевидения. СКПТ |  |  |  |  |
| 1 | Система коллективного приема телевидения |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений и комплектности | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.2. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.3. | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
|  | Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |  |  |  |  |
| 1 | Управление инженерными системами при пожаре |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, РИП) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Пассивное, активное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.2. | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.3. | Осмотр состояния и наличия повреждений. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.4. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 2.5. | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 2.6. | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
|  | Охранная сигнализация. ОС |  |  |  |  |
| 1 | Система охранной сигнализации |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (датчики, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Сетевое и клиентское оборудование |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 2.2. | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.3. | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
|  | Вертикальный транспорт. |  |  |  |  |
| 1 | Лифты и подъемники |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2. | Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3. | Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.4. | Убедиться в наличии освещения кабины лифта. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.5. | Проверить исправность действия кнопок на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.6. | Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.7. | Проверить состояние ограждения шахты и кабины. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.8. | Проверить наличие и исправность замка двери шкафа управления. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
|  | Детский автогородок. |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2. | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.3. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.4. | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.5. | Визуальный осмотр светофоров. Контроль работы. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2 | Кабельные сети |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 2.2. | Проверка наличия маркировки. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.3. | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 3 | Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
|  | МАФы |  |  |  |  |
| 1 | МАФы |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
|  | Строительная часть |  |  |  |  |
| 1 | Окна и двери, внутренние витражи |  |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, запотевания стеклопакетов, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.2. | Визуальный осмотр дверных полотен и дверных коробок на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, провисания полотен, наличия зазоров между дверной коробкой и дверным полотном, запотевания стеклопакетов, комплектность фурнитуры и ограничителей. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 1.3. | Визуальный осмотр внутренних витражей на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечно-ригельной системы (аналогов). | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 2 | Лестницы, Балконы, Входные группы, Выходы на кровлю |  |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр ограждений, на предмет целостности, нарушения защитных покрытий и устойчивости. Осмотр ходовых дорожек. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 2.2. | Визуальный осмотр лестничных ступеней, видимых элементов лестничных площадок, маршей, ступеней на предмет наличия трещин, сколов, механических повреждений. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 2.3. | Визуальный осмотр входных групп, на предмет наличия механических повреждений, нарушения крепежа, проявление на ступенях высолов, разрушение основания. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 3 | Фасад |  |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр фасадов на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие зон запотевания стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр опорных кронштейнов (при наличии доступа) и капельников основных несущих стоек. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечноригельной системы. Осмотр узлов мест примыкания светопрозрачных конструкций к фасаду здания. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 3.2. | Визуальный осмотр на предмет целостности фасадного камня. Осмотр облицовки цоколя на предмет высолов, повреждений, вандализма. Осмотр опорных кронштейнов (при наличии доступа). Осмотр узлов примыкания. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 4 | Несущие конструкции |  |  |  |  |
| 4.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, отслоений, шелушений поверхности, высолов, грибковой плесени, протечек. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 4.2. | Проверка состояния огнезащитного покрытия металлоконструкций. | 2 раза/год | 2 | 1 227,12 | 2 454,24 |
| 4.3. | Проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций. | 2 раза/год | 2 | 1 227,12 | 2 454,24 |
| 4.4. | Проверка деревянных конструкций на предмет поражения деревянных конструкций дереворазрушающими грибами | 2 раза/год | 2 | 1 227,12 | 2 454,24 |
| 4.5. | Проверка деревянных конструкций на предмет поражения деревянных конструкций жуками-точильщиками | 2 раза/год | 2 | 1 227,12 | 2 454,24 |
| 4.6. | Проверка деревянных конструкций и узлов крепления, опирания несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций с более теплопроводными или влагопроводными свойствами (при непосредственном их контакте). | 2 раза/год | 2 | 1 227,12 | 2 454,24 |
| 4.7. | Проверка цокольного этажа на предмет протечек, отслоений финишных покрытий, узлов стыковки фундаментов в т.ч. приямков лестниц. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 5 | Кровля |  |  |  |  |
| 5.1. | Осмотр парапетов и элементов покрытия парапетов, узлов стыковки парапетных элементов, осмотр мест примыкания кровли к парапетам, вентшахтам, местам установки оборудования и инженерных систем. Осмотр колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами. Осмотр целостности покрытий плоской и скатной кровли. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 5.2. | Осмотр ограждений и металлических лестниц, включая места креплений. Осмотр ходовых дорожек. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 5.3. | Осмотр водосточных воронок, на предмет наличия мусора, листвы, льда. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 6 | Подвесные потолки, полы, отделка |  |  |  |  |
| 6.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, загрязнений. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
|  | ИТОГО стоимость услуг по осмотрам, включая НДС 18% |  |  |  | 8 854 866,62 |

Регламентные работы в рамках технического обслуживания

| № п/п | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность | Количество раз оказания услуг/выполнения работ | Единичная расценка, руб., включая НДС 18% | Общая стоимость в год, включая НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |  |  |  |  |
| 1 | Главный распределительный щит / ВРУ |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 1.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | 2 раза/год | 2 | 1 994,07 | 3 988,14 |
| 1.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 1.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов изнутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения). | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 1.5 | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения). | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.6 | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.7 | Проверка работоспособности АВР. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.8 | Уборка в помещениях ГРЩ. | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 1.9 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.10 | Проверка наконечников и выводов на кабельных линиях отключенной панели. Произвести опиловку, зачистку и шлифовку всех загрязненных контактных поверхностей электрооборудования отключенной панели. | 2 раза/год | 2 | 2 991,10 | 5 982,21 |
| 1.11 | Восстановление лакокрасочного покрытия. | 2 раза/год | 2 | 2 991,10 | 5 982,21 |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 2.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 2.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 2.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 2.5 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 2.6 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 2.7 | Уборка в помещениях электрощитовых. | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 3 | Система освещения |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистка светильников от грязи и пыли | 2 раза/год | 2 | 3 451,27 | 6 902,55 |
| 3.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 3.3 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 3.4 | Проверка наличия маркировки | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 3.5 | Проверка надежности креплений оборудования, светильников. | Ежеквартально | 4 | 1 955,72 | 7 822,88 |
| 4 | Электроустановочные и электромонтажные изделия ( розетки, выключатели, распаячные коробки). |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 629,77 | 6 519,07 |
| 4.2 | Проверка надежности креплений оборудования. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 4.3 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 5 | Системы заземления и молниезащиты |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжка контактных соединений проводников заземления и выравнивания потенциалов | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
|  | Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |  |  |  |  |
| 1 | Система освещения. |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка светильников от грязи и пыли. | 2 раза/год | 2 | 2 991,10 | 5 982,21 |
| 1.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 1.3 | Проверка наличия маркировки. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.4 | Проверка надежности креплений оборудования, светильников. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 2 | Вводные щитки |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 2.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 2.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 2.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 2.5 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 2.6 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
|  | Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |  |  |  |  |
| 1 | ХВС и ГВС |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.2 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | Еженедельно | 52 | 1 223,28 | 63 610,79 |
| 1.3 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.4 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.5 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | Еженедельно | 52 | 1 012,37 | 52 643,41 |
| 1.6 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.7 | Чистка/промывка фильтров. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.8 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.9 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 1.10 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.11 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.12 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.13 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | Ежемесячно | 12 | 2 333,06 | 27 996,72 |
| 1.14 | Генеральная уборка в помещении насосной. | Ежемесячно | 12 | 1 734,84 | 20 818,08 |
| 1.15 | Осмотр, регулировка, прочистка, при необходимости ремонт сантехнического оборудования. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактическая чистка насосных станций. | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 2.2 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 2.3 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 2.4 | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 2.5 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 2.6 | Генеральная уборка в помещениях насосных. | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 3 | Ливневая канализация |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 3.2 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 3.3 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 3.4 | Очистка приямков от ила и грязи. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 3.5 | Очистка листвы и мусора с водосточных воронок. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |  |  |  |  |
| 1.1 | Измерение уровня воды в пожарных резервуарах. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.2 | Измерение давления воды в насосной станции, после повысительных насосов. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 1.3 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно; Испытание работы насосов для создания требуемого давления (на закрытую задвижку). | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность технологической части системы (трубопроводы, манометры, задвижки, насосы, сринклерные оросители); Испытание на работоспособность электротехнической части системы (шкафы коммутации и электроуправления, электроприводы); Испытание на работоспособность сигнализационной части системы (проверка отображения работы установки на АРМ). | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.5 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме; Испытание работоспособности пожарных кранов на водоотдачу (с пуском воды); Проверка присоединений пожарного рукава к крану и стволу; Проверка места крепления заземления пожарного ствола; Проверка наличия свободного доступа к пожарному крану. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.6 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе; Опорожнение и промывка пожарных резервуаров, поочередно(опорожнение двух резервуаров одновременно, категорически запрещается!); Очистка от пыли и грязи насосов и другого оборудования насосной станции; Осмотр и очистка оборудования распределительных устройств, оросителей от пыли и грязи. | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 1.7 | Насосная часть: регулировка рабочей точки насоса; проверка уплотнений вала; проверка правильности установки торцевого уплотнения; проверка состояния муфт и их центровка при необходимости; проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса; проверка отсутствия воздуха в насосах; проверка направления вращения ротора; диагностика состояния подшипников, при необходимости смазка; измерение значений фазных токов; проверка правильности установок значения тока на реле тепловой и токовой защиты двигателя; протяжка всех электрических контактов. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.8 | Метрологическая проверка КИП. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.9 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.10 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 1.11 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | Еженедельно | 52 | 1 223,28 | 63 610,79 |
| 1.12 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 6 902,55 | 2 070,76 |
| 1.13 | Генеральная уборка в помещении насосной. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 2 | Шкафы пожарные |  |  |  |  |
| 2.1 | Перемотка пожарных рукавов, маркировка с указанием даты производства работ, занесение результатов в журнал. | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 2.2 | Испытание на работоспособность пожарных шкафов (размотка рукавов, запуск пожарного водопровода). | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 2.3 | Очистка от пыли и мусора внутри пожарных шкафов. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 3 | Первичные средства пожаротушения |  |  |  |  |
| 3.1 | Взвешивание огнетушителей, контроль давления манометра, запись результатов в журнал учета. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |  |  |  |  |
| 1 | Система автоматического газового пожаротушения |  |  |  |  |
| 1.1 | Измерение давления в побудительной сети и пусковых баллонах; Измерение давления в запасных баллонах. | Ежедневно | 365 | 536,86 | 195 955,58 |
| 1.2 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.3 | Проведение профилактических работ. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.4 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.5 | Испытание на взаимодействие с системой «Управление инженерными системами при пожаре». | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.6 | Продувка извещателей; Удаление пыли с приемно-контрольных приборов; Протяжка контактов на клеммах приборов; Протяжка контактов на клеммах извещателей; Обновление прошивок приборов. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.7 | Измерение массы огнетушащего вещества. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.9 | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | реже | 0,3 | 6 902,55 | 2 070,76 |
| 1.10 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. | реже | 0,3 | 3 221,19 | 966,36 |
|  | Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |  |  |  |  |
| 1 | Водомерный узел |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка внешним осмотром состояния запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.2 | Чистка/промывка фильтров. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.3 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.4 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 1.5 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.6 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
|  | Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |  |  |  |  |
| 1 | ИТП |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости - корректировка режима работы. | Еженедельно | 52 | 674,92 | 35 095,61 |
| 1.2 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. | Еженедельно | 52 | 1 012,37 | 52 643,41 |
| 1.3 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.4 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.5 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.6 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности. | Еженедельно | 52 | 843,64 | 43 869,51 |
| 1.7 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.8 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. | Еженедельно | 52 | 1 223,28 | 63 610,79 |
| 1.9 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки систем. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.10 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.11 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощите, шкафу автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. | Еженедельно | 52 | 1 012,37 | 52 643,41 |
| 1.12 | Проверка целостности ламп освещения помещения. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.13 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.14 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов. | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.15 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.16 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы путем изменения параметров настройки. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.17 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов). | Ежемесячно | 12 | 1 944,22 | 23 330,60 |
| 1.18 | Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.19 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей шкафа управления. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.20 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.21 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.22 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.23 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.24 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.25 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.26 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.27 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.28 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, теплообменниках и трубопроводах. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.29 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла (с помощью имитаций). | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.30 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем теплоснабжения. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.31 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные по результатам проведенного обследования (В случае необходимости). | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.32 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.33 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.34 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников. | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 1.35 | Проведение частичной разборки насосов и диагностика состояния электрических и механических узлов. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.36 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 1.37 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др.. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.38 | Очистка поверхностей нагрева теплообменников систем горячего водоснабжения и водоподготовки бассейнов (1 раз в 2 года), систем отопления и вентиляции (1 раз в 3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего пространства и испытания на плотность и прочность. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.39 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.40 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.41 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.42 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем теплоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.43 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 2.2 | Настройка регулирующей арматуры по стоякам, балансировка. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 2.3 | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО". | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 2.4 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.5 | Промывка и заполнение систем. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 2.6 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЭНА и ЗРА. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 2.7 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
|  | Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |  |  |  |  |
| 1 | Узел учета |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка внешним осмотром состояния запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.2 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.3 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.4 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.5 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.6 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.7 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.8 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.9 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные по результатам проведенного обследования (В случае необходимости). | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 1.10 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.11 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.12 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.13 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.14 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
|  | Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |  |  |  |  |
| 1 | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы. |  |  |  |  |
| 1.1 | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов, очистка от пыли и грязи. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.2 | Гидравлическое испытание системы. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.3 | Промывка и заполнение системы. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.4 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 2.2 | Настройка регулирующей арматуры по стоякам, балансировка. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 2.3 | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО". | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 2.4 | Промывка и заполнение систем. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 2.5 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЭНА и ЗРА. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 2.6 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 3 | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом |  |  |  |  |
| 3.1 | Замер токов и напряжения с помощью токоизмерительных клещей и пр. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 3.2 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 3.3 | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 3.4 | Очистка кожуха , механической части агрегата от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 3.5 | Протяжка контактных соединений. | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 3.6 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним. | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
|  | Вентиляция. ОВ2 |  |  |  |  |
| 1 | Приточные-вытяжные установки |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка температуры подшипников качения, при необходимости замена. Очистка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. | Ежемесячно | 12 | 1 744,81 | 20 937,72 |
| 1.2 | Осмотр целостности вибровставок вентиляционных коробов, ремонт дефектов в случае обнаружения. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.3 | Генеральная уборка в помещениях венткамер. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.4 | Секция приточного клапана. Визуальный контроль, проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотность закрытия, исправность электроприводов). Очистка от загрязнений. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.5 | Секция фильтров. Визуальный контроль, очистка корпуса секции, замена воздушного фильтра (при необходимости, но не реже 2 раз в год). | Ежеквартально | 4 | 2 542,44 | 10 169,75 |
| 1.6 | Секция вентилятора с прямой посадкой. Проверка состояния подшипников двигателя по шуму и нагреву, состояния рабочего колеса вентилятора. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления, антивибрационных креплений вентилятора. Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним. Очистка от загрязнений. | Ежеквартально | 4 | 2 933,58 | 11 734,33 |
| 1.7 | Секция охладителя. Визуальный контроль поверхности теплообменника калорифера (очистка при необходимости). Осмотр трубопроводов обвязки калорифера. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) ЗРА. Проверка равномерности охлаждения теплообменника. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 1.8 | Секция нагрева. Визуальный контроль поверхности теплообменника калорифера (очистка при необходимости). Осмотр трубопроводов системы гидравлической обвязки калорифера. Проверка, очистка сетчатых фильтров. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) манометров и термометров в обвязке контуров теплоносителя. Проверка исправности КЗР и его привода. Проверка исправности циркуляционного насоса, проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Проверка равномерности прогрева теплообменника. | 2 раза/год | 2 | 2 991,10 | 5 982,21 |
| 1.9 | Визуальный контроль, очистка щита управления, проверка надежности контактов и соединений. Проверка настроек контроллеров и функционирования системы в различных режимах. Проверка функционирования и калибровка датчиков, имитация аварийных ситуаций и проверка отрабатывания автоматики. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Замер сопротивления изоляции. Проверка функционирования элементов управления и сигнализации. С составлением акта выполненных работ. | Ежеквартально | 4 | 1 955,72 | 7 822,88 |
| 1.10 | Секция роторного рекуператора. Проверка работоспособности рекуператора, загрязнения теплообменника ротора, дренажной системы, механизма привода. Проверка состояния и натяжения приводных ремней ротора, подшипников ротора и двигателя по шуму, нагреву и посторонним вибрациям. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления, антивибрационных креплений вентилятора. Очистка от загрязнений (при необходимости). | Ежеквартально | 4 | 2 933,58 | 11 734,33 |
| 1.11 | Влажная уборка внутри вентмашины. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 1.12 | Влажная уборка снаружи вентмашины. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 1.13 | Очистка от пыли вентиляционных решеток. | Ежеквартально | 4 | 2 933,58 | 11 734,33 |
| 1.14 | Контроль работоспособности ЗРА, трёхходовых клапанов. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.15 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным, с предоставлением акта. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.16 | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 1.17 | Прочистка/промывка системы дренажа. | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 1.18 | Проверка исправности огнезадерживающих клапанов. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 1.19 | Промывка и опрессовка гидравлических систем. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.20 | Дезинфекция теплообменников. Обработка дезинфицирующим составом. | Ежеквартально | 4 | 2 933,58 | 11 734,33 |
| 2 | Вытяжные агреаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена. | Еженедельно | 52 | 1 476,38 | 76 771,64 |
| 2.2 | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 2.3 | Проверка температуры подшипников. Очистка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. | Ежемесячно | 12 | 1 744,81 | 20 937,72 |
| 2.4 | Очистка кожух агрегата. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 2.5 | Влажная уборка снаружи вентмашины. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 2.6 | Очистка от пыли вентиляционных решеток. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 2.7 | Обслуживание щита управления. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним. | Ежеквартально | 4 | 1 955,72 | 7 822,88 |
| 2.9 | Генеральная уборка в помещениях вытяжных венткамер. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 3 | Система противодымной защиты |  |  |  |  |
| 3.1 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно | 12 | 1 495,55 | 17 946,62 |
| 3.2 | Испытание на работоспособность технологической части системы (воздуховоды, клапана, дверные доводчики); Испытание на работоспособность электротехнической части системы (шкафы коммутации и электроуправления, электроприводы); Испытание на работоспособность сигнализационной части системы (АРМ диспетчеризации, блоки сигнализации и управления, кнопки). | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 3.3 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 3.4 | Проверка надежности крепления вращающих механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений; Очистка от ржавчины всех подверженных коррозии элементов вентиляционной системы и восстановление местных повреждений, окраски и антикоррозийных покрытий; Осмотр связанной с вентиляторами электрической проводки, проверка надежности соединений; Полная перетяжка всех болтовых соединений. | 1 раз/год | 1 | 5 982,21 | 5 982,21 |
| 3.5 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 3.6 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 6 902,55 | 2 070,76 |
| 3.7 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | реже | 0,3 | 8 973,31 | 2 691,99 |
| 3.8 | Техническое освидетельствование составных частей системы | реже | 0,3 | 5 522,04 | 1 656,61 |
| 4 | Клапан огнезадерживающий |  |  |  |  |
| 4.1 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
| 4.2 | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана. | 2 раза/год | 2 | 2 991,10 | 5 982,21 |
| 4.3 | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана. | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 4.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним. | 2 раза/год | 2 | 1 840,68 | 3 681,36 |
|  | Кондиционирование. ОВ3 |  |  |  |  |
| 1 | Системы кондиционирования. |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка вентиляционных решеток и корпусов оборудования от пыли. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.2 | Контроль и анализ состояния хладагента при необходимости дозаправка фреоном или перезаправка (согласно технологии). | Ежемесячно | 12 | 2 243,33 | 26 919,93 |
| 1.3 | Проверка работы электродвигателей вентиляторов наружных блоков на отсутствие посторонних шумов и вибрации. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.4 | Проверка состояние поверхности конденсаторов. Чистка и промывка (при необходимости). | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.5 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка резьбовых соединений. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.6 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, по току). | Ежемесячно | 12 | 1 495,55 | 17 946,62 |
| 1.7 | Проверка креплений конструкций (узлов, соединений, деталей). Проверка на вибрацию, при необходимости замена вибровставки. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.8 | Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 1.9 | Дезинфекция теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом. | 2 раза/год | 2 | 2 684,32 | 5 368,65 |
| 1.10 | Чистка теплообменника внутреннего блока. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 1.11 | Проверка работы системы дренажа. При наличии отложений произвести её очистку. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.12 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей, реле защиты, измерение рабочих напряжений и токов, уровень сопротивления изоляции и заземления. Проверка клеммные соединения, предохранители с их очисткой и протяжкой. | 2 раза/год | 2 | 2 300,85 | 4 601,70 |
| 1.13 | Ремонт теплоизоляции, подкраска, удаления ржавчины по необходимости. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.14 | Тестирование рабочих контуров оборудования. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 1.15 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.16 | Проверка состояния изоляции электродвигателей. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.17 | Очистка и дезинфекция (2 раза в год) теплообменника, очистка воздушного фильтра внутренних блоков (замена при необходимости). | Ежемесячно | 12 | 2 243,33 | 26 919,93 |
|  | Внутренние сети телефонной связи и структурированных кабельных систем. СС1.1 |  |  |  |  |
| 1 | Структурированная кабельная система |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживание оптических соединителей (очистка коннекторов) | 6 раз/год | 6 | 858,98 | 5 153,90 |
| 1.2 | Тестирование портов в сети | 6 раз/год | 6 | 858,98 | 5 153,90 |
| 1.3 | Проверка затухания оптических соединений | 6 раз/год | 6 | 1 227,12 | 7 362,71 |
| 1.4 | Аудит кроссовых шкафов | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 1.5 | Контроль достоверности кабельного журнала | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.6 | Протяжка болтовых соединений кроссового оборудования. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.7 | Категорирование кабельных каналов: проверка затухания сигнала в канале. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 1.8 | Тестирование каналов: проверка наличия сигналов в канале. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.9 | Очистка кроссового оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи (без разбора) | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
|  | Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |  |  |  |  |
| 1 | Радио |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
|  | Системы часофикации. СС ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Системы часофикации |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
|  | Наружные сети связи. НСС1.4 |  |  |  |  |
| 1 | Кабельная канализация |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и смазка люков, запорных устройств, восстановление консолей и кронштейнов в смотровых колодцах. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 1.2 | Проверка проходимости каналов кабельной канализации. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
|  | Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |  |  |  |  |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 1.3 | Проверка прохождения сигнала ПОЖАР системы радиоканальной передачи извещений типа «Стрелец-мониторинг» на пульт 01. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей. Комплексные испытания в рамках интеграции с системами участвующими в противопожарной защите здания. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 1.5 | Техническое обслуживание оборудования, и проверка работоспособности противопожарных штор. | Ежеквартально | 4 | 1 564,58 | 6 258,31 |
| 1.6 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов и извещателей. Обновление ПО АРМ. Обновление прошивок приборов АПС. | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 1.7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.8 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 6 902,55 | 2 070,76 |
| 1.9 | Генеральная уборка в помещениях слаботочных щитовых. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 2 | Серверное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | реже | 0,3 | 6 672,46 | 2 001,74 |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно | 365 | 613,56 | 223 949,24 |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год | 1 | 3 834,75 | 3 834,75 |
|  | Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |  |  |  |  |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | 12 | 1 495,55 | 17 946,62 |
| 1.3 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов, оповещателей. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.4 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов. Обновление ПО ОС рабочей станции и АРМ. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 6 902,55 | 2 070,76 |
| 1.7 | Генеральная уборка в помещениях слаботочных щитовых. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
|  | Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |  |  |  |  |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель; Проверка ведения архива видеозаписи; Проверка электрического привода, функций панорамирования и зуммирования для камер. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 1.4 | Проверка надежности крепления видеокамеры; Устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха; Герметизация распаячных коробок; Контроль наличия крышек на клеммных колодках; Проверка исправности органов управления; Обновление ПО АРМ; Проверка состояния защитного покрытия; Проверка состояния коммутационных разъемов; Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности; Проверка правильности установки видеокамеры; Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры; Контроль границ (дальности) зоны обнаружения; Проверка источников инфракрасной подсветки; Проверка работы электрического подогрева для наружных видеокамер. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.5 | Чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Протяжка контактов на клеммах; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.6 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.7 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 2 | Серверное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | реже | 0,3 | 6 672,46 | 2 001,74 |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 2.4 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
|  | Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |  |  |  |  |
| 1 | Система контроля и управления доступом. |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов и контроллеров; Испытание на работоспособность считывателей; Испытание на работоспособность электромеханических защелок и электромагнитных замков. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.5 | Испытание на работоспособность системы аварийной разблокировки запирающих устройств при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.6 | Чистка корпуса приемно-контрольных приборов и контроллеров от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления защелок, замков, считывателей и магнитно-контактных датчиков; Проверка исправности органов управления. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.7 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса; Чистка источников бесперебойного питания от пыли и грязи; Чистка считывателей от пыли и грязи со вскрытием корпуса. | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 2 | Серверное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | реже | 0,3 | 6 672,46 | 2 001,74 |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год | 1 | 3 834,75 | 3 834,75 |
|  | Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |  |  |  |  |
| 1 | Пассивное оборудование |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяжка болтовых соединений исполнительных механизмов. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.2 | Проверка контактных групп. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 1.3 | Очистка щитов и технологических отверстий от пыли и грязи. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.4 | Проверка запирающих устройств, замков. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2 | Активное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка состояния индикации | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.2 | Индивидуальные испытания системы | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.3 | Проверка контактных групп | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.4 | Проверка срабатывания реле, пускателей | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.5 | Замер токов и напряжения по отходящим линиям. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.6 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 2.7 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.8 | Метрологическая проверка КИП | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 2.9 | Тестирование ИБП | Ежеквартально | 4 | 1 043,05 | 4 172,20 |
| 2.10 | Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.11 | Создание резервных копий данных контроллеров | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.12 | Проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 2.13 | Профилактическое обслуживание аппаратной части: очистка от пыли, проверка соединительных разъёмов интерфейсов, батарей и блоков питания, протяжка соединительных зажимов. | Ежеквартально | 4 | 1 890,53 | 7 562,12 |
| 2.14 | Проверка и установка обновлений программного обеспечения. | 2 раза/год | 2 | 1 917,37 | 3 834,75 |
| 2.15 | Инвентаризация текущего состава. | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 2.16 | Проверка состояния предохранителей. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 2.17 | Исправление программных ошибок контроллеров. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.18 | Проверка надежности крепления оборудования. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 3 | АРМ |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистка (продувка, с разбором) оборудования от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 3.2 | Замена вентиляторов охлаждения АРМ. | реже | 0,3 | 6 672,46 | 2 001,74 |
| 3.3 | Проверка срабатывания системы автоматического управления. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 3.4 | Проверка параметров настройки системы. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 3.5 | Создание резервной копии. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 3.6 | Исправление программных ошибок. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 3.7 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
| 3.8 | Контроль работоспособности устройства автоматического включения резерва питания (АВР). | 1 раз/год | 1 | 2 147,46 | 2 147,46 |
|  | Водоподготовка. ТХ1.3 |  |  |  |  |
| 1 | Бассейны |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка песчаных фильтров. | 1 раз/5 дней | 73 | 563,71 | 41 150,67 |
| 1.2 | Опорожнение и наполнение ванн бассейнов. | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 1.3 | Мытье и дезинфекцию ванн, других резервуаров и поверхностей, контактирующих с водой бассейна. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.4 | Обработка трубопроводов системы подачи и отвода воды, насосов, трубопроводов обвязки раствором хлорсодержащего реагента. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.5 | Хлорирование фильтров и фильтрующей загрузки. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.6 | Загрузка реагентов. | Ежедневно | 365 | 1 112,08 | 405 908,00 |
| 1.7 | Отбор проб воды для лабораторного исследования. | Ежедневно | 365 | 536,86 | 195 955,58 |
| 1.8 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка. | Ежемесячно | 12 | 1 196,44 | 14 357,29 |
| 1.9 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | Еженедельно | 52 | 1 223,28 | 63 610,79 |
| 1.10 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | Еженедельно | 52 | 843,64 | 43 869,51 |
| 1.11 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.12 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | Еженедельно | 52 | 421,82 | 21 934,75 |
| 1.13 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.14 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. | Ежеквартально | 4 | 1 629,77 | 6 519,07 |
| 1.15 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 1.16 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов, и электропроводок к ним. | 1 раз/год | 1 | 4 601,70 | 4 601,70 |
| 1.17 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. | Еженедельно | 52 | 590,55 | 30 708,66 |
| 1.18 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
| 1.19 | Генеральная уборка в помещениях оборудования для бассейнов. | Ежемесячно | 12 | 1 445,70 | 17 348,40 |
|  | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |  |  |  |  |
| 1 | Охранно-защитная дератизационная система. |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.3 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. | 1 раз/год | 1 | 3 681,36 | 3 681,36 |
| 1.4 | Обслуживание аппаратной части с очисткой от загрязнений. Очистка системы в целом от загрязнений. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
|  | Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |  |  |  |  |
| 1 | Средства связи для МГН |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 2 | Програмное обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание резервной копии серверного ПО. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.2 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год | 1 | 3 834,75 | 3 834,75 |
|  | Система коллективного приема телевидения. СКПТ |  |  |  |  |
| 1 | Система коллективного телевидения |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
|  | Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |  |  |  |  |
| 1 | Управление инженерными системами при пожаре. |  |  |  |  |
| 1.1 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 1.2 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов. Комплексные испытания в рамках интеграции с системами участвующими в противопожарной защите здания. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.3 | Техническое обслуживание оборудования, и проверка работоспособности. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.4 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
|  | Охранная сигнализация. ОС |  |  |  |  |
| 1 | Система охранной сигнализации |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | 12 | 997,03 | 11 964,41 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов и контроллеров; Испытание на работоспособность магнитоконтактных датчиков; Испытание на работоспособность объемных датчиков. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.5 | Испытание на работоспособность системы аварийной разблокировки запирающих устройств, при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации. | Ежеквартально | 4 | 651,91 | 2 607,63 |
| 1.6 | Чистка корпуса приемно-контрольных приборов и контроллеров от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления датчиков; Проверка исправности органов управления; Обновление ПО АРМ. | 2 раза/год | 2 | 2 684,32 | 5 368,65 |
| 1.7 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса; Чистка источников бесперебойного питания от пыли и грязи; Чистка датчиков от пыли и грязи со вскрытием корпуса. | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год | 1 | 3 067,80 | 3 067,80 |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции. | реже | 0,3 | 4 601,70 | 1 380,51 |
| 2 | Серверное и клиентское оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | реже | 0,3 | 6 672,46 | 2 001,74 |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально | 4 | 1 303,81 | 5 215,26 |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. | Ежемесячно | 12 | 498,52 | 5 982,21 |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно | 365 | 383,47 | 139 968,27 |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год | 1 | 3 834,75 | 3 834,75 |
|  | Детский автогородок |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка светофоров от грязи и пыли. При наличии повреждений, локальная покраска. | 2 раза/год | 2 | 2 684,32 | 5 368,65 |
| 1.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 1.3 | Проверка наличия маркировки | 1 раз/год | 1 | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 1.4 | Проверка надежности креплений оборудования. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 1.5 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/год | 2 | 766,95 | 1 533,90 |
| 1.6 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | 2 раза/год | 2 | 1 533,90 | 3 067,80 |
| 1.7 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр. | Ежемесячно | 12 | 1 495,55 | 17 946,62 |
| 1.8 | Очистка электрического щита и аппаратов от пыли и грязи. | Ежемесячно | 12 | 1 744,81 | 20 937,72 |
| 1.9 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). | Ежемесячно | 12 | 697,92 | 8 375,09 |
| 1.10 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 2 | Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка поверхности от пыли, следов ржавчины, локальная покраска. При наличии повреждений восстановление светоотражающего покрытия. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
|  | МАФы |  |  |  |  |
| 1 | МАФы |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка от грязи и пыли. При наличии повреждений, ремонт, локальная покраска. | 2 раза/год | 2 | 2 684,32 | 5 368,65 |
|  | Строительная часть |  |  |  |  |
| 1 | Оконные и дверные группы ( внешние). |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка Доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок. Комплектация шкафов и комплектов ключей. Замена при необходимости доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 1.2 | Проверка геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника, противопожарных дверей с выпадающими порогами. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 1.3 | Проверка работоспособности и регулировка рулонных штор и жалюзи. | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 2 | Двери (металлические, деревянные, шпонированые с пластиковых покрытием и другие) и трансформируемые перегородки внутренние. |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств на путях эвакуации при необходимости замена доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков, фурнитуры. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок- нумераторов помещений. Комплектация шкафов комплектами ключей. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 2.2 | Проверка работоспособности и наладка трансформируемых перегородок. | 2 раза/год | 2 | 1 073,73 | 2 147,46 |
| 3 | Площадки и ступени железобетонные сборные, ступени железобетонные сборные по металлическим косоурам; монолитные железобетонные ступени, марши и площадки с покрытием естественным камнем(гранит мрамор) и искусственным (плитка, ЛКП), покрытиями наливного типа |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистка и затирка швов, удаление высолов и других химических загрязнений, нанесение защитных покрытий (полировка). Прочистка деформационных и тепловых разъёмов. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 3.2 | Замена одиночных ступеней, проступей, подступенков покрытий. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 3.3 | Замена( при необходимости) герметика в узлах козырьков над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей. Фиксирование крепёжных элементов, элементов деформационных и температурно-усадочных швов. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 4 | Перильные ограждения различных сечений и конструкций, как индивидуального, так и заводского изготовления, установленные на лестницах, балконах, лоджиях, козырьках, крыльцах, кровлях. |  |  |  |  |
| 4.1 | Испытание конструкций на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением лестниц и ограждений, оформлением соответствующих нормативных актов собственными силами либо с привлечением специализированной организации. | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 5 | Балконы |  |  |  |  |
| 5.1 | Очистка (мойка) польного покрытия. Очистка водосливных воронок от мусора, листвы, льда. | 2 раза/год | 2 | 2 684,32 | 5 368,65 |
| 6 | Фасад. Светопрозрачные конструкции. |  |  |  |  |
| 6.1 | Укрепление или замена стеклопакетов имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, трещины); обрамлений оконных и дверных откосов; фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к парапетам кровли. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей), флагодержателей, знаков пожарных гидрантов. | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 7 | Вентилируемый фасад |  |  |  |  |
| 7.1 | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением гранитных плит, замена плит имеющих механические повреждения, элементов примыканий фасада к парапетам кровли, элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей), флагодержателей, знаков пожарных гидрантов. | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 8 | Несущие конструкции |  |  |  |  |
| 8.1 | При наличии трещин, раковин, отслоений, шелушений поверхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин, восстановление мест облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций (Оценка текущего технического состояния несущих конструкций и грунтов оснований). При наличии воды в подвалах следует ее откачать. Выявление и расчистка от посторонних предметов мест заужения и загромождения путей эвакуации. | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 8.2 | При наличии протечек, отслоений покрытий, узлов фундаментов локальный ремонт. Привлечение специализированных организаций для дополнительного обследования с получением заключения о состоянии фундаментов (в т.ч. гидроизоляции), при необходимости разработка мероприятий/проекта дополнительной гидроизоляции. | реже | 0,3 | 8 052,97 | 2 415,89 |
| 8.3 | Очистка и обслуживание продухов, приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов в подвалах. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 8.4 | Ремонт переходных мостков, укрепление металлических решеток ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 9 | Металлические, деревянные фермы и балки |  |  |  |  |
| 9.1 | Очистка поверхности от пыли, следов ржавчины, локальная покраска. Измерение влажности и температуры. При наличии повреждений восстановление огнезащитного покрытия (см. раздел Требования ГО и ЧС). | Ежеквартально | 4 | 2 281,67 | 9 126,70 |
| 9.2 | При наличии поражения деревянных конструкций дереворазрушающими грибами, жуками-точильщиками проведение микроскопического исследования образцов древесины в специализированных лабораториях, определение условий образования поражения. | реже | 0,3 | 8 052,97 | 2 415,89 |
| 9.3 | На основании лабораторного заключения, обработка древесины спец препаратами с исключением/снижением факторов определяющих условия возникновения. | реже | 0,3 | 6 672,46 | 2 001,74 |
| 9.4 | При наличии отклонений от проектных значений элементов конструкций и узлов креплений, опирания несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций с более теплопроводными или влагопроводными свойствами (при непосредственном их контакте). Привлечение специализированных организаций для дополнительного обследования с получением заключения о состоянии конструкции и разработкой мероприятий/проекта усиления для несущих конструкций | реже | 0,3 | 8 052,97 | 2 415,89 |
| 10 | Кровля |  |  |  |  |
| 10.1 | Очистка водосточных воронок и грязезащитных колпаков, сеток ( от мусора, листвы, льда, снега), очистка колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами, очистка поверхности кровли от мусора, листвы, льда. | Ежеквартально | 4 | 912,67 | 3 650,68 |
| 10.2 | Мойка и очистка мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам инженерному оборудованию. Промазка силиконовым герметиком мест отслоения швов у крепёжных реек, стыков парапетных, мест примыканий мембраны к фундаментам кровли, узлов прохода (гильзы);протяжка( при необходимости замена) крепёжных метизов в прижимных планках и лентах. Очистка с применением щёток (жёсткий ворс) ходовых дорожек. | 2 раза/год | 2 | 2 224,15 | 4 448,31 |
| 10.3 | При наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя кровли, просушивание. Перед устройством заплатки очистка и обезжиривание поверхности, наплавление аварийных "заплаток" (с перекрытием края повреждения на 0,3 м). | 1 раз/год | 1 | 5 368,65 | 5 368,65 |
| 11 | Подвесные потолки, полы, отделка, светопрозрачные перегородки |  |  |  |  |
| 11.1 | Укрепление или замена стеклопакетов имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, трещины); фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий. | 1 раз/год | 1 | 4 448,31 | 4 448,31 |
| 11.2 | Ремонт или замена элементов отделки, по результатам весеннего и осеннего осмотров. | 2 раза/год | 2 | 2 684,32 | 5 368,65 |
| 11.3 | Мелкий ремонт элементов отделки. | Ежедневно | 365 | 1 112,08 | 405 908,00 |
|  | ИТОГО стоимость услуг по регламентным работам, включая НДС 18% |  |  |  | 6 234 871,82 |
|  | ВСЕГО стоимость осмотров и регламентных работ в рамках технического обслуживания в год, включая НДС 18% |  |  |  | 15 089 738,43 |
|  | ВСЕГО стоимость осмотров и регламентных работ в рамках технического обслуживания на период действия договора (24 календарных месяца), включая НДС 18% |  |  |  | 30 179 476,86 |
|  | в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Коэффициент снижения, предоставляемый Участником процедуры закупки, % |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО стоимость услуг/работ с учетом коэффициента снижения на период действия договора (24 календарных месяца), включая НДС 18% |  |  |  |  |
|  | в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |

Таблица 3. Содержание Аварийной службы в целях выполнения работ по локализации аварий

| Наименование услуги/работы | Единица измерения | Срок оказания услуг/выполнения работ | Единичная расценка (абонентская плата в месяц), руб., включая НДС 18% | Общая стоимость в год, включая НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Аварийной службы в целях выполнения работ по локализации аварий (круглосуточно, ежедневно) | месяц | 24 |  |  |

Требования по содержанию Аварийной службы указаны в пункте 2 раздела 1 Технического задания (Приложение №1 к Договору)

Условие об авансировании: Аванс не предусмотрен

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

    - ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер						                  Приложение № __ к Заявке

Заказчику/Организатору Процедуры закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя обязательства и изучив Документацию процедуры закупки на право заключения Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по ___________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящей Процедуры закупки, проект Договора на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласно__ поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Процедуры закупки документации, положениями Заявки (Оферты) и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица №1 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»

| № п/п | Сроки выполнения* | Заказчик * | Наименование проекта* | Характеристики объекта (площадь, протяженность)* | Стоимость выполненных работ/услуг | Роль участия в проекте* | Копии подтверждающих документов* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дни, месяцы, даты | наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны | адрес, краткое описание проекта | км | Руб. с НДС | Перечень выполняемых функций | №№ страниц |
| Наличие опыта проведения работ по осмотрам, регламентным работам, работам по локализации аварий в процессе эксплуатации зданий и сооружений (подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущая загруженность Участника (действующие договоры выполнения аналогичных работ/услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Информация отмеченная*  обязательна к заполнению Участником Процедуры закупки

Участник Процедуры закупки указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам с предметом Процедуры закупки.

Участник Процедуры закупки может самостоятельно выбрать выполненные им объекты, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

Участник Процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Вся информация, представленная в данной Форме, должна быть подтверждена документально с указанием роли Участника Процедуры закупки и объема выполненных им работ/оказанных услуг (копиями договоров, актов приемки выполненных работ).

Таблица №2 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»

| Штатный персонал | Минимально необходимое количество согласно требованиям Заказчика | Участник процедуры Закупки |  | Организация (субподрядчик) |  |  | Приложения (резюме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая численность | в т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | в т.ч. для работ по данному договору | Наименование организации субподрядчика | №№ страниц |
| Техник-слаботочник | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Техник/Маляр- штукатур | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Техник/Плотник | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Дежурный инженер | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Техник по эксплуатации (суточник) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 11 |  |  |  |  |  |  |

Участник должен подтвердить минимально необходимое количество персонала в соответствии с требованиями Заказчика. В качестве подтверждения Участник представляет Штатное расписание и Штанное замещение. В случае отсутствия подтверждения Заявка Участника будет отклонена.

2. _________________________ (наименование компании) ознакомлено с материалами, содержащимися в технической части Процедуры закупки документации, влияющими на стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в т.ч. на стоимость сопутствующих (поставке) работ.

_______________________ 			_______________________ 	/___________________/

(должность) 					(подпись) 			(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 				_______________________ 	/___________________/

(подпись) 			(ФИО)

Примечание: Участник Процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные и качественные характеристики товаров, качество работ, услуг.

  - ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника Процедуры закупки |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника Процедуры закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Справка об отсутствии дела о банкротстве. |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных Участнику Процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Орган управления Участника Процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Процедуры закупки и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 9. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, Участником Процедуры закупки должны быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

  - ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(представляется в случае если документы Заявки подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник Процедуры закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________ «____» _____________________

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в Процедуре закупки ______________________________________________________________________

(наименование Процедуры закупки).

Подпись __________________________________    ____________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

  - ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки

(НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ..-…-XX-XXXX

Москва                                                                                                                     __  _________ г

Гарант:: __________________________________________________________ (наименование банка, адрес, ИНН и т.д.)

Принципал: _______________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)_

Бенефициар:________________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)

Мы- Гарант были проинформированы, что ________________________ (наименование Участника Процедуры закупки - юридического лица, зарегистрирован ___ по адресу: __________________________________, именуемый  в дальнейшем «Принципал», принимает участие в Процедуре закупки _____________ (указать наименование Процедуры закупки) Извещение о проведении Процедуры закупки  № ____ от _______, утвержденное _________________________________  (наименование Заказчика процедуры закупки)  на право заключения договора на _____________________________ (наименование предмета Процедуры закупки) (далее - Процедура закупки) для нужд ___________________________ (наименование Заказчика) реквизиты: ИНН, адрес регистрации, именуемый в дальнейшем «Бенефициар» и берет на себя обязательство в случае признания его Победителем процедуры закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки, заключить Договор _________________________________________________________________________________ по _______________________________________________________________________________ на общую сумму _____________ (__________________).

Мы - Гарант принимаем, соглашаемся и основываемся на том положении что, Порядок проведения Процедуры закупки,  терминология которая используется в тексте настоящей Банковской гарантии, регламентируются Приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 23 января 2012 №4, в том числе утвержденным им Положением о закупках.

Документацией Процедуры закупки Извещение о проведении Процедуры закупки №_______от _____________________г., утвержденной Бенефициаром, регламентирующей порядок проведения Процедуры закупки,  в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала в случае признания его победителем Процедуры закупки либо Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, в том случае если Договор Бенефициаром на _____________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен, либо Единственным Участником Процедуры закупки, до-пущенным к участию в Процедуре закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная единственная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки  по заключению договора по итогам проведения указанной Процедуры закупки, предусмотрено предоставление Принципалом обеспечения Заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим Мы- Гарант ____________________________ (наименование кредитной организации)__ настоящим даем  безотзывное обязательство выплатить Бенефициару  (наименование Заказчика) по его первому требованию денежную сумму в размере ______________ (______________),  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара о ее уплате в любом из следующих случаев:

а)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося победителем Процедуры закупки, от заключения Договора на __________________________________________ с _________________________ (наименование Заказчика – бенефициара) по результатам Процедуры закупки; либо

б)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ по результатам Процедуры закупки в том случае, если Договор с Бенефициаром на ___________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен; либо

в)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, подавшего единственную Заявку на участие в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на_____________________________________, если указанная единственная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Положением о закупках, Документацией Процедуры закупки, Извещением о проведении процедуры закупки; либо

г)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Единственным Участником Процедуры закупки, допущенным к участию в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ с _____________________________ (наименование Заказчика Бенефициара)  по результатам Процедуры закупки.

Письменное требование Бенефициара должно содержать указание на нарушение Принципалом основного обязательства по заключению Договора с Бенефициаром на ______________________________________, в обеспечение которого выдана гарантия.

К письменному требованию должны быть приложены следующие соответствующие документы:

-_______________.

Данная гарантия  вступает в силу со дня выдачи.

Данная гарантия действует до «___» ___________ .

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством Российской Федерации.

«БАНК» ___

Руководитель                                           ______________

Главный  бухгалтер                                  ______________

М.П.

  - ФОРМА обязательства о неразглашении информации третьим лицам

На бланке организации

Дата

обязательство о неразглашении информации третьим лицам

_______________________________________________________________________

(указывается полное наименование Участника Процедуры закупки, для физического лица – паспортные данные, место жительства) (далее – Участник Процедуры закупки), принимает на себя следующее обязательство перед Заказчиком (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра Сколково) » и Организатором Процедуры закупки (Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»).

Участник Процедуры закупки обязуется хранить всю информацию, раскрываемую Заказчиком или Организатором Процедуры закупки Участнику Процедуры закупки в режиме конфиденциальности и коммерческой тайны и не раскрывать любому третьему лицу без согласия предоставившей информацию стороны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

# Нарушение настоящего обязательства влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство действует 5 (пять) лет с даты подписания Участником Процедуры закупки настоящего документа.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

  - ФОРМА ЗаявлениЯ о безусловном согласии с условиями договора

Настоящим, ___________________________________________________________________

(Наименование Участника Процедуры закупки)

в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании Устава, уведомляет, что ознакомлен со всеми условиями Положения о закупках (в редакции приказа Президента Фонда), Документации Процедуры закупки – Запрос предложений № _____________ и подтверждает свое полное безоговорочное и безусловное согласие с условиями, содержащимися в Проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации Процедуры закупки, и обязуется подписать Договор, содержащий данные условия, в случае победы в Процедуре закупки, в случае если Заявке присвоен второй номер, но при этом Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, а так же в случае если Процедура закупки признана не состоявшейся и Заказчику рекомендовано заключить договор с единственным Участником.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

Проект Договора предоставлен в Приложении №1  к настоящей Документации запроса предложений

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание предоставлено в Приложении №1 к Проекту Договора.