Приложение №1

к Договору № __________________ от «___» ___________ 2017 года

Техническое задание

на выполнение разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, аварийно-восстановительным ремонтам

Объект Семейный кампус

| Назначение объекта (место выполнения работ): | Объект: недвижимое имущество Семейного кампуса (Многофункциональное здание, предназначенное для размещения и организации дошкольного образования, начального общего образования, дополнительного образования детей, а также проведения совместных мероприятий детей с родителями, Наружные инженерные сети, Прилегающая территория и иные объекты), расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:125, входящий в состав средне этажной смешанной жилой застройки района D2 "Технопарк" инновационного центра "Сколково" по адресу: г. Москва, ул. Зворыкина, д. 4, а также движимое имущество Семейного кампуса, далее – «Объект». |
| --- | --- |
| Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного Центра «Сколково» - далее «Заказчик». |
| Период выполнения работ: | 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Договора. Мобилизация за 5 (Пять) дней до начала предоставления Услуг. |
| Цель выполнения работ: | Эксплуатация Объекта – стадия жизненного цикла Объекта, на которой используется, поддерживается и восстанавливается его качество, включающая осуществление технического обслуживания, эксплуатационного контроля, текущего ремонта Объекта, аварийно-восстановительного ремонта, надлежащего электро-, тепло-, холодо-, водоснабжения и водоотведения Объекта. Надлежащее техническое состояние Объекта - поддержание параметров устойчивости, надежности Объекта, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации. Техническая эксплуатация Объекта – часть эксплуатации, включающая комплекс работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю и текущему ремонту Объекта, в т.ч. систем и сетей инженерно-технического обеспечения Объекта в объеме и порядке, определенным данным Техническим заданием. |
| Объем работ: | - Аварийно-восстановительный ремонт (АВР) в объеме, предусмотренным настоящим техническим заданием. - Обеспечение надлежащего выполнения разовых работ по заявкам Заказчика, включая: - осмотры по заявкам Заказчика; - регламентные работы в рамках технического обслуживания по заявкам Заказчика; - мелкие ремонтные работы по заявкам Заказчика; - разовые работы по Заявкам Заказчика; - поставка материалов и оборудования, необходимых для проведения регламентных работ в рамках технического обслуживания; - поставка необходимых расходных материалов; - поставка комплектующих по заявкам Заказчика. |

Нормативные требования

При выполнении заявок применительно к  Объекту, Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих в РФ правил, наставлений, стандартов, руководящих документов в том числе:

Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 - “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (утв. Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 г. № 312);

ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

ПТЭ ЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.03 г., Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03. г.);

ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ№4358 от 02.04.03 г.);

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);

ПРАВИЛА эксплуатации нежилых зданий и помещений, входящих в состав инфраструктуры территории инновационного центра «Сколково» от 3 июня 2015 года. Документ утвержден Советом Фонда (протокол заседания от 25 сентября 2014 года), согласован Попечительским Советом (протокол заседания от 3 июня 2015 года), содержит правила проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» и в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» размещен на сайте http://sk.ru/foundation/documents/p/design_rules.aspx;

Федеральный закон 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 (ред. от 07.03.2017);

СП255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения";

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества";

Иные нормы и правила, действующие на территории РФ.

Раздел №1

Общая часть

Техническое задание содержит требования Заказчика на выполнение  аварийно-восстановительных ремонтов (АВР), а также работ  по заявкам, включая:

1. Осмотры по заявкам Заказчика, согласно приложений №3, 3.1;

2. Регламентные работы по заявкам Заказчика, согласно приложений №4, 4.1;

3. Аварийно-восстановительный ремонт (АВР);

4. Мелкие ремонтные работы  по заявкам Заказчика, согласно приложения №5;

5. Разовые работы по Заявкам Заказчика;

6. Поставка материалов и оборудования, необходимых для проведения регламентных работ в рамках технического обслуживания;

7. Поставка необходимых расходных материалов;

8. Поставка комплектующих по заявкам Заказчика.

Виды работ, входящих в Предмет Договора, имеют следующие значения:

## Осмотр - контрольные проверки  и (или) мониторинг состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, проводимые в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации, выполняемые по заявкам Заказчика;

## Регламентные работы в рамках технического обслуживания – работы, выполняемые по заявкам Заказчика с периодичностью, определяемой Заказчиком;

## Аварийно-восстановительный ремонт (АВР) - Комплекс мероприятий по устранению аварий (неисправностей, повреждений) Объекта, выполняемый по мере необходимости в соответствии с изменениями условий и внешними (негативными) воздействиями. Работы, связанные с устранением повреждений любой части Объекта, устранением сбоев (аварией) в работе систем и сетей инженерно-технического обеспечения Объекта (в т.ч. электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, пожарного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, слаботочных систем, систем противопожарной безопасности и т.д.), влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов, существенному нарушению микроклиматических условий в помещениях и охранно-пожарного режима. Систематический сбой в работе систем и сетей инженерно-технического обеспечения Объекта, перебои в поставках энергоносителей по независящим от Исполнителя причинам, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования также относятся к нештатным (аварийным) ситуациям. Осуществляется по мере необходимости. Срок реагирования - незамедлительно.

## Мелкий восстановительный ремонт - означает устранение мелких повреждений и неисправностей. Выполняется незамедлительно на постоянной основе, а также по заявкам Заказчика.

## Разовые работы – работы, выполняемые по заявкам Заказчика.

## Поставка материалов и оборудования - обязанность Исполнителя передать в собственность Заказчика материалы и оборудование, необходимые для проведения регламентных работ в рамках технического обслуживания.

## Поставка необходимых расходных материалов - обязанность Исполнителя передать в собственность Заказчика минимальный перечень расходных материалов, необходимый для эксплуатации Объекта.

## Поставка комплектующих – обязанность Исполнителя передать в собственность Заказчика материалы и оборудование на основании согласованных заявок.

## Требования к лицам, привлекаемым Исполнителем - означает требования к  лицам, привлекаемых Исполнителем (а также его представителями и привлекаемыми им третьими лицами) в ходе исполнения им своих обязательств в том числе, в качестве независимых исполнителей, сотрудников, работников, консультантов, представителей и т.п.

1. Предмет

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

| Виды Работ | Условия выполнения Работ |
| --- | --- |
| Разовые работы по осмотрам и регламентные работам по Объекту | Выполняются по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) |
| Мелкие ремонтные работы | Выполняется по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) |
| Поставка материалов, комплектующих, необходимых для выполнения Разовых работ | Выполняется по Заявкам Заказчика, в рамках выполнения соответствующих Разовых работ |
| Разовые работы, по Заявкам | Выполняется по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) |
| Аварийно-восстановительный ремонт | Выполняется на основании Договора, в течение всего срока действия Договора в отношении всего Объекта. |

2. Условия выполнения работ и оказания услуг.

2.1. Условия выполнения аварийно-восстановительных ремонтов.

Аварийно-восстановительные ремонты выполняются в рамках действующего Объекта, при этом Исполнитель обязан:

- Обеспечить наличие круглосуточной технической поддержки;

- Обеспечить наличие диспетчерской службы,  включая, но не ограничиваясь, стационарным телефоном с городским номером, факсом, средствами получения и отправки электронной почты. Основная задача диспетчерской службы  состоит в своевременном получении сообщений об аварийных ситуациях, быстрой организации работ по оперативному устранению их последствий, отслеживание и координирование действий персонала Исполнителя и персонала Заказчика по локализации аварийных ситуаций и решению экстренных запросов;

- Незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях;

- Незамедлительно  реагировать в случаях возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций.

- Незамедлительно принимать  меры к ликвидации аварийной ситуации собственными силами, средствами и всеми возможными способами, и уведомлять об этом Заказчика и специализированные аварийные службы, при этом Исполнитель обязан принимать все возможные меры для сохранности Объекта, имущества Заказчика, а также имущества третьих лиц, находящихся на Объекте.

- Обеспечить предоставление услуг аварийной службы для оперативной локализации технических неполадок на Объекте, обеспеченной средствами связи для возможности оперативного вызова.

- Принимать меры по организации квалифицированного обследования аварийных участков с привлечением квалифицированных специалистов или организаций.

- Располагать круглосуточной аварийной мобильной службой, состоящей из специалистов основных специальностей и осуществляющей материально-техническую поддержку Объекта.

- В случае возникновения каких-либо аварийных и иных экстренных ситуаций на Объекте Заказчика, угрожающих надлежащему функционированию Объекта Заказчика, или целостности имущества Заказчика или иных третьих лиц, жизни и безопасности людей, если при этом невозможно связаться с ответственным лицом Заказчика, Исполнитель обязан провести необходимые мероприятия по устранению и ликвидации последствий таких ситуаций, без согласования с Заказчиком, после чего незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика с обоснованием экстренной необходимости произведенных мероприятий.

# 2.2. Условия выполнения разовых  работ  по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания на  Объекте.

Разовые работы выполняются в условиях действующего Объекта в объемах, определенных этапом, и на условиях, указанных в Заявках Заказчика, при этом Исполнитель обязан:

- Соблюдать требования действующего законодательства РФ, экологического и санитарного законодательства.

- Исполнитель принимает необходимые меры, в том числе, путем привлечения специализированных организаций, для обеспечения на Объекте требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации.

- Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования. Приобретаемые средства оплачиваются Заказчиком.

- Выполнять мелкий ремонт мебели, фурнитуры, дверной фурнитуры, доводчиков, замков, ремонт/замену личинок замков, напольных, потолочных, настенных покрытий, стеклянных перегородок, карнизов, жалюзи, рулонных штор и т.п. по заявкам Заказчика.

- Выполнять ремонт сантехники, электрики, вентиляции, кондиционирования и прочее по заявкам Заказчика

- Сообщать Заказчику, службе охраны Объекта о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению;

- При  выполнении разовых  работ - виды, объемы и сроки выполнения таких работ указываются Заказчиком в соответствующей Заявке;

- Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый им персонал для выполнения разовых работ инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, измерительными приборами, необходимыми для выполнения разовых работ, а также, выполнения работ в действующих электроустановках, тепло-энергоустановках, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

- Обеспечивать наличие надлежащей квалификации и постоянно повышать профессиональный уровень лиц, задействованных для выполнения разовых работ: проводить соответствующие тренинги, аттестацию персонала в соответствии с нормативными, законодательными правилами и актами,

- Организовывать и проводить обучение лиц, привлекаемых для выполнения разовых работ, по различным направлениям: деловой этикет, телефонный этикет, клиентское обслуживание, действия в чрезвычайных ситуациях (пожарная тревога, аварии, угрозы физической безопасности и  т.д.)‏

- Обеспечивать привлечение лиц, имеющих высокий уровень владения русской устной и письменной речью.

- Обеспечивать привлечение лиц, имеющих медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости.

- Соблюдать требования к внешнему виду привлекаемых лиц. А именно, одежда - в безупречном состоянии, отутюженная, опрятная, с логотипом и именем; обувь чистая, ухоженная (наличие сменной обуви при выполнении заявок в помещениях обязательно); аромат парфюма нейтральный; руки ухоженные, без излишества украшений; не допускается носить татуировки и предметы пирсинга, которые не скрываются форменной одеждой;  лицо (для мужчины) должно быть гладко выбрито, усы и борода (при наличии) – аккуратно подстрижены); волосы чистые, естественных тонов, причесаны и уложены; не допускаются запахи табака, алкоголя, пота, чеснока, лука, чрезмерный запах парфюмерии и т.п.. Прием душа не менее 1 раза в сутки в зимний период, не менее 2 раз в сутки в летний период.

- Исполнитель обязан соблюдать все требования действующего законодательства (в том числе трудового, миграционного) в отношении привлекаемого им для выполнения работ персонала.

Раздел № 2

- Под инженерной инфраструктурой (ИИ) понимаются все сети и системы инженерно-технического обеспечения, оборудование и сооружения, конечные устройства, контролирующие устройства, арматура и прочее оборудование.

- Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем Объекта, предназначенная для выполнения функций горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

- Сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Характеристики Объекта.

Семейный кампус   представляет собой:

Отдельно стоящее здание общей площадью 23082,2кв.м..

Все входы предусмотрены через входные группы, оборудованные ступенями и пандусами на отметку ±0.00 на уровень пола первого этажа.

Уровень чистого пола первого этажа ±0.000 принят на отметке 188,40 м.

Здание переменной этажности (2-3 этажа), бесчердачное, с подвалом, сложной конфигурации в плане, вытянутое с юга на север с габаритными  размерами в плане   79.445х218.625м.

Отметка парапета 2-х этажной части здания +9.300.

Максимальная высота парапета основной кровли 3 этажа относительно уровня планировки 11.100 с северного фасада здания.

## Максимальная отметка кровли +19.150 м..

## Здание, размещено на земельном участке площадью 3,21 Га с кадастровым номером 77:15:00220321:125, входящий в состав средне этажной смешанной жилой застройки района D2 "Технопарк" инновационного центра "Сколково" по адресу: г. Москва, ул. Зворыкина, д. 4.

Степень огнестойкости- II.

Уровень ответственности – II.

Класс конструктивной пожарной опасности-СО.

Класс функциональной пожарной опасности Ф  4.1 и Ф 1.1

За относительную отметку 0.000 принимается отметка чистового пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +188,40 м.

Здание Семейного кампуса предназначено для размещения в нем и организации дошкольного образования, начального общего образования, дополнительного образования детей, а так же проведения совместных мероприятий с родителями.

Объект Семейный кампус включает в себя:

- ясли (до 3 лет) на 50 детей;

- детский сад (от 3 до 7 лет) на 150 детей;

- начальную школу на 500 учащихся;

- физкультурно-оздоровительный комплекс;

- центр искусств;

- бассейн для обучения плаванию детей до 7 лет с площадью зеркала воды 53 м2, объемом23 м3;

- бассейн для занятий спортивным или оздоровительным плаванием с площадью зеркала воды 250 м2, объемом 375 м3;

- медицинские блоки;

- пищеблок;

- библиотеку;

- центр науки;

На территории кампуса размещены элементы благоустройства участка.

Предусмотрен круговой проезд с возможностью проезда пожарной машины. На территорию кампуса предусмотрено 4 въезда – выезда – три с западной границы участка и один с северной.

Уличная площадка с навесом для выступлений и выставок используется в праздничные дни, в часы, не совпадающие с часами дневного сна ДОУ. Все спортивные мероприятия и занятия на «полигоне» испытания ракет, аэропланов – проводятся согласно расписания занятий в часы, не совпадающие с часами дневного сна ДОУ.

В границах участка размещены:

- детские площадки для различных возрастных групп;

- универсальные и многофункциональные спортивные площадки;

- автодромы для начальной школы и детского сада;

- площадки с навесом для выступлений и выставок;

- экспериментальные площадки, полигоны и теплицы для детей школьного возраста;

- игровые площадки;

- прогулочные площадки с теневыми навесами;

- места остановки и станция для зарядки электромобилей рассчитанной на три автомобиля (для маломобильных групп населения);

- велопарковки на 7 мест;

- помещение для хранения инвентаря;

- две площадки для ТБО;

- подпорные стены.

## Согласно Генеральному плану (Приложение № 1)

Краткий перечень объектов инженерной инфраструктуры (ИИ)  Объекта:

Основными инженерными системами здания являются:

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Вентиляция. Кондиционирование. Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. Автоматическая система пожаротушения спринклерная. Автоматическая система пожаротушения газовая. Внутренние сети телефонной связи и структурированных кабельных систем. Внутренние сети радиотрансляции. Системы часофикации. Внутренние сети АСПС. Внутренние сети СОУЭ. Внутренние сети системы охранного телевидения. Внутренние сети системы контроля доступа. Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. Охранно-защитная дератизационная система. Система двухсторонней связи для МГН. Локально-вычислительная сеть. Система коллективного приема телевидения. Система охраны входов. Управление инженерными системами при пожаре. Охранная сигнализация. Технологические решения – Водоподготовка. Технологические решения - Вертикальный транспорт.

Основными наружными сетями Объекта являются:

Система электроснабжения - Наружные сети 0,4 кВт. Система электроснабжения - Наружное освещение. Наружные сети - Водоснабжение. Водоотведение - Наружные сети бытовой канализации. Водоотведение - Наружные сети ливневой канализации. Водоотведение - Дренаж фундаментов. Наружные сети – Теплоснабжения. Наружные сети связи.

Основные характеристики Объекта:

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Назначение | ## Многофункциональное здание, предназначенное для воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста |
| ## 2. | Режим работы | с 7-00 до 21-00 |
| ## 3. | Перечень функциональных блоков Объекта | Ясли и детский сад. Физкультурно-оздоровительный комплекс, центр науки и искусств. Начальная школа. |
| ## 4. | ## Год ввода в эксплуатацию | ## 2017г. |
| ## 5. | ## Общая площадь здания | ## Общая площадь здания - 23 082,2 м2; ## Полезная площадь здания – 21563,3 м2; ## Площадь технического подполья - 7 495 м2; ## Площадь эксплуатируемой кровли - 538,2 м2. |
| ## 6. | ## Этажность | Трехэтажное с подвальным этажом. |
| ## 7. | ## Количество входов в здания | Общее кол-во – 101, в т.ч.: главный вход – 3(10 двупольных витражных дверей); ## пожарные/технические выходы – 82; ## люки для противопожарных подразделений – 9. |
| ## 8. | ## Фасад, наружное остекление | Площадь фасада- 11101,2 кв.м. Наружная облицовка стен: – система «вентилируемого фасада» с облицовкой плитами из натурального белого камня CRYSTAL WHITE – 7702,6 кв.м. Гранит на цоколе (Кашина гора) – 525 кв.м. Алюминиевая ламельная жалюзийная система "Linius" – 88,2 кв.м Торцевые элементы кровли между скатными кровлями. Кровельная сталь. – 92,8 кв.м Наружные витражи: Светопрозрачные конструкции ГОСТ 21519-84. Материал заполнения витражей - двухкамерные стеклопакеты, материал рам - трехкамерные алюминиевые профили, межэтажное заполнение - стемалит с заполнением из материалов группы НГ – 2692,6 кв.м |
| ## 9. | ## Кровля | Эксплуатируемая комбинированная площадью S- 9790 кв.м. в том числе: Скатная- покрытие : - сталь полимерная S-2740 кв.м. Плоская – покрытие : - гидроизоляция ТПО FIRESTONE – 6468 кв.м. - бетонная плитка – 582 кв.м. Ограждение кровли металлическое Н 750 мм – 95 п.м. Ограждение кровли «триплекс» - 230 п.м. |
| ## 10. | ## Земельный участок | ## Площадь - 3,21 Га |
| ## 11. | ## Благоустройство | ## - универсальные и многофункциональные спортивные площадки – 5 шт.; ## - автодромы для начальной школы и детского сада – 2 шт.; ## - площадка с навесом для выступлений и выставок – 1 шт.; ## - экспериментальные площадки, полигоны и теплицы для детей школьного возраста – 3 шт.; ## - игровые площадки – 3 шт.; ## - прогулочные площадки с теневыми навесами – 19 шт.; ## - места остановки и станция для зарядки электромобилей рассчитанной на три автомобиля (для маломобильных групп населения) – 1 шт.; ## - велопарковки на 7 мест – 1 шт.; ## - помещение для хранения инвентаря – 1 шт.; ## - две площадки для ТБО; ## - круговой проезд с возможностью проезда пожарной машины – 10612,8 м2; |

Теплоснабжение Объекта. Источник теплоснабжения - существующая тепломагистраль, с параметрами теплоносителя 150 - 70ºС (со срезкой на 130°С. Тепловая сеть – двухтрубная, тупиковая. Точка врезки  в магистраль-узел 559/72. Теплоснабжение здания осуществляется от ИТП с параметрами теплоносителя 80/60, который  находится  в подвальной части здания. На вводе в ИТП установлены отсечные краны и механический фильтр, а так же коммерческий узел учета тепловой энергии. Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловым сетям выполнено по независимым схемам, через пластинчатые водонагреватели, а системы ГВС - по смешанной двухступенчатой схеме.

В здании предусмотрена водяная двухтрубная комбинированная система отопления с вертикальными стояками и поэтажной горизонтальной разводкой. В качестве нагревательных приборов использованы стальные приборы гигиенического исполнения, напольные и внутрипольные фирмы «Purmo».  В подвале и технических помещениях установлены конвекторы фирмы «Изотерм».

Гидравлическая увязка систем выполнена с помощью ручных балансировочных вентилей устанавливаемых на распределительной гребенках в узле ввода и на разветвительных магистралях. В качестве запорно-регулирующей арматуры на элементах систем отопления принято оборудование фирмы «Danfoss». Разводка труб выполнена в строительных конструкциях, открыто и в нишах из труб стальных не оцинкованных, в полу из сшитого полиэтилена  фирмы REHAU.

Водоснабжение Объекта осуществляется от городского водопровода Д-300 мм, проходящего по ул. Зворыкина с северной стороны Объекта в точке ВК-1/ПГ, двумя вводами Д-200 мм. Врезки вводов 2Д-200 мм – бесколодезные, путем установки отключающей арматуры: трех задвижек с вертикальными телескопическими штоками (задвижка Д-300 мм на городской сети, две задвижки Д-200 мм на вводах). Управление с земли осуществляется посредством коверов. Материал труб водопроводных вводов 2Д-200 мм: ВЧШГ. Наружное пожаротушение обеспечивается пожарными гидрантами, расположенными на городском водопроводе Д-300 мм. Водопроводные трубопроводы  входят  в помещение насосной станции, по ним вода проходит через станцию повышения давления HydroMulti-Е 3 СМЕ5-05 фирмы Grundfos поступает в распределительную сеть здания.

Водоотведение Объекта. Сточные воды от Семейного кампуса самотеком выпусками Д-100,150  мм отводятся во внутриквартальную сеть канализации Д-225 мм, и далее - к колодцу К-369 городской сети хозяйственно-бытовой канализации Д-300 мм. Материал труб выпусков: ВЧШГ. Материал труб внутриквартальной сети хозяйственно-бытовой канализации: полиэтилен. Включает в себя хоз-бытовую и производственную канализации. Производственная канализация выполнена от пищеблока и к общегородской сети подключена через жироуловитель FLotenk-OJ.

Дождевая канализация Объекта. Ливневые сточные воды самотечными внутриквартальными сетями Д-200-400 мм отводятся в  колодец №44 городской сети ливневой канализации Д-600 мм. Материал труб внутриквартальных сетей ливневой канализации: полиэтилен «Корсис». Отвод талых и дождевых  вод с кровли выполнен по внутренним водостокам с обогреваемыми воронками.

Система пристенного дренажа Объекта.  Дренажные воды от Семейного кампуса самотеком отводятся по внутриквартальной сети Д-160 мм, и далее – к колодцу №32 во внутриквартальную сеть ливневой канализации К-2. Внутриквартальные сети пристенного дренажа выполнены из полиэтиленовых гофрированных перфорированных труб.

Электроснабжение Объекта  выполнено от разных секций РУ 0,4 кВ ТП 135 20/04 и удовлетворяют требованиям электроприемников первой категории по надежности электроснабжения. Питающая сеть организована двумя взаиморезервируемыми линиями от РУ-0,4 кВ ТП 135 до ВРУ здания. Кабельные линии 0,4 кВ выполнены кабелем с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена в защитной оболочке Шп типа АПвБШп ГОСТ 31996-2012.

Расчетная нагрузка  Объекта   - 1018.86 кВт. Напряжение питания-380/220. Тип системы заземления: ТN-C-S.

Для приема электроэнергии  предусмотрены  ГРЩ (1,2,3).   Подача электроэнергии осуществляется по двум кабельным линиям в каждое из ГРЩ.

Потребители в здании относятся к I и II категории надежности по электроснабжению.

Потребители первой категории являются:

- система противодымной вентиляции;

- эвакуационное освещение и освещение безопасности;

- лифт;

- серверные комплексы технических средств безопасности и охраны;

- щиты автоматизации;

- система диспетчеризации.

Остальные потребители отнесены к II категории.

Для электроснабжения потребителей I категории предусмотрен АВР. Устройство АВР имеет механическую и электрическую блокировку.

Производитель электрощитового оборудования Legrand.

Учет электроэнергии- электросчетчики установлены типа «Меркурий»:

- контрольный учет на вводах ГРЩ, АВР здания;

Электропроводки - групповые и соединительные линии выполнены кабелем ВВГнг(А)-LSTx.

Внутреннее электроосвещение - технические помещения оборудованы рабочим и аварийным освещением. В системе общего искусственного освещения напряжение в сети 220/380 В, аварийного 36/12 В.

Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита: заземление контурного типа. Выполняется из омедненной стали D-17 мм, длиной 3 м. и горизонтального электрода- полосовой стали оцинкованной 40х4 мм, глубина прокладки-0,7 метра.

Система вентиляции Объекта. В здании предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением с учетом функционального назначения. В основных помещениях установлены приточно-вытяжные установки с рекуперацией (роторный рекуператор), для помещений санузлов, кладовых, пищеблока предусмотрены самостоятельные вытяжные системы. Для каждого обслуживаемого помещения предусмотрен клапан с пределом огнестойкости EI60.

Вертикальный транспорт  Объекта включает в себя три лифта  для перевозки посетителей Семейного кампуса в том числе и посетителей с ограниченными возможностями, а так же двух подъемников  продуктов для нужд пищеблока и одного подъемника  перевозки белья для нужд прачечной. Весь вертикальный транспорт фирмы-производителя: «Отис».

Система холодоснабжения и кондиционирования Объекта выполнена путем организации охлаждения воздуха в приточных установках мультизональными VRF- системами NED, а так же для отдельных помещений  с использованием сплит-системы.

Система АСУ Объекта обеспечивает  автоматическое управление инженерными системами здания.

Система УИСП Объекта обеспечивает  автоматическое управление инженерными системами здания при пожаре.

Система охранного видеонаблюдения Объекта реализована на основе сетевых видеокамер наблюдения, и условно делится на две подсистемы:

- система наружного периметрального видеонаблюдения;

- система внутреннего видеонаблюдения.

Включает в себя:

- Коммутационное оборудование с коммутаторами и интерфейсом;

- Телевизионные камеры;

- Устройства отображения информации;

- Кабельную распределительную сеть;

Система интегрирована в комплексную систему безопасности.

Система контроля доступа Объекта  предназначена для контроля и управления  его посещением.

Система включает в себя следующие составные части: центральное оборудование, линейное оборудование, кабельную распределительную сеть. Построена на базе технических и программных средств компании «НПО Болид».

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Объекта. Служит для предупреждения о возгорании в помещениях и передачи сигнала на диспетчерский пункт и пост пожарной охраны.

Управляющие сигналы с пожарной панели поступают на оборудование СОУЭ, СКУД, на щиты управления лифтами, общеобменной, противодымной вентиляции и кондиционирования, на управление огнезадерживающими клапанами и на устройство автоматического вызова  подразделений пожарной охраны. Система построена на оборудовании фирмы «НПО Болид».

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  и чрезвычайных ситуациях (СОУЭ) Объекта является составной частью системы противопожарной защиты зданий.

Система построена на базе оборудования «Inter-M» (Корея) и ЗАО НПО «Болид» (Россия).

Спринклерная установка пожаротушения. Запитана от двух пожарных резервуаров, объемом 20м3 каждый. Предназначена для обнаружения и тушения пожара с одновременной сигнализацией в комнату дежурного персонала о начале ее работы и включения звукового оповещения о пожаре. В конструкции системы использовано оборудование и материалы фирм изготовителей TYCO и DINANSI.

Охранная сигнализация (ОС) Объекта предназначена для определения несанкционированного проникновения в помещение 1-го этажа здания и формирование тревожного сигнала. Для защиты здания от несанкционированного проникновения применены магнитноконтактные (на открывание дверей) и инфракрасные (обнаружение движения в объеме, поверхностное обнаружение, обнаружения разбития стекла) охранные извещатели.

Система построена на базе оборудования «НПО Болид».

Система радиотрансляции (СС РТ) Объекта предназначена для трансляции из центрального радиоузла здания информационных сообщений и построена на базе 3-х программной системы проводного вещания. Выполнено на оборудовании «Мосэлектроприбор» и завода «Маяк».

Система часофикации (ЧС) предназначена для обеспечения индикации сигналов текущего времени в различных зонах объекта и обеспечивает создание единой синхронизированной сети точного времени. Система построена на базе оборудования ЗАО "Системы Времени".

Охранно-защитная дератизационная система(ОЗДС) Объекта предназначена для защиты  от грызунов нежилых, подсобных помещений, подвалов, электрощитовых, серверных, резервных (неосновных) входных групп, технологических проемов и люков вентиляционного, коммуникационного оборудования, по которым возможно проникновение грызунов в защищаемые помещения здания. Система выполнена на основе аппаратно-программного комплекса «ОЗДУ-М».

Наружные сети связи Объекта. Кабельная канализация предназначена для подключения объекта к сети передачи данных (СПД) инновационного центра «Сколково», для чего предусмотрено два независимых ввода кабельной канализации из труб ПВХ диаметром 110 мм для прокладки кабелей оператора связи. Назначение труб кабельной канализации: 1. Абонентская сеть (телефон, интернет, телевидение); 2. Система автоматизации и диспетчеризации; 3. Сеть передачи данных ИЦ. Количество телефонных колодцев: Малого типа ККСр-3 = 5 шт. Подключение к оборудованию оператора связи осуществляется по средствам волоконно-оптических соединений. Шкафы оператора связи 19,, 42 U размещаются в помещении серверной на 1-ом этаже (поз. 1221).

Структурированная кабельная система (СКС) Объекта входит в состав ИВК и предназначена для организации единой кабельной инфраструктуры для сетей передачи данных (локальных вычислительных сетей, IP-телефонной связи и других телекоммуникационных систем). Система соответствует 6 категории и выполнена на базе комплектующих компании Hyperline.

Перечень основного оборудования Объекта:

| № п/п | Наименование системы | Производители оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| - | ГРЩ и прочие распределительные устройства | Legrand |
| - | Установочное оборудование (розетки, выключатели). | В соответствии с исполнительной документацией |
| - | Конструктив щитов | В соответствии с исполнительной документацией |
| - | Кабельные конструкции (лотки, переходы) | DKC |
| 2 | Система электроосвещения |  |
| - | Осветительная арматура | В соответствии с исполнительной документацией |
| 3 | Система водоснабжения |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | запорная арматура и прочая трубопроводная арматура | Danfoss |
| - | изоляция | K-flex, Rockwool |
| - | водомерный узел | ВМХи-50 ОАО завод «Водоприбор» |
| - | Трубы и фитинги для сетей хозяйственно-питьевого водопровода в пределах подвала и стояковой разводки | Труба стальная оцинкованная, Rehau |
| - | Фильтра-осветлители | «F-1665 ТСВТ» |
| 4 | Система водоотведения |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | запорная арматура и прочая трубопроводная арматура для напорной канализации | Danfoss, Hawle |
| - | трапы, водосточные воронки, вентиляционные клапана, канализационные затворы | HL, АСО |
|  | Жироуловитель | Flotenk-OJ |
| - | Трубы и фитинги для системы водостока | ПВХ Про, НПВХ, Duker |
| 5 | Отопление |  |
| - | конвекторы | «Purmo»«Isoterm» |
| - | активные напольные конвекторы | «Purmo» |
| 6 | Вентиляция |  |
| - | приточно-вытяжная вентиляция | NED |
| 7 | Кондиционирование воздуха |  |
| - | Сплит-системы | «Mitsubishi Electric» |
| - | Мультизональные системы | «Electrolux » |
| 8 | ИТП | Danfoss |
| 9 | Структурированная кабельная сеть СКС |  |
| - | Кабельная продукция | Hyperline |
| - | Кабельные конструкции | ДКС |
| - | Оконечные устройства | Legrand |
| 10 | Система охранно-тревожной сигнализации | ООО НПО «Болид» |
| 11 | Система контроля и управления доступом/система передачи данных | ООО НПО «Болид» |
| 12 | Система телевизионного наблюдения | LTV |
| 13 | Пожарная сигнализация и СОУЭ | ООО НВП «Болид» |
| 14 | Автоматическое водяное спринклерное пожаротушение | «TYCO», «DINANSI», Grundfos |
| 15 | Фасад | Плиты из натурального белого камня CRYSTAL WHITE, Гранит на цоколе (Кашина гора). Витражи из алимниевого профиля с двухкамерными стеклопакетами |
| 16 | Вертикальный транспорт | Отис |

Приложения:

- Генеральный план Объекта, Состав Объекта (наружные сети), планы помещений;

- Ведомость ограждающих конструкций и технические характеристики установленного оборудования Объекта.

- Перечень работ по осмотрам.

  - Технологические карты по осмотрам.

- Перечень регламентных работ в рамках технического обслуживания.

  - Технологические карты на проведение регламентных работ.

| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | А.О. Кусенков |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | А.С. Егоров |
| Начальник отдела по ремонтам и отделке | ____________________________ | С.В. Комаров |
| Главный инженер Семейный кампус Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | А.А. Суслов |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Генеральный план Объекта

Состав Объекта (наружные сети):

- План сети кабельной канализации вне здания и по цокольному этажу.

- План сети кабельной канализации по первому этажу.

Границы эксплуатационной ответственности  внутриквартальных сетей кабельной канализации установлены и указаны в приведённой таблице.

| № п/п | Диспетчерское наименование точки присоединения | Границы эксплуатационной ответственности внутриквартальные сети кабельной канализации. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не присвоено | - По наружной стенке врезного колодца НК66 с координатами: х=2894,58; у=-9195,93. - По наружной стенке врезного колодца НК82 с координатами: х=2526,38; у=-9173,03. |

План помещений

## Подвал (начало)

## План помещений

## Подвал (продолжение)

## План помещений

## на отметке «0.000» (начало)

## План помещений

## на отметке «0.000» (продолжение)

## План помещений

## на отметке «4.200» (начало)

## План помещений

## на отметке «4.200» (продолжение)

## План помещений

## на отметке «8.400» (начало)

## План помещений (кровли)

## на отметке «8.400» (продолжение)

## План помещений (кровли)

на отметке «13.500»

Приложение № 2

к Техническому заданию

Ведомость ограждающих конструкций и технические характеристики

установленного оборудования Объекта.

| Основные технические характеристики и состав Объекта | Ед. измерения | Итого |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные характеристики |  |  |
| Функциональное назначение |  | Многофункциональное здание, предназначенное для воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста |
| Год ввода в эксплуатацию / капитальный ремонт | год | 2017 |
| Количество сотрудников (проектное) | чел. | 213 |
| Количество учащихся | чел. | 498 |
| Количество детей ясли | чел. | 50 |
| Количество детей садик | чел. | 150 |
| Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные показатели |  |  |
| Площадь участка | Га | 3,21 |
| Благоустройство, в т.ч.: | м2 | 21195,18 |
| Универсальные и многофункциональные спортивные площадки | шт. | 5 |
| Автодромы для начальной школы и детского сада | шт. | 2 |
| Площадка с навесом для выступлений и выставок | шт. | 1 |
| Экспериментальные площадки, полигоны и теплицы для детей школьного возраста | шт. | 3 |
| Игровые площадки | шт. | 3 |
| Прогулочные площадки с теневыми навесами | шт. | 19 |
| Места остановки и станция для зарядки электромобилей рассчитанной на три автомобиля (для маломобильных групп населения) | шт. | 1 |
| Велопарковки на 7 мест | шт. | 1 |
| Помещение для хранения инвентаря | шт. | 1 |
| Площадки для ТБО | шт. | 2 |
| Круговой проезд с возможностью проезда пожарной машины | м2 | 10612,8 |
| Светильник с опорой освещения | шт. | 66 |
| Количество этажей (наземных/цокольных) | шт. | 3/1 |
| Количество входов в здания -главный/пожарный | шт. | 3/82 |
| Оборудование доступа в здание (двери наружные, люки для пожарных подразделений) - механические | шт. | 101 |
| Общая площадь здания | м2 | 23 082,2 |
| Площадь технического подполья | м2 | 7 495 |
| Полезная площадь здания, в т.ч. | м2 | 21563,3 |
| Места общего пользования | м2 | 7435,4 |
| Административные помещения | м2 | 946,9 |
| Помещения медицинского назначения | м2 | 185,9 |
| Групповые помещения ясли-детский сад | м2 | 2244,6 |
| Помещения для занятий ДОУ | м2 | 388,5 |
| Классы | м2 | 4218,9 |
| Спортивные и танцевальные залы | м2 | 1198,2 |
| Бассейны | м2 | 576,2 |
| Актовый зал, эстрада, костюмерная | м2 | 552,7 |
| Библиотека | м2 | 457 |
| Столовая | м2 | 289 |
| Зона кухни | м2 | 247,2 |
| Раздевалки | м2 | 246,7 |
| Сантехнические помещения | м2 | 1053,8 |
| Сантехнические помещения | шт. | 92 |
| Технические, вспомогательные помещения | м2 | 1522,3 |
| Фасад, в т.ч.: | м2 | 11101,2 |
| Облицовка гранитом светлых тонов на подсистеме "NORD FOX" | м2 | 7702,6 |
| Облицовка гранитом шлифованным на подсистеме "NORD FOX" | м2 | 525 |
| Алюминиевая ламельная жалюзийная система "Linius" | м2 | 88,2 |
| Торцевые элементы кровли между скатными кровлями. Кровельная сталь. | м2 | 92,8 |
| Светопрозрачные конструкции ГОСТ 21519-84. Материал заполнения витражей - двухкамерные стеклопакеты, материал рам - трехкамерные алюминиевые профили, межэтажное заполнение - стемалит с заполнением из материалов группы НГ. | м2 | 2692,6 |
| Материал | тип | Система «вентилируемого фасада» с облицовкой плитами из натурального белого камня CRYSTAL WHITE. Гранит на цоколе (Кашина гора). Алюминиевая ламельная жалюзийная система "Linius". Кровельная сталь. Двухкамерные стеклопакеты, материал рам - трехкамерные алюминиевые профили, межэтажное заполнение - стемалит с заполнением из материалов группы НГ. |
| Эксплуатируемая комбинированная кровля, в т.ч.: | м2 | 9790 |
| Скатная – на системе: большепролетные деревянные конструкции | м2 | 2740 |
| Плоская | м2 | 6468 |
| Эксплуатируемая | м2 | 582 |
| Строение крыши/материал | тип | Скатная- покрытие: - сталь полимерная; Плоская – покрытие: - гидроизоляция ТПО FIRESTONE, бетонная плитка |
| Материал этажных перекрытий | тип | ж.б плита |
| Внутренние витражи: |  |  |
| Перегородки светопрозрачные: стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, с многослойным СМ2 стеклом | м2 | 1879,58 |
| Внутренние двери, в т.ч.: | шт | 579 |
| Двери ДГ-21 | шт | 230 |
| Двери противопожарные ДГ-21 | шт | 335 |
| Люк противопожарный | шт | 14 |
| Полы, в т.ч.: | м2 | 23075,16 |
| Керамогранит | м2 | 5914,51 |
| Коммерческий гомогенный линолеум на клеевой прослойке | м2 | 12324,78 |
| Керамическая плитка | м2 | 3900,7 |
| Алюминиевая грязезащитная решетка | м2 | 29,3 |
| Керамическая плитка для бассейнов | м2 | 263,6 |
| Ковролин иглопробивной | м2 | 19,65 |
| Кислоустойчевое покрытие Contour PUR+ | м2 | 594,62 |
| Пропитка АрмМикс | м2 | 28 |
| Отделка, в т.ч.: | м2 | 47308,69 |
| Вододисперсионная акриловая окраска | м2 | 37954,28 |
| Керамогранитная плитка | м2 | 134,3 |
| Керамическая плитка | м2 | 6059,71 |
| Штукатурка кирпичных поверхностей, шпатлевка | м2 | 266,7 |
| Декоративные панели | м2 | 1843 |
| Акустические панели | м2 | 1050,7 |
| Подвесные потолки, в т.ч.: | м2 | 27213,94 |
| Подвесной потолок Ecophon | м2 | 17185,4 |
| Вододисперсионная акриловая окраска | м2 | 2081,04 |
| Утепление потолка Венти-баттс | м2 | 7947,5 |
| Ограждения и поручни, в т.ч.: | п.м | 4494,77 |
| Нержавеющая сталь, полированная | п.м | 2976,1 |
| Нержавеющая сталь, полированная. Стекло триплекс | п.м | 1507,67 |
| Металлическое ограждение. | п.м | 11 |
| Автоматические двери, ворота, шлагбаумы |  |  |
| Дверь ДВ1, открывающаяся при пожаре. | шт | 1 |
| Шлагбаумы | шт | - |
| Ворота | шт | 4 |
| Инженерные системы и оборудование: |  |  |
| Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |  |  |
| Главный распределительный щит / ВРУ в т.ч.: | комп. | 3 |
| Вводная панель 1 ГРЩ1, ГРЩ2, ГРЩ3 - XL3-400 | шт | 6 |
| Вводная панель 1 ГРЩ1, ГРЩ2, ГРЩ3 - XL3-800 | шт | 6 |
| Вводная панель 2 для АВР ГРЩ1, ГРЩ2, ГРЩ3 - XL3-400 | шт | 3 |
| Линейный автоматический выключатель | шт | 78 |
| Счетчик электроэнергии (5 А) Меркурий - 230 ART-03-PQRSIDN | шт | 11 |
| Щиты ЩР, ЩОА, ЩДУ, ЩВ, ЩПСО, ЩНО, ЩУНО в т.ч.: | комп | 56 |
| Линейный автоматический выключатель | шт | 786 |
| Светильники накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. | шт | 4143 |
| Датчики движения | шт | 131 |
| Электроустановочные и электромонтажные изделия (розетки, выключатели, распаечные коробки) в т.ч.: | шт | 1686 |
| Розетки | шт | 448 |
| Выключатели | шт | 538 |
| Распаечные коробки | шт | 700 |
| Кабельная продукция в т.ч.: | п.м | 48115 |
| ВВГнг-LSLTX от 3х1,5 до 5х120 | п.м | 39120 |
| ВВГнг-FRLSLTX от 3х1,5 до 5х120 | п.м | 8445 |
| Провод с медными жилами 1х16(25) мм², ПВ-3 | п.м | 550 |
| Заземляющие линии в т.ч.: | п.м | 1850 |
| Сталь полосовая 6х40 | п.м | 1 000 |
| Сталь круглая Ø 10 | п.м | 100 |
| Уголок 50х50х5, L=2500мм | п.м | 750 |
| Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |  |  |
| Вводной щиток с предохранителями 6А | шт | 66 |
| Опоры граненые конические ОГК | шт | 66 |
| Консольный светильник | шт | 74 |
| Кабельная продукция в т.ч.: | п.м | 3980 |
| ВБбШв 5x6 | п.м | 2215 |
| ВВГнг-LS 3х1,5 | п.м | 760 |
| ВВГнг-LSLTX 5х4 | п.м | 445 |
| ВВГнг-LSLTX 3х1,5 | п.м | 560 |
| Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |  |  |
| Насосная станция в т.ч.: | комп | 1 |
| Установка повышения давления Hydro Multi-Е 3 СМЕ5-05 в комплекте с шкафом управления, КИПиА, расширительным баком. | комп. | 1 |
| Задвижка HAWLE Е2 короткая EN 558-1 GR 14 Ø80 | шт | 1 |
| Задвижка HAWLE Е2 короткая EN 558-1 GR 14 Ø100 | шт | 2 |
| Резиновая компенсационная вставка Ø50 | шт | 2 |
| Оборудование и ЗРА на распределительной сети вт.ч.: |  |  |
| Задвижка фланцевая HAWLE Ø100-50 | шт | 18 |
| Поливочный кран HAWLE Ø25 в комплекте с ковером и опорной плитой | комп. | 12 |
| Кран шаровой муфтовый Danfoss Ø50-15 | шт | 1826 |
| Клапан балансировочный Danfoss Ø80-15 | шт | 93 |
| Термосмеситель ESBE Ø25-15 | шт | 43 |
| Полотенцесушитель Margaroli Vento 402 CR | шт | 24 |
| Фильтр универсальный Valtec Ø25-20 | шт | 3 |
| Обратный клапан фланцевый чугунный 402 Ø80 | шт | 1 |
| Обратный клапан муфтовый Danfoss Ø40-32 | шт | 20 |
| Обратный клапан HL710 | шт | 1 |
| Клапан HL900N | шт | 25 |
| Клапан HL903 | шт | 2 |
| Трап HL510NPr-3000 | шт | 1 |
| Трап HL310NPr-3000 | шт | 54 |
| Трап HL310N-3000 | шт | 35 |
| Трап АСО 157 400х630 | шт | 6 |
| Трап АСО 157 250х250 | шт | 10 |
| Трап АСО 157 200х530 | шт | 2 |
| Трап АСО 157 200х200 | шт | 1 |
| Европоддон 400х630 с трапом АСО 157 | шт | 6 |
| Европоддон 200х530 с трапом АСО 157 | шт | 2 |
| Кровельная воронка Ø100 с ПВХ консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) HL62.1P/1 | шт | 40 |
| Ревизия Ø100-50 (ПВХ) | шт | 133 |
| Прочистка Ø150-100 (метал.) | шт | 69 |
| Погружной насос ТМТ 30-0,5 N=0,55 кВт | шт | 2 |
| Погружной насос Unilift АР 12.40.08.А3 N=1,3 кВт | шт | 1 |
| Погружной насос Unilift АР 12.40.06.А3 N=0,9 кВт | шт | 11 |
| Насосная станция Multilift MD.12.3.4 N=2х1,8 кВт | шт | 1 |
| Насосная установка Sololift2 C-3 N=0,64 кВт | шт | 4 |
| Насосная установка Sololift2 WC-3 N=0,62 кВт | шт | 2 |
| Циркуляционный насос Wilo-Sfsr-RS | шт | 2 |
| Санитарно-техническое оборудование (в комплекте с сифонами, смесителями, термостатами, гибкими подводками и т.д.) в т.ч.: |  |  |
| Умывальники детские | комп | 141 |
| Умывальники взрослые | комп | 120 |
| Унитазы детские | комп | 78 |
| Унитазы взрослые | комп | 78 |
| Писсуары | комп | 23 |
| Ванны купальные | комп | 8 |
| Душевые кабины и поддоны | комп | 42 |
| Трубопроводы в т.ч.: | п.м | 10851 |
| Трубы канализационные ПВХ Про в изоляции Rockwool 150 Ø150-25 | п.м | 2495 |
| Трубы напорные НПВХ в изоляции Rockwool Ø150-100 | п.м | 894 |
| Трубы стальные оцинкованные в изоляции Rockwool Ø48х3,5 | п.м | 49 |
| Трубы стальные оцинкованные в изоляции K-Flex ST Ø125-15 | п.м | 4964 |
| Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Ха Rehau в изоляции K-Flex ST Ø32-20 | п.м | 2205 |
| Трубы PPR армированные стекловолокном 40х5,5 | п.м | 68 |
| Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали Ø80 | п.м | 29 |
| Трубы чугунные безраструбные "Duker" в изоляции Rockwool 150 Ø150-50 | п.м | 147 |
| Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |  |  |
| Насосная станция в т.ч.: | комп | 1 |
| Насос вертикальный, многоступенчатый центробежный. CR 90-3 A-F-A-E-HQQE "GRUNDFOS" | шт | 2 |
| Насос вертикальный, многоступенчатый центробежный. CR 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE "GRUNDFOS" | шт | 1 |
| Мембранный напорный гидробак , 50л | шт | 1 |
| Узел управления спринклерный, водосигнальный, в комплекте с обвязкой, замедляющей камерой, Ду100, J-1, VIKING | комп. | 3 |
| Затвор дисковый в комплекте с концевыми выключателями Ø150 Machaon BFV-01/W | комп. | 5 |
| Затвор дисковый в комплекте с концевыми выключателями Ø100 Machaon BFV-01/W | комп. | 14 |
| Затвор дисковый в комплекте с концевыми выключателями Ø80 Machaon BFV-01/W | комп. | 4 |
| Головка напорная соединительная муфтовая ГМ-80 | шт | 2 |
| Клапан обратный двухстворчатый Ø150 Khlop CV-02/W 16 бар | шт | 2 |
| Клапан обратный двухстворчатый Ø100 Khlop CV-02/W 16 бар | шт | 2 |
| Клапан обратный Ø32 Khlop CV-03/Т 16 бар | шт | 1 |
| Манометр электроконтактный с радиальным штуцером, исп. VI ДМ2010Сг | шт | 5 |
| Манометр показывающий с радиальным штуцером, класс точности 1,5 МП4-У | шт | 2 |
| Кран шаровой муфтовый Ø32-15 Sphere BV-02/T | шт | 5 |
| Кран пробковый для манометра с фланцем Ø15 Bung PV-01/T | шт | 7 |
| Реле давления PS10-2 | шт | 3 |
| Таль тяговая рычажная (3т) | шт | 1 |
| Пожарные резервуары в т.ч.: | комп | 1 |
| Резервуар стеклопластиковый объемом V=20 м3 размеры L=6400х∅2000 polexgroup | шт | 2 |
| Задвижка фланцевая в камере короткая HAWLE 4000E2 DN150 HAWLE | шт | 5 |
| CLA-VAL Обратный клапан в камере DN150 на всасывающем трубопроводе. Hawle | шт | 2 |
| Задвижка фланцевая короткая HAWLE 4000E2 DN150. | шт | 2 |
| Шток телескопический 9500E2 2,00- 2,50. HAWLE | шт | 2 |
| Ковер нерегулируемый №1750. HAWLE | шт | 2 |
| Опорная плита под ковер. HAWLE | шт | 2 |
| Задвижка фланцевая DN150 HAWLE | шт | 4 |
| CLA-VAL Сетчатый фильтр AQUA DN150 PN=16 HAWLE | шт | 2 |
| CLA-VAL Электрический двухпозиционный клапан DN150 PN=16 нормально закрыт HAWLE | шт | 2 |
| Кран шаровой муфтовый dy25 | шт | 4 |
| Приборы и средства автоматизации системы водяного пожаротушения: |  |  |
| Прибор пожарный управления Поток 3Н "Болид" | шт | 1 |
| Шкаф контрольно-пусковой ШКП 30 "Болид" | шт | 2 |
| Шкаф контрольно-пусковой ШКП 4 "Болид" | шт | 1 |
| Прибор приёмно-контрольный Сигнал 20П SMD "Болид" | шт | 2 |
| Блок контрольно-пусковой С2000 КБП "Болид" | шт | 1 |
| Источник питания РИП-24/01 "Болид" | шт | 2 |
| Блок индикации Поток БКИ "Болид" | шт | 1 |
| Аккумуляторная батарея 12В 7 Ач АКБ-7 "Болид" | шт | 3 |
| Световое табло "НЕИСПРАВНОСТЬ" Молния-24 | шт | 1 |
| Переговорное устройство громкой связи СМ-200 СОММАХ | шт | 2 |
| Релейный усилитель на два канала УК-ВК/04 "Болид" | шт | 2 |
| Светозвуковое табло "ПОЖАР" Молния-24 | шт | 1 |
| Модуль преобразователя МП24/12 В "Болид" | шт | 1 |
| Коробка распределительная КРТП | шт | 2 |
| Коробка коммутационная, 4-х контактная КС-4 | шт | 1 |
| Коробка коммутационная, 4-х контактная УК-2П | шт | 11 |
| Кабель силовой, огнестойкий ВВГнг-FRLSLTX-4х2,5 | п.м | 15 |
| Кабель силовой, огнестойкий ВВГнг-FRLSLTX-4х10 | п.м | 30 |
| Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 | п.м | 100 |
| Арматура на распределительной сети: |  |  |
| Ороситель водяной спринклерный TY 3251 1\2' Тср.=57гр. TYCO | шт | 2457 |
| Ороситель водяной спринклерный горизонтальный TY 3332 1\2' Тср.=93гр. TYCO | шт | 6 |
| Затвор дисковый Ø100-80 Machaon BFV-0/W TYCO | шт | 7 |
| Сигнализатор потока жидкости Ø100-80 VSG TYCO | шт | 7 |
| Кран шаровой муфтовый проходной Ø50-25 | шт | 21 |
| Пожарные шкафы в т.ч.: | комп | 130 |
| Шкаф для пожарного крана и 2-х огнетушителей металл. ШПК-320В | шт | 130 |
| Вентиль запорный латунный угловой КПЛ 50-1 | шт | 130 |
| Головка соединительная цапковая ГЦ-50 | шт | 130 |
| Ствол пожарный ручной РС-50 с диаметром струи 16 мм | шт | 130 |
| Рукав пожарный "Универсал"Ø51 длиной 20.0м в сборе с головками | шт | 130 |
| Огнетушитель порошковый ОП-3(3) А,В,С | шт | 260 |
| Трубопроводы в т.ч.: | п.м | 8678 |
| Труба ВЧШГ DN150 c внутренним ЦПП и внешним покрытием цинком и битумным лаком соединение «RJ» | м.п | 159 |
| Труба стальная электросварная 377х6 ГОСТ10704-91 c наружным покрытием весьма усиленным ГОСТ9602-200 | м.п | 157 |
| Трубы стальные водогазопроводные Ø200-25 | м.п | 5191 |
| Труба гофрированная из нержавеющей стали Ø15 | м.п | 3171 |
| Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Модуль газового пожаротушения, V=80л. Pn=65 атм. ØЗПУ=33мм. МПХ 65-80-33 | шт | 1 |
| Модуль газового пожаротушения, V=40л. Pn=65 атм. ØЗПУ=33мм. МПХ 65-40-33 | шт | 3 |
| Модуль газового пожаротушения, V=20л. Pn=65 атм. ØЗПУ=33мм. МПХ 65-20-33 | шт | 1 |
| Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт | 5 |
| Рукав высокого давления L=500 РВД 33-У | шт | 5 |
| Насадка 3600 С-Р-В-155-1-360 | шт | 6 |
| Огнетушащее вещество Хладон 227еа | кг | 212 |
| Электротехническое оборудование: |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный и управления C2000-АСПТ "Болид" | шт | 5 |
| Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ "Болид" | шт | 2 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 Рубеж | шт | 15 |
| Извещатель ручной пожарный ЭДУ ИПР 513-3М "Болид" | шт | 5 |
| Сигнализатор магнитно-контактный ИО 102-20 КСС | шт | 9 |
| Считыватель ключей Touch memory Считыватель-2 "Болид" | шт | 5 |
| Ключ Touch memory DS 1990А | шт | 15 |
| Аккумуляторная батарея DT12045 Delta | шт | 10 |
| Табло свето-звуковое "ГАЗ! УХОДИ!" Молния 24-3 | шт | 6 |
| Табло световое "ГАЗ! НЕ ВХОДИ!" Молния-24 | шт | 5 |
| Табло световое "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" Молния-24 | шт | 5 |
| Кабель пожарной сигнализации огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 110 |
| Кабель пожарной сигнализации огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 420 |
| Кабель пожарной сигнализации огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 90 |
| Кабель пожарной сигнализации огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 25 |
| Трубопроводы: |  |  |
| Труба стальная бесшовная Ø42-27 | п.м | 36 |
| Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |  |  |
| Водомерный узел в т.ч.: | комп | 1 |
| Задвижка с электроприводом Ø200 ТУ 3791-001-96569271-2006 | шт | 2 |
| Упругозапирающаяся клиновая задвижка из ковкого чугуна с гладким проходным каналом короткая Ру=10 кгс/см2 Ø200 со штурвалом | шт | 12 |
| Клапан обратный межфланцевый поворотный Ру=10 кгс/см2 Ø200 | шт | 4 |
| Счетчик воды турбинный с герконовым низкочастотным датчиком импульсов ВМХм-50 | шт | 1 |
| Счетчик воды ВСХд-25 | шт | 2 |
| Счетчик воды ВСХд-20 | шт | 1 |
| Фильтр магнитный фланцевый Ø50 | шт | 1 |
| Кран шаровой Ø15 | шт | 1 |
| Кран трехходовой натяжной с контрольным фланцем 14М1 Ø15 | шт | 1 |
| Манометр показывающий МПЗ-У Ру=15 кгс/см2 | шт | 1 |
| Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |  |  |
| Блок отопления (без автоматизации) DSE LARGE "Данфосс" | комп | 1 |
| Блок вентиляции (без автоматизации) DSE LARGE "Данфосс" | комп | 1 |
| Блок гвс (без автоматизации) DSP MAXI "Данфосс" | комп | 1 |
| Блок теплоснабжения бассейнов DSE LARGE "Данфосс" | комп | 1 |
| Блок подпитки (без автоматизации) DSE "Данфосс" | комп | 1 |
| Автоматическая установка поддержания давления (АУПД) для системы отопления | комп | 1 |
| Автоматическая установка поддержания давления (АУПД) для системы вентиляции | комп | 1 |
| Автоматическая установка поддержания давления (АУПД) для системы теплоснабжения бассейнов | комп | 1 |
| ЗРА: |  |  |
| Регулятор перепада давления Кvs=50м3/ч; Ру=25 бар; Т=150°С; ∅65; с комплектом фланцев VFG2, | шт. | 1 |
| Регулирующий блок диапазон 0,15...1,5 бар для VFG2 AFP в комплекте с охладителем V1 | комп. | 1 |
| Регулятор «перепуска» давления Кvs=16 м3/ч; Ру=16 бар; Т=150°С; ∅50; с комплектом фланцев, комплект: VFG2, Регулирующий блок диапазон настройки 0,15...1,2 бар; AFPA | комп. | 1 |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным редукторным приводом, Ру=25 бар, Тмакс=180ºС; Ду125 мм, с комплектом фланцев JIP-FF/GF | шт. | 1 |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным редукторным приводом, Ру=16 бар, Тмакс=180ºС; Ду80 мм, с комплектом фланцев JIP-FF/GF | шт. | 3 |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным редукторным приводом, Ру=16 бар, Тмакс=180ºС; Ду65 мм, с комплектом фланцев JIP-FF/GF | шт. | 1 |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅15 Ру=40 бар; Тмакс=110°С BVR | шт. | 6 |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅20 Ру=40 бар; Тмакс=110°С BVR | шт. | 2 |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅25 Ру=40 бар; Тмакс=110°С BVR | шт. | 7 |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅32 Ру=40 бар; Тмакс=110°С BVR | шт. | 2 |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅40 Ру=40 бар; Тмакс=110°С BVR | шт. | 4 |
| Автоматический воздухоотводчик Ду=15 Ру=10 бар; Тмакс=110°С; резьбовой ½” | шт. | 20 |
| Холодильник отбора проб теплофикационной воды двухточечный | шт. | 1 |
| Отборное устройство давления (более 100°С) c краном 3к14-2-3-02 | шт. | 5 |
| Отборное устройство давления (менее 100°С) c краном 3к14-2-1-02 | шт. | 4 |
| Быстроразъемное соединение (американка) (дренаж) Dy25 | шт. | 40 |
| Трубы стальные электросварные в изоляции Rockwool 100 Ф159-15 | п.м | 367 |
| Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |  |  |
| Комплект теплосчетчика ВИС.Т ТС-201-2-2-0-1-Е | комп | 1 |
| Водосчетчик для горячей воды крыльчатый Ду40, Gном.=10,0 м3/ч, 10л/имп. С присоединителем и импульсным проводом в металлорукаве ВСТН-40 | шт. | 1 |
| Принтер фирмы "Epson" LX-300 | шт. | 1 |
| Шкаф для принтера 500х500х300 со щитовой розеткой М1173(АВВ) АЕ 1350.500 | шт. | 1 |
| ЗРА: |  |  |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным редукторным приводом, Ру=25 бар, Тмакс=180ºС; Ду125 мм, с комплектом фланцев JIP-FF/GF | шт. | 6 |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным редукторным приводом, Ру=25 бар, Тмакс=180ºС; Ду125 мм, под приварку JIP-WW/GF | шт. | 2 |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным редукторным приводом, Ру=25 бар, Тмакс=180ºС; Ду65 мм, с комплектом фланцев JIP-FF/GF | шт. | 2 |
| Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с рукояткой, Ру=40 бар, Тмакс=180ºС; Ду50 мм, с комплектом фланцев JIP-FF/GF | шт. | 3 |
| Кран шаровой стальной Ду20; Ру=63 бар; Тмакс=230°С, для манометра, резьбовый Х1666 | шт. | 2 |
| Сепаратор удаления шлама и воздуха PN 16 бар, Т=130ºС ∅125, с комплектом фланцев ZIK 125F | шт. | 1 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=16 бар, Т=120оС, Ду125 мм, с комплектом фланцев FVF | шт. | 2 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=16 бар, Т=120оС, Ду65 мм, с комплектом фланцев FVF | шт. | 1 |
| Клапан обратный Ду65 Ру=16 бар; Тмакс=100°С, с комп.фланцев тип NVD 802 | шт. | 1 |
| Отборное устройство давления (более 100°С) c краном 3к14-2-3-02 | шт. | 5 |
| Отборное устройство давления (менее 100°С) c краном 3к14-2-1-02 | шт. | 8 |
| Термометр жидкостной L=60мм. диапазон 0...160 ТТ-В; прямой | шт. | 2 |
| Термометр биметаллический L=160мм, предел измерения 0 - 160 С; тип 52 | шт. | 3 |
| Манометр механический МП100М-4 МПа; диапазон измерений 0-40 бар; класс точности 2,5 | шт. | 2 |
| Манометр механический МП100М-2,5 МПа; диапазон измерений 0-25 бар; класс точности 2,5 | шт. | 3 |
| Манометр механический МП100М-1,6 МПа; диапазон измерений 0-16 бар; класс точности 2,5 | шт. | 7 |
| Манометр механический МП100М-1,0 МПа; диапазон измерений 0-10 бар; класс точности 2,5 | шт. | 3 |
| Трубы стальные электросварные в изоляции Rockwool 100 Ф133-15 | п.м | 34 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель экранированный КММ 2х0.35 | м | 121 |
| Кабель управления КУПР 4х0.5 | м | 39 |
| Модемный кабель DB9F-DB25M | м | 6 |
| Провод медный 3х1,5 мм ПВС 3х1.5 | м | 10 |
| Металлорукав d10 мм РЗ-ЦХ-10 | м | 176 |
| Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |  |  |
| Воздушно-тепловая завеса, серия «Комфорт», с электронагревом Q=24,53 кВт; L=1800м3/ч; N=0,53 кВт (электродвигатель); U=380 В; 2020х300х395 КЭВ-24П4020Е | шт. | 5 |
| Воздушно-тепловая завеса, серия «Комфорт», с электронагревом Q=18,53 кВт; L=1000м3/ч; N=0,53 кВт (электродвигатель); U=380 В; 1515х300х395 КЭВ-18П4040Е | шт. | 1 |
| Пульт управления воздушной завесой | шт. | 6 |
| Радиатор стальной панельный с клапаном терморегулятора | шт. | 416 |
| Встраиваемый в пол конвектор FMK, температурный график 80/60/20 с Решёткой PMO, с комплектом клапанов | шт. | 171 |
| Конвектор стальной напольный "лавочка" с клапаном терморегулятора | шт. | 193 |
| Радиатор стальной c гладкой панелью, тип, с клапаном терморегулятора | шт. | 16 |
| ЗРА: |  |  |
| Термостатический элемент со встроенным датчиком RAW-K 5030 | шт. | 613 |
| Кран шаровой латунный муфтовый Ф25-15 BVR | шт. | 209 |
| Автоматический балансировочный клапан Ду100-15 мм, в комплекте с импульсной трубкой длиной 1,5 м (G 1/16 A) и дренажным краном, ASV-PV | комп | 96 |
| Ручной запорный клапан (партнёр) Ду100-15 мм | шт. | 96 |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, Ру=40 бар, Т=110°С, Ду25-15 мм тип BVR | шт. | 48 |
| Распределительный коллектор на 2-7 подключения с автоматическим балансировочным клапаном, в комплекте с пристроенным корпусом (шкафом) TDU.3C DN50-40 ASV-MSVB15 | комп. | 46 |
| Распределительный коллектор HKV-D на 2-9 контуров нерж.сталь с приставным шкафом RAUTHERM S | комп. | 17 |
| Осевой сильфонный компенсатор Ру 16 бар внутренней гильзой и наружным кожухом, ∅100-50; 2б=80(±40)мм | шт. | 18 |
| Автоматический воздухоотводчик | шт. | 248 |
| Комплект температ. регулирования FWRS 1`` с постоянными параметрами RAUTHERM S | шт. | 17 |
| Насос циркуляционный, G=1,2 м3/ч; Р=1,5 м.вод.ст., N=37 Вт; I=0,28 А; U=220 В; резьбовой MAGNA 25-40 | шт. | 1 |
| Насос циркуляционный, G=3,2 м3/ч; Р=4,7 м.вод.ст., N=185 Вт; I=1,25 А; U=220 В; резьбовой MAGNA 25-100 | шт. | 1 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=25 бар, Т=130оС, резьбовой, Ду20 мм FVR-D | шт. | 2 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=25 бар, Т=130оС, резьбовой, Ду25 мм FVR-D | шт. | 1 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=25 бар, Т=130оС, резьбовой, Ду32 мм FVR-D | шт. | 1 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=25 бар, Т=130оС, резьбовой, Ду40 мм FVR-D | шт. | 1 |
| Фильтр сетчатый со спускным краном, Ру=25 бар, Т=130оС, резьбовой, Ду50 мм FVR-D | шт. | 8 |
| Клапан обратный латунный пружинный с наружной резьбой Ру=16 бар, Т=80оС, Ду15 мм Тип 223 | шт. | 3 |
| Клапан обратный латунный пружинный с наружной резьбой Ру=16 бар, Т=80оС, Ду25 мм Тип 223 | шт. | 10 |
| Термоманометр Р=0,4бар; t=0…120оС WATTS F+R818 | шт. | 80 |
| Отборное устройство давления 3к14-2-3-02 | шт. | 160 |
| Трубопроводы в т.ч.: | п.м | 24126 |
| Трубы стальные электросварные в изоляции Rockwool 100 Ф159-57 | п.м | 2289 |
| Трубы стальные водогазопроводные в изоляции Rockwool 100 Ф40-15 | п.м | 2304 |
| Унив.труба RAUTITAN flex 25-16 | п.м | 9693 |
| Отопит.труба RAUTHERM S 17 | п.м | 9840 |
| Вентиляция. ОВ2 |  |  |
| Приточно-вытяжные установки(в комплекте с теплообменниками охлаждение и нагрев, роторными теплообменниками, частотными преобразователями, шумоглушителями, циркуляционными насосами, приводами вент клапанов, КИПиА): |  |  |
| Установка (двухэтажная) AIRNED-M8, приток¦вытяжка L=15490¦15490 м3/ч, Pc=350¦350 Па | комп. | 1 |
| Установка (двухэтажная) AIRNED-M7, приток¦вытяжка L=11920¦11920 м3/ч, Pc=350¦350 Па | комп. | 1 |
| Установка (двухэтажная) AIRNED-M6, приток¦вытяжка L=9550¦9550 м3/ч, Pc=350¦350 Па | комп. | 2 |
| Установка (двухэтажная) ThermoCond Typ_391601, приток¦вытяжка L=14000¦14000 м3/ч, Pc=300¦799 Па | комп. | 1 |
| Установка (двухэтажная) ThermoCond Typ_390501, приток¦вытяжка L=5810¦5810 м3/ч, Pc=300¦300 Па | комп. | 1 |
| Установка (двухэтажная) VR 60-35/31-4D, приток¦вытяжка L=1970¦1970 м3/ч, Pc=250¦250 Па | комп. | 1 |
| Установка (двухэтажная) VR 90-50/45-6D, приток¦вытяжка L=4440¦4440 м3/ч, Pc=250¦250 Па | комп. | 1 |
| Установка (двухэтажная) LITENED 100-50 G1.40-4х30 R, приток¦вытяжка L=6180¦6180 м3/ч, Pc=350¦350 Па | комп. | 1 |
| Приточные установки (в комплекте с теплообменниками охлаждение и нагрев, частотными преобразователями, шумоглушителями, циркуляционными насосами, приводами вент клапанов, КИПиА): |  |  |
| AIRNED-M6, L=9090 м3/ч, Pc=350 Па | комп. | 7 |
| VR 70-40/35-4D, L=3350 м3/ч, Pc=250 Па | комп. | 3 |
| VR 60-35/31-4D, L=2230 м3/ч, Pc=300 Па | комп. | 2 |
| VR 60-30/28-4D, L=1890 м3/ч, Pc=300 Па | комп. | 5 |
| VR 50-30/25-4D, L=740 м3/ч, Pc=300 Па | комп. | 2 |
| VRN 50-25/20.2D, L=650 м3/ч, Pc=200 Па | комп. | 1 |
| KVR 315/1, L=840 м3/ч, Pc=150 Па | комп. | 3 |
| KVR 250/1, L=510 м3/ч, Pc=250 Па | комп. | 5 |
| KVR 200/1, L=300 м3/ч, Pc=200 Па | комп. | 3 |
| KVR 160/1, L=190 м3/ч, Pc=250 Па | комп. | 1 |
| LITENED 100-50 G1.40-4х30 R, L=6180 м3/ч, Pc=350 | комп. | 1 |
| LITENED 60-35 G1.31-1,1х30 R, L=2710 м3/ч, Pc=405 Па | комп. | 2 |
| LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 R, L=2060 м3/ч, Pc=405 Па | комп. | 1 |
| LITENED 50-25 G1.22-0,37х30 R, L=710 м3/ч, Pc=250 Па | комп. | 1 |
| Вытяжные установки (в комплекте с шумоглушителями, приводами вент клапанов, КИПиА): |  |  |
| VR 80-50/40-6D, L=4905 м3/ч, Pc=350 Па | комп. | 6 |
| VR 60-35/31-4D, L=3230 м3/ч, Pc=350 Па | комп. | 3 |
| VR 60-30/28-4D, L=2370 м3/ч, Pc=300 Па | комп. | 12 |
| VR 50-30/25-4D, L=1200 м3/ч, Pc=300 Па | комп. | 1 |
| KVR 315/1, L=900 м3/ч, Pc=250 Па | комп. | 4 |
| KVR 250/1, L=750 м3/ч, Pc=150 Па | комп. | 12 |
| KVR 200/1, L=470 м3/ч, Pc=200 Па | комп. | 8 |
| KVR 160/1, L=190 м3/ч, Pc=250 Па | комп. | 19 |
| KVR 100/1, L=60 м3/ч, Pc=150 Па | комп. | 7 |
| Шкафы автоматики систем общеобменной вентиляции: |  |  |
| Шкаф автоматики ACW ND16-071059 | шт | 76 |
| Блок управления ACW CR1 | шт | 41 |
| Оборудование противодымной вентиляции: |  |  |
| Крышный вентилятор L=11750м3/ч; P=400Па; n=1420об/м; N=4кВт. VDNV DU 400-63A-4х15 | шт | 3 |
| Крышный вентилятор L=7000м3/ч; P=500Па; n=1400об/м; N=2.2кВт. VDNV DU 400-56A-2,2х15 | шт | 1 |
| Крышный вентилятор L=4950м3/ч; P=350Па; n=1375об/м; N=1.1кВт. VDNV DU 400-50A-1,1х15 | шт | 2 |
| Крышный вентилятор L=31600м3/ч; P=850Па; n=1450об/м; N=22кВт. VDKN-AP-8DU 400-02 Y1 | шт | 1 |
| Крышный вентилятор L=25450м3/ч; P=450Па; n=1450об/м; N=11кВт. VDKN-AD-7,1DU 400-01 Y1 | шт | 8 |
| Крышный вентилятор L=20050м3/ч; P=600Па; n=1450об/м; N=7.5кВт. VDKN-BD-6,3DU 400-01 Y1 | шт | 1 |
| Крышный вентилятор L=13900м3/ч; P=550Па; n=1450об/м; N=4кВт. VDKN-BD-5,6DU 400-00-Y1 | шт | 1 |
| Осевой вентилятор L=21350м3/ч; P=500Па; n=1450об/м; N=5.5кВт. VOD-21-210B-8DU 400-4-Y2 | шт | 2 |
| Осевой вентилятор L=24050м3/ч; P=425Па; n=2900об/м; N=7.5кВт. VOC 710 - 7,5х30 | шт | 2 |
| Осевой вентилятор L=20400м3/ч; P=310Па; n=2900об/м; N=5.5кВт. VOC 560 - 5,5х30 | шт | 1 |
| Осевой вентилятор L=16900м3/ч; P=235Па; n=2850об/м; N=4кВт. VOC 560 - 4х30 | шт | 7 |
| Осевой вентилятор L=15800м3/ч; P=230Па; n=2850об/м; N=4кВт. VOC 500 - 4х30 | шт | 8 |
| Осевой вентилятор L=38250м3/ч; P=550Па; n=1470об/м; N=15кВт. AXC1120-5/13°4(F)(15,00 kW)S | шт | 1 |
| Осевой вентилятор L=24100м3/ч; P=500Па; n=1445об/м; N=7.5кВт. AXC1000-10/13°4(F)(7,50 kW)S | шт | 1 |
| Осевой вентилятор L=27800м3/ч; P=400Па; n=1445об/м; N=7.5кВт. AXC1000-10/12°4(F400)(7,50 kW)S | шт | 1 |
| Панельная установка L=500м3/ч; P=100Па; n=2730об/м; N=0.37кВт. LITENED 50-25 G1.22-0,37х30 R(в комплекте с Воздухонагреватель электрический LITENED 50-25 EA/15, частотными преобразователями, КИПиА), | комп. | 5 |
| Шкафы автоматики систем противодымной вентиляции: |  |  |
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V15-UPP | шт | 2 |
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11 | шт | 4 |
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5 | шт | 5 |
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V4 | шт | 23 |
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3 | шт | 3 |
| Блок управления ACET 15-1R0 / /N | шт | 5 |
| Щит управления вентилятором «systemair» | шт | 3 |
| Воздухораспределительные устройства: |  |  |
| 1260х660 | шт | 1 |
| 1260х560 | шт | 2 |
| 1240х540 | шт | 4 |
| 1200х600 | шт | 2 |
| 1060х1060 | шт | 1 |
| 1060х660 | шт | 2 |
| 1040х540 | шт | 3 |
| 1040х440 | шт | 2 |
| 1000х300 | шт | 34 |
| 1000х200 | шт | 1 |
| 940х440 | шт | 4 |
| 860х860 | шт | 3 |
| 860х560 | шт | 1 |
| 840х540 | шт | 1 |
| 800х200 | шт | 18 |
| 760х560 | шт | 1 |
| 760х360 | шт | 2 |
| 740х440 | шт | 7 |
| 700х200 | шт | 8 |
| 600х600 | шт | 105 |
| 600х300 | шт | 1 |
| 600х200 | шт | 5 |
| 600х100 | шт | 10 |
| 400х200 | шт | 6 |
| 400х100 | шт | 5 |
| 300х200 | шт | 10 |
| 300х150 | шт | 5 |
| 300х100 | шт | 6 |
| 200х100 | шт | 1 |
| Ø450 | шт | 73 |
| Ø315 | шт | 109 |
| Ø250 | шт | 23 |
| Ø200 | шт | 353 |
| Ø160 | шт | 60 |
| Ø125 | шт | 361 |
| Ø100 | шт | 11 |
| Решетка декоративная: |  |  |
| 1440х740 | шт | 2 |
| 1240х840 | шт | 2 |
| 1040х1040 | шт | 22 |
| 860х860 | шт | 8 |
| 600х600 | шт | 8 |
| Воздухозаборное устройство: |  |  |
| АНР-1000х900 | шт | 2 |
| Дроссель-клапана на сети: |  |  |
| АВК1000х500К8 | шт | 2 |
| АВК900х400К8 | шт | 3 |
| АВК550х300К8 | шт | 3 |
| АВК500х300К8 | шт | 3 |
| АВК400х250К8 | шт | 57 |
| АВК400х200К8 | шт | 5 |
| АВК300х300К8 | шт | 13 |
| АВК300х250К8 | шт | 5 |
| АВК300х200К8 | шт | 28 |
| АВК300х100К8 | шт | 13 |
| АВК250х200К8 | шт | 9 |
| АВК200х200К8 | шт | 4 |
| АВК200х150К8 | шт | 7 |
| АВК200х100К8 | шт | 5 |
| АВК150х150К8 | шт | 8 |
| АВК100х100К8 | шт | 7 |
| КВК-315Р | шт | 4 |
| КВК-250Р | шт | 29 |
| КВК-200Р | шт | 235 |
| КВК-160Р | шт | 376 |
| КВК-125Р | шт | 372 |
| КВК-100Р | шт | 187 |
| Огнезадерживающий клапан: |  |  |
| PPK-1K-60-100-0-M220-Х-F | шт | 6 |
| PPK-1K-60-125-0-M220-Х-F | шт | 28 |
| PPK-1K-60-160-0-M220-Х-F | шт | 40 |
| PPK-1K-60-200-0-M220-Х-F | шт | 29 |
| PPK-1K-60-250-0-M220-Х-F | шт | 11 |
| PPK-1K-60-200x200-0-M220-Х | шт | 9 |
| PPK-1K-60-250x200-0-M220-Х | шт | 11 |
| PPK-1K-60-300x200-0-M220-Х | шт | 6 |
| PPK-1K-60-300x250-0-M220-Х | шт | 3 |
| PPK-1K-60-300x300-0-M220-Х | шт | 4 |
| PPK-1K-60-350x300-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-350x350-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-400x200-0-M220-Х | шт | 6 |
| PPK-1K-60-400x250-0-M220-Х | шт | 6 |
| PPK-1K-60-400x300-0-M220-Х | шт | 22 |
| PPK-1K-60-400x400-0-M220-Х | шт | 5 |
| PPK-1K-60-450x300-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-500x200-0-M220-Х | шт | 4 |
| PPK-1K-60-500x250-0-M220-Х | шт | 3 |
| PPK-1K-60-500x300-0-M220-Х | шт | 3 |
| PPK-1K-60-500x400-0-M220-Х | шт | 8 |
| PPK-1K-60-500x500-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-550x250-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-550x300-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-550x550-0-M220-Х | шт | 3 |
| PPK-1K-60-600x500-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-650x500-0-M220-Х | шт | 4 |
| PPK-1K-60-700x400-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-700x500-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-800x400-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-800x500-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-900x500-0-M220-Х | шт | 6 |
| PPK-1K-60-1000x350-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-1000x300-0-M220-Х | шт | 3 |
| PPK-1K-60-1000x500-0-M220-Х | шт | 4 |
| PPK-1K-60-1000x700-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-1300x700-0-M220-Х | шт | 2 |
| PPK-1K-60-1400x700-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-1400x500-0-M220-Х | шт | 1 |
| PPK-1K-60-1500x700-0-M220-Х | шт | 1 |
| Клапан противопожарный стеновой КЛАД-3-С: |  |  |
| 1150x450 | шт | 4 |
| 950x450 | шт | 3 |
| 950x350 | шт | 2 |
| 850x350 | шт | 4 |
| 750x450 | шт | 1 |
| 650x350 | шт | 7 |
| Клапан противопожарный канальный КЛАД-3-К: |  |  |
| 1200х600 | шт | 4 |
| 1200x500 | шт | 1 |
| 1000x600 | шт | 2 |
| 1000x300 | шт | 6 |
| 900x500 | шт | 1 |
| 800x500 | шт | 1 |
| 700х500 | шт | 1 |
| 700x300 | шт | 2 |
| 600х300 | шт | 13 |
| Клапан противопожарный морозостойкий КЛОП-2-МС: |  |  |
| 1200х600 | шт | 1 |
| 1200х500 | шт | 2 |
| 1200х400 | шт | 1 |
| 1000х900 | шт | 2 |
| 1000х600 | шт | 1 |
| 1000х500 | шт | 2 |
| 1000х400 | шт | 7 |
| 900х900 | шт | 1 |
| 900х800 | шт | 1 |
| 900х400 | шт | 2 |
| 800х800 | шт | 3 |
| 800х600 | шт | 15 |
| 700х700 | шт | 3 |
| 700х500 | шт | 1 |
| 700х400 | шт | 1 |
| 700х300 | шт | 2 |
| 600х600 | шт | 1 |
| 600х300 | шт | 1 |
| 550х550 | шт | 3 |
| Ø200 | шт | 1 |
| Клапан противопожарный КЛОП-3: |  |  |
| 1350х650 | шт | 2 |
| 1150х750 | шт | 2 |
| 950х950 | шт | 24 |
| Клапан противопожарный КЛОП-2: |  |  |
| 800х500 | шт | 5 |
| Ø200 | шт | 1 |
| Компенсатор линейных тепловых расширений ЛТР: |  |  |
| 1200х600 | шт | 1 |
| 1200х500 | шт | 2 |
| 1200х400 | шт | 1 |
| 1000х600 | шт | 1 |
| 1000х500 | шт | 4 |
| 1000х400 | шт | 3 |
| 1000х300 | шт | 7 |
| 900х500 | шт | 1 |
| 900х400 | шт | 2 |
| 800х800 | шт | 1 |
| 800х400 | шт | 1 |
| 800х300 | шт | 1 |
| 700х500 | шт | 1 |
| 700х400 | шт | 1 |
| 700х300 | шт | 2 |
| 600х400 | шт | 2 |
| 600х300 | шт | 19 |
| Шумоглушители на сети: |  |  |
| 66-2-2000х700-1500-100/100 | шт | 2 |
| 66-2-1500х700-1500-100/100 | шт | 1 |
| 66-2-1000х1000-1500-100/100 | шт | 1 |
| 66-2-1000х700-1500-100/100 | шт | 4 |
| 66-2-900х500-1500-100/100 | шт | 2 |
| NK-900x500 | шт | 1 |
| NK-700x400 | шт | 1 |
| NK-600x300 | шт | 3 |
| NK-315 | шт | 1 |
| Выбросной зонт: |  |  |
| 1000х500 | шт | 1 |
| 900х600 | шт | 1 |
| 800х500 | шт | 3 |
| 700х400 | шт | 4 |
| 600х300 | шт | 15 |
| 500х300 | шт | 1 |
| 350х600 | шт | 1 |
| Ø315 | шт | 3 |
| Ø250 | шт | 6 |
| Ø200 | шт | 18 |
| Ø160 | шт | 8 |
| Ø125 | шт | 2 |
| Ø100 | шт | 8 |
| Бактерицидные секции: |  |  |
| LB 500x300/106 | шт | 1 |
| LB 700x400/106 | шт | 1 |
| LB 900x500/222 | шт | 3 |
| LB 1000x500/164 | шт | 6 |
| LB 1000x500/241 | шт | 3 |
| Оборудование системы дымо-газоудаления: |  |  |
| Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ) L=1500м3/ч; n=3000об/м; N=0,75кВт. ДПЭ-7(1ЦМ) | шт | 1 |
| Узел стыковочный УС-1вп | шт | 12 |
| Напорный рукав | м | 50 |
| Воздуховоды систем вентиляции, в т.ч.: | м2 | 19308 |
| Воздуховоды и фасонные части общеобменной вентиляции | м2 | 14593 |
| Гибкие шумопоглащающие воздуховоды | м2 | 1030 |
| Воздуховоды и фасонные части противодымной вентиляции | м2 | 3685 |
| Кондиционирование. ОВ3 |  |  |
| Холодоснабжение вентиляционных установок «NED»: |  |  |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 62,0 кВт; Nп.об=16,4 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c,. NSA 055 | шт | 1 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 35,2 кВт; Nп.об=9,2 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c, NSA 030 | шт | 1 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 27,9 кВт; Nп.об=7,3 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., NSA 024 | шт | 3 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 20,8 кВт; Nп.об=5,5 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., NSA 018 | шт | 2 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 17,3 кВт; Nп.об=4,7 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., NSA 015 | шт | 1 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 11,5 кВт; Nп.об=3 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., NSA 010 | шт | 4 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 5,9 кВт; Nп.об=1,5 кВт; 400В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., NSA 005 | шт | 2 |
| Холодоснабжение вентиляционных установок «KENTATSU»: |  |  |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 5,5 кВт; Nп.об=1,84 кВт; 230В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., KHHA53CFAN1 | шт | 2 |
| Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением Qхол(ТП)= 3,66 кВт; Nп.об=1,26 кВт; 230В, 1 фазы, 50 Гц, R407c., KHHA35CFAN1 | шт | 1 |
| Сплит-системы ME K3 Mitsubishi Electric: |  |  |
| Сплит-система (зимний комплект)/Наружный блок/хол Тип, марка: MU-GF80 VA, Qхол=8 кВт, минимальный расход воздуха: 882 м3/ч | шт | 4 |
| Сплит-система /Внутренний блок/Настенный/хол., Тип, марка: MS-GF80 VA, Qхол=8 кВт, минимальный расход воздуха: 882 м3/ч | шт | 4 |
| Управляющий Блок Ротации. Тип, марка: БУРР-1M | шт | 1 |
| Исполнительный Блок Ротации. Тип, марка: БИС-1M | шт | 2 |
| Мультизональные системы ELECTROLUX STEP FREE 7Gi К1: |  |  |
| Блок наружный. Тип, марка: ESVMO-SF-224-7Gi, мощность (охлаждение) 22,4 кВт,мощность (обогрев) 25,0 кВт,расход воздуха 9300 м3/ч | шт | 1 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка: ESVMC4/С-SF-45, Мощность (охлаждение) 4,3 кВт, Мощность (обогрев) 4,9 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 654/564/456 м3/ч | шт | 1 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка:ESVMC4/С-SF-22, Мощность (охлаждение) 2,2 кВт, Мощность (обогрев) 2,8 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 570/480/384 м3/ч | шт | 1 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка:ESVMC4/С-SF-36, Мощность (охлаждение) 3,6 кВт, Мощность (обогрев) 4,2 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 570/480/384 м3/ч | шт | 3 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка:ESVMC4-SF-56, Мощность (охлаждение) 5,6 кВт, Мощность (обогрев) 6,5 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 960/840/720 м3/ч | шт | 1 |
| Наружный блок. Тип, марка:ESVMO-SF-100-M, Мощность (охлаждение) 10 кВт, Мощность (обогрев) 11,2 кВт, Расход воздуха 4800 м3/ч | шт | 1 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка:ESVMC4/С-SF-45, Мощность (охлаждение) 4,3 кВт, Мощность (обогрев) 4,9 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 654/564/456 м3/ч | шт | 1 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка:ESVMC4/С-SF-22, Мощность (охлаждение) 2,2 кВт, Мощность (обогрев) 2,8 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 570/480/384 м3/ч | шт | 1 |
| Внутренний кассетный блок. Тип, марка:ESVMC4/С-SF-36, Мощность (охлаждение) 3,6 кВт, Мощность (обогрев) 4,2 кВт, Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) 570/480/384 м3/ч | шт | 1 |
| Трубопроводы Ø 6,35-41,3(медные, PPRC) | п.м. | 1481 |
| Труба дренажная PPRC PN20 Ø32-20 | п.м. | 85 |
| Помпа дренажная Si2750 | шт | 4 |
| Внутренние сети телефонной связи и структурированных кабельных систем. СС1.1 |  |  |
| Телекоммуникационные шкафы: |  |  |
| 19" Напольный шкаф 42U | комп. | 2 |
| 19" Настенный шкаф 12U | комп. | 8 |
| Патч-панель 19", 16 портов RJ–45, категория 6 | шт. | 14 |
| Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 6 | шт. | 14 |
| Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, серый | комп. | 1 |
| Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, серый | комп. | 1 |
| Бокс оптический 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров (с КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров) | комп. | 7 |
| Бокс оптический 19" на 12 дуплексных проходных адаптеров (с КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров) | комп. | 8 |
| Установочные изделия: |  |  |
| Розетка 2хRJ45 Кат.6 UTP | шт. | 20 |
| Розетка RJ45 Кат.6 UTP | шт. | 166 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Hyperline FO-DF-IN-50-4-LSZH-OR (FO-D-IN-50-4-ARM-LSZH-OR) Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) 0.6 мм, бронированный, гибкий, для внутренней прокладки, LSZH, –40°C – +80°C, оранжевый | м | 895 |
| Hyperline FO-DF-IN-50-4-LSZH-OR (FO-D-IN-50-4-ARM-LSZH-OR) Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer) 0.6 мм, бронированный, гибкий, для внутренней прокладки, LSZH, –40°C – +80°C, оранжевый | м | 254 |
| Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 м) Кабель витая пара, экранированная (S/FTP), категория 6a, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в фольге, общий экран - медная оплетка, для внутренней прокладки (до +60°C), LSZH, серый | м | 11330 |
| Кабель витая пара U/UTP, категория 6, 32 пары (4 пар (23 AWG)х8), одножильный (solid), центральный силовой элемент, каждый 4х парник - с разделителем, в FR-LSZH оболочке, FR-LSZH IEC 60332-1, -35°C - +65°C, светло-серый | м | 120 |
| Провод в желто-зеленой оболочке ПуГВ 1х6,0 | м | 59 |
| Медная шина заземления 19" TGRO-19 | м | 10 |
| Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Конвертер IP/СПВ SKS-GW-IP-R | шт. | 1 |
| Автономный медиаконвертер Gigabit Ethernet – оптоволоконный модуль SFP, с преобразованием скорости передачи AT-G2002/SP | шт. | 1 |
| SFP-модуль | шт. | 1 |
| Шасси для установки медиаконвертеров в стойку 19" AT-MCR1 | шт. | 1 |
| Источник бесперебойного питания 1кВА СИПБ1КА.9-11 | шт. | 1 |
| Коробка распределительная коммутационная для 4х2 проводов, D61х23 мм УК-2П | шт. | 12 |
| Коробка коммутационная с резистором для 4х2 проводов, (300 Ом, 0,5 Вт) УК-2Р | шт. | 31 |
| Коробка ответвительная и ограничительная радиотрансляционная абонентская 15/30 В, 75 Ом, количество направлений - 2, 72х70х20 мм РОН-2 | шт. | 18 |
| Корпус металлический с монтажной платой 400x210x150мм ЩМП-4.2.1-0 74 У2 IP54 (YKM40-421-54) | шт. | 1 |
| Установочные изделия: |  |  |
| Розетка абонентская скрытой установки (евро исполнение) РПВ-2 Евро | шт. | 67 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А/250В (3x1,0), длина 3 м R-10-Cord-C13-C14-3 | шт. | 1 |
| Кабель пожаробезопасный, низкотоксичный, групповой прокладки, для систем радиотрансляции КПСнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 | м | 1568 |
| Провод силовой, желто-зеленый многопроволочный ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 8 |
| Патч-корд RJ-45, 1м PC01-C5EU-1M ITK | шт. | 1 |
| Оптический патч-корд SC-LC-duplex, 2м | шт. | 1 |
| Системы часофикации. СС ЧС |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Часовая станция в 19" стойку ВС-MASTER-S | шт. | 1 |
| Приемник сигналов точного времени для часовой станции Антенна ГЛОНАСС/GPS для часовой станции ВС-MASTER-S | шт. | 1 |
| Источник резервного питания для часовой станции UPS Ippon smart Winner | шт. | 1 |
| Вторичные часы Simple Q | шт. | 20 |
| Установочные изделия: |  |  |
| Универсальная клеммная коробка УК-2П | шт. | 36 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель медный пониженной пожарной опасности с низким дымо и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения в оболочке из ПВХ пластиката сечением 1x2x1 КСВВнг(А)-LSLTx | м | 750 |
| Наружные сети связи. НСС1.4 |  |  |
| Колодец железобетонный м/т, универсальный ККСр-3, включая опорное кольцо, люк и крышку люка | шт | 5 |
| Труба гибкая двустенная для кабельной канализации д.110мм, цвет красный, в бухте 100м., с протяжкой | м | 285 |
| Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, с протяжкой | м | 855 |
| Кабельная продукция | м | В соответствии с ИД |
| Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Пульт контроля и управления С2000М НВП "Болид" | шт. | 2 |
| Контроллер двухпроводной линиис связи С2000КДЛ НВП "Болид" | шт. | 20 |
| Извещатель пожарный дымовой точечный ДИП34А-01-02 НВП "Болид" | шт. | 2067 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ НВП "Болид" | шт. | 114 |
| Извещатель пожарный тепловой С2000ИП НВП "Болид" | шт. | 4 |
| Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ52М ИВС-Сигналспецавтоматика | шт. | 11 |
| Адресный расширитель С2000-АР2 НВП "Болид" | шт. | 11 |
| Резервный источник питания РИП-12-3/117П1-Р-RS НВП "Болид" | шт. | 4 |
| Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач 1217 Delta | шт. | 4 |
| Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ НВП "Болид" | шт. | 8 |
| Прибор приемно-контрольный С2000-4 НВП "Болид" | шт. | 3 |
| Сигнально-пусковой блок С2000-СП1 НВП "Болид" | шт. | 10 |
| Сигнально-пусковой блок С2000-СП2 НВП "Болид" | шт. | 3 |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 НВП "Болид" | шт. | 136 |
| Преобразователь интерфейсов С2000USB НВП "Болид" | шт. | 2 |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС НВП "Болид" | шт. | 12 |
| Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач 1207 Delta | шт. | 24 |
| Свето-звуковое табло "Пожар" Молния-12В-3 "Элтехсервис" | шт. | 2 |
| Персональный компьютер НР (2 монитора 24", системный блок, клавиатура, мышь, колонки, windows 7, антивирус, Office 2013) | комп. | 1 |
| Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1100VA Schneider Electric | шт. | 1 |
| Объектовая станция РСПИ "Стрелец-мониторинг" исп. 02 | шт. | 1 |
| Внешняя антенна для объектовой станции ANLIA A-300 MV | шт. | 1 |
| 19" напольный телекоммуникационный шкаф 42U TTC-4288-SR-RAL9004 | шт. | 1 |
| Вентиляционная панель с 4 вентиляторами TFAT-4F-RAL9004 | шт. | 1 |
| Медная шина заземления 19" TGRD-19 | шт. | 1 |
| Блок розеток 19"", 250В, 1U, 16А, 8 розеток Schuko, с выключателем, алюминиевый корпус, разъем IEC 60320 C14 SHE19-8SH-S-IEC | шт. | 2 |
| Сервер АСПС (windows 7, антивирус) | шт. | 1 |
| KVM-переключатель с ИК дисплеем CL-5708MR | шт. | 1 |
| Источник бесперебойного питания "APC Smart-UPS SRT 6000 ВА RM 230 В" Schneider Electric | шт. | 1 |
| Программное обеспечение НВП "Болид": |  |  |
| ПО Центральный сервер Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.127 | шт. | 1 |
| ПО АБД Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Генератор отчетов Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Монитор Орион Про | шт. | 1 |
| Установочные изделия и материалы: |  |  |
| Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x1.00), 10A, прямая вилка, 3 м PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK | шт. | 2 |
| Мачта для крепления антенны МТ-5 | шт. | 1 |
| Кронштейн для крепления мачты KR05 | шт. | 1 |
| Грозоразрядник N-712Q | шт. | 1 |
| Кабель для KVM-переключателя (HDB, USB - SPHD), 3 м. 2L-5203U | шт. | 1 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель силовой, 3х10 мм.кв ВВГЭнг(А)-LS 3х10 | м | 5 |
| Кабель коаксиальный RG-58 | м | 20 |
| Кабель сигнальный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSTLx 1х2х0,75 | м | 10000 |
| Кабель сигнальный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSTLx 2х2х0,75 | м | 1500 |
| Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| 4-х канальный усилитель мощности 4*240 Вт\100В JPA-4240DP Jedia | шт. | 5 |
| Многофункциональный блок реле на 20 каналов JRG-220A Jedia | шт. | 1 |
| Блок питания с автоматическим включением JPD-322A Jedia | шт. | 1 |
| Блок автономного аварийного питания/зарядное устройство JEP-352 Jedia | шт. | 2 |
| Устройство контроля целостности линий динамиков. JSC-132A Jedia | шт. | 1 |
| Релейная плата контроля целостности 8-и линий динамиков JSC-132ARY Jedia | шт. | 3 |
| Автоматический селектор каналов на 20 зон JSS-120A Jedia | шт. | 1 |
| Аварийный переключатель на 20 зон JES-120A Jedia | шт. | 1 |
| Блок аварийной сигнализации, микрофон, сирена, 24В JEU-211A Jedia | шт. | 1 |
| Плата аварийных сообщений для аварийной панели JEU-211AMA Jedia | шт. | 2 |
| Проигрыватель CD, MP3, Тюнер, поддержка USB и SD JMPR-110 Jedia | шт. | 1 |
| Микшер-предусилитель, 10 микрофонных/линейных входов JMA-1410 Jedia | шт. | 1 |
| Микрофонная консоль с селектором зон на 20 каналов JRA-051A Jedia | шт. | 1 |
| Пульт контроля и управления С2000М НВП "Болид" | шт. | 1 |
| Контрольно-пусковой блок С2000КПБ НВП "Болид" | шт. | 12 |
| Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М НВП "Болид" | шт. | 4 |
| Базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ НВП "Болид" | шт. | 4 |
| Резервный источник питания РИП-24 исп.51 НВП "Болид" | шт. | 6 |
| Аккумулятор 12В, 7Ач DTM 1207 | шт. | 12 |
| Преобразователь интерфейсов USB-RS232 НВП "Болид" | шт. | 1 |
| Объектовая станция БСМС-VT-400 исп. У | шт. | 1 |
| Внешняя антенна ANLI WH-14M | шт. | 1 |
| Громкоговоритель потолочный LPA-6C | шт. | 451 |
| Громкоговоритель настенный LPA-10W3 | шт. | 185 |
| Абонентский блок переговорного устройства Рупор-ДТ НВП "Болид" | шт. | 31 |
| Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | шт. | 80 |
| Световой оповещатель "-->" Молния-24 | шт. | 36 |
| Телекоммуникационный шкаф: |  |  |
| Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло ШТК-М-42.6.8-1ААА | шт. | 1 |
| Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м R-16-8S-V-440-1.8 | шт. | 1 |
| Модуль вентеляторный потолочный (170x425), 3 вентилятора с датчиком 35С MB-400-2-3C | шт. | 7 |
| Аккумулятор 12В, 65Ач АКБ-65-12 | шт. | 4 |
| Пустая панель на 1 установочное место JBP-001V | шт. | 5 |
| Пустая панель на 3 установочных места JBP-003V | шт. | 1 |
| Полка усиленная для аккумуляторов, грузоп. 200кг., глубина 580мм СВ-58АК | шт. | 1 |
| Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А ПЗ-19-500.200А | шт. | 1 |
| Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 2 |
| Установочные изделия и материалы: |  |  |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (6кx4,0)-IP41+ИК3 ТВ | шт. | 500 |
| Разъем RJ-45, категория 5e | шт. | 10 |
| Грозозащита ANLI N-712Q | шт. | 1 |
| Мачта для крепления антенны с комплектом МТ-5 | шт. | 1 |
| Кронштейн для крепления мачты МТ-5 | шт. | 2 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель для систем ОПС и СОУЭ низкотоксичный КПКЭВнг(А)-FRLSLTx 2x2x1,5 | м | 100 |
| Кабель для систем ОПС и СОУЭ низкотоксичный КПКЭВнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 | м | 7500 |
| Кабель для систем ОПС и СОУЭ низкотоксичный КПКЭВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 | м | 7800 |
| Кабель микрофонный экранированный КММ-2x0,35 | м | 50 |
| Корд коммутационный МС-093/1,5 | м | 1 |
| Кабель радиочастотный коаксиальный РК 75-4-134 нг(А)-FRHF | м | 25 |
| Патч-корд STP, Cat.5e, LSZH, 5 м | м | 2 |
| Патч-корд STP, Cat.5e, LSZH, 3 м | м | 1 |
| Кабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid, LSZH F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 100 |
| Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Коммутатор доступа с поддержкой PoE | шт. | 13 |
| Модуль SFP 1000Base-LX, 1Gb, Single Mode, LC | шт. | 26 |
| Источник бесперебойного питания, 220В, 1000ВА/800 Вт, в комплекте с SNMP-картой для мониторинга и управления ИБП и электросети | шт. | 9 |
| Шкаф настенный 19", 15U, 771х600х55 стеклянная дверь | шт. | 7 |
| Устройство для опечатывания шкафа | шт. | 7 |
| Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 универсальных розеток, 16А, выключатель, разъем IEC320C14 сзади, без шнура | шт. | 7 |
| Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, полный экран, категория 5e | шт. | 15 |
| Кросс оптический стоечный на 8 портов LC duplex в составе: конструктив кросса стоечного, проходной соединитель LC duplex, SM-8шт. Пигтейл с буферным покрытием, LC, SМ 9,5/125, 1м-16шт. Cплайс-кассета - 2шт, комплект для защиты сварных стыков-50шт | шт. | 7 |
| Коммутатор агрегации, 20 портов 100/1000 Base-X (SFP), 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), 4 порта 10G Base-X/1000Base-X(SFP+/SFP) | шт. | 4 |
| Оптический трансивер SFP 1.25G 1310nm 10km LC SMF DDM | шт. | 21 |
| Медный трансивер SFP 10/100/1000Base-T 100m RJ45 | шт. | 12 |
| Источник бесперебойного питания, 220В, 6000ВА/5400 Вт, в комплекте с SNMP-картой для мониторинга и управления ИБП и электросети | шт. | 3 |
| Шкаф напольный 19", 45U, 800x1000 стеклянная дверь | шт. | 3 |
| Устройство для опечатывания шкафа | шт. | 3 |
| 80 канальный IP-видеосервер в комплекте с дисками | шт. | 3 |
| 50 канальный IP-видеосервер в комплекте с дисками | шт. | 2 |
| NAS-сервер Qsan U600HA-D424, 4U, под 24 диска | шт. | 3 |
| Жесткий диск HDD 8 Tb SATA 6Gb / s Seagate NAS < ST8000VN0022 > 3.5" 256Mb | шт. | 66 |
| Оптический трансивер SFP+ 10G 1310nm 10km LC DDM SMF | шт. | 18 |
| Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 универсальных розеток, 16А, выключатель, разъем IEC320C14 сзади, без шнура | шт. | 3 |
| Кросс оптический стоечный на 32 портов LC duplex в составе: конструктив кросса стоечного, проходной соединитель LC duplex, SM-32шт. Пигтейл с буферным покрытием, LC, SМ 9,5/125, 1м-64шт. Cплайс-кассета - 2шт, комплект для защиты сварных стыков-50шт | шт. | 2 |
| Цветная купольная IPкамера высокого разрешения | шт. | 107 |
| Уличная купольная IPкамера высокого разрешения | шт. | 86 |
| Кронштейн для крепления CNM-820 48 | шт. | 86 |
| АРМ оператора (Intel Core i7-4790K, 16 Гб, 1 Гбит/с) | шт. | 2 |
| Монитор 32 дюйма | шт. | 3 |
| Кросс оптический стоечный на 24 портов LC duplex в составе: конструктив кросса стоечного, проходной соединитель LC duplex, SM-24шт. Пигтейл с буферным покрытием, LC, SМ 9,5/125, 1м-48шт. | шт. | 2 |
| Macroscop NVR-Spec-LAD-75-2 | шт. | 1 |
| Коммутатор РоЕ Cisco SB SF500-24MP-K9-G5 | шт. | 6 |
| Оптическая панель 19" 1U AESP REC-FOPN-8-24-GY | шт. | 6 |
| Уличная купольная IР камера высокого разрешения | шт. | 66 |
| Кронштейн для крепления CNM-820 48 | шт. | 66 |
| Шкаф коммутационный уличный антивандальный | шт. | 6 |
| Монитор 32 дюйма | шт. | 1 |
| Разъем RJ45 | шт. | 100 |
| Источники бесперебойного питания | шт. | 6 |
| Видео домофон | шт. | 1 |
| Видео домофон | шт. | 1 |
| Вызывная видео панель | шт. | 5 |
| Блок коммутации | шт. | 1 |
| Блок питания электро-замка | шт. | 4 |
| Кнопка выход | шт. | 4 |
| Электро-магнитный замок | шт. | 4 |
| Доводчик дверной | шт. | 4 |
| Шнур для блока питания Rem Rem-10, IEC 60320 C13, вилка IEC 60320 C14, 1.8 м, 10А | шт. | 16 |
| Шнур для блока питания Rem Rem-10, IEC 60320 C13, вилка Schuko, 1.8 м, 10А | шт. | 25 |
| Шина заземления 19" на изоляторах | шт. | 16 |
| Коммутационный шнур категории 5е ftp lszh 1,5м | шт. | 312 |
| Патч-корд f/utp lszh кат.6 2м | шт. | 48 |
| Коммутационный шнур волоконно-оптический, duplex LC-LC, SM 9,5/125 3м | шт. | 135 |
| Коммутационный шнур волоконно-оптический, duplex ST-SC, SM 9,5/125 3м | шт. | 2 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель оптический ОКПАнг(А)-HF-12 (G.657A) С/С | м | 70 |
| Кабель оптический ОКПАнг(А)-HF-8 (G.657A) С/С | м | 1080 |
| Кабель оптический ОКПАнг(А)-HF-4 (G.657A) С/С | м | 390 |
| Кабель КВПЭфнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0.52 | м | 13200 |
| Провод заземления ж.з., 4 мм.кв. ПуГВ нг(А)-LS 1х4 | м | 110 |
| Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Сервер Intel i7,4 core, 3,5GHz, 8GB RAM, HDD 1TB,Com - 4 шт. | шт. | 1 |
| АРМ Intel i7,4 core, 3,5GHz, 8GB RAM, HDD 1TB | шт. | 4 |
| Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 4 |
| Контроллер доступа С2000-2 | шт. | 136 |
| Электромагнитный замок al-300 premium | шт. | 132 |
| Комплект монтажный для замка AL-300 premium | шт. | 132 |
| Прибор премно-контрольный С2000-4 | шт. | 4 |
| Резервированный источник питания РИП-12 исп.03 | шт. | 131 |
| Кнопка аварийной разблокировки ИОПР 101-1/3 | шт. | 132 |
| Аккумулятор 12В, 7А*ч DTM 1207 | шт. | 131 |
| Кнопка выхода АТ-H800A | шт. | 21 |
| Доводчик TS-71 | шт. | 132 |
| Считыватель Proxy-2MA | шт. | 261 |
| Считыватель настольный Proxy-USB-MA | шт. | 1 |
| Турникет-трипод Perco ST-01 | шт. | 3 |
| Турникет-трипод Perco STD-01 | шт. | 7 |
| Картоприемник с встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485 PERCo-ICO2.1 | шт. | 1 |
| Блок питания Perco NES-150-24 | шт. | 10 |
| Программное обеспечение НВП "Болид": |  |  |
| ПО Центральный сервер Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.127 | шт. | 1 |
| ПО АБД Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Монитор Орион Про | шт. | 4 |
| ПО Генератор отчетов Орион Про | шт. | 1 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,97 | м | 1100 |
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 | м | 150 |
| Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 4х0,64 | м | 1632 |
| Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,80 | м | 4200 |
| Кабель ParLan tm U/UTP cat5e 4x2x0,52 PVCLS нг(А)-LSLTx | м | 2227 |
| Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Шкаф металлический навесной (высота х ширина х глубина)1200х650х300 мм с монтажной платой, IP54 ЩМП 5-0 1200х650х300 IP54 | шт. | 1 |
| Модуль контроллера Excel Web 2, 10UI, 4DI, 4AO, 8DO, съемный ЧМИ XL2026B3A | шт. | 1 |
| Плата LON для Excel Web 2 IF-LON | шт. | 1 |
| Модуль аналоговых входов 8 входов, LON XFL821A | шт. | 3 |
| Модуль дискретных входов, 12 входов, LON XFL823A | шт. | 2 |
| Модуль с 6 релейными выходами, LON XFL824A | шт. | 2 |
| Автоматический выключатель 1 полюсный, 16 А, хар-ка «С» S201 C16 | шт. | 1 |
| Автоматический выключатель 1 полюсный, 6 А, хар-ка «С» S201 C6 | шт. | 5 |
| Автоматический выключатель 1 полюсный, 10 А, хар-ка «С» S201 C10 | шт. | 2 |
| Автоматический выключатель 2 полюсный, 6 А, хар-ка «С» S202 C6 | шт. | 2 |
| Трансформатор понижающий ~230В/24В STN0.1 | шт. | 2 |
| Светильник для щита, 6 Вт ЛПО 2001 | шт. | 1 |
| Штепсельная розетка Pap-10-3-ОП | шт. | 1 |
| Желтая сигнальная лампа 230В со светодиодом ND16-22DS/4 | шт. | 1 |
| Переключатель черный, без подсветки, 3-х позиционный NP8 -20X/31 | шт. | 9 |
| Переключатель черный, без подсветки, 2-х позиционный, с фиксацией C2SS1-30B-20 | шт. | 3 |
| Реле промежуточное, с розеткой, ~230В, 3 гр. контактов, 7А 55.33.8.230.0040 | шт. | 13 |
| Белая сигнальная лампа со светодиодом на дверь щита ND16-22DS/4,220В | шт. | 3 |
| Зеленая сигнальная лампа со светодиодом на дверь щита ND16-22DS/4,220В | шт. | 9 |
| Красная сигнальная лампа со светодиодом на дверь щита ND16-22DS/4,220В | шт. | 4 |
| Датчик температуры наружного воздуха, NTC20k, -40...+70°C, IP54 AF20-B54 | шт. | 2 |
| Датчик температуры воды погружной, NTC20К, -40o+150°C, IP54 VF20-1B54 | шт. | 13 |
| Преобразователь разности давлений, 4-20 мА, диапазон 0-250кРа APR-2000PD/0-250кПа/0- 200кПа/R1/2» | шт. | 4 |
| Датчик давления MBS3000, 4-20mA, 0-16 бар, G1/2A, 0..85°C Danfoss | шт. | 2 |
| Датчик давления MBS3000, 4-20mA, 0-10 бар, G1/2A, 0..85°C Danfoss | шт. | 9 |
| Резистор 510 Ом, 10Вт, точн. 5% | шт. | 11 |
| Магнитоконтактный датчик (геркон) открытия двери ИО-102-20А2П | шт. | 2 |
| Кран трехходовой для манометра ½», PN16 | шт. | 19 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Провод монтажный разноцветный ПВ3 0,75 мм2 | м | 60 |
| Провод монтажный разноцветный ПВ1 1,5 мм2 | м | 15 |
| Коробка с набором зажимов IP 65 КЗНС-08 | шт. | 16 |
| Лоток перфорированный 300х50 L=2,5 м | шт. | 2 |
| Лоток перфорированный 200х50 L=2,5 м | шт. | 15 |
| Лоток перфорированный 100х50 L=2,5 м | шт. | 8 |
| Лоток перфорированный 50х50 L=2,5 м | шт. | 20 |
| Кронштейн потолочный С-образный КППЛС | шт. | 80 |
| Кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, малотоксичный ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 | м | 57 |
| Кабель контрольный с медной жилой, экранированный КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 | м | 740 |
| Кабель контрольный с медной жилой, экранированный КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х1,5 | м | 280 |
| Кабель контрольный с медной жилой, экранированный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | м | 112 |
| Водоподготовка. ТХ1.3 |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Насос с префильтром "Atlas" (118 м3/ч, Н=10м, 380В, 5,5 кВт) | шт. | 2 |
| Насос "Maxim" 66 м3/ч, Н=10м, 380 В, 4,0 кВт | шт. | 2 |
| Фильтр шпульной навивки "Praga" (Ø1200, Sф 1,13 м2, загрузка 1675 кг) | шт. | 3 |
| Фильтр шпульной навивки "Praga" (Ø1050, Sф 0,86 м2, загрузка 1250 кг) | шт. | 3 |
| Вентильная группа Ø90 "Astral" (ES) | шт. | 6 |
| Клапан электромагнитный "T-GP108" (220В, 60Вт,ВР2") | шт. | 2 |
| Клапан электромагнитный "T-GP105" (220В, 60Вт,ВР1") | шт. | 2 |
| Водомер "ВСХДн-50", с импульсным выводом(DN 50) | шт. | 1 |
| Водомер "ВСХДн-40", с импульсным выводом(DN 40) | шт. | 1 |
| Форсунка подающая Ø2" "Astral" ABS | шт. | 64 |
| Донный слив Ø200 "AISI 304" | шт. | 4 |
| Решетка перелива h=35 mm, L=295 mm "Astral" | шт. | 104 |
| Теплообменник 170 кВт 3708-2с "Bowman" | шт. | 1 |
| Теплообменник 44 кВт 5113-3S "Bowman" | шт. | 1 |
| Клапан электромагнитный "T-GP105" (220В, 60Вт,ВР1") | шт. | 3 |
| Перистальтический насос "PR-7" | шт. | 6 |
| Установка УФ-обработки "DUV-2A700-N MST" 115 м3/ч, 1,53 кВт, Ø100 | шт. | 1 |
| Установка УФ-обработки "DUV1A700-N ADV" 50 м3/ч, 0,62 кВт, Ø100 | шт. | 1 |
| Емкость для pH-корректора h=790 mm, V=100l | шт. | 4 |
| Емкость для коагулянта h=790 mm, V=60l | шт. | 2 |
| Светильник светодиодный В-032 | комп. | 16 |
| Дренажный насос "Unilift КР150-А1" 14 м3/ч, 700 Вт | шт. | 4 |
| Шкаф управления бассейном "Smart Pool Pro" | шт. | 2 |
| Датчик давления "ОТ-1" | шт. | 4 |
| Датчик уровня воды емкостной с седёлкой ПВХ Ø40 | шт. | 6 |
| Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Базовый блок (АПК ОЗДУ М1-Д-333) | шт. | 11 |
| Блок усиления (АПК ОЗДУ М2-Д-333) | шт. | 166 |
| Барьер (АПК ОЗДУ М2-Д-333) | м | 253 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Коробка ответвительная КРП-1 | шт. | 104 |
| Колодка клеммная 21-5-135 | шт. | 166 |
| Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-lstx 2х1,5 | м | 6018 |
| Провод высоковольтный ПВМТ-40 сечением 0,35 | м | 332 |
| Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Пульт на 20 точек контроля NP-120H | шт. | 2 |
| Контроллер ПКК-2,02Т | шт. | 18 |
| Кнопка вызова со шнуром К-03Д2 | шт. | 21 |
| Кнопка вызова К-03Т | шт. | 21 |
| Кнопка сброса вызова К-01П | шт. | 21 |
| Свето-звуковая сигнальная лампа КЛ-7.2КД | шт. | 32 |
| Свето-звуковая сигнальная лампа КЛ-7.1Т | шт. | 21 |
| Радиопередатчик для пейджера МР-811.S1 | шт. | 2 |
| Радиопейджер наручный МР-801.Н2 | шт. | 2 |
| Преобразователь интерфейсов ПИ-1 | шт. | 1 |
| Малогабаритный ИБП со встроенной Li-ion АКБ SKAT-120C-1.0 | шт. | 18 |
| Шкаф навесной для 18 модулей IP41 ЩРН-П | шт. | 18 |
| Автоматический выключатель S201 С6А/1n/6,0 кА | шт. | 1 |
| Автоматический выключатель S201 С3А/1n/6,0 кА | шт. | 18 |
| Табличка 200х200 "Доступность для инвалидов в креслах-колясках" | шт. | 21 |
| Пульт селекторной связи на 36 каналов GC-1036F6 | шт. | 1 |
| Громкоговорящее абонентское устройство GS-2001P1 | шт. | 42 |
| Источник бесперебойного питания ББП-50 | шт. | 1 |
| Аккумулятор 12В, 17А*ч DTM 1217 | шт. | 1 |
| Шкаф навесной 400х600х250 | шт. | 1 |
| Программное обеспечение: |  |  |
| ПО "Программа "HostCall" | шт. | 1 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLSTx 2х2х0,97 | м | 4428 |
| Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLSTx 1х2х0,80 | м | 3061 |
| Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х0,75 | м | 100 |
| Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х0,75 | м | 100 |
| Система коллективного приема телевидения. СКПТ |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Приставка для приема телевизионного сигнала по IP каналу MAG245 | шт. | 27 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat5e, LSZH, 3м | шт. | 27 |
| Кабель HDMI-HDMI, 3м | шт. | 27 |
| Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Пульт контроля и управления С2000М НВП "Болид" | шт. | 9 |
| Котроллер двухпроводной линии С2000КДЛ НВП "Болид" | шт. | 32 |
| Сигнально-пусковой блок С2000-СП1 НВП "Болид" | шт. | 2 |
| Преобразователь интерфейса СП2000-ПИ | шт. | 7 |
| Преобразователь интерфейса СП2000-USB | шт. | 1 |
| Сигнально-пусковой блок С2000-СП4/220 НВП "Болид" | шт. | 584 |
| Сигнально-пусковой блок С2000-СП2П "Болид" | шт. | 64 |
| Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 160 |
| Пост кнопочный ПКЕ 112-1У2 | шт. | 584 |
| Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 | шт. | 1 |
| Аккумулятор 12В, 24А*ч | шт. | 2 |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС | шт. | 10 |
| Аккумулятор для ШПС 12В, 18А*ч | шт. | 20 |
| Комплект из извещателя магнитно-контактного ИО 102-20 и адресного расширителя С2000-АР1 | шт. | 8 |
| Установочные изделия и кабельная продукция: |  |  |
| Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75 | м | 1645 |
| Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | м | 7828 |
| Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLSLTx 7х0,75 | м | 1752 |
| Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | шт. | 584 |
| Охранная сигнализация. ОС |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Сервер Intel i7,4 core, 3,5GHz, 8GB RAM, HDD 1TB | шт. | 1 |
| АРМ Intel i7,4 core, 3,5GHz, 8GB RAM, HDD 1TB | шт. | 1 |
| Пульт контроля и управления С2000М НВП "Болид" | шт. | 1 |
| Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | шт. | 19 |
| Блок индикации С2000-БИ | шт. | 8 |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
| Преобразователь интерфейса СП2000-ПИ | шт. | 4 |
| Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания ШПС | шт. | 20 |
| Аккумулятор 12В, 17А*ч | шт. | 20 |
| Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный адресный | шт. | 3 |
| Извещатель объемный охранный оптико-электронный адресный | шт. | 250 |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт. | 348 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный адресный накладной | шт. | 184 |
| Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 80 |
| Программное обеспечение НВП "Болид": |  |  |
| ПО Центральный сервер Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.127 | шт. | 1 |
| ПО АБД Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Монитор Орион Про | шт. | 1 |
| ПО Генератор отчетов Орион Про | шт. | 1 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель RS-485 КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,80 | м | 1032 |
| Кабель ДПСЛ КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,80 | м | 7609 |
| Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,97 | м | 20 |
| Внутренние кабельные конструкции СС. КК |  |  |
| Проволочный лоток 50х300х3000 | м | 1173 |
| Проволочный лоток 50х200х3000 | м | 432 |
| Провод заземления ж.з., 4 мм.кв. ПуГВ нг(А)-LS 1х4 | м | 1800 |
| Вертикальный транспорт. |  |  |
| Пассажирский лифт №1, модель GeN2, грузоподъемность 1000 кг, число остановок - 3, высота подъема 8,4 м, система управления FCL, тип привода – безредукторный с частотным регулированием, размер двери кабины 900х2000 тип – центрального открывания, размер кабины 1600х1400х2200. Работа в режиме пожарной опасности. | комп | 1 |
| Пассажирский лифт №2, тип ППП, модель GeN2, грузоподъемность 1000 кг, число остановок - 3, высота подъема 8,4 м, система управления FCL, тип привода – безредукторный с частотным регулированием, размер двери кабины 1200х2000 тип – телескопического открывания, размер кабины 2100х1100х2200. Работа в режиме пожарной опасности. | комп | 1 |
| Пассажирский лифт №3, тип ППП, модель GeN2, грузоподъемность 1000 кг, число остановок - 2, кабина проходная, высота подъема 4,2 м, система управления FCL, тип привода – безредукторный с частотным регулированием, размер двери кабины 1200х2000 тип – телескопического открывания, размер кабины 2100х1100х2200. Работа в режиме пожарной опасности. | комп | 1 |
| Лифты №4,5,6, тип – малый грузовой, грузоподъемность 100 кг, число остановок и входов – 2/2, высота подъема 4,2 м, система управления – одиночная(симплекс) вызов посыл, тип привода – редукторный, размер двери кабины 600х900, размер кабины 600х600х900. | комп | 3 |
| Детский автогородок. |  |  |
| Оборудование: |  |  |
| Светофор транспортный (три сигнала) | шт. | 4 |
| Светофор пешеходный (два сигнала) | шт. | 2 |
| Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным оборудованием УП-1, на базе инфракрасных систем и фоточувствительных элементов + тренажерный учебно-методический комплект флэш-накопителей с мультимедийной программой по проведению занятий с детьми общеобразовательных учреждений в детском городке | шт. | 1 |
| Дорожный контроллер к пульту управления | шт. | 2 |
| Силовой шкаф с заземлением (стационарный узел питания) ВЭ 230 АС/24 DC | шт. | 1 |
| Кабельная продукция: |  |  |
| Кабель силовой 3-х жильный | п.м. | 185 |
| Программное обеспечение: |  |  |
| Программно-информационное сопровождение по эксплуатации и обслуживанию беспроводного электрооборудования для детских автогородков и учебных площадок. | комп. | 1 |
| Дорожные знаки: |  |  |
| Знак дорожный с креплением | шт. | 112 |
| Стойка под дорожный знак (стационарная) | шт. | 68 |

Приложение №3

К Техническому заданию

Перечень разовых работ по осмотрам

|  | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Главный распределительный щит / ВРУ |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно |
| 1.2 | Проверка состояния средств индикации и измерительных приборов. | Ежемесячно |
| 1.3 | Контроль наличия пломб на приборах учета. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |
| 1.4 | Проверка чистоты и порядка в помещении. | Ежемесячно |
| 1.5 | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | Ежемесячно |
| 1.6 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |
| 1.7 | Проверка наличия и состояния СИЗ. | Ежемесячно |
| 1.8 | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно |
| 2.2 | Контроль наличия пломб на приборах учета. | Ежемесячно |
| 2.3 | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |
| 2.4 | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | Ежемесячно |
| 2.5 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |
| 2.6 | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |
| 3 | Система освещения. |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. | Ежемесячно |
| 4 | Электроустановочные и электромонтажные изделия (розетки, выключатели, распаячные коробки). |  |
| 4.1 | Визуальный осмотр настенных коробов, розеток, выключателей, распаячных коробок и т.д. в групповых ячейках, классах, административных и технических помещениях, МОП. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. | Ежемесячно |
| 5 | Кабельные сети. |  |
| 5.1 | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах | 2раза/год |
| 5.2 | Проверка состояния кабельных лотков (включая крепления). Визуальный осмотр | 1раз/год |
| 5.3 | Проверка наличия маркировки. | 1раз/год |
| 6 | Системы заземления и молниезащиты. |  |
| 6.1 | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). | 2раза/год |
|  | Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система освещения. |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. | Ежедневно |
| 2 | Вводные щитки |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно |
| 2.2 | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |
| 2.3 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |
| 2.4 | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |
| 3 | Кабельные сети. |  |
| 3.1 | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах | 2раза/год |
| 3.2 | Проверка наличия маркировки. | 1раз/год |
|  | Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | ХВС и ГВС |  |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Еженедельно |
| 1.2 | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). | Ежедневно |
| 1.3 | Снятие и фиксация показаний ПУ. | Ежемесячно |
| 1.4 | Контроль температурного режима. | Ежедневно |
| 1.5 | Визуальный осмотр изоляции и крепления трубопроводов (доступные для осмотра места). | Ежеквартально |
| 1.6 | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. | Ежемесячно |
| 1.7 | Визуальный осмотр подводок к сантехническим изделиям, смесителей и проверка на наличие протечек. | Еженедельно |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |
| 2.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности трубопроводов, водяных затворов и т.д.. | Еженедельно |
| 2.2 | Проверка работоспособности насосных станций канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления. | Ежемесячно |
| 2.3 | Проверка надежности крепления сантехнического оборудования. | Ежемесячно |
| 2.4 | Проверка состояния канализационных выпусков до врезки в городскую сеть. | Еженедельно |
| 3 | Ливневая канализация |  |
| 3.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. | Еженедельно |
| 3.2 | Проверка работоспособности насосных станций канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления. | Ежемесячно |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |  |
| 1.1 | Внешний осмотр частей системы, физически расположенных в помещении насосной станции (обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, насосов, шкафа автоматики, контроль положения тумблеров переключателей, световых табло, телефонной связи) | Ежемесячно |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы объекта, физически распределенных по объекту: трубопроводов, оросителей, запорной арматуры. | Ежемесячно |
| 1.3 | Контроль параметров водоснабжения в насосной станции (давление). | Ежедневно |
| 1.4 | Контроль наличия схем, табличек, указателей, номеров и т.п. | Ежемесячно |
| 1.5 | Контроль уровня воды в пожарных резервуарах. | Ежедневно |
| 1.6 | Контроль параметров в системе автоматизации. | Ежедневно |
| 2 | Шкафы пожарные |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр оборудования и его комплектации на наличие пломб, бирок, протечек, целостности уплотнительных прокладок. | Ежемесячно |
| 3 | Первичные средства пожаротушения |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей огнетушителей (механические повреждения, целостность пломб, контроль давления по манометру, наличие бирок) | Ежеквартально |
| 3.2 | Контроль ведения журнала учета огнетушителей, с занесением текущих параметров. | Ежегодно |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система автоматического газового пожаротушения |  |
| 1.1 | Внешний осмотр контрольно-приемного прибора, контроль работы. | Ежемесячно |
| 1.2 | Проверка наличия аварий и неисправности на пульте. | Ежедневно |
| 1.3 | Внешний осмотр оборудования, проверка целостности пломб, пиропатронов, составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, осмотр извещателей и оповещателей, Табло Выход/газ/автоматика отключен, источников бесперебойного питания. | Ежемесячно |
|  | Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Водомерный узел |  |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Еженедельно |
| 1.2 | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). | Ежедневно |
| 1.3 | Снятие и фиксация показаний ПУ. | Ежемесячно |
| 1.4 | Визуальный осмотр изоляции и крепления трубопроводов(доступные для осмотра места). | Ежеквартально |
| 1.5 | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. | Ежемесячно |
|  | Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | ИТП |  |
| 1.1 | Контроль параметров работы систем теплоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования и КИП. | Ежедневно |
| 1.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем теплоснабжения. | Ежедневно |
| 1.3 | Проверка работы насосных агрегатов. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно |
| 1.4 | Проверка исправности по средствам индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). | Ежедневно |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |
| 2.1 | Проверка исходного положения запорной арматуры теплового ввода и аварийной перемычки здания. | Ежедневно |
| 2.2 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ИТП. | Ежедневно |
| 2.3 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Еженедельно |
| 2.4 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. | Ежедневно |
|  | Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Узел учета |  |
| 1.1 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно |
| 1.2 | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы.(Распечатку направлять еженедельно Заказчику) | Ежедневно |
| 1.3 | Снятие распечатки показаний УУТЭ, предоставление Заказчику. | Ежемесячно |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |
| 2.1 | Проверка исходного положения запорной арматуры. | Ежедневно |
| 2.2 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. | Ежедневно |
| 2.3 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Еженедельно |
|  | Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы. |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр отопительных приборов и распределительных гребенок в шкафах, на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок. | Еженедельно, в течении отопительного периода |
| 1.2 | Контроль параметров теплоносителя (давление, температура, расход), прогрев отопительных приборов внутри помещений в контрольных точках. | Ежедневно, в течении отопительного периода |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |
| 2.1 | Проверка положения запорной арматуры. | Еженедельно, в течении отопительного периода |
| 2.2 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Ежемесячно, в течении отопительного периода |
| 2.3 | Контроль уставок балансировочных клапанов. | Ежемесячно, в течении отопительного периода |
| 3 | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом. |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Ежедневно, в течении отопительного периода |
|  | Вентиляция. ОВ2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1. | Приточно-вытяжные и вытяжные установки |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно |
| 1.2 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно |
| 1.3 | Визуальный осмотр трубопроводов, насосов и ЗРА систем обвязки калорифера и охладителя. Отсутствие течей, и образования конденсата, вибрации, повреждений изоляции. | Ежедневно |
| 1.4 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль положения дросселирующих заслонок, отсутствие вздутия изоляции и образования конденсата. | Ежемесячно |
| 1.5 | Контроль работы капиллярной системы защиты от заморозки. Контроль параметров воздуха на выходе\ теплоносителя. | Ежедневно в течении отопительного периода |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков и вибрации в работе. | 1раз/2 дня |
| 2.2 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно |
| 2.3 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль целостности системы. | Ежемесячно |
| 3 | Система противодымной защиты |  |
| 3.1 | Контроль состояния в системе диспетчеризации. | Ежедневно |
| 3.2 | Внешний осмотр составных частей системы, распределённых по объекту (шкаф автоматики ДУ, контрольно-пусковые блоки, клапана ДУ) | Ежемесячно |
| 4 | Клапан огнезадерживающий, противопожарные шторы |  |
| 4.1 | Контроль состояния в системе диспетчеризации, исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации. | Ежедневно |
| 4.2 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. | 2раза/год |
| 4.3 | Визуальная проверка технического состояния штор, внешний осмотр поверхностей противопожарных штор и подвижных частей. Проверка крепления противопожарных штор. | 2раза/год |
|  | Кондиционирование. ОВ3 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Системы кондиционирования |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр внутренних блоков. Контроль отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. | Ежедневно в сезон |
| 1.2 | Визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. | Еженедельно в сезон |
| 1.3 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и.т.д) | Еженедельно в сезон |
| 2 | Системы кондиционирования технологические |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр внутренних блоков . Контроль отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. | Ежедневно |
| 2.2 | Визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. | Еженедельно |
| 2.3 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и т.д) | Еженедельно |
|  | Внутренние сети телефонной связи и структурированных кабельных систем. СС1.1 |  |
|  | Структурированная кабельная система. |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей СКС на отсутствие механических повреждений, грязи, коррозии, наличие и прочность креплений, установки шкафного и стоечного оборудования, состояние лоточных трасс, кабельных каналов, разъемов, модулей, розеток. | Еженедельно |
| 1.2 | Визуальный осмотр состояния соединительных линий, отсутствие обрывов и повреждений изоляции, провисов, скруток, посторонних подключений, снятых крышек с лотков и коробов, наличие креплений кабельных пакетов. | Еженедельно |
| 1.3 | Проверка отсутствия обрывов заземляющих проводов, прочность крепления заземляющих винтов. | Еженедельно |
|  | Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Внутренние сети радиотрансляции |  |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. | Ежедневно |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно |
|  | Системы часофикации. СС ЧС |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Системы часофикации |  |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. | Ежедневно |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно |
|  | Наружные сети связи. НСС1.4 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Кабельная канализация |  |
| 1.1 | Осмотр смотровых колодцев кабельной канализации. Проверка колодцев на наличие воды и посторонних предметов, состояние запорных устройств. | Ежеквартально |
|  | Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) | Ежедневно |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, извещателей, РИП) | Ежемесячно |
| 1.3 | Проверка состояния системы "Стрелец-Мониторинг" | Ежемесячно |
| 2 | Серверное оборудование |  |
| 2.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Серверы, периферийное оборудование). | Ежеквартально |
| 2.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год |
| 2.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
|  | Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |  |
| 1.1 | Внешний осмотр центральной части системы, контроль работы (головного устройства СОУЭ, усилителей, ИБП). | Ежедневно |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту: оповещателей, громкоговорителей, средств обратной связи, табло Выход и указателей направления. Контроль состояния. | Ежемесячно |
|  | Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |  |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно |
| 1.2 | Внешний осмотр частей системы расположенных на посту охраны (АРМ, мониторы, ИБП и элементы управления) | Ежедневно |
| 1.3 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (сервера, ИБП и видеокамеры, коммутаторы) | Ежемесячно |
| 1.4 | Проверка ведения архива видеозаписи | Ежемесячно |
| 2 | Система охраны входов |  |
| 2.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) | Ежедневно |
| 2.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромеханические защёлки, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) | Ежемесячно |
| 3 | Сетевое и клиентское оборудование |  |
| 3.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) | Ежеквартально |
| 3.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год |
| 3.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
|  | Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система контроля и управления доступом |  |
| 1.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) | Ежедневно |
| 1.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромеханические защёлки, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) | Ежемесячно |
| 2 | Сетевое и клиентское оборудование |  |
| 2.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) | Ежеквартально |
| 2.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год |
| 2.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
|  | Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Пассивное, активное оборудование |  |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно |
| 1.2 | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. | Ежегодно |
| 1.3 | Осмотр состояния и наличия повреждений. | Ежегодно |
| 1.4 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
| 1.5 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. | Ежеквартально |
| 1.6 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. | 2 раза/год |
|  | Водоподготовка. ТХ1.3 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Бассейны |  |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. | Ежедневно |
| 1.2 | Контроль работоспособности систем водоподготовки и водоочистки (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). | Ежедневно |
| 1.3 | Контроль температурного режима. | Ежедневно |
| 1.4 | Контроль качества воды. | Ежедневно |
| 1.5 | Контроль наличия химикатов. | Ежедневно |
|  | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Охранно-защитная дератизационная система |  |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы. | Еженедельно |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно |
|  | Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Средства связи для МГН |  |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. | Ежедневно |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | Ежемесячно |
|  | Система коллективного приема телевидения. СКПТ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система коллективного приема телевидения |  |
| 1.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений и комплектности | 1 раз/год |
| 1.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
| 1.3 | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно |
|  | Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Управление инженерными системами при пожаре |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) | Ежедневно |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, РИП) | Ежемесячно |
| 2 | Пассивное, активное оборудование |  |
| 2.1 | Контроль работоспособности системы. | Ежедневно |
| 2.2 | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. | Ежегодно |
| 2.3 | Осмотр состояния и наличия повреждений. | Ежегодно |
| 2.4 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
| 2.5 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. | Ежеквартально |
| 2.6 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. | 2 раза/год |
|  | Охранная сигнализация. ОС |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система охранной сигнализации |  |
| 1.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) | Ежедневно |
| 1.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (датчики, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) | Ежемесячно |
| 2 | Сетевое и клиентское оборудование |  |
| 2.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) | Ежеквартально |
| 2.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год |
| 2.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |
|  | Вертикальный транспорт. |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Лифты и подъемники |  |
| 1.1 | Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. | Ежедневно |
| 1.2 | Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". | Ежедневно |
| 1.3 | Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика. | Ежедневно |
| 1.4 | Убедиться в наличии освещения кабины лифта. | Ежедневно |
| 1.5 | Проверить исправность действия кнопок на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. | Ежедневно |
| 1.6 | Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. | Ежедневно |
| 1.7 | Проверить состояние ограждения шахты и кабины. | Ежедневно |
| 1.8 | Проверить наличие и исправность замка двери шкафа управления. | Ежедневно |
|  | Детский автогородок. |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Оборудование |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно |
| 1.2 | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |
| 1.3 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |
| 1.4 | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |
| 1.5 | Визуальный осмотр светофоров. Контроль работы. | Ежемесячно |
| 2 | Кабельные сети |  |
| 2.1 | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах. | 2раза/год |
| 2.2 | Проверка наличия маркировки. | 1раз/год |
| 2.3 | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). | 1раз/год |
| 3 | Дорожные знаки |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений. | 2раза/год |
|  | МАФы. |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | МАФы |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений. | 2раза/год |
|  | Строительная часть |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Окна и двери, внутренние витражи |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, запотевания стеклопакетов, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей | Ежеквартально |
| 1.2 | Визуальный осмотр дверных полотен и дверных коробок на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, провисания полотен, наличия зазоров между дверной коробкой и дверным полотном, запотевания стеклопакетов, комплектность фурнитуры и ограничителей. | 2раза/год |
| 1.3 | Визуальный осмотр внутренних витражей на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечно-ригельной системы (аналогов). | 2раза/год |
| 2 | Лестницы, Балконы, Входные группы, Выходы на кровлю |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр ограждений, на предмет целостности, нарушения защитных покрытий и устойчивости. Осмотр ходовых дорожек. | 2раза/год |
| 2.2 | Визуальный осмотр лестничных ступеней, видимых элементов лестничных площадок, маршей, ступеней на предмет наличия трещин, сколов, механических повреждений. | 2раза/год |
| 2.3 | Визуальный осмотр входных групп, на предмет наличия механических повреждений, нарушения крепежа, проявление на ступенях высолов, разрушение основания. | 2раза/год |
| 3 | Фасад |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр фасадов на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие зон запотевания стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр опорных кронштейнов (при наличии доступа) и капельников основных несущих стоек. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечноригельной системы. Осмотр узлов мест примыкания светопрозрачных конструкций к фасаду здания. | 2раза/год |
| 3.2 | Визуальный осмотр на предмет целостности фасадного камня. Осмотр облицовки цоколя на предмет высолов, повреждений, вандализма. Осмотр опорных кронштейнов (при наличии доступа). Осмотр узлов примыкания. | 2раза/год |
| 4 | Несущие конструкции |  |
| 4.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, отслоений, шелушений поверхности, высолов, грибковой плесени, протечек. | 2раза/год |
| 4.2 | Проверка состояния огнезащитного покрытия металлоконструкций. | 2раза/год |
| 4.3 | Проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций. | 2раза/год |
| 4.4 | Проверка деревянных конструкций на предмет поражения деревянных конструкций дереворазрушающими грибами | 2раза/год |
| 4.5 | Проверка деревянных конструкций на предмет поражения деревянных конструкций жуками-точильщиками | 2раза/год |
| 4.6 | Проверка деревянных конструкций и узлов крепления, опирания несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций с более теплопроводными или влагопроводными свойствами (при непосредственном их контакте). | 2раза/год |
| 4.7 | Проверка цокольного этажа на предмет протечек, отслоений финишных покрытий, узлов стыковки фундаментов в т.ч. приямков лестниц. | 2раза/год |
| 5 | Кровля |  |
| 5.1 | Осмотр парапетов и элементов покрытия парапетов, узлов стыковки парапетных элементов, осмотр мест примыкания кровли к парапетам, вентшахтам, местам установки оборудования и инженерных систем. Осмотр колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами. Осмотр целостности покрытий плоской и скатной кровли. | 2раза/год |
| 5.2 | Осмотр ограждений и металлических лестниц, включая места креплений. Осмотр ходовых дорожек. | 2раза/год |
| 5.3 | Осмотр водосточных воронок, на предмет наличия мусора, листвы, льда. | 4раза/год |
| 6 | Подвесные потолки, полы, отделка |  |
| 6.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, загрязнений. | 2раза/год |

*Разовые работы выполняются исключительно на основании Заявок. Периодичность указана информационно.

Приложение №3.1

К Техническому заданию

Технологические карты осмотров.

|  | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |
| --- | --- |
| 1 | Главный распределительный щит / ВРУ |
| 1.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. |
|  | Провести визуальный наружный осмотр корпусов распределительных щитов на отсутствие пыли, грязи, механических повреждений. |
|  | Провести сравнение положений автоматических выключателей и/или переключателей с требованиями, установленной на момент проверки схемы электроснабжения (согласно однолинейной схеме и данным Оперативного журнала). |
| 1.2 | Проверка состояния средств индикации и измерительных приборов. |
|  | Проверить на отсутствие механических повреждений. |
|  | Проверить, отображают ли средства индикации наличие напряжения в соответствии с установленной схемой электроснабжения. |
|  | Проверить, отображают ли измерительные приборы наличие и величину напряжения, тока, соответствие их величин установленной схеме электроснабжения. |
| 1.3 | Контроль наличия пломб на приборах учета. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. |
|  | Проверить наличие и целостность заводских пломб и пломб, установленных МЭС или УК на корпусах и клеммных коробках счетчиков электроэнергии. |
| 1.4 | Проверка чистоты и порядка в помещении. |
|  | Проверить помещение на отсутствие мусора, посторонних предметов, грязи. |
| 1.5 | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. |
|  | Считать показания приборов учета и зафиксировать их в письменном виде. Считывание показаний производить в соответствии с указаниями завода-производителя. |
| 1.6 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. |
|  | Проверить наличие и работоспособность запирающих устройств. |
| 1.7 | Проверка наличия и состояния СИЗ. |
|  | Проверить наличие СИЗ, сравнить их количество и ассортимент на соответствие утвержденного Перечня. |
|  | Проверить СИЗ на отсутствие механических повреждений. |
|  | Проверить сроки поверки СИЗ. |
| 1.8 | Проверка наличия однолинейных схем. |
|  | Проверить наличие утвержденной однолинейной схемы, вывешенной на стене. |
|  | Проверить схему на отсутствие порывов, прочих повреждений, помарок и записей, выполненных "от руки". |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |
| 2.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. |
|  | Провести визуальный наружный осмотр корпусов распределительных щитов на отсутствие пыли, грязи, механических повреждений. |
|  | Провести сравнение положений автоматических выключателей и/или переключателей с требованиями, установленной на момент проверки схемы электроснабжения (согласно однолинейной схеме и данным Оперативного журнала). |
| 2.2 | Контроль наличия пломб на приборах учета. |
|  | Проверить наличие и целостность заводских пломб и пломб, установленных МЭС или УК на корпусах и клеммных коробках счетчиков электроэнергии. |
| 2.3 | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. |
|  | Проверить корпуса и дверцы на отсутствие пыли, грязи, механических повреждений. |
| 2.4 | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. |
|  | Считать показания приборов учета и зафиксировать их в письменном виде. Считывание показаний производить в соответствии с указаниями завода-производителя. |
| 2.5 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. |
|  | Проверить наличие и работоспособность запирающих устройств. |
| 2.6 | Проверка наличия однолинейных схем. |
|  | Проверить наличие утвержденной однолинейной схемы в щите. |
|  | Проверить схему на отсутствие порывов, прочих повреждений, помарок и записей, выполненных "от руки". |
| 3 | Система освещения. |
| 3.1 | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. |
|  | Визуальный осмотр светильников на отсутствие механических повреждений и загрязнений. |
|  | Проверка работоспособности светильников. |
| 4 | Электроустановочные и электромонтажные изделия (розетки, выключатели, распаячные коробки). |
| 4.1 | Визуальный осмотр настенных коробов, розеток, выключателей, распаячных коробок и т.д. в групповых ячейках, классах, административных и технических помещениях, МОП. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. |
|  | Провести осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязнений. |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности креплений. |
| 5 | Кабельные сети. |
| 5.1 | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах. |
|  | Провести визуальный осмотр изоляции кабелей на отсутствие механических повреждений, загрязнений. |
| 5.2 | Проверка состояния кабельных лотков (включая крепления). Визуальный осмотр. |
|  | Провести визуальный осмотр кабельных лотков и их крепления на целостность, отсутствие механических повреждений, загрязнений. |
| 5.3 | Проверка наличия маркировки. |
|  | Провести визуальную проверку маркировки на предмет ее наличия в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствие механических повреждений, читаемость надписей. |
| 6 | Системы заземления и молниезащиты. |
| 6.1 | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). |
|  | Провести осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязнений. |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности контактов и соединений. |
|  | Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |
| 1 | Система освещения. |
| 1.1 | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. |
|  | Визуальный осмотр светильников на отсутствие механических повреждений и загрязнений. |
|  | Проверка работоспособности светильников. |
| 2 | Вводные щитки |
| 2.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. |
|  | Провести сравнение положений автоматических выключателей и/или переключателей с требованиями, установленной на момент проверки схемы электроснабжения (согласно однолинейной схеме и данным Оперативного журнала). |
| 2.2 | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. |
|  | Провести визуальный наружный осмотр корпусов распределительных щитов на отсутствие пыли, грязи, механических повреждений. |
| 2.3 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. |
|  | Проверить наличие и работоспособность запирающих устройств. |
| 2.4 | Проверка наличия однолинейных схем. |
|  | Проверить наличие утвержденной однолинейной схемы в щите. |
|  | Проверить схему на отсутствие порывов, прочих повреждений, помарок и записей, выполненных "от руки". |
| 3 | Кабельные сети. |
| 3.1 | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах |
|  | Провести визуальный осмотр изоляции кабелей на отсутствие механических повреждений, загрязнений. |
| 3.2 | Проверка наличия маркировки. |
|  | Провести визуальную проверку маркировки на предмет ее наличия в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствие механических повреждений, читаемость надписей. |
|  | Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |
| 1 | ХВС и ГВС |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. |
|  | Произвести визуальный осмотр видимых участков трубопроводов и устройств на водопроводной сети. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). Зафиксировать в журнале найденные участки. |
|  | Произвести визуальный осмотр оборудования в помещении насосной станции, на предмет работоспособности и отсутствия протечек. При обнаружении отклонений от нормального режима работы (посторонние шумы, остановки оборудования и т.д.), мест протечек через разъемные соединения - доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к устранению внештатной ситуации. Зафиксировать в журнале обнаруженные отклонения. |
| 1.2 | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). |
|  | Произвести контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). |
| 1.3 | Снятие и фиксация показаний ПУ. |
|  | Произвести снятие показаний расходомеров с записью в журнале. Передать показания ИО. |
| 1.4 | Контроль температурного режима. |
|  | Произвести контроль температурного режима ГВС (визуально по термометрам и сигналам в системе диспетчеризации). |
| 1.5 | Визуальный осмотр изоляции и крепления трубопроводов (доступные для осмотра места). |
|  | Произвести визуальный осмотр видимых участков трубопроводов и устройств на водопроводной сети, на предмет целостности изоляции. |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности креплений трубопроводов. |
| 1.6 | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. |
|  | Провести проверочное закрытие-открытие ЗРА. |
| 1.7 | Визуальный осмотр подводок к сантехническим изделиям, смесителей и проверка на наличие протечек. |
|  | Провести визуальный осмотр гибких подводок и мест присоединений к сантехническим изделиям, на предмет нарушения герметичности. |
|  | Проверить работоспособность сантехнических изделий. |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация |
| 2.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности трубопроводов, водяных затворов и т.д.. |
|  | Произвести визуальный осмотр видимых участков трубопроводов и мест присоединения к сантехническому оборудованию. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению. Зафиксировать в журнале найденные участки. |
| 2.2 | Проверка работоспособности насосных станций канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления. |
|  | Произвести визуальный осмотр насосного оборудования, на предмет работоспособности и отсутствия протечек. При обнаружении отклонений от нормального режима работы (посторонние шумы, остановки оборудования и т.д.), мест протечек через разъемные соединения - доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к устранению внештатной ситуации. Зафиксировать в журнале обнаруженные отклонения. |
|  | Проверить правильность световой сигнализации на шкафах управления насосными станциями, отсутствие сигналов «авария». |
| 2.3 | Проверка надежности крепления сантехнического оборудования. |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности креплений сантехнического оборудования. |
| 2.4 | Проверка состояния канализационных выпусков до врезки в городскую сеть. |
|  | Провести визуальную проверку канализационных выпусков из здания, на предмет протечек через проходки в наружных стенах. |
| 3 | Ливневая канализация |
| 3.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. |
|  | Произвести визуальный осмотр видимых участков трубопроводов. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению. Зафиксировать в журнале найденные участки. |
| 3.2 | Проверка работоспособности насосных станций канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления. |
|  | Произвести визуальный осмотр насосного оборудования, на предмет работоспособности и отсутствия протечек. При обнаружении отклонений от нормального режима работы (посторонние шумы, остановки оборудования и т.д.), мест протечек через разъемные соединения - доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к устранению внештатной ситуации. Зафиксировать в журнале обнаруженные отклонения. |
|  | Проверить правильность световой сигнализации на шкафах управления насосными станциями, отсутствие сигналов «авария». |
|  | Произвести визуальный осмотр водосточных воронок на предмет засорения. При необходимости прочистить. |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |
| 1 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
| 1.1 | Внешний осмотр частей системы, физически расположенных в помещении насосной станции (обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, насосов, шкафа автоматики, контроль положения тумблеров переключателей, световых табло, телефонной связи). |
|  | Визуальный осмотр всех составных частей системы, находящихся в помещении насосной станции на предмет отсутствия: протечек, периодического запуска жокей-насоса, посторонних шумов в оборудовании, показаний давления на манометрах, закрытой арматуры НО, открытой арматуры НЗ, напряжения, неисправностей телефонной связи и т.п.. |
|  | Провести сравнение положений автоматических выключателей и/или переключателей с требованиями, установленной на момент проверки схемы электроснабжения и автоматики (согласно однолинейной схеме и данным Оперативного журнала) |
|  | Проверить отсутствие аварий на щите автоматизации системы. |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы объекта, физически распределенных по объекту: трубопроводов, оросителей, запорной арматуры. |
|  | Визуальный осмотр составных частей системы объекта на отсутствие: протечек, закрытой арматуры НО, загрязнений на оросителях. |
| 1.3 | Контроль параметров водоснабжения в насосной станции (давление). |
|  | Визуальный осмотр показаний манометров, и сверка показаний с проектными величинами. |
| 1.4 | Контроль наличия схем, табличек, указателей, номеров и т.п.. |
|  | Визуальный осмотр наличия схем, табличек, указателей, номеров и т.п., предусмотренных РД и нормами. |
| 1.5 | Контроль уровня воды в пожарных резервуарах. |
|  | Визуальный осмотр: наличия достаточного уровня воды в пожарных резервуарах, отсутствия аварий в системе контроля уровня воды в пожарных резервуарах, правильность положения запорной арматуры в камере обвязки резервуаров. |
| 1.6 | Контроль параметров в системе автоматизации. |
|  | Контроль отсутствия ошибок и аварий в системе автоматизации АУВПТ. |
| 2 | Шкафы пожарные |
| 2.1 | Визуальный осмотр оборудования и его комплектации на наличие пломб, бирок, протечек, целостности уплотнительных прокладок. |
|  | Визуальный осмотр оборудования и его комплектации на наличие: пломб, бирок, целостности уплотнительных прокладок. Отсутствие протечек, механических повреждений, пыли, грязи, коррозии. |
| 3 | Первичные средства пожаротушения |
| 3.1 | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей огнетушителей (механические повреждения, целостность пломб, контроль давления по манометру, наличие бирок) |
|  | Визуальный осмотр огнетушителей на предмет отсутствия: механических повреждений, пыли, грязи, коррозии. Проверка целостности пломб, контроль давления по манометру, наличие бирок и нумерации. |
| 3.2 | Контроль ведения журнала учета огнетушителей, с занесением текущих параметров. |
|  | Контроль ведения журнала учета огнетушителей, с занесением текущих параметров. |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |
| 1 | Система автоматического газового пожаротушения |
| 1.1 | Внешний осмотр контрольно-приемного прибора, контроль работы. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу к прибору. |
| 1.2 | Проверка наличия аварий и неисправности на пульте. |
|  | Проверка отсутствия аварий и неисправностей на пульте и в системе УИСП. |
| 1.3 | Внешний осмотр оборудования, проверка целостности пломб, пиропатронов, составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, осмотр извещателей и оповещателей, Табло Выход/газ/автоматика отключена, источников бесперебойного питания. |
|  | Дымовой пожарный извещатель: |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт. Светодиодный индикатор мигает красным цветом. Извещатель промаркирован. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (снят защитный колпачок, вблизи 0,5 метра отсутствуют светильники, вблизи 1 метра отсутствуют вентиляционные отверстия и т.д.). |
|  | Ручной пожарный извещатель: |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт. Светодиодный индикатор мигает красным цветом. Извещатель промаркирован. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (доступ к извещателю не затруднен). |
|  | Табло ВЫХОД/ГАЗ/АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА: |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпуса Табло не закрыты посторонними предметами. |
|  | Табло Выход светится, остальные табло - нет. |
|  | Установка АСПТГ: |
|  | Отсутствуют механические повреждения, грязь, следы коррозии. |
|  | Наличие пломбы, ее целостность. |
|  | Давление огнетушащего вещества в пределах нормы. |
|  | ИБП в наличии. На щите автоматики, отсутствуют сигналы аварии или неисправности. |
|  | Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |
| 1 | Водомерный узел |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. |
|  | Визуальный осмотр на предмет отсутствия нарушений герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. |
| 1.2 | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). |
|  | Визуальный осмотр наличия давления по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации. |
| 1.3 | Снятие и фиксация показаний ПУ. |
|  | Произвести снятие показаний расходомеров с записью в журнале. Передать показания ИО. |
| 1.4 | Визуальный осмотр изоляции и крепления трубопроводов (доступные для осмотра места). |
|  | Произвести визуальный осмотр видимых участков трубопроводов и устройств на водопроводной сети, на предмет целостности изоляции. |
| 1.5 | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. |
|  | Провести проверочное закрытие-открытие ЗРА. |
|  | Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |
| 1 | ИТП |
| 1.1 | Контроль параметров работы систем теплоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования и КИП. |
|  | Произвести контроль параметров работы систем теплоснабжения. |
|  | Произвести осмотра инженерного оборудования и КИП на предмет наличия течей. |
| 1.2 | Контроль показаний основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем теплоснабжения. |
|  | Произвести контроль показаний основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем теплоснабжения с занесением в журнал. |
| 1.3 | Проверка работы насосных агрегатов. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. |
|  | Произвести визуальный осмотр насосных агрегатов. В случае наличия посторонних шумов и стуков в работе, доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить насосные агрегаты. Принять меры к локализации аварийной ситуации. Оформить описание в журнале. |
| 1.4 | Проверка исправности по средствам индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). |
|  | Произвести проверку исправности индикации на щитах автоматики. |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |
| 2.1 | Проверка исходного положения запорной арматуры теплового ввода и аварийной перемычки здания. |
| 2.2 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ИТП. |
|  | Произвести проверку исходного положения запорной арматуры, работу приборов автоматики и электрооборудования ИТП согласно сезону. |
| 2.3 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. |
|  | Произвести визуальную проверку, на предмет отсутствия протечек теплоносителя через сварочные швы. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению. Зафиксировать в журнале. Проверить отсутствие вздутий и повреждений изоляции. |
| 2.4 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. |
|  | Произвести проверку на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). Зафиксировать в журнале. |
|  | Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |
| 1 | Узел учета |
| 1.1 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
|  | Произвести внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
| 1.2 | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы. (Распечатку направлять еженедельно Заказчику) |
|  | Произвести снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы. (Распечатку направлять еженедельно Заказчику) |
| 1.3 | Снятие распечатки показаний УУТЭ, предоставление Заказчику. |
|  | Произвести снятие распечатки показаний УУТЭ за отчётный период и предоставить Заказчику. |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |
| 2.1 | Проверка исходного положения запорной арматуры. |
|  | Визуальная проверка положения запорной арматуры, согласно схемам. |
| 2.2 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. |
|  | Произвести проверку на отсутствие течи воды через фланцевые соединения. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). Зафиксировать в журнале. |
| 2.3 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. |
|  | Произвести визуальную проверку, на предмет отсутствия протечек теплоносителя через сварочные швы. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению. Зафиксировать в журнале. Проверить отсутствие вздутий и повреждений изоляции. |
|  | Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |
| 1 | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы. |
| 1.1 | Визуальный осмотр отопительных приборов и распределительных гребенок в шкафах, на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок. |
| 1.2 | Контроль параметров теплоносителя (давление, температура, расход), прогрев отопительных приборов внутри помещений в контрольных точках. |
|  | Контроль параметров на АРМ в системе диспетчеризации (давление, температура, расход). |
|  | Произвести замеры с помощью пирометра, на предмет равномерности и достаточности прогрева отопительных приборов в контрольных точках (крайние приборы на ответвлениях распределительной сети, будут определены в процессе эксплуатации). При обнаружении отклонений, спустить воздух через краны Маевского. |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |
| 2.1 | Проверка положения запорной арматуры. |
|  | Визуальная проверка положения запорной арматуры НО. |
| 2.2 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. |
|  | Произвести визуальную проверку, на предмет отсутствия протечек теплоносителя через сварочные швы и разъемные соединения. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению. Зафиксировать в журнале. Проверить отсутствие вздутий и повреждений изоляции. |
| 2.3 | Контроль уставок балансировочных клапанов. |
|  | Проверка уставок в соответствии с РД. |
| 3 | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом. |
| 3.1 | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. |
|  | Проверить оборудование на наличие работоспособности, отсутствие аварий на щитах управления, отсутствие посторонних звуков в работе. Проверить температурный режим с помощью пирометра. |
|  | Вентиляция. ОВ2 |
| 1. | Приточно-вытяжные и вытяжные установки |
| 1.1 | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. |
|  | Произвести визуальный осмотр вентиляционной установки. В случае наличия посторонних шумов и стуков в работе, обнаружения отсоединившихся элементов системы, доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить вентустановку. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 1.2 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
|  | На щитах автоматики горят сигнальные лампы автоматического режима работы. Проверить отсутствие на контроллере индикации аварии. При индикации аварии поставить в известность ИО. По согласованию с ним выполнить действия по выявлению и устранению причин аварии. Используя таблицу неисправностей, определить характер аварии. При необходимости, выполнить сброс сигнала аварии в соответствие с инструкцией по эксплуатации. |
| 1.3 | Визуальный осмотр трубопроводов, насосов и ЗРА систем обвязки калорифера и охладителя. Отсутствие течей, и образования конденсата, вибрации, повреждений изоляции. |
|  | Выполнить осмотр трубопроводов систем обвязки калорифера. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). |
| 1.4 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль положения дросселирующих заслонок, отсутствие вздутия изоляции и образования конденсата. |
|  | Провести визуальный смотр вентиляционных коробов внутри венткамеры, убедится в отсутствии: вздутий или повреждений изоляции, конденсата на коробах и поверхностях оборудования. |
| 1.5 | Контроль работы капиллярной системы защиты от заморозки. Контроль параметров воздуха на выходе\ теплоносителя. |
|  | Контролировать отсутствие в системе диспетчеризации сигналов аварии системы защиты от заморозке. При наличии данного сигнала, поставить в известность ИО. По согласованию с ним выполнить действия по выявлению и устранению причин аварии. При необходимости, выполнить сброс сигнала аварии в соответствие с инструкцией по эксплуатации. Следить за параметрами воздуха на выходе/теплоносителя в системе диспетчеризации. Если исправить аварию не удается, и приточная установка продолжает работать – незамедлительно отключить питание установки, закрыть вручную клапана на заборе воздуха. Принять меры по защите системы теплоснабжения от разморозки. |
| 2 | Вытяжные агрегаты |
| 2.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков и вибрации в работе. |
|  | Произвести визуальный осмотр вентиляционной установки. В случае наличия посторонних шумов и стуков в работе, обнаружения отсоединившихся элементов системы доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить вентустановку. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 2.2 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
|  | На щитах автоматики горят сигнальные лампы автоматического режима работы. Проверить отсутствие на контроллере индикации аварии. При индикации аварии поставить в известность ИО. По согласованию с ним выполнить действия по выявлению и устранению причин аварии. Используя таблицу неисправностей, определить характер аварии. При необходимости, выполнить сброс сигнала аварии в соответствие с инструкцией по эксплуатации. |
| 2.3 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль целостности системы. |
|  | Произвести визуальный осмотр воздухораспределительной системы. В случае обнаружения отсоединившихся элементов, провисов системы доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить вентустановку. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 3 | Система противодымной защиты |
| 3.1 | Контроль состояния в системе УИСП. |
|  | Контроль положения противопожарных клапанов противодымной вентиляции на АРМ. |
|  | Контроль состояния вентиляторов системы противодымной вентиляции на АРМ. |
|  | Контроль наличия напряжения установок противодымной вентиляции на АРМ. |
| 3.2 | Внешний осмотр составных частей системы, распределённых по объекту (шкаф автоматики ДУ/ПД, контрольно-пусковые блоки, клапана ДУ/ПД, вентиляторы ДУ/ПД). |
|  | Визуальный осмотр шкафов ЩДУ, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. Индикатор "Питание" горит зеленым цветом. Переключатель режима работы вентиляторов, стоит в положении "Авто". Отсутствуют индикация «Авария». |
|  | Визуальный осмотр противопожарных клапанов, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. Клапана закрыты. |
|  | Визуальный осмотр контрольно-пусковых блоков, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. |
|  | Визуальный осмотр вентиляторов ПД/ДУ, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. |
| 4 | Клапан огнезадерживающий, противопожарные шторы |
| 4.1 | Контроль состояния в системе диспетчеризации, исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации. |
|  | Контроль положения огнезадерживающих клапанов систем общеобменной вентиляции и противопожарных штор на АРМ. |
|  | Визуальный осмотр шкафов управления, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. Индикатор "Питание" горит зеленым цветом. Переключатель режима работы вентиляторов/противопожарных штор, стоит в положении "Авто". Отсутствуют индикация «Авария». |
| 4.2 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. |
|  | Визуальный осмотр огнезадерживающих клапанов, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. Клапана открыты. |
|  | Визуальный осмотр контрольно-пусковых блоков, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. |
| 4.3 | Визуальная проверка технического состояния штор, внешний осмотр поверхностей противопожарных штор и подвижных частей. Проверка крепления противопожарных штор. |
|  | Визуальный осмотр противопожарных штор, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. |
|  | Визуальный осмотр контрольно-пусковых блоков, на предмет отсутствия внешних повреждений, следов пыли и грязи. Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу. |
|  | Кондиционирование. ОВ3 |
| 1 | Системы кондиционирования |
| 1.1 | Визуальный осмотр внутренних блоков. Контроль отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. |
|  | Провести визуальный осмотр внутренних блоков, на предмет отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. Контроль на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия следов пыли и грязи. |
| 1.2 | Визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. |
|  | Провести визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. Контроль на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия следов пыли и грязи. |
| 1.3 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы (ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и т.д.). |
|  | Визуальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и т.д.). Контроль положений (в соответствии с проектом и сезоном), отсутствие механических повреждений, отсутствие следов пыли и грязи. |
| 2 | Системы кондиционирования технологические |
| 2.1 | Визуальный осмотр внутренних блоков. Контроль отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. |
|  | Провести визуальный осмотр внутренних блоков, на предмет отсутствия подтеков, течей и прочих видимых проявлений нарушения герметичности. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. Проверить отсутствие сигналов аварии в диспетчерской. Контроль на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия следов пыли и грязи. |
| 2.2 | Визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. |
|  | Провести визуальный осмотр компрессорного оборудования. Контроль на предмет отсутствия обмерзания трубопроводов. Контроль отсутствия на поверхности агрегатов и на трубопроводах в месте установки оборудования масляных пятен, потеков и прочих видимых проявлений нарушения герметичности, отсутствие посторонних шумов и стуков в работе. Контроль на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия следов пыли и грязи. |
| 2.3 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы (ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и т.д.). |
|  | Визуальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (ТРВ, ЗРА, КИП и автоматические устройства и т.д.). Контроль положений (в соответствии с проектом и сезоном), отсутствие механических повреждений, отсутствие следов пыли и грязи. |
|  | Структурированная кабельная система. СС1.1 |
| 1 | Структурированная кабельная система. |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей СКС на отсутствие механических повреждений, грязи, коррозии, наличие и прочность креплений, установки шкафного и стоечного оборудования, состояние лоточных трасс, кабельных каналов, разъемов, модулей, розеток. |
| 1.2 | Визуальный осмотр состояния соединительных линий, отсутствие обрывов и повреждений изоляции, провисов, скруток, посторонних подключений, снятых крышек с лотков и коробов, наличие креплений кабельных пакетов. |
| 1.3 | Проверка отсутствия обрывов заземляющих проводов, прочность крепления заземляющих винтов. |
|  | Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |
| 1 | Внутренние сети радиотрансляции |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. |
|  | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. Наличие сигнала, отсутствие аварий. |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. |
|  | Визуальный осмотр состояние монтажа, крепления и внешнего вида оборудования, отсутствие повреждений, следов пыли и загрязнений. |
|  | Системы часофикации. СС ЧС |
| 1 | Системы часофикации |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. |
|  | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. Наличие сигнала, отсутствие аварий. |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. |
|  | Визуальный осмотр состояние монтажа, крепления и внешнего вида оборудования, отсутствие повреждений, следов пыли и загрязнений. |
|  | Наружные сети связи. НСС1.4 |
| 1 | Кабельная канализация |
| 1.1 | Осмотр смотровых колодцев кабельной канализации. Проверка колодцев на наличие воды и посторонних предметов, состояние запорных устройств. |
|  | Визуальный осмотр смотровых колодцев. Проверка колодцев на наличие воды и посторонних предметов, состояние запорных устройств. |
|  | Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов. |
|  | Монитор рабочей станции работает. |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют. |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным). |
|  | ПО "Болид" работает в полноэкранном режиме. |
|  | ПО "Болид" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить курсор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло"). |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, извещателей, РИП). |
|  | Дымовой/тепловой пожарный извещатель. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт. |
|  | Светодиодный индикатор мигает зеленым цветом. |
|  | Извещатель промаркирован. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (не снят защитный колпачок, вблизи 0,5 метра отсутствуют светильники, вблизи 1 метра отсутствуют вентиляционные отверстия и т.д.). |
|  | Пожарный извещатель пламени/линейный. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт. |
|  | Светодиодный индикатор мигает красным цветом. |
|  | Извещатель промаркирован. |
|  | Извещатель не издает звуковых сигналов (технологические сигналы, сигнализирующие о неисправности, разрядке встроенного АКБ (при наличии)). |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (не снят защитный колпачок, отсутствуют предметы перекрывающие рабочий диапазон и т.д.) |
|  | Ручной пожарный извещатель. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт. |
|  | Светодиодный индикатор мигает красным цветом. |
|  | Извещатель промаркирован. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (доступ к извещателю не затруднен). |
|  | Приемно-контрольные приборы СП. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу к прибору. |
|  | Отсутствует индикация аварий. |
|  | Резервные источники питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
| 1.3 | Проверка состояния системы "Стрелец-Мониторинг". |
|  | Провести проверку системы "Стрелец-Мониторинг" на предмет отсутствия ошибок. |
| 2 | Серверное оборудование |
| 2.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Серверы, периферийное оборудование). |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты (царапины, вмятины, трещины)). |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует (LCD, LED дисплеи без видимых повреждений). |
|  | Провода подключены свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Маркировка на серверах присутствует, читаема и зафиксирована. |
| 2.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
| 2.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
|  | Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 1.1 | Внешний осмотр центральной части системы, контроль работы (головного устройства СОУЭ, усилителей, ИБП). |
|  | Рабочая станция АРМ. |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов. |
|  | Монитор рабочей станции работает. |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют. |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным). |
|  | Микрофонная консоль. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор «Питание» горит красным цветом. |
|  | Стойка оповещения. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты (царапины, вмятины, трещины)). |
|  | Дверца стойки находится в закрытом положении. |
|  | Вентиляторы стойки работают в штатном режиме (не издают посторонних шумов). |
|  | В верхней и нижней частях шкафа (так же на шкафу и под шкафом) в районе вентиляционных отверстий отсутствуют посторонние предметы способные повлиять на циркуляцию воздуха в стойке. |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует. |
|  | Провода подключены свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Маркировка на усилителях присутствует, читаема и зафиксирована. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
|  | Резервный источник питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор 220 горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор АКБ горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор Выход горит зеленым цветом |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту: оповещателей, громкоговорителей, средств обратной связи, табло Выход и указателей направления. Контроль состояния. |
|  | Громкоговорители. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус громкоговорителя закрыт. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию оповещателя (снята защитная пленка, вблизи оповещателя отсутствуют посторонние предметы, перекрывающие динамик и т.д.) |
|  | Табло «ВЫХОД», «Указатель направления». |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус оповещателя закрыт. |
|  | Табло подсвечивается в постоянном режиме. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие визуальному контакту с оповещателем на путях эвакуации (посторонние предметы загораживают оповещатель, люстры, наличники и т.д.). |
|  | Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы. |
|  | Контроль работоспособности системы на АРМ в помещении Пожарного поста. Наличие сигналов с камер, отсутствие аварий. |
| 1.2 | Внешний осмотр частей системы расположенных на посту охраны (АРМ, мониторы и элементы управления). |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.). |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов. |
|  | Монитор рабочей станции работает. |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют. |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным). |
| 1.3 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (сервера, ИБП и видеокамеры, коммутаторы). |
|  | Стойка видеонаблюдения. |
|  | Дверца стойки и сама стойка не имеют механических повреждений, следов пыли и грязи. |
|  | Вентиляторы в стойке работают в штатном режиме (не издают посторонних шумов). |
|  | В верхней и нижней частях стойки (так же на стойке и под стойкой) в районе вентиляционных отверстий отсутствуют посторонние предметы способные повлиять на циркуляцию воздуха в стойке. |
|  | Видеокамера уличная. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус камеры закрыт. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию камеры (обзор камеры закрыт посторонними предметами). |
|  | Видеокамера купольная. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус камеры закрыт. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию камеры (обзор камеры закрыт посторонними предметами). |
|  | Сервер видеонаблюдения. |
|  | Внешний поверхностный осмотр сервера на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы сервера исправна. |
|  | Вентиляторы и механические части сервера не издают посторонних шумов. |
|  | Дисковый массив. |
|  | Внешний поверхностный осмотр массива на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы массива исправна. |
|  | Вентиляторы и механические части массива не издают посторонних шумов. |
|  | Блок бесперебойного питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
| 1.4 | Проверка ведения архива видеозаписи. |
|  | Проверка на АРМ беспрерывного ведения архива. |
| 2 | Система охраны входов |
| 2.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП). |
|  | Данный осмотр учтен в Системе контроля доступа (ОС2.4). |
| 2.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромагнитные замки, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (дверь или окно закрываются до конца, вблизи извещателя отсутствуют другие магниты). |
|  | Блок бесперебойного питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
|  | Контроллер доступа. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | На ЖК дисплее отображается текущая информация, ошибки отсутствуют. |
|  | Кнопка выхода. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Считыватель. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор горит красным цветом. |
|  | Электромагнитный замок. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи. |
|  | Замок нормально функционирует, при приложении физического усилия не открывается. |
| 3 | Сетевое оборудование |
| 3.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
| 3.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |
| 1 | Система контроля и управления доступом |
| 1.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП). |
|  | Рабочая станция АРМ. |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (на мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов. |
|  | Монитор рабочей станции работает. |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют. |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным). |
|  | ПО "Болид" работает в штатном режиме. |
|  | ПО "Болид" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить курсор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло"). |
|  | Сервер. |
|  | Внешний поверхностный осмотр сервера на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы сервера исправна. |
|  | Вентиляторы и механические части сервера не издают посторонних шумов. |
|  | Блок бесперебойного питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
| 1.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромагнитные замки, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (дверь или окно закрываются до конца, вблизи извещателя отсутствуют другие магниты). |
|  | Блок бесперебойного питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
|  | Контроллер доступа. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | На ЖК дисплее отображается текущая информация, ошибки отсутствуют. |
|  | Кнопка выхода. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Считыватель. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор горит красным цветом. |
|  | Электромагнитный замок. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи. |
|  | Замок нормально функционирует, при приложении физического усилия не открывается. |
| 2 | Сетевое оборудование. |
| 2.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
| 2.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |
| 1 | Пассивное, активное оборудование. |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы. |
|  | Визуальный контроль работоспособности системы на АРМ, отсутствие аварийных сигналов. |
| 1.2 | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. |
|  | Отсутствуют перегибы, петли, заломы в доступных к осмотру местах прокладки кабеля. |
|  | Отсутствуют нарушения изоляции. |
|  | Кабель подключен свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Отсутствие конденсата и пр. сред на кабеле в местах прокладки. |
| 1.3 | Осмотр состояния и наличия повреждений. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. Не используемых гаек в стойках нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
| 1.4 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
| 1.5 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты (царапины, вмятины, трещины)). |
|  | Отсутствуют оплавления, измененный цвет и форма пластика. |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует. |
|  | Оборудование закреплено. |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи на клеммах подключения, в шкафу автоматики. |
| 1.6 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения АРМ (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты (царапины, вмятины, трещины)). |
|  | Отсутствуют оплавления, измененный цвет и форма пластика оборудования. |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует (LCD, LED дисплеи без видимых повреждений). |
|  | Провода подключены свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения АРМ. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. Оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
|  | Вентиляторы системы охлаждения работают штатно, не шумят. |
|  | Водоподготовка. ТХ1.3 |
| 1 | Бассейны |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. |
|  | Визуальный осмотр системы на предмет отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности. |
| 1.2 | Контроль работоспособности систем водоподготовки и водоочистки (визуально по манометрам и сигналам в системе диспетчеризации). |
|  | Визуальный осмотр работоспособности системы по манометрам (наличие давления, необходимых перепадов давления – согласно ИД). Контроль работы системы на АРМ диспетчеризации (отсутствие ошибок и аварий). |
| 1.3 | Контроль температурного режима. |
|  | Контроль соблюдения температурного режима (согласно ИД) на АРМ диспетчеризации и по контрольным термометрам. |
| 1.4 | Контроль качества воды. |
|  | Контроль соблюдения качественных показателей водоснабжения бассейнов (согласно ИД) на АРМ диспетчеризации. |
| 1.5 | Контроль наличия химикатов. |
|  | Визуальный контроль наличия необходимых химикатов в соответствующем оборудовании, и наличия необходимого запаса химикатов. |
|  | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |
| 1 | Охранно-защитная дератизационная система |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы. |
|  | Визуальный контроль индикации коммутационного положения (вкл/выкл) ОЗДС, а также его аварийного отключения (перегорание предохранителя, исчезновение напряжения питающей сети) осуществляется на лицевой панели БПИ, установленных в помещениях электрощитовых. |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. |
|  | Визуальный осмотр состояние монтажа, крепления и внешнего вида оборудования, отсутствие повреждений, следов пыли и загрязнений. |
|  | Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |
| 1 | Средства связи для МГН |
| 1.1 | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. |
|  | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. Наличие сигнала, отсутствие аварий. |
| 1.2 | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. |
|  | Визуальный осмотр состояние монтажа, крепления и внешнего вида оборудования, отсутствие повреждений, следов пыли и загрязнений. |
|  | Система коллективного приема телевидения. СКПТ |
| 1 | Система коллективного приема телевидения |
| 1.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений и комплектности и условий эксплуатации. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
| 1.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли в портах активного сетевого оборудования. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
| 1.3 | Контроль работоспособности системы. |
|  | Контроль работоспособности системы на АРМ в диспетчерской. Наличие сигнала, отсутствие аварий. |
|  | Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |
| 1 | Управление инженерными системами при пожаре |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ). |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов. |
|  | Монитор рабочей станции работает. |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют. |
|  | ПО "Болид" работает в штатном режиме. |
|  | ПО "Болид" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить курсор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло"). |
|  | На блоках индикации отсутствую сигналы «Авария» и ошибки. |
|  | Проверка протоколов событий за 24 часа. |
| 1.2 | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, РИП). |
|  | Приемно-контрольные приборы СП. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу к прибору. |
|  | Отсутствует индикация аварий. |
|  | Резервные источники питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
| 2 | Пассивное, активное оборудование |
| 2.1 | Контроль работоспособности системы. |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным). |
| 2.2 | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. |
|  | Отсутствуют перегибы, петли, заломы в доступных к осмотру местах прокладки кабеля. |
|  | Отсутствуют нарушения изоляции. |
|  | Кабель подключен свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Отсутствие конденсата и пр. сред на кабеле в местах прокладки. |
| 2.3 | Осмотр состояния и наличия повреждений. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. Не используемых гаек в стойках нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
| 2.4 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
| 2.5 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты (царапины, вмятины, трещины)). |
|  | Отсутствуют оплавления, измененный цвет и форма пластика. |
|  | Визуальный осмотр положения переключателей (все находятся в режиме «авто», либо согласно ИД). Индикация включенного оборудования функционирует. |
|  | Оборудование закреплено. |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи на клеммах подключения, в шкафу автоматики. |
| 2.6 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.). |
|  | Охранная сигнализация. ОС |
| 1 | Система охранной сигнализации |
| 1.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, приемно-контрольных приборов, модулей, АРМ и ИБП) |
|  | Рабочая станция АРМ. |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (на мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов. |
|  | Монитор рабочей станции работает. |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют. |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным). |
|  | ПО "Болид" работает в штатном режиме. |
|  | ПО "Болид" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить курсор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло"). |
|  | Сервер. |
|  | Внешний поверхностный осмотр сервера на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов не повреждена и т.д.). |
|  | Индикация работы сервера исправна. |
|  | Вентиляторы и механические части сервера не издают посторонних шумов. |
|  | Блок бесперебойного питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
|  | Приемно-контрольные приборы СП. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному доступу к прибору. |
|  | Отсутствует индикация аварий. |
| 1.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (датчики, контроллеры, приемно-контрольных приборов, РИП) |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (дверь или окно закрываются до конца, вблизи извещателя отсутствуют другие магниты). |
|  | Извещатель охранный объемный. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи. |
|  | Отсутствуют факторы, препятствующие нормальному функционированию извещателя (в рабочей зоне извещателя отсутствуют посторонние предметы). |
|  | Блок бесперебойного питания. |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт. |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом. |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом. |
| 2 | Сетевое и клиентское оборудование |
| 2.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Периферийное оборудование) |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты (царапины, вмятины, трещины)). |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует (LCD, LED дисплеи без видимых повреждений). |
|  | Провода подключены свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Маркировка присутствует, читаема и зафиксирована. |
| 2.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов (гаек). |
|  | Отсутствуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)). |
| 2.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отверстий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
|  | Вертикальный транспорт. |
| 1 | Лифты и подъемники |
| 1.1 | Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. |
|  | Убедиться, что двери шахты не открываются, когда кабины нет на этаже. |
|  | Проверить состояние осей, наличие шплинтов, состояние пружин, роликов и их взаимодействие. |
|  | Кабину следует остановить так, чтобы ее пол находился на 150 мм выше или ниже уровня этажной площадки, и попытаться отпереть неавтоматический замок и открыть дверь шахты. Если дверь шахты не открывается, то автоматический замок исправен. |
| 1.2 | Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". |
|  | Проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз" (не должна превышать 50мм). |
| 1.3 | Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика. |
|  | Вызвать кабину лифта. |
|  | Для проверки электромеханического реверса необходимо поместить препятствие между двумя дверными створками без прерывания луча фотоэлемента. Двери должны открыться. |
|  | Для проверки реверса дверей от фотодатчика необходимо во время закрытия дверей лифта перекрыть луч фотоэлемента. Двери должны открыться. |
| 1.4 | Убедиться в наличии освещения кабины лифта. |
|  | Зайти в кабину и осмотреть её на предмет исправности всех ламп освещения (при необходимости заменить). |
| 1.5 | Проверить исправность действия кнопок на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. |
|  | Для проверки кнопочного и вызывного аппаратов следует убедиться в том, что кабина приходит на тот этаж, кнопка которого была нажата. |
|  | Для проверки 2-х сторонней переговорной связи необходимо нажать на кнопку "Вызов" и убедиться в получении ответа от дежурного. |
|  | Убедиться, что информация со светового табло соответствует действительности. |
| 1.6 | Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. |
|  | Убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей (в случае отсутствия сообщить ИО). |
| 1.7 | Проверить состояние ограждения шахты и кабины. |
|  | Проверить ограждение шахты на предмет механических повреждений, коррозии. Ограждение не должно соприкасаться с противовесом и кабиной лифта. |
| 1.8 | Проверить наличие и исправность замка двери шкафа управления. |
|  | Проверить наличие замка на двери шкафа управления, проверить его исправность с помощью ключа. |
|  | Детский автогородок. |
| 1 | Оборудование |
| 1.1 | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. |
| 1.2 | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. |
| 1.3 | Проверка исправности запирающих устройств, замков. |
| 1.4 | Проверка наличия однолинейных схем. |
| 1.5 | Визуальный осмотр светофоров. Контроль работы. |
| 2 | Кабельные сети |
| 2.1 | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах. |
| 2.2 | Проверка наличия маркировки. |
| 2.3 | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). |
| 3 | Дорожные знаки |
| 3.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений. |
|  | МАФы. |
| 1 | МАФы |
| 1.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений. |
|  | Строительная часть |
| 1 | Окна и двери, внутренние витражи |
| 1.1 | Визуальный осмотр оконных конструкций на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, запотевания стеклопакетов, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей. |
|  | Осмотреть оконную конструкцию и оконную створку, убедиться в отсутствии механических повреждений и искривлений оконной конструкции и оконной створки, убедится в отсутствии посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию, стеклопакет цел, трещины и запотевания стеклопакета отсутствуют, уплотнитель установлен непрерывно по контуру без дефектных участков (отсутствие). Все штапики установлены. |
|  | Обратить внимание на оборудование окна датчиком охранной сигнализации (при наличии). |
|  | Проверить надежность фиксации метизов крепежа оконной фурнитуры, комплектность. |
|  | Оконная створка при любом типе открывания синхронно входит в рамную конструкцию без усилия и зацепов. Запирающая арматура фиксирует положение створки. В полностью закрытом положении отсутствует тяга воздуха по периметру оконной створки. |
|  | Установить между оконной створкой и рамой лист бумаги. Произвести закрытие. Лист бумаги не должен вытянуться при плотно закрытой и правильно отрегулированной створке, утечка воздуха отсутствует. |
| 1.2 | Визуальный осмотр дверных полотен и дверных коробок на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, провисания полотен, наличия зазоров между дверной коробкой и дверным полотном, запотевания стеклопакетов, комплектность фурнитуры и ограничителей. |
|  | Осмотреть дверь и дверную коробку на предмет отсутствия повреждений и искривлений дверного полотна и дверной коробки, отсутствия посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/закрытию с доводчиком. Осмотреть зазор между дверной коробкой и дверным полотном на предмет симметричности величины зазора, проверить на соответствие величины требованиям инструкции. |
|  | Осмотр дверей на предмет наличия замков, СКУД, считывателей карточек, домофонов и др. на предмет отсутствия механических повреждений. |
|  | Осмотреть и проверить надежность фиксации петель и других элементов зафиксированных на двери при помощи метизов. |
|  | Убедится в отсутствии необходимости приложения усилий (надавливание или проваливание) двери в коробке. |
|  | Осмотр доводчиков, проверка комплектности, мест крепления, загрязнение. |
|  | Проверка срабатывания ограничителя открывания (дверь в максимально открытом положении 90град и более зафиксировалась и не закрывается). |
|  | Проверить номер помещения и номер ключа, соответствие номера ключа адресу в ключнице. При несоответствии продолжить подбор до выявления совпадающего номера, либо зафиксировать отсутствие. Убедится в отсутствии записи о выдаче возврате ключа на посту охраны. |
|  | Вставить ключ в замковый механизм до упора, произвести закрытие и открытие, проверить плавность поворота ключа. Закрытие и открытие происходит без заедания и без механического повреждения (закусывания). |
| 1.3 | Визуальный осмотр внутренних витражей на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечно-ригельной системы (аналогов). |
|  | Произвести визуальный осмотр внутренних витражей на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечно-ригельной системы (аналогов). |
| 2 | Лестницы, Балконы, Входные группы, Выходы на кровлю |
| 2.1 | Визуальный осмотр ограждений, на предмет целостности, нарушения защитных покрытий и устойчивости. Осмотр ходовых дорожек. |
| 2.2 | Визуальный осмотр лестничных ступеней, видимых элементов лестничных площадок, маршей, ступеней на предмет наличия трещин, сколов, механических повреждений. |
| 2.3 | Визуальный осмотр входных групп, на предмет наличия механических повреждений, нарушения крепежа, проявление на ступенях высолов, разрушение основания. |
| 3 | Фасад |
| 3.1 | Визуальный осмотр фасадов на предмет целостности стеклопакетов, отсутствие зон запотевания стеклопакетов, отсутствие треснувших стеклопакетов, отсутствие линз искажения изображения в точках крепления (пережатые участки), осмотр резиновых уплотнителей стеклопакетов на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок. Осмотр опорных кронштейнов (при наличии доступа) и капельников основных несущих стоек. Осмотр лакокрасочных покрытий стоечноригельной системы. Осмотр узлов мест примыкания светопрозрачных конструкций к фасаду здания. |
| 3.2 | Визуальный осмотр на предмет целостности фасадного камня. Осмотр облицовки цоколя на предмет высолов, повреждений, вандализма. Осмотр опорных кронштейнов (при наличии доступа). Осмотр узлов примыкания. |
| 4 | Несущие конструкции |
| 4.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, отслоений, шелушений поверхности, высолов, грибковой плесени, протечек. |
| 4.2 | Проверка состояния огнезащитного покрытия металлоконструкций. |
| 4.3 | Проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций. |
| 4.4 | Проверка деревянных конструкций на предмет поражения деревянных конструкций дереворазрушающими грибами |
| 4.5 | Проверка деревянных конструкций на предмет поражения деревянных конструкций жуками-точильщиками |
| 4.6 | Проверка деревянных конструкций и узлов крепления, опирания несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций с более теплопроводными или влагопроводными свойствами (при непосредственном их контакте). |
| 4.7 | Проверка цокольного этажа на предмет протечек, отслоений финишных покрытий, узлов стыковки фундаментов в т.ч. приямков лестниц. |
| 5 | Кровля |
| 5.1 | Осмотр парапетов и элементов покрытия парапетов, узлов стыковки парапетных элементов, осмотр мест примыкания кровли к парапетам, вентшахтам, местам установки оборудования и инженерных систем. Осмотр колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами. Осмотр целостности покрытий плоской и скатной кровли. |
| 5.2 | Осмотр ограждений и металлических лестниц, включая места креплений. Осмотр ходовых дорожек. |
| 5.3 | Осмотр водосточных воронок, на предмет наличия мусора, листвы, льда. |
| 6 | Подвесные потолки, полы, отделка |
| 6.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, загрязнений. |

Приложение №4

К Техническому заданию

Перечень регламентных работ в рамках технического обслуживания.

|  | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Главный распределительный щит / ВРУ |  |
| 1.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов изнутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения). | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.5 | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения). | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.6 | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Проверка работоспособности АВР. | 1 раз/год ТО5 |
| 1.8 | Уборка в помещениях ГРЩ. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.9 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.10 | Проверка параметров стационарных электроприемников, электропроводок и заземляющих устройств. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.11 | Проверка наконечников и выводов на кабельных линиях отключенной панели. Произвести опиловку, зачистку и шлифовку всех загрязненных контактных поверхностей электрооборудования отключенной панели. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.12 | Восстановление лакокрасочного покрытия. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |
| 2.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.5 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.6 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.7 | Уборка в помещениях электрощитовых. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 3 | Система освещения |  |
| 3.1 | Очистка светильников от грязи и пыли | 2 раза/ год ТО-4 |
| 3.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 3.3 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения | 2 раза/ год ТО-4 |
| 3.4 | Проверка наличия маркировки | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.5 | Проверка надежности креплений оборудования, светильников. | Ежеквартально ТО-3 |
| 3.6 | Замена перегоревших ламп, трансформаторов, диммиров и пр.. | По факту обнаружения |
| 4 | Электроустановочные и электромонтажные изделия ( розетки, выключатели, распаячные коробки). |  |
| 4.1 | Замена/ремонт неисправных розеток, выключателей. | По факту обнаружения |
| 4.2 | Очистка от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 4.3 | Проверка надежности креплений оборудования. | Ежеквартально ТО-3 |
| 4.4 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 5 | Системы заземления и молниезащиты |  |
| 5.1 | Протяжка контактных соединений проводников заземления и выравнивания потенциалов. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 6 | Электроизмерительные работы |  |
| 6.1 | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система освещения. |  |
| 1.1 | Очистка светильников от грязи и пыли. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.3 | Проверка наличия маркировки. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.4 | Проверка надежности креплений оборудования, светильников. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Замена перегоревших ламп, трансформаторов и пр.. | По факту обнаружения |
| 2 | Вводные щитки |  |
| 2.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.5 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.6 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально ТО-3 |
| 3 | Электроизмерительные работы |  |
| 3.1 | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | ХВС и ГВС |  |
| 1.1 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.3 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.4 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.5 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.6 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.7 | Чистка/промывка фильтров. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.8 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.9 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.10 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.11 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.12 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.13 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.14 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.15 | Генеральная уборка в помещении насосной. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.16 | Осмотр, регулировка, прочистка, при необходимости ремонт сантехнического оборудования. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |
| 2.1 | Профилактическая чистка насосных станций. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.2 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.3 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 раза в год ТО-4 |
| 2.4 | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.5 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.6 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.7 | Генеральная уборка в помещениях насосных. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 3 | Ливневая канализация |  |
| 3.1 | Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений. | 2 раза в год ТО-4 |
| 3.2 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.3 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 раза в год ТО-4 |
| 3.4 | Очистка приямков от ила и грязи. | 2 раза в год ТО-4 |
| 3.5 | Очистка листвы и мусора с водосточных воронок. | 1 раз в год ТО-5 |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |  |
| 1.1 | Измерение уровня воды в пожарных резервуарах. | Ежедневно ТО-1 |
| 1.2 | Измерение давления воды в насосной станции, после повысительных насосов. | Ежедневно ТО-1 |
| 1.3 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно; Испытание работы насосов для создания требуемого давления (на закрытую задвижку). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность технологической части системы (трубопроводы, манометры, задвижки, насосы, сринклерные оросители); Испытание на работоспособность электротехнической части системы (шкафы коммутации и электроуправления, электроприводы); Испытание на работоспособность сигнализационной части системы (проверка отображения работы установки на АРМ). | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме; Испытание работоспособности пожарных кранов на водоотдачу (с пуском воды); Проверка присоединений пожарного рукава к крану и стволу; Проверка места крепления заземления пожарного ствола; Проверка наличия свободного доступа к пожарному крану. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.6 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе; Опорожнение и промывка пожарных резервуаров, поочередно(опорожнение двух резервуаров одновременно, категорически запрещается!); Очистка от пыли и грязи насосов и другого оборудования насосной станции; Осмотр и очистка оборудования распределительных устройств, оросителей от пыли и грязи. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Насосная часть | 1 раз/год ТО-5 |
|  | - регулировка рабочей точки насоса. |  |
|  | - проверка уплотнений вала |  |
|  | - проверка правильности установки торцевого уплотнения |  |
|  | - проверка состояния муфт и их центровка при необходимости |  |
|  | - проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса. |  |
|  | - проверка отсутствия воздуха в насосах |  |
|  | - проверка направления вращения ротора |  |
|  | - диагностика состояния подшипников, при необходимости смазка |  |
|  | - измерение значений фазных токов |  |
|  | - проверка правильности установок значения тока на реле тепловой и токовой защиты двигателя. |  |
|  | - протяжка всех электрических контактов. |  |
| 1.8 | Метрологическая проверка КИП. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.9 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.10 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | 1 раз в 3,5 года |
| 1.11 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.12 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 1.13 | Генеральная уборка в помещении насосной. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2 | Шкафы пожарные |  |
| 2.1 | Перемотка пожарных рукавов, маркировка с указанием даты производства работ, занесение результатов в журнал. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2.2 | Испытание на работоспособность пожарных шкафов (размотка рукавов, запуск пожарного водопровода). | 2 раза/ год ТО-4 |
| 2.3 | Очистка от пыли и мусора внутри пожарных шкафов. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 3 | Первичные средства пожаротушения |  |
| 3.1 | Взвешивание огнетушителей, контроль давления манометра, запись результатов в журнал учета. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система автоматического газового пожаротушения |  |
| 1.1 | Измерение давления в побудительной сети и пусковых баллонах; Измерение давления в запасных баллонах. | Ежедневно ТО-1 |
| 1.2 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.3 | Проведение профилактических работ. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Испытание на взаимодействие с системой «Управление инженерными системами при пожаре». | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.6 | Продувка извещателей; Удаление пыли с приемно-контрольных приборов; Протяжка контактов на клеммах приборов; Протяжка контактов на клеммах извещателей; Обновление прошивок приборов. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Измерение массы огнетушащего вещества. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.8 | Метрологическая проверка КИП. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.9 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.10 | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | 1 раз в 3,5 года |
| 1.11 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. | 1 раз в 5 лет |
|  | Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Водомерный узел |  |
| 1.1 | Проверка внешним осмотром состояния запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.2 | Чистка/промывка фильтров. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.3 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.5 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.6 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | 1 раз/месяц ТО-2 |
|  | Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | ИТП |  |
| 1.1 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости - корректировка режима работы. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.2 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.3 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.4 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.5 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.6 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.7 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.8 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.9 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки систем. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.10 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.11 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощите, шкафу автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.12 | Проверка целостности ламп освещения помещения. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.13 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.14 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.15 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.16 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы путем изменения параметров настройки. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.17 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.18 | Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.19 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей шкафа управления. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.20 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.21 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.22 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.23 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.24 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.25 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.26 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.27 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.28 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, теплообменниках и трубопроводах. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.29 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла (с помощью имитаций). | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.30 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем теплоснабжения. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.31 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные по результатам проведенного обследования (В случае необходимости). | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.32 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.33 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.34 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.35 | Проведение частичной разборки насосов и диагностика состояния электрических и механических узлов. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.36 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.37 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др.. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.38 | Очистка поверхностей нагрева теплообменников систем горячего водоснабжения и водоподготовки бассейнов (1 раз в 2 года), систем отопления и вентиляции (1 раз в 3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего пространства и испытания на плотность и прочность. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.39 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.40 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.41 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.42 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.43 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем теплоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.44 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |
| 2.1 | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 2.2 | Настройка регулирующей арматуры по стоякам, балансировка. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.3 | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО". | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.4 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.5 | Промывка и заполнение систем. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.6 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЭНА и ЗРА. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.7 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Узел учета |  |
| 1.1 | Проверка внешним осмотром состояния запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.2 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.3 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.4 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.5 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.6 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.7 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.8 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.9 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные по результатам проведенного обследования (В случае необходимости). | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.10 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.11 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.12 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.13 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.14 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.15 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы. |  |
| 1.1 | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов, очистка от пыли и грязи. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Гидравлическое испытание системы. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.3 | Промывка и заполнение системы. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.4 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |
| 2.1 | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 2.2 | Настройка регулирующей арматуры по стоякам, балансировка. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.3 | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО". | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.4 | Промывка и заполнение систем. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.5 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЭНА и ЗРА. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.6 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3 | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом |  |
| 3.1 | Замер токов и напряжения с помощью токоизмерительных клещей и пр. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 3.2 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 3.3 | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально ТО-3 |
| 3.4 | Очистка кожуха , механической части агрегата от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 3.5 | Протяжка контактных соединений. | 2 раза в год ТО-4 |
| 3.6 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним. | 2 раза в год ТО-4 |
|  | Вентиляция. ОВ2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Приточные-вытяжные установки |  |
| 1.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка температуры подшипников качения, при необходимости замена. Очистка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Осмотр целостности вибровставок вентиляционных коробов, ремонт дефектов в случае обнаружения. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.3 | Генеральная уборка в помещениях венткамер. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Секция приточного клапана. Визуальный контроль, проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотность закрытия, исправность электроприводов). Очистка от загрязнений. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.5 | Секция фильтров. Визуальный контроль, очистка корпуса секции, замена воздушного фильтра (при необходимости, но не реже 2 раз в год). | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.6 | Секция вентилятора с прямой посадкой. Проверка состояния подшипников двигателя по шуму и нагреву, состояния рабочего колеса вентилятора. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления, антивибрационных креплений вентилятора. Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним. Очистка от загрязнений. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.7 | Секция охладителя. Визуальный контроль поверхности теплообменника калорифера (очистка при необходимости). Осмотр трубопроводов обвязки калорифера. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) ЗРА. Проверка равномерности охлаждения теплообменника. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.8 | Секция нагрева. Визуальный контроль поверхности теплообменника калорифера (очистка при необходимости). Осмотр трубопроводов системы гидравлической обвязки калорифера. Проверка, очистка сетчатых фильтров. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) манометров и термометров в обвязке контуров теплоносителя. Проверка исправности КЗР и его привода. Проверка исправности циркуляционного насоса, проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Проверка равномерности прогрева теплообменника. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.9 | Визуальный контроль, очистка щита управления, проверка надежности контактов и соединений. Проверка настроек контроллеров и функционирования системы в различных режимах. Проверка функционирования и калибровка датчиков, имитация аварийных ситуаций и проверка отрабатывания автоматики. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Замер сопротивления изоляции. Проверка функционирования элементов управления и сигнализации. С составлением акта выполненных работ. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.10 | Секция роторного рекуператора. Проверка работоспособности рекуператора, загрязнения теплообменника ротора, дренажной системы, механизма привода. Проверка состояния и натяжения приводных ремней ротора, подшипников ротора и двигателя по шуму, нагреву и посторонним вибрациям. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления, антивибрационных креплений вентилятора. Очистка от загрязнений (при необходимости). | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.11 | Влажная уборка внутри вентмашины. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.12 | Влажная уборка снаружи вентмашины. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.13 | Очистка от пыли вентиляционных решеток. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.14 | Контроль работоспособности ЗРА, трёхходовых клапанов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.15 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным, с предоставлением акта. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.16 | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.17 | Прочистка/промывка системы дренажа. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.18 | Проверка исправности огнезадерживающих клапанов. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.19 | Промывка и опрессовка гидравлических систем. | 1 раз /год ТО-5 |
| 1.20 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз /год ТО-5 |
| 1.21 | Обследование систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с Приказом главного санитарного врача г. Москвы № 107 от 12.08.04 г. и Постановлением № 4 от 27.08.04 г. | 2раза/год |
| 1.22 | Дезинфекция теплообменников. Обработка дезинфицирующим составом. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |
| 2.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 2.2 | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.3 | Проверка температуры подшипников. Очистка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.4 | Очистка кожух агрегата. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.5 | Влажная уборка снаружи вентмашины. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.6 | Очистка от пыли вентиляционных решеток. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.7 | Обслуживание щита управления. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.9 | Генеральная уборка в помещениях вытяжных венткамер. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 3 | Система противодымной защиты |  |
| 3.1 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 3.2 | Испытание на работоспособность технологической части системы (воздуховоды, клапана, дверные доводчики); Испытание на работоспособность электротехнической части системы (шкафы коммутации и электроуправления, электроприводы); Испытание на работоспособность сигнализационной части системы (АРМ диспетчеризации, блоки сигнализации и управления, кнопки). | Ежеквартально ТО-3 |
| 3.3 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме. | Ежеквартально ТО-3 |
| 3.4 | Проверка надежности крепления вращающих механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений; Очистка от ржавчины всех подверженных коррозии элементов вентиляционной системы и восстановление местных повреждений, окраски и антикоррозийных покрытий; Осмотр связанной с вентиляторами электрической проводки, проверка надежности соединений; Полная перетяжка всех болтовых соединений. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.5 | Метрологическая проверка КИП. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.6 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.7 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 3.8 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | 1 раз в 5 лет |
| 3.9 | Техническое освидетельствование составных частей системы | 1 раз в 5 лет |
| 4 | Клапан огнезадерживающий |  |
| 4.1 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. | 2 раза в год ТО-4 |
| 4.2 | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана. | 2 раза в год ТО-4 |
| 4.3 | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана. | 2 раза в год ТО-4 |
| 4.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним. | 2 раза в год ТО-4 |
|  | Кондиционирование. ОВ3 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Системы кондиционирования. |  |
| 1.1 | Очистка вентиляционных решеток и корпусов оборудования от пыли. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Контроль и анализ состояния хладагента при необходимости дозаправка фреоном или перезаправка (согласно технологии). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.3 | Проверка работы электродвигателей вентиляторов наружных блоков на отсутствие посторонних шумов и вибрации. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Проверка состояние поверхности конденсаторов. Чистка и промывка (при необходимости). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.5 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка резьбовых соединений. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.6 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, по току). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.7 | Проверка креплений конструкций (узлов, соединений, деталей). Проверка на вибрацию, при необходимости замена вибровставки. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.8 | Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.9 | Дезинфекция теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.10 | Чистка теплообменника внутреннего блока. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.11 | Проверка работы системы дренажа. При наличии отложений произвести её очистку. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.12 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей, реле защиты, измерение рабочих напряжений и токов, уровень сопротивления изоляции и заземления. Проверка клеммные соединения, предохранители с их очисткой и протяжкой. | 2 раза/год ТО-4 |
| 1.13 | Ремонт теплоизоляции, подкраска, удаления ржавчины по необходимости. | 2 раза/год ТО-4 |
| 1.14 | Тестирование рабочих контуров оборудования. | 2 раза/год ТО-4 |
| 1.15 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.16 | Проверка состояния изоляции электродвигателей. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.17 | Очистка и дезинфекция (2 раза в год) теплообменника, очистка воздушного фильтра внутренних блоков (замена при необходимости). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.18 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Внутренние сети телефонной связи и структурированных кабельных систем. СС1.1 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Структурированная кабельная система |  |
| 1.1 | Обслуживание оптических соединителей (очистка коннекторов) | 1 раза в 2 месяца |
| 1.2 | Тестирование портов в сети | 1 раза в 2 месяца |
| 1.3 | Проверка затухания оптических соединений | 1 раза в 2 месяца |
| 1.4 | Аудит кроссовых шкафов | 1 раза в месяц |
| 1.5 | Контроль достоверности кабельного журнала | 1 раза в месяц |
| 1.6 | Протяжка болтовых соединений кроссового оборудования. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Категорирование кабельных каналов: проверка затухания сигнала в канале. | 1раз/3года |
| 1.8 | Тестирование каналов: проверка наличия сигналов в канале. | 1раз/год (ТО5) |
| 1.9 | Очистка кроссового оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи (без разбора) | 1раз/2года |
|  | Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Радио |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | Системы часофикации. СС ЧС |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Системы часофикации |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | Наружные сети связи. НСС1.4 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Кабельная канализация |  |
| 1.1 | Очистка и смазка люков, запорных устройств, восстановление консолей и кронштейнов в смотровых колодцах. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.2 | Проверка проходимости каналов кабельной канализации. | 2 раза в год ТО-4 |
|  | Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.3 | Проверка прохождения сигнала ПОЖАР системы радиоканальной передачи извещений типа «Стрелец-мониторинг» на пульт 01. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей. Комплексные испытания в рамках интеграции с системами участвующими в противопожарной защите здания. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Техническое обслуживание оборудования, и проверка работоспособности противопожарных штор. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.6 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов и извещателей. Обновление ПО АРМ. Обновление прошивок приборов АПС. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.8 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 1.9 | Генеральная уборка в помещениях слаботочных щитовых. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2 | Серверное оборудование |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | 1раз/3года |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно (ТО-1) |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.3 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов, оповещателей. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов. Обновление ПО ОС рабочей станции и АРМ. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 1.7 | Генеральная уборка в помещениях слаботочных щитовых. | 1 раз/месяц ТО-2 |
|  | Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель; Проверка ведения архива видеозаписи; Проверка электрического привода, функций панорамирования и зуммирования для камер. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Проверка надежности крепления видеокамеры; Устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха; Герметизация распаячных коробок; Контроль наличия крышек на клеммных колодках; Проверка исправности органов управления; Обновление ПО АРМ; Проверка состояния защитного покрытия; Проверка состояния коммутационных разъемов; Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности; Проверка правильности установки видеокамеры; Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры; Контроль границ (дальности) зоны обнаружения; Проверка источников инфракрасной подсветки; Проверка работы электрического подогрева для наружных видеокамер. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.5 | Чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Протяжка контактов на клеммах; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.6 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.7 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 2 | Серверное оборудование |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | 1раз/3года |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.4 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно (ТО-1) |
|  | Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система контроля и управления доступом. |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов и контроллеров; Испытание на работоспособность считывателей; Испытание на работоспособность электромеханических защелок и электромагнитных замков. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Испытание на работоспособность системы аварийной разблокировки запирающих устройств при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.6 | Чистка корпуса приемно-контрольных приборов и контроллеров от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления защелок, замков, считывателей и магнитно-контактных датчиков; Проверка исправности органов управления. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.7 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса; Чистка источников бесперебойного питания от пыли и грязи; Чистка считывателей от пыли и грязи со вскрытием корпуса. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 2 | Серверное оборудование |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | 1раз/3года |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно (ТО-1) |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Пассивное оборудование |  |
| 1.1 | Протяжка болтовых соединений исполнительных механизмов. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.2 | Проверка контактных групп. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.3 | Очистка щитов и технологических отверстий от пыли и грязи. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.4 | Проверка запирающих устройств, замков. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2 | Активное оборудование |  |
| 2.1 | Проверка состояния индикации | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.2 | Индивидуальные испытания системы | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.3 | Проверка контактных групп | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.4 | Проверка срабатывания реле, пускателей | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.5 | Замер токов и напряжения по отходящим линиям. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.6 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 2.7 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.8 | Метрологическая проверка КИП | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.9 | Тестирование ИБП | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.10 | Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.11 | Создание резервных копий данных контроллеров | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.12 | Проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.13 | Профилактическое обслуживание аппаратной части: очистка от пыли, проверка соединительных разъёмов интерфейсов, батарей и блоков питания, протяжка соединительных зажимов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.14 | Проверка и установка обновлений программного обеспечения. | 2 раза/год ТО-4 |
| 2.15 | Инвентаризация текущего состава. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.16 | Проверка состояния предохранителей. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.17 | Исправление программных ошибок контроллеров. | Ежедневно ТО-1 |
| 2.18 | Проверка надежности крепления оборудования. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3 | АРМ |  |
| 3.1 | Очистка (продувка, с разбором) оборудования от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 3.2 | Замена вентиляторов охлаждения АРМ. | 1раз/3года |
| 3.3 | Проверка срабатывания системы автоматического управления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.4 | Проверка параметров настройки системы. | 2 раза/год ТО-4 |
| 3.5 | Создание резервной копии. | 2 раза/год ТО-4 |
| 3.6 | Исправление программных ошибок. | Ежедневно ТО-1 |
| 3.7 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. | 1 раз/год ТО-5 |
| 3.8 | Контроль работоспособности устройства автоматического включения резерва питания (АВР). | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Водоподготовка. ТХ1.3 |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Бассейны |  |
| 1.1 | Промывка песчаных фильтров. | 1 раз/5 дней |
| 1.2 | Опорожнение и наполнение ванн бассейнов. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.3 | Мытье и дезинфекцию ванн, других резервуаров и поверхностей, контактирующих с водой бассейна. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.4 | Обработка трубопроводов системы подачи и отвода воды, насосов, трубопроводов обвязки раствором хлорсодержащего реагента. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.5 | Хлорирование фильтров и фильтрующей загрузки. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.6 | Загрузка реагентов. | По мере надобности. |
| 1.7 | Отбор проб воды для лабораторного исследования. | Ежедневно |
| 1.8 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.9 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.10 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.11 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.12 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.13 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.14 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.15 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | 2 раза в год ТО-4 |
| 1.16 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов, и электропроводок к ним. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.17 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. | 1 раз/неделю ТО-1 |
| 1.18 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.19 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.20 | Генеральная уборка в помещениях оборудования для бассейнов. | 1 раз/месяц ТО-2 |
|  | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Охранно-защитная дератизационная система |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.4 | Обслуживание аппаратной части с очисткой от загрязнений. Очистка системы в целом от загрязнений. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Средства связи для МГН |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 2 | Программное обеспечение |  |
| 2.1 | Создание резервной копии серверного ПО. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.2 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Система коллективного приема телевидения. СКПТ |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система коллективного телевидения |  |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
|  | Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Управление инженерными системами при пожаре |  |
| 1.1 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов. Комплексные испытания в рамках интеграции с системами участвующими в противопожарной защите здания. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Техническое обслуживание оборудования, и проверка работоспособности. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.4 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | Охранная сигнализация. ОС |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Система охранной сигнализации. |  |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов и контроллеров; Испытание на работоспособность магнитоконтактных датчиков; Испытание на работоспособность объемных датчиков. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Испытание на работоспособность системы аварийной разблокировки запирающих устройств, при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.6 | Чистка корпуса приемно-контрольных приборов и контроллеров от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления датчиков; Проверка исправности органов управления; Обновление ПО АРМ. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.7 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса; Чистка источников бесперебойного питания от пыли и грязи; Чистка датчиков от пыли и грязи со вскрытием корпуса. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции. | Не реже 1 раза в 3 года |
| 2 | Серверное и клиентское оборудование |  |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. | 1раз/3года |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. | Ежедневно (ТО-1) |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. | 1 раз/год ТО-5 |
|  | Детский автогородок |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Оборудование |  |
| 1.1 | Очистка светофоров от грязи и пыли. При наличии повреждений, локальная покраска. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.3 | Проверка наличия маркировки | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.4 | Проверка надежности креплений оборудования. | Ежеквартально ТО-3 |
| 1.5 | Замена перегоревших ламп, трансформаторов и пр.. | По факту обнаружения |
| 1.6 | Проверка актуальности однолинейной схемы. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.7 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. | 2 раза/ год ТО-4 |
| 1.8 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.9 | Очистка электрического щита и аппаратов от пыли и грязи. | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.10 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). | 1 раз/месяц ТО-2 |
| 1.11 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. | Ежеквартально ТО-3 |
| 2 | Электроизмерительные работы |  |
| 2.1 | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». | Не реже 1 раза в 3 года |
| 3 | Дорожные знаки |  |
| 3.1 | Очистка поверхности от пыли, следов ржавчины, локальная покраска. При наличии повреждений восстановление светоотражающего покрытия. | ТО-4 ( 2 раз в год) |
|  | МАФы |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | МАФы |  |
| 1.1 | Очистка от грязи и пыли. При наличии повреждений, ремонт, локальная покраска. | ТО-4 (2 раз в год) |
|  | Строительная часть |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |
| 1 | Окна и двери |  |
| 1.1 | Оконные и дверные группы ( внешние). |  |
| 1.1.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка Доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок. Комплектация шкафов и комплектов ключей. Замена при необходимости доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.1.2 | Проверка геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника, противопожарных дверей с выпадающими порогами. | ТО-4 ( 2 раз в год) |
| 1.1.3 | Проверка работоспособности и регулировка рулонных штор и жалюзи. | ТО-4 ( 2 раз в год) |
| 1.2 | Двери (металлические, деревянные, шпонированые с пластиковых покрытием и другие) и трансформируемые перегородки внутренние. |  |
| 1.2.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств на путях эвакуации при необходимости замена доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков, фурнитуры. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок- нумераторов помещений. Комплектация шкафов комплектами ключей. | 1 раз/год ТО-5 |
| 1.2.2 | Проверка работоспособности и наладка трансформируемых перегородок. | ТО-4 (2 раз в год) |
| 2 | Лестницы, Балконы, Лоджии, Крыльца, Выходы на кровлю |  |
| 2.1 | Площадки и ступени железобетонные сборные, ступени железобетонные сборные по металлическим косоурам; монолитные железобетонные ступени, марши и площадки с покрытием естественным камнем(гранит мрамор) и искусственным (плитка, ЛКП), покрытиями наливного типа |  |
| 2.1.1 | Очистка и затирка швов, удаление высолов и других химических загрязнений, нанесение защитных покрытий (полировка). Прочистка деформационных и тепловых разъёмов. | ТО3 (1 раз в Квартал) |
| 2.1.2 | Замена одиночных ступеней, проступей, подступенков покрытий. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.1.3 | Замена( при необходимости) герметика в узлах козырьков над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей. Фиксирование крепёжных элементов, элементов деформационных и температурно-усадочных швов. |  |
| 2.2 | Перильные ограждения различных сечений и конструкций, как индивидуального, так и заводского изготовления, установленные на лестницах, балконах, лоджиях, козырьках, крыльцах, кровлях. |  |
| 2.2.1 | Испытание конструкций на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением лестниц и ограждений, оформлением соответствующих нормативных актов собственными силами либо с привлечением специализированной организации. | 1 раз/год ТО-5 |
| 2.3 | Балконы |  |
| 2.3.1 | Очистка (мойка) польного покрытия. Очистка водосливных воронок от мусора, листвы, льда. | ТО-4 (2 раз в год) |
| 3 | Фасад |  |
| 3.1 | Светопрозрачные конструкции |  |
| 3.1.1 | Укрепление или замена стеклопакетов имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, трещины); обрамлений оконных и дверных откосов; фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к парапетам кровли. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей), флагодержателей, знаков пожарных гидрантов. | ТО 5 (1 раз в год). По факту обнаружения принятие решения в течении 5 рабочих дней |
| 3.2 | Вентилируемый фасад |  |
| 3.2.1 | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением гранитных плит, замена плит имеющих механические повреждения, элементов примыканий фасада к парапетам кровли, элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей), флагодержателей, знаков пожарных гидрантов. | 1 раз/год ТО-5 |
| 4 | Несущие конструкции |  |
| 4.1 | При наличии трещин, раковин, отслоений, шелушений поверхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин, восстановление мест облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций (Оценка текущего технического состояния несущих конструкций и грунтов оснований). При наличии воды в подвалах следует ее откачать. Выявление и расчистка от посторонних предметов мест заужения и загромождения путей эвакуации. | ТО3 (1 раз в Квартал) |
| 4.2 | При наличии протечек, отслоений покрытий, узлов фундаментов локальный ремонт. Привлечение специализированных организаций для дополнительного обследования с получением заключения о состоянии фундаментов (в т.ч. гидроизоляции), при необходимости разработка мероприятий/проекта дополнительной гидроизоляции. | 3 раза/год |
| 4.3 | Очистка и обслуживание продухов, приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов в подвалах. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. | ТО-4 (2 раз в год) |
| 4.4 | Ремонт переходных мостков, укрепление металлических решеток ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. | при обнаружении |
|  | Металлические, деревянные фермы и балки |  |
| 4.5 | Очистка поверхности от пыли, следов ржавчины, локальная покраска. Измерение влажности и температуры. При наличии повреждений восстановление огнезащитного покрытия (см. раздел Требования ГО и ЧС). | ТО3 (1 раз в Квартал) |
| 4.6 | При наличии поражения деревянных конструкций дереворазрушающими грибами, жуками-точильщиками проведение микроскопического исследования образцов древесины в специализированных лабораториях, определение условий образования поражения. | 3 раза/год |
| 4.6.1 | На основании лабораторного заключения, обработка древесины спец препаратами с исключением/снижением факторов определяющих условия возникновения. |  |
| 4.7 | При наличии отклонений от проектных значений элементов конструкций и узлов креплений, опирания несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций с более теплопроводными или влагопроводными свойствами (при непосредственном их контакте). Привлечение специализированных организаций для дополнительного обследования с получением заключения о состоянии конструкции и разработкой мероприятий/проекта усиления для несущих конструкций | 3 раза/год |
| 5 | Кровля |  |
| 5.1 | Очистка водосточных воронок и грязезащитных колпаков, сеток (от мусора, листвы, льда, снега), очистка колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами, очистка поверхности кровли от мусора, листвы, льда. | ТО3 (1 раз в Квартал) |
| 5.2 | Мойка и очистка мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам инженерному оборудованию. Промазка силиконовым герметиком мест отслоения швов у крепёжных реек, стыков парапетных, мест примыканий мембраны к фундаментам кровли, узлов прохода (гильзы);протяжка( при необходимости замена) крепёжных метизов в прижимных планках и лентах. Очистка с применением щёток (жёсткий ворс) ходовых дорожек. | ТО-4 (2 раз в год) |
| 5.3 | Очистка от снега ходовых дорожек на эксплуатируемой кровле. | Постоянно во время сезона, после выпадения осадков |
| 5.4 | При наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя кровли, просушивание. Перед устройством заплатки очистка и обезжиривание поверхности, наплавление аварийных "заплаток" (с перекрытием края повреждения на 0,3 м). | По факту обнаружения |
| 6 | Подвесные потолки, полы, отделка, светопрозрачные перегородки |  |
| 6.1 | Укрепление или замена стеклопакетов имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, трещины); фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий. | ТО 1 (1 раз в год). По факту обнаружения принятие решения в течении 5 рабочих дней |
| 6.2 | Ремонт или замена элементов отделки, по результатам весеннего и осеннего осмотров. | ТО-4 (2 раз в год) |
| 6.3 | Мелкий ремонт элементов отделки. | Ежедневно ТО-1 |

*Разовые работы выполняются исключительно на основании Заявок. Периодичность указана справочно.

Приложение №4.1
к Техническому заданию

Технологические карты на проведение регламентных работ.

|  | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ЭС1,2 |
| --- | --- |
| 1 | Главный распределительный щит / ВРУ |
| 1.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. |
|  | Проверить: Наличие в ГРЩ/ВРУ однолинейной схемы; Сверить количество и маркировку подводящих и отходящих кабелей; Сверить количество и маркировку коммутационных аппаратов. |
| 1.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. |
|  | Открыть двери панелей, демонтировать защитные ограждения. Провести неконтактную (тепловизинонную) съемку коммутационных аппаратов, контактных соединений. Съемку необходимо проводить при максимальных рабочих нагрузках. |
| 1.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.. |
|  | Открыть двери панелей, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов по всем трем фазам, и напряжений (фазных и линейных). Данные занести в учетную таблицу. |
| 1.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов изнутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения). |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения ГРЩ/ВРУ с Заказчиком, Мосэнергосбытом и МКС. Провести работы по полному снятию напряжения согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести очистку щитов, шин, всей арматуры от пыли и грязи. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 1.5 | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения). |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения ГРЩ/ВРУ с Заказчиком, Мосэнергосбытом и МКС. Провести работы по полному снятию напряжения, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения, провести проверку протяжки всех контактных соединений. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 1.6 | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам. |
|  | Проверить соответствие маркировки (порядковый номер, тип, марка, характеристики) коммутационных аппаратов и кабелей (марка, сечение) указанным в электрических схемах. |
| 1.7 | Проверка работоспособности АВР. |
|  | Согласовать дату и время поочередного снятия напряжения с лучей, входящих в ГРЩ/ВРУ с Заказчиком, Мосэнергосбытом и МКС. Провести работы по проверке срабатывания АВР согласно соответствующему Бланку переключений (путем поочередного снятия напряжения с лучей, панель АВР должна автоматически переключиться на рабочий луч). По окончании работ восстановить подачу электроэнергии по штатной схеме, установленной на день проведения работ. |
| 1.8 | Уборка в помещениях ГРЩ. |
|  | Провести уборку в помещениях ГРЩ, строго соблюдая технику безопасности при работе в действующих электроустановках. Работы должен производить квалифицированный персонал, с соответствующей группой допуска. |
| 1.9 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. |
|  | Провести проверку при отключенных потребителях с помощью соответствующих приборов. |
| 1.10 | Проверка параметров стационарных электроприемников, электропроводок и заземляющих устройств. |
|  | Провести контрольные измерения аттестованной электролабораторией. |
| 1.11 | Проверка наконечников и выводов на кабельных линиях отключенной панели. Произвести опиловку, зачистку и шлифовку всех загрязненных контактных поверхностей электрооборудования отключенной панели. |
| 1.12 | Восстановление лакокрасочного покрытия. |
|  | Восстановить поврежденные участки лакокрасочного покрытия, строго соблюдая технику безопасности при работе в действующих электроустановках. Работы должен производить квалифицированный персонал, с соответствующей группой допуска. |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |
| 2.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. |
|  | Проверить: Наличие в щите однолинейной схемы; Сверить количество и маркировку подводящих и отходящих кабелей; Сверить количество и маркировку коммутационных аппаратов. |
| 2.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. Провести неконтактную (тепловизинонную) съемку коммутационных аппаратов, контактных соединений. Съемку необходимо проводить при максимальных рабочих нагрузках. |
| 2.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.. |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов по всем трем фазам и напряжений (фазных и линейных). Данные занести в учетную таблицу. |
| 2.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения со щита с Заказчиком. Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ГРЩ/ВРУ, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести очистку щита изнутри, шин, всей арматуры от пыли и грязи. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.5 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения со щита с Заказчиком. Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ГРЩ/ВРУ, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести проверку протяжки контактных соединений. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.6 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. |
|  | Провести проверку при отключенных потребителях с помощью соответствующих приборов. |
| 2.7 | Уборка в помещениях электрощитовых. |
|  | Провести уборку в помещениях электрощитовых, строго соблюдая технику безопасности при работе в действующих электроустановках. Работы должен производить квалифицированный персонал, с соответствующей группой допуска. |
| 3 | Система освещения |
| 3.1 | Очистка светильников от грязи и пыли. |
|  | Демонтировать светорассеивающие детали. Очистить их от пыли и грязи. Очистить изнутри корпус светильника и (если применимо) лампы от пыли и грязи. |
| 3.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. |
|  | При необходимости, демонтировать плиты подвесного потолка, вскрыть крышку клеммной коробки. В светильниках, провести работы одновременно с п. 3.1. Проверить протяжку контактных соединений с помощью ручного изолированного инструмента при снятом напряжении. |
| 3.3 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения. |
|  | Выключить рабочее освещение (по зонам и этажам), при выключенном рабочем освещении светильники аварийного освещения должны работать. |
| 3.4 | Проверка наличия маркировки. |
|  | Провести визуальную проверку наличия маркировки. |
| 3.5 | Проверка надежности креплений оборудования, светильников. |
| 3.6 | Замена перегоревших ламп, трансформаторов, диммиров и пр.. |
|  | Заменить перегоревшие лампы, трансформаторы, диммеры и пр., при снятом напряжении. |
| 4 | Электроустановочные и электромонтажные изделия ( розетки, выключатели, распаячные коробки). |
| 4.1 | Замена/ремонт неисправных розеток, выключателей. |
|  | Замену/ремонт неисправных электроустановочных изделий, производить при снятом напряжении. |
| 4.2 | Очистка от пыли и грязи. |
| 4.3 | Проверка надежности креплений оборудования. |
| 4.4 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. |
|  | При необходимости, демонтировать плиты подвесного потолка, вскрыть крышку клеммной коробки. Проверить протяжку контактных соединений с помощью ручного изолированного инструмента при снятом напряжении. |
| 5 | Системы заземления и молниезащиты |
| 5.1 | Протяжка контактных соединений проводников заземления и выравнивания потенциалов. |
|  | Протяжка болтовых и винтовых соединений ручным инструментом. |
| 6 | Электроизмерительные работы |
| 6.1 | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
|  | Система электроснабжения. Наружное освещение. ЭН |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система освещения. |
| 1.1 | Очистка светильников от грязи и пыли. |
|  | Демонтировать светорассеивающие детали. Очистить их от пыли и грязи. Очистить изнутри корпус светильника и (если применимо) лампы от пыли и грязи. |
| 1.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. |
|  | Вскрыть крышку клеммной коробки. В светильниках, провести работы одновременно с п. 1.1. Проверить протяжку контактных соединений с помощью ручного изолированного инструмента при снятом напряжении. |
| 1.3 | Проверка наличия маркировки. |
|  | Провести визуальную проверку наличия маркировки. |
| 1.4 | Проверка надежности креплений оборудования, светильников. |
| 1.5 | Замена перегоревших ламп, трансформаторов и пр.. |
|  | Заменить перегоревшие лампы, трансформаторы, диммеры и пр., при снятом напряжении. |
| 2 | Вводные щитки |
| 2.1 | Проверка актуальности однолинейной схемы. |
|  | Проверить: Наличие в щите однолинейной схемы; Сверить количество и маркировку подводящих и отходящих кабелей; Сверить количество и маркировку коммутационных аппаратов. |
| 2.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. Провести неконтактную (тепловизинонную) съемку коммутационных аппаратов, контактных соединений. Съемку необходимо проводить при максимальных рабочих нагрузках. |
| 2.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.. |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов по всем трем фазам и напряжений (фазных и линейных). Данные занести в учетную таблицу. |
| 2.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения со щита с Заказчиком. Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ГРЩ/ВРУ, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести очистку щита изнутри, шин, всей арматуры от пыли и грязи. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.5 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения со щита с Заказчиком. Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ГРЩ/ВРУ, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести проверку протяжки контактных соединений. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.6 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. |
|  | Провести проверку при отключенных потребителях с помощью соответствующих приборов. |
| 3 | Электроизмерительные работы |
| 3.1 | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
|  | Система внутреннего водоснабжения и водоотведения. ВК1.1, ВК1.2. |
| 1 | ХВС и ГВС |
| 1.1 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка. |
|  | Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ГРЩ/ВРУ, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести проверку протяжки контактных соединений. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 1.2 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. |
| 1.3 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. |
| 1.4 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. |
| 1.5 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности |
| 1.6 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. |
| 1.7 | Чистка/промывка фильтров. |
| 1.8 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. |
| 1.9 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
|  | Проверка со щита управления режимов работы автоматики насосной станции, согласно утвержденному регламенту. |
| 1.10 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа. |
|  | Провести внешний осмотр на наличие повреждений и коррозии. Проверить целостность мембраны (привести в действие воздушный клапан, если появилась вода, мембрана не герметична и подлежит замене). Выставить рабочее начальное давление в соответствии с проектом и паспортом оборудования. |
| 1.11 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
| 1.12 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. |
| 1.13 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
| 1.14 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции |
| 1.15 | Генеральная уборка в помещении насосной. |
| 1.16 | Осмотр, регулировка, прочистка, при необходимости ремонт сантехнического оборудования. |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация |
| 2.1 | Профилактическая чистка насосных станций. |
|  | Обесточить установку. Произвести разбор установки с последующей чисткой элементов, согласно инструкции по эксплуатации оборудования. Собрать установку и подключить к электроснабжению. |
| 2.2 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка |
|  | Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ГРЩ/ВРУ, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести проверку протяжки контактных соединений. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.3 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | Проверка со щита управления режимов работы автоматики насосной станции, согласно утвержденному регламенту. |
| 2.4 | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена |
|  | Остановить насос. Вращая вручную рабочий вал электродвигателя, следует проверить работу подшипников на слух. Если слышен: не очень громкий звук, сопутствующий вращению в виде тихого, мягкого шелеста - правильная работа подшипника; скрежет - недостаточная смазка; твердые, частые, нерегулярные звуки, скрипы или металлический, часто повторяемый звук – это повреждение подшипника. Подшипник необходимо заменить. |
| 2.5 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
| 2.6 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |
| 2.7 | Генеральная уборка в помещениях насосных. |
| 3 | Ливневая канализация |
| 3.1 | Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений. |
|  | Проверка срабатывания насосов при заполнении приямков водой. Чистка сетчатых фильтров дренажного насоса. |
| 3.2 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
| 3.3 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
|  | Проверка со щита управления режимов работы автоматики насосной станции, согласно утвержденному регламенту. |
| 3.4 | Очистка приямков от ила и грязи. |
| 3.5 | Очистка листвы и мусора с водосточных воронок. |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная. АУПТ |
| 1 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
| 1.1 | Измерение уровня воды в пожарных резервуарах. |
|  | Визуальный осмотр уровня воды по меткам непосредственно в пожарных резервуарах. |
| 1.2 | Измерение давления воды в насосной станции, после повысительных насосов. |
|  | Проверка давления воды по манометрам в насосной станции, на соответствие проектным параметрам. |
| 1.3 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно; Испытание работы насосов для создания требуемого давления (на закрытую задвижку). |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов по всем трем фазам и напряжений (фазных и линейных) – на основном и резервном источнике питания. Данные занести в учетную таблицу. Провести работы по проверке срабатывания АВР согласно соответствующему Бланку переключений (путем поочередного снятия напряжения с лучей, панель АВР должна автоматически переключиться на рабочий луч). По окончании работ восстановить подачу электроэнергии по штатной схеме, установленной на день проведения работ. Произвести поочередный пуск насосов с щита управления на закрытую задвижку, проверить показания давления воды по манометрам, на соответствие проектным параметрам. |
| 1.4 | Испытание на работоспособность технологической части системы (трубопроводы, манометры, задвижки, насосы, сринклерные оросители); Испытание на работоспособность электротехнической части системы (шкафы коммутации и электроуправления, электроприводы); Испытание на работоспособность сигнализационной части системы (проверка отображения работы установки на АРМ). |
|  | Произвести испытания согласно утвержденному регламенту индивидуальных испытаний. |
| 1.5 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме; Испытание работоспособности пожарных кранов на водоотдачу (с пуском воды); Проверка присоединений пожарного рукава к крану и стволу; Проверка места крепления заземления пожарного ствола; Проверка наличия свободного доступа к пожарному крану. |
|  | Произвести испытание согласно утвержденному алгоритму комплексного испытания. |
| 1.6 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе; Опорожнение и промывка пожарных резервуаров, поочередно (опорожнение двух резервуаров одновременно, категорически запрещается!); Очистка от пыли и грязи насосов и другого оборудования насосной станции; Осмотр и очистка оборудования распределительных устройств, оросителей от пыли и грязи. |
| 1.7 | Насосная часть. |
|  | - регулировка рабочей точки насоса. |
|  | - проверка уплотнений вала |
|  | - проверка правильности установки торцевого уплотнения |
|  | - проверка состояния муфт и их центровка при необходимости |
|  | - проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса. |
|  | - проверка отсутствия воздуха в насосах |
|  | - проверка направления вращения ротора |
|  | - диагностика состояния подшипников, при необходимости смазка |
|  | - измерение значений фазных токов |
|  | - проверка правильности установок значения тока на реле тепловой и токовой защиты двигателя. |
|  | - протяжка всех электрических контактов. |
| 1.8 | Метрологическая проверка КИП. |
| 1.9 | Измерение сопротивления защитного заземления. |
|  | Провести контрольные измерения аттестованной электролабораторией. |
| 1.10 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |
| 1.11 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. |
| 1.12 | Измерение сопротивления изоляции. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
| 1.13 | Генеральная уборка в помещении насосной. |
| 2 | Шкафы пожарные |
| 2.1 | Перемотка пожарных рукавов, маркировка с указанием даты производства работ, занесение результатов в журнал. |
| 2.2 | Испытание на работоспособность пожарных шкафов (размотка рукавов, запуск пожарного водопровода). |
| 2.3 | Очистка от пыли и мусора внутри пожарных шкафов. |
| 3 | Первичные средства пожаротушения |
| 3.1 | Взвешивание огнетушителей, контроль давления манометра, запись результатов в журнал учета. |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая. АСПТГ |
| 1 | Система автоматического газового пожаротушения |
| 1.1 | Измерение давления в побудительной сети и пусковых баллонах; Измерение давления в запасных баллонах. |
|  | Проверить показания давления по манометрам, на соответствие проектным параметрам. |
| 1.2 | 1. Измерение напряжения основного источника питания. Измерение напряжения резервного источника питания; 2. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |
|  | 1. Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов и напряжений – на основном и резервном источнике питания. Данные занести в учетную таблицу. 2. Выбрать прибор источник резервного питания. Открыть крышку. Измерить сетевое напряжение питания переменного тока, подводимое к источнику резервного питания. Оно должно быть в пределах 187... 242 В. Измерить напряжение постоянного тока на выходе прибора. Оно должно быть в пределах 13,6+0,6 В. Отключить клеммы с АКБ. Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 11-13 В. Подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность. Отключить прибор от сети переменного тока. Убедиться, что прибор перейдет в режим «Резерв». Подключить прибор к сети переменного тока. Убедиться, что прибор перейдет в режим «Основное питание». Убедиться в отсутствии тревожных сообщений в системе от приборов, питаемых данным источником резервного питания. Закрыть крышку прибора. |
| 1.3 | Проведение профилактических работ. |
|  | Отключение-подключение питания приборов при проведении профилактических работ (С2000-АСПТ): Отключение: Отключить блок бесперебойного питания, от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В, - отключить встроенные аккумуляторы от прибора. Подключение: Подключить к блокам бесперебойного питания встроенные аккумуляторные батареи. Установить на место вставку с предохранителем F1, либо питающий провод, закрыть крышку прибора. Профилактические работы на кабельных трассах: Осмотреть места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта. |
| 1.4 | 1. Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); 2. Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме. |
|  | 1. Коснуться электронным Мастер-ключом считывателя ЭИ, прозвучит мелодичный звуковой сигнал. Отключить автоматику, нажав кнопку «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». Рядом с кнопкой включится красный светодиодный индикатор. Убедиться в дежурном режиме элемента дистанционного управления 513-3М, о чем свидетельствуют мигания встроенного светодиода с периодом около 4-х секунд Удалить пломбу с защитного стекла элемента дистанционного управления 513-3М Нажать клавишу ЭДУ 513-3М. Убедиться в появлении постоянного свечения встроенного светодиодного индикатора. Убедиться, что прибор С2000-АСПТ перешел в режим «Пожар». При этом: 1)Индикатор красного цвета «Пожар» перейдет в прерывистый режим: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. 2)Начнет звучать в прерывистом режиме внешняя подключенная сирена. Время звучания определено параметром «Время включения сирены». Для ее выключения коснуться Мастер-ключом считывателя, прозвучит мелодичный сигнал, далее нажать кнопку «СИРЕНА». Убедиться в формировании сигнала на выходе «Пожар» по включению красного индикатора «ВЫХ.ПОЖАР». Убедиться в формировании сигнала на выходе управления инженерным оборудованием С2000-АСПТ по замыканию контактов «NO» и «NC» в соответствии с программой для этого выхода, определенной при конфигурировании прибора (алгоритмы программ описаны в РЭ на С2000-АСПТ) Убедиться в формировании сигнала на выходе управления инженерным оборудованием С2000-АСПТ по замыканию контактов «NO» и «NC» в соответствии с программой для этого выхода, определенной при конфигурировании прибора (алгоритмы программ описаны в РЭ на С2000-АСПТ) Убедиться в начале режима «Задержка автоматического запуска». При этом: 1) Отсчёт времени задержки сопровождается отрывистыми включениями внутреннего ЗС. За 15 с до окончания времени задержки запуска, частота звуковых сигналов увеличивается в два раза, за 5 с до окончания времени задержки – в четыре раза. 2) Индикатор «ТУШЕНИЕ» включается в прерывистом режиме: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. 3) Включается красный индикатор «ТАБЛО». 4) Включается в мигающем режиме внешнее табло «УХОДИ». Убедиться, что параметр «Приоритет дистанционного запуска» определен как «выключен» в карте конфигурации С2000-АСПТ. В течение времени «Задержка автоматического пуска» открыть дверь в защищаемое помещение, контролируемое датчиком, подключенным к входу «ДС» прибора С2000-АСПТ. Индикатор «ЦЕПЬ ДВЕРИ» должен включиться в режиме 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. Убедиться в прерывании режима автоматического пуска по следующим признакам: 1) Включается индикатор на панели С2000-АСПТ «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». 2) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА». 3) Выключается красный светодиод на внешнем считывателе. 4) Меняется режим звучания внутреннего звукового сигнализатора С2000-АСПТ Убедиться, что параметры «Восстановление режима автоматики» и «Восстановление запуска» имеют конфигурацию «Включено» Закрыть дверь в охраняемое помещение. Убедиться в восстановлении режима автоматического запуска и начала отсчета задержки пуска в соответствии с п. 15 и по истечении времени, определяемого параметром «Время восстановления цепи ДС двери» в карте конфигурации С2000-АСПТ. При этом: 1) Выключается индикатор «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». 2) Выключается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» После окончания времени задержки пуска убедиться в начале режима «Запуск АУП» по признакам: 1)Подключенный к выходу «П» прибора С2000-АСПТ светодиод в имитаторе включается на время, заданное параметром «Длительность запуска» при конфигурировании прибора. 2) Включается в мигающем режиме табло «НЕ ВХОДИТЬ» 3) Индикатор «ТУШЕНИЕ» начинает мигать в 2 раза чаще: 0,25 с – включен; 0,25 с – выключен. 4) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» Нажать на лицевой панели прибора С2000-АСПТ кнопку «Сброс тушения», после чего нажать кнопку «Сброс пожара». Убедиться в переходе прибора в дежурный режим. Взвести специальным ключом клавишу 513-3М в дежурный режим в соответствии с документацией. 2. Отключить прибор С2000-АСПТ от сети. Открыть крышку и изъять держатель с предохранителем F1. Отключить красный провод от аккумуляторной батареи Отключить в приборе С2000-АСПТ провода от контактов «+» и « - » пускового выхода «П»; контактов «NO», «NC», «С» выхода управления инженерным оборудованием (Приложение Б в Руководстве по эксплуатации С2000-АСПТ) Подключить к выходу «П» прибора С2000-АСПТ имитатор пусковой цепи по схеме Приложения «Д» из Руководства по эксплуатации С2000-АСПТ Подключить красный провод к аккумуляторной батарее прибора С2000-АСПТ. Вставить держатель с предохранителем F1. Закрыть крышку прибора. Подать сетевое питание на прибор. Убедиться в дежурном режиме прибора С2000-АСПТ по индикации. В дежурном режиме все светодиодные индикаторы на лицевой панели выключены, кроме зеленого индикатора «СЕТЬ». Допускается желтое свечение индикаторов «ШЛЕЙФ 1», «ШЛЕЙФ 2», «ШЛЕЙФ 3», «ИНЖ. ОБОРУДОВАНИЕ», если соответствующие шлейфы не используются в системе и сняты с охраны и если соответствующий выход не используется и отключен. Если один из перечисленных индикаторов горит, вместе с ним горит индикатор «ОТКЛЮЧЕНИЕ». С помощью электронного ключа перевести электроконтактный замок «Блокировка» на лицевой панели прибора С2000-АСПТ в положение, соответствующее значку Определить заданный режим перехода в режим «Пожар» и запуска ОТВ, пользуясь картой конфигурации прибора С2000-АСПТ. Если параметр «Блокировка запуска по 2-м вниманиям» выключен, то запуск возможен по срабатыванию двух извещателей в одном шлейфе «тип 1» или «тип 3», или в двух разных шлейфах, «тип 1» или «тип 2» или «тип 3» по срабатыванию по одному извещателю в каждом ШС. Если параметр включен, то запуск выбран по срабатыванию двух извещателей в одном шлейфе «тип 1» или «тип 3». Перевести прибор С2000-АСПТ из режима «Внимание» в режим «Пожар». Для чего добиться срабатывания второго пожарного извещателя, выбрав его с учетом п.8. При этом: 1) Индикатор «Внимание» выключится. 2) Индикатор красного цвета «Пожар» перейдет в прерывистый режим: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. Начнет звучать в прерывистом режиме внешняя подключенная сирена. Время звучания определено параметром «Время включения сирены». Для ее выключения коснуться электронным Мастер-ключом считывателя ЭИ, прозвучит мелодичный звуковой сигнал, далее нажать кнопку «СИРЕНА» Убедиться в формировании сигнала на выходе «Пожар» по включению красного индикатора «ВЫХ.ПОЖАР» и получении сигнала «Пожар» соответствующими противопожарными службами. Убедиться в формировании сигнала на выходе управления инженерным оборудованием С2000-АСПТ по замыканию контактов «NO» и «NC» в соответствии с программой для этого выхода, определенной при конфигурировании прибора (алгоритмы программ описаны в РЭ на С2000-АСПТ). Убедиться в начале режима «Задержка автоматического запуска». При этом: 1)Отсчёт времени задержки сопровождается отрывистыми включениями внутреннего ЗС. За 15 с до окончания времени задержки запуска частота звуковых сигналов увеличивается в два раза, за 5 с до окончания времени задержки – в четыре раза. 2)Индикатор «ТУШЕНИЕ» включается в прерывистом режиме: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. 3)Включается красный индикатор «ТАБЛО». 4)Включается в мигающем режиме внешнее табло «УХОДИ» В течение времени «Задержка автоматического пуска» открыть дверь в защищаемое помещение, контролируемое датчиком, подключенным к входу «ДС» прибора С2000-АСПТ. Индикатор «ЦЕПЬ ДВЕРИ» должен включиться в режиме 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. Убедиться в прерывании режима автоматического пуска по следующим признакам: 1) Включается индикатор на панели С2000-АСПТ «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». 2) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА». 3) Выключается красный светодиод на внешнем считывателе. 4) Меняется режим звучания внутреннего звукового сигнализатора С2000-АСПТ Убедиться, что параметры «Восстановление режима автоматики» и Восстановление запуска» имеют конфигурацию «Включено» Закрыть дверь в охраняемое помещение. Убедиться в восстановлении режима автоматического запуска и начала отсчета задержки пуска в соответствии с п. 19 и по истечении времени, определяемого параметром «Время восстановления цепи ДС двери» в карте конфигурации С2000-АСПТ. При этом: 1) Выключается индикатор «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 2) Выключается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» Измерить время задержки автоматического пуска от начала отсчета до его окончания. После окончания времени задержки пуска убедиться в начале режима «Запуск АУП» по признакам: 1) Подключенный к выходу «П» прибора С2000-АСПТ светодиод в имитаторе включается на время, заданное параметром «Длительность запуска» при конфигурировании прибора 2) Включается в мигающем режиме табло «НЕ ВХОДИТЬ» 3) Индикатор «ТУШЕНИЕ» начинает мигать в 2 раза чаще: 0,25 с – включен; 0,25 с – выключен. 4) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» Нажать на лицевой панели прибора С2000-АСПТ кнопку «Сброс тушения». После чего нажать кнопку «Сброс пожара». Убедиться в переходе прибора в дежурный режим. Коснуться электронным Мастер-ключом считывателя ЭИ, прозвучит мелодичный звуковой сигнал. Нажать кнопку «СИРЕНА». Рядом с кнопкой выключится желтый светодиодный индикатор. |
| 1.5 | Испытание на взаимодействие с системой «Управление инженерными системами при пожаре». |
|  | Проверка прохождения и корректности сигнала «Пожар» на АРМ в помещении Пожарного поста. |
| 1.6 | Продувка извещателей; Удаление пыли с приемно-контрольных приборов; Протяжка контактов на клеммах приборов; Протяжка контактов на клеммах извещателей; Обновление прошивок приборов. |
|  | Осмотреть приемно-контрольный прибор на наличие механических повреждений. По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности. Осмотреть приемно-контрольный прибор на наличие пыли и грязи. Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии. Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм. Проверить прочность крепления проводов в клеммах. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Обновить прошивку прибора. Установить крышку приемно-контрольного прибора на место и закрыть ее. Снять извещатель, очистить сетку извещателя от пыли с помощью пылесоса (отсосом воздуха). Проверить прочность крепления проводов в клеммах. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Установить извещатель на место. |
| 1.7 | Измерение массы огнетушащего вещества. |
|  | Проверить показания манометра модуля и сравнить со значением, указанным на табличке модуля для температуры (20±2) °С для АСПТГ без газа вытеснителя, проверить индикацию УКМ. Повторить операцию для всех манометров (или сигнальных УКМ), входящих в состав АСПТГ. |
| 1.8 | Метрологическая проверка КИП. |
| 1.9 | Измерение сопротивления защитного заземления. |
|  | Отключить блок бесперебойного питания, от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку ИБП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В, - отключить встроенные аккумуляторы от прибора. Отсоединить проводник «Заземление» от ИБП. Измерить сопротивление защитного заземления (сопротивление проводника «Заземление» от места подключения к ИБП до шины заземления в месте подключения ИБП к электросети (электрощитовой) «220 В» на объекте). Убедиться по результатам измерений, что сопротивление заземлителя не превышает 8 Ом. |
| 1.10 | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |
| 1.11 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. |
|  | По документации на АКБ принять положительное решение о замене, если истек ее срок эксплуатации. Заменить (если требуется) АКБ в приборе, для чего: - отключить прибор от сети; - изъять держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В; - отключить АКБ от прибора; - вставить на место держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В; - подать сетевое питание на прибор. |
|  | Водоснабжение. Водомерный узел. НВК1.4 |
| 1 | Водомерный узел |
| 1.1 | Проверка внешним осмотром состояния запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. |
| 1.2 | Чистка/промывка фильтров. |
| 1.3 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. |
| 1.4 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
|  | Проверка со щита управления режимов работы автоматики, согласно утвержденному регламенту. |
| 1.5 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. |
| 1.6 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
| 1.7 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. |
|  | Отопление. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. ОВ1.1 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | ИТП |
| 1.1 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости - корректировка режима работы. |
| 1.2 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. |
|  | Проверка со щита управления режимов работы автоматики насосного оборудования, согласно утвержденному регламенту. |
| 1.3 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. |
| 1.4 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. |
| 1.5 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. |
| 1.6 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности. |
| 1.7 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. |
| 1.8 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп на новые. |
| 1.9 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки систем. |
|  | Открыть спускной кран на одной из систем. Дождаться включения насосов подпитки. Закрыть спускной кран. Дождаться отключения насосов подпитки. Проверить по манометрам давление теплоносителя, на соответствие проектным параметрам. Повторить проверку для каждой из систем. |
| 1.10 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. |
| 1.11 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощите, шкафу автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. |
| 1.12 | Проверка целостности ламп освещения помещения. |
| 1.13 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. |
| 1.14 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов. |
| 1.15 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций. |
|  | Провести проверку, согласно алгоритму индивидуальных испытаний. |
| 1.16 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы путем изменения параметров настройки. |
|  | Провести проверку, согласно алгоритму индивидуальных испытаний. |
| 1.17 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов). |
| 1.18 | Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей. |
|  | Провести неконтактную (тепловизинонную) съемку контактных соединений. Съемку необходимо проводить при максимальных рабочих нагрузках. |
| 1.19 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей шкафа управления. |
|  | Согласно схемам и Рабочей документации. |
| 1.20 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. |
|  | Согласно схемам и Рабочей документации. |
| 1.21 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений. |
| 1.22 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов. |
| 1.23 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. |
| 1.24 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. |
| 1.25 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. |
| 1.26 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. |
| 1.27 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. |
| 1.28 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, теплообменниках и трубопроводах. |
| 1.29 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла (с помощью имитаций). |
|  | Провести проверку, согласно алгоритму индивидуальных испытаний. |
| 1.30 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем теплоснабжения. |
|  | Провести проверку, согласно описанию в п.1.9. |
| 1.31 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные по результатам проведенного обследования (В случае необходимости). |
| 1.32 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. |
| 1.33 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом. |
| 1.34 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников. |
| 1.35 | Проведение частичной разборки насосов и диагностика состояния электрических и механических узлов. |
|  | Согласно паспорту оборудования. |
| 1.36 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов |
| 1.37 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др.. |
| 1.38 | Очистка поверхностей нагрева теплообменников систем горячего водоснабжения и водоподготовки бассейнов (1 раз в 2 года), систем отопления и вентиляции (1 раз в 3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего пространства и испытания на плотность и прочность. |
| 1.39 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. |
| 1.40 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. |
| 1.41 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
| 1.42 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации. |
|  | Согласно регламенту теплоснабжающей организации. |
| 1.43 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления, присоединенных внутренних систем теплоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. |
|  | Согласно инструкции по эксплуатации ИТП. |
| 1.44 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа. |
|  | Провести внешний осмотр на наличие повреждений и коррозии. Проверить целостность мембраны (привести в действие воздушный клапан, если появилась вода, мембрана не герметична и подлежит замене). Выставить рабочее начальное давление в соответствии с проектом и паспортом оборудования. |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |
| 2.1 | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление. |
| 2.2 | Настройка регулирующей арматуры по стоякам, балансировка. |
|  | Согласно таблицам расходов. |
| 2.3 | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО". |
|  | Перевести ЗРА в положения, указанные в Рабочей документации для режима «Лето». |
| 2.4 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
| 2.5 | Промывка и заполнение систем. |
|  | Гидравлические испытания систем проводить в соответствии с СП 60.13330.2012, с составлением акта по форме ТСК "Мосэнерго". |
| 2.6 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЭНА и ЗРА. |
| 2.7 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
|  | Узел учета тепловой энергии. ОВ1.1-УУТЭ |
| 1 | Узел учета |
| 1.1 | Проверка внешним осмотром состояния запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. |
| 1.2 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. |
| 1.3 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. |
| 1.4 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. |
| 1.5 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. |
| 1.6 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. |
| 1.7 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. |
|  | Согласно инструкции по эксплуатации узла учета тепловой энергии. |
| 1.8 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах. |
| 1.9 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные по результатам проведенного обследования (В случае необходимости). |
| 1.10 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. |
| 1.11 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов. |
| 1.12 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. |
| 1.13 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. |
| 1.14 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. |
| 1.15 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
|  | Отопление. Внутренние сети отопления. ОВ1.2 |
| 1 | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы. |
| 1.1 | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов, очистка от пыли и грязи. |
| 1.2 | Гидравлическое испытание системы. |
| 1.3 | Промывка и заполнение системы. |
| 1.4 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |
| 2.1 | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление. |
| 2.2 | Настройка регулирующей арматуры по стоякам, балансировка. |
|  | Согласно таблицам расходов. |
| 2.3 | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО". |
|  | Перевести ЗРА в положения, указанные в Рабочей документации для режима «Лето». |
| 2.4 | Промывка и заполнение систем. |
| 2.5 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЭНА и ЗРА. |
| 2.6 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена. |
| 3 | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом |
| 3.1 | Замер токов и напряжения с помощью токоизмерительных клещей и пр. |
|  | При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов, и напряжения. Данные занести в учетную таблицу. |
| 3.2 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. |
|  | Визуальный осмотр, на предмет отсутствия механических повреждений, следов оплавлений и копоти. |
| 3.3 | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. |
|  | Провести проверку при отключенных потребителях с помощью соответствующих приборов. |
| 3.4 | Очистка кожуха, механической части агрегата от пыли и грязи. |
| 3.5 | Протяжка контактных соединений. |
|  | Провести работы по полному снятию напряжения, согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения, провести проверку протяжки всех контактных соединений. По окончании работ восстановить подачу электроэнергии. |
| 3.6 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы. |
|  | Вентиляция. ОВ2 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Приточные-вытяжные установки |
| 1.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка температуры подшипников качения, при необходимости замена. Очистка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. |
| 1.2 | Осмотр целостности вибровставок вентиляционных коробов, ремонт дефектов в случае обнаружения. |
| 1.3 | Генеральная уборка в помещениях венткамер. |
| 1.4 | Секция приточного клапана. Визуальный контроль, проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотность закрытия, исправность электроприводов). Очистка от загрязнений. |
| 1.5 | Секция фильтров. Визуальный контроль, очистка корпуса секции, замена воздушного фильтра (при необходимости, но не реже 2 раз в год). |
| 1.6 | Секция вентилятора с прямой посадкой. Проверка состояния подшипников двигателя по шуму и нагреву, состояния рабочего колеса вентилятора. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления, антивибрационных креплений вентилятора. Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним. Очистка от загрязнений. |
| 1.7 | Секция охладителя. Визуальный контроль поверхности теплообменника калорифера (очистка при необходимости). Осмотр трубопроводов обвязки калорифера. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) ЗРА. Проверка равномерности охлаждения теплообменника. |
| 1.8 | Секция нагрева. Визуальный контроль поверхности теплообменника калорифера (очистка при необходимости). Осмотр трубопроводов системы гидравлической обвязки калорифера. Проверка, очистка сетчатых фильтров. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) манометров и термометров в обвязке контуров теплоносителя. Проверка исправности КЗР и его привода. Проверка исправности циркуляционного насоса, проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Проверка равномерности прогрева теплообменника. |
| 1.9 | Визуальный контроль, очистка щита управления, проверка надежности контактов и соединений. Проверка настроек контроллеров и функционирования системы в различных режимах. Проверка функционирования и калибровка датчиков, имитация аварийных ситуаций и проверка отрабатывания автоматики. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Замер сопротивления изоляции. Проверка функционирования элементов управления и сигнализации. С составлением акта выполненных работ. |
| 1.10 | Секция роторного рекуператора. Проверка работоспособности рекуператора, загрязнения теплообменника ротора, дренажной системы, механизма привода. Проверка состояния и натяжения приводных ремней ротора, подшипников ротора и двигателя по шуму, нагреву и посторонним вибрациям. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления, антивибрационных креплений вентилятора. Очистка от загрязнений (при необходимости). |
| 1.11 | Влажная уборка внутри вентмашины. |
| 1.12 | Влажная уборка снаружи вентмашины. |
| 1.13 | Очистка от пыли вентиляционных решеток. |
| 1.14 | Контроль работоспособности ЗРА, трёхходовых клапанов. |
| 1.15 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным, с предоставлением акта. |
| 1.16 | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды. |
| 1.17 | Прочистка/промывка системы дренажа. |
| 1.18 | Проверка исправности огнезадерживающих клапанов. |
| 1.19 | Промывка и опрессовка гидравлических систем. |
| 1.20 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
| 1.21 | Обследование систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с Приказом главного санитарного врача г. Москвы № 107 от 12.08.04 г. и Постановлением № 4 от 27.08.04 г. |
| 1.22 | Дезинфекция теплообменников. Обработка дезинфицирующим составом. |
| 2 | Вытяжные агрегаты |
| 2.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена. |
| 2.2 | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. |
| 2.3 | Проверка температуры подшипников. Очистка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. |
| 2.4 | Очистка кожух агрегата. |
| 2.5 | Влажная уборка снаружи вентмашины. |
| 2.6 | Очистка от пыли вентиляционных решеток. |
| 2.7 | Обслуживание щита управления. |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним. |
| 2.9 | Генеральная уборка в помещениях вытяжных венткамер. |
| 3 | Система противодымной защиты |
| 3.1 | Измерение напряжения основного источника питания; Измерение напряжения резервного источника питания; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |
| 3.2 | Испытание на работоспособность технологической части системы (воздуховоды, клапана, дверные доводчики); Испытание на работоспособность электротехнической части системы (шкафы коммутации и электроуправления, электроприводы); Испытание на работоспособность сигнализационной части системы (АРМ диспетчеризации, блоки сигнализации и управления, кнопки). |
| 3.3 | Комплексные испытания на работоспособность системы в ручном режиме (местном, дистанционном); Комплексные испытания на работоспособность системы в автоматическом режиме. |
| 3.4 | Проверка надежности крепления вращающих механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений; Очистка от ржавчины всех подверженных коррозии элементов вентиляционной системы и восстановление местных повреждений, окраски и антикоррозийных покрытий; Осмотр связанной с вентиляторами электрической проводки, проверка надежности соединений; Полная перетяжка всех болтовых соединений. |
| 3.5 | Метрологическая проверка КИП. |
| 3.6 | Измерение сопротивления защитного заземления. |
| 3.7 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 3.8 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания |
| 3.9 | Техническое освидетельствование составных частей системы |
| 4 | Клапан огнезадерживающий |
| 4.1 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. |
| 4.2 | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана. |
| 4.3 | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана. |
| 4.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним. |
|  | Кондиционирование. ОВ3 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Системы кондиционирования. |
| 1.1 | Очистка вентиляционных решеток и корпусов оборудования от пыли. |
| 1.2 | Контроль и анализ состояния хладагента при необходимости дозаправка фреоном или перезаправка (согласно технологии). |
| 1.3 | Проверка работы электродвигателей вентиляторов наружных блоков на отсутствие посторонних шумов и вибрации. |
| 1.4 | Проверка состояние поверхности конденсаторов. Чистка и промывка (при необходимости). |
| 1.5 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка резьбовых соединений. |
| 1.6 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, по току). |
| 1.7 | Проверка креплений конструкций (узлов, соединений, деталей). Проверка на вибрацию, при необходимости замена вибровставки. |
| 1.8 | Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока. |
| 1.9 | Дезинфекция теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом. |
| 1.10 | Чистка теплообменника внутреннего блока. |
| 1.11 | Проверка работы системы дренажа. При наличии отложений произвести её очистку. |
| 1.12 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей, реле защиты, измерение рабочих напряжений и токов, уровень сопротивления изоляции и заземления. Проверка клеммные соединения, предохранители с их очисткой и протяжкой. |
| 1.13 | Ремонт теплоизоляции, подкраска, удаления ржавчины по необходимости. |
| 1.14 | Тестирование рабочих контуров оборудования. |
| 1.15 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
| 1.16 | Проверка состояния изоляции электродвигателей. |
| 1.17 | Очистка и дезинфекция (2 раза в год) теплообменника, очистка воздушного фильтра внутренних блоков (замена при необходимости). |
| 1.18 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
|  | Внутренние сети телефонной связи и структурированных кабельных систем. СС1.1 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Структурированная кабельная система |
| 1.1 | Обслуживание оптических соединителей (очистка коннекторов) |
| 1.2 | Тестирование портов в сети |
| 1.3 | Проверка затухания оптических соединений |
| 1.4 | Аудит кроссовых шкафов |
| 1.5 | Контроль достоверности кабельного журнала |
| 1.6 | Протяжка болтовых соединений кроссового оборудования. |
| 1.7 | Категорирование кабельных каналов: проверка затухания сигнала в канале. |
| 1.8 | Тестирование каналов: проверка наличия сигналов в канале. |
| 1.9 | Очистка кроссового оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи (без разбора) |
|  | Внутренние сети радиотрансляции. СС РТ1.2 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Радио |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. |
|  | Системы часофикации. СС ЧС |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Системы часофикации |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. |
|  | Наружные сети связи. НСС1.4 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Кабельная канализация |
| 1.1 | Очистка и смазка люков, запорных устройств, восстановление консолей и кронштейнов в смотровых колодцах. |
| 1.2 | Проверка проходимости каналов кабельной канализации. |
|  | Внутренние сети АСПС. ПС2.1 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. |
| 1.2 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. |
| 1.3 | Проверка прохождения сигнала ПОЖАР системы радиоканальной передачи извещений типа «Стрелец-мониторинг» на пульт 01. |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей. Комплексные испытания в рамках интеграции с системами участвующими в противопожарной защите здания. |
| 1.5 | Техническое обслуживание оборудования, и проверка работоспособности противопожарных штор. |
| 1.6 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов и извещателей. Обновление ПО АРМ. Обновление прошивок приборов АПС. |
| 1.7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |
| 1.8 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 1.9 | Генеральная уборка в помещениях слаботочных щитовых. |
| 2 | Серверное оборудование |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. |
|  | Внутренние сети СОУЭ. ОС2.2 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. |
| 1.2 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. |
| 1.3 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов, оповещателей. |
| 1.4 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов. Обновление ПО ОС рабочей станции и АРМ. |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 1.7 | Генеральная уборка в помещениях слаботочных щитовых. |
|  | Внутренние сети системы охранного телевидения. СОТ2.3. Система охраны входов. СОВ |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель; Проверка ведения архива видеозаписи; Проверка электрического привода, функций панорамирования и зуммирования для камер. |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. |
| 1.4 | Проверка надежности крепления видеокамеры; Устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха; Герметизация распаячных коробок; Контроль наличия крышек на клеммных колодках; Проверка исправности органов управления; Обновление ПО АРМ; Проверка состояния защитного покрытия; Проверка состояния коммутационных разъемов; Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности; Проверка правильности установки видеокамеры; Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры; Контроль границ (дальности) зоны обнаружения; Проверка источников инфракрасной подсветки; Проверка работы электрического подогрева для наружных видеокамер. |
| 1.5 | Чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Протяжка контактов на клеммах; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса. |
| 1.6 | Измерение сопротивления защитного заземления |
| 1.7 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 2 | Серверное оборудование |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 2.4 | Исправление программных ошибок журналов серверов. |
|  | Внутренние сети системы контроля доступа. ОС2.4 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система контроля и управления доступом. |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов и контроллеров; Испытание на работоспособность считывателей; Испытание на работоспособность электромеханических защелок и электромагнитных замков. |
| 1.5 | Испытание на работоспособность системы аварийной разблокировки запирающих устройств при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации. |
| 1.6 | Чистка корпуса приемно-контрольных приборов и контроллеров от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления защелок, замков, считывателей и магнитно-контактных датчиков; Проверка исправности органов управления. |
| 1.7 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса; Чистка источников бесперебойного питания от пыли и грязи; Чистка считывателей от пыли и грязи со вскрытием корпуса. |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 2 | Серверное оборудование |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. |
|  | Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования и систем. АСУ |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Пассивное оборудование |
| 1.1 | Протяжка болтовых соединений исполнительных механизмов. |
| 1.2 | Проверка контактных групп. |
| 1.3 | Очистка щитов и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 1.4 | Проверка запирающих устройств, замков. |
| 2 | Активное оборудование |
| 2.1 | Проверка состояния индикации |
| 2.2 | Индивидуальные испытания системы |
| 2.3 | Проверка контактных групп |
| 2.4 | Проверка срабатывания реле, пускателей |
| 2.5 | Замер токов и напряжения по отходящим линиям. |
| 2.6 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 2.7 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным. |
| 2.8 | Метрологическая проверка КИП |
| 2.9 | Тестирование ИБП |
| 2.10 | Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима. |
| 2.11 | Создание резервных копий данных контроллеров |
| 2.12 | Проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. |
| 2.13 | Профилактическое обслуживание аппаратной части: очистка от пыли, проверка соединительных разъёмов интерфейсов, батарей и блоков питания, протяжка соединительных зажимов. |
| 2.14 | Проверка и установка обновлений программного обеспечения. |
| 2.15 | Инвентаризация текущего состава. |
| 2.16 | Проверка состояния предохранителей. |
| 2.17 | Исправление программных ошибок контроллеров. |
| 2.18 | Проверка надежности крепления оборудования. |
| 3 | АРМ |
| 3.1 | Очистка (продувка, с разбором) оборудования от пыли и грязи. |
| 3.2 | Замена вентиляторов охлаждения АРМ. |
| 3.3 | Проверка срабатывания системы автоматического управления. |
| 3.4 | Проверка параметров настройки системы. |
| 3.5 | Создание резервной копии. |
| 3.6 | Исправление программных ошибок. |
| 3.7 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. |
| 3.8 | Контроль работоспособности устройства автоматического включения резерва питания (АВР). |
|  | Водоподготовка. ТХ1.3 |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Бассейны |
| 1.1 | Промывка песчаных фильтров. |
| 1.2 | Опорожнение и наполнение ванн бассейнов. |
| 1.3 | Мытье и дезинфекцию ванн, других резервуаров и поверхностей, контактирующих с водой бассейна. |
| 1.4 | Обработка трубопроводов системы подачи и отвода воды, насосов, трубопроводов обвязки раствором хлорсодержащего реагента. |
| 1.5 | Хлорирование фильтров и фильтрующей загрузки. |
| 1.6 | Загрузка реагентов. |
| 1.7 | Отбор проб воды для лабораторного исследования. |
| 1.8 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка. |
| 1.9 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. |
| 1.10 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. |
| 1.11 | Проверка на наличие защитных кожухов насосных агрегатов и надежности их крепления. |
| 1.12 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности |
| 1.13 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения. |
| 1.14 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление. |
| 1.15 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
| 1.16 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов, и электропроводок к ним. |
| 1.17 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал. |
| 1.18 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации. |
| 1.19 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции |
| 1.20 | Генеральная уборка в помещениях оборудования для бассейнов. |
|  | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Охранно-защитная дератизационная система |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. |
| 1.3 | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки. |
| 1.4 | Обслуживание аппаратной части с очисткой от загрязнений. Очистка системы в целом от загрязнений. |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного заземления. |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. |
|  | Система двухсторонней связи для МГН. СВСИ |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Средства связи для МГН |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 1.4 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 2 | Программное обеспечение |
| 2.1 | Создание резервной копии серверного ПО. |
| 2.2 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. |
|  | Система коллективного приема телевидения. СКПТ |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система коллективного телевидения |
| 1.1 | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. |
| 1.2 | Осмотр надежности крепления оборудования. Протяжка механических соединения, и фиксирующих элементов. |
| 1.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
|  | Управление инженерными системами при пожаре. УИСП |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Управление инженерными системами при пожаре |
| 1.1 | Измерение напряжения АКБ. Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. |
| 1.2 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов. Комплексные испытания в рамках интеграции с системами участвующими в противопожарной защите здания. |
| 1.3 | Техническое обслуживание оборудования, и проверка работоспособности. |
| 1.4 | Вскрытие и удаление пыли с системных блоков рабочих станций, источников бесперебойного питания. Протяжка контактов на клеммах приборов. |
| 1.5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |
| 1.6 | Измерение сопротивления изоляции. |
|  | Охранная сигнализация. ОС |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Система охранной сигнализации. |
| 1.1 | Создание резервной копии на внешний носитель. |
| 1.2 | Формирование файла логов системы; Отправка логов разработчику системы для анализа работы программного обеспечения. |
| 1.3 | Измерение напряжения АКБ; Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. |
| 1.4 | Испытание на работоспособность приемно-контрольных приборов и контроллеров; Испытание на работоспособность магнитоконтактных датчиков; Испытание на работоспособность объемных датчиков. |
| 1.5 | Испытание на работоспособность системы аварийной разблокировки запирающих устройств, при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации. |
| 1.6 | Чистка корпуса приемно-контрольных приборов и контроллеров от пыли, грязи, влаги; Проверка надежности крепления датчиков; Проверка исправности органов управления; Обновление ПО АРМ. |
| 1.7 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; Чистка серверов и рабочих станций от пыли и грязи со вскрытием корпуса; Чистка источников бесперебойного питания от пыли и грязи; Чистка датчиков от пыли и грязи со вскрытием корпуса. |
| 1.8 | Измерение сопротивления защитного заземления |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции. |
| 2 | Серверное и клиентское оборудование |
| 2.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. |
| 2.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов. |
| 2.3 | Очистка периферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
| 2.4 | Создание резервной копии серверного ПО. |
| 2.5 | Исправление программных ошибок журналов серверов. |
| 2.6 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. |
|  | Детский автогородок |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Оборудование |
| 1.1 | Очистка светофоров от грязи и пыли. При наличии повреждений, локальная покраска. |
| 1.2 | Протяжка контактных соединений на клеммных колодках и распределительных коробках. |
| 1.3 | Проверка наличия маркировки |
| 1.4 | Проверка надежности креплений оборудования. |
| 1.5 | Замена перегоревших ламп, трансформаторов и пр.. |
| 1.6 | Проверка актуальности однолинейной схемы. |
| 1.7 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений. |
| 1.8 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр. |
| 1.9 | Очистка электрического щита и аппаратов от пыли и грязи. |
| 1.10 | Протяжка контактных соединений и наконечников (со снятием напряжения). |
| 1.11 | Проверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей. |
| 2 | Электроизмерительные работы |
| 2.1 | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». |
| 3 | Дорожные знаки |
| 3.1 | Очистка поверхности от пыли, следов ржавчины, локальная покраска. При наличии повреждений восстановление светоотражающего покрытия. |
|  | МАФы |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | МАФы |
| 1.1 | Очистка от грязи и пыли. При наличии повреждений, ремонт, локальная покраска. |
|  | Строительная часть |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ |
| 1 | Окна и двери |
| 1.1 | Оконные и дверные группы ( внешние). |
| 1.1.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка Доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок. Комплектация шкафов и комплектов ключей. Замена при необходимости доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков. |
| 1.1.2 | Проверка геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника, противопожарных дверей с выпадающими порогами. |
| 1.1.3 | Проверка работоспособности и регулировка рулонных штор и жалюзи. |
| 1.2 | Двери (металлические, деревянные, шпонированые с пластиковых покрытием и другие) и трансформируемые перегородки внутренние. |
| 1.2.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств на путях эвакуации при необходимости замена доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков, фурнитуры. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок- нумераторов помещений. Комплектация шкафов комплектами ключей. |
| 1.2.2 | Проверка работоспособности и наладка трансформируемых перегородок. |
| 2 | Лестницы, Балконы, Лоджии, Крыльца, Выходы на кровлю |
| 2.1 | Площадки и ступени железобетонные сборные, ступени железобетонные сборные по металлическим косоурам; монолитные железобетонные ступени, марши и площадки с покрытием естественным камнем(гранит мрамор) и искусственным (плитка, ЛКП), покрытиями наливного типа |
| 2.1.1 | Очистка и затирка швов, удаление высолов и других химических загрязнений, нанесение защитных покрытий (полировка). Прочистка деформационных и тепловых разъёмов. |
| 2.1.2 | Замена одиночных ступеней, проступей, подступенков покрытий. |
| 2.1.3 | Замена( при необходимости) герметика в узлах козырьков над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей. Фиксирование крепёжных элементов, элементов деформационных и температурно-усадочных швов. |
| 2.2 | Перильные ограждения различных сечений и конструкций, как индивидуального, так и заводского изготовления, установленные на лестницах, балконах, лоджиях, козырьках, крыльцах, кровлях. |
| 2.2.1 | Испытание конструкций на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением лестниц и ограждений, оформлением соответствующих нормативных актов собственными силами либо с привлечением специализированной организации. |
| 2.3 | Балконы |
| 2.3.1 | Очистка (мойка) польного покрытия. Очистка водосливных воронок от мусора, листвы, льда. |
| 3 | Фасад |
| 3.1 | Светопрозрачные конструкции |
| 3.1.1 | Укрепление или замена стеклопакетов имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, трещины); обрамлений оконных и дверных откосов; фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к парапетам кровли. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей), флагодержателей, знаков пожарных гидрантов. |
| 3.2 | Вентилируемый фасад |
| 3.2.1 | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением гранитных плит, замена плит имеющих механические повреждения, элементов примыканий фасада к парапетам кровли, элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей), флагодержателей, знаков пожарных гидрантов. |
| 4 | Несущие конструкции |
| 4.1 | При наличии трещин, раковин, отслоений, шелушений поверхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин, восстановление мест облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций (Оценка текущего технического состояния несущих конструкций и грунтов оснований). При наличии воды в подвалах следует ее откачать. Выявление и расчистка от посторонних предметов мест заужения и загромождения путей эвакуации. |
| 4.2 | При наличии протечек, отслоений покрытий, узлов фундаментов локальный ремонт. Привлечение специализированных организаций для дополнительного обследования с получением заключения о состоянии фундаментов (в т.ч. гидроизоляции), при необходимости разработка мероприятий/проекта дополнительной гидроизоляции. |
| 4.3 | Очистка и обслуживание продухов, приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов в подвалах. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. |
| 4.4 | Ремонт переходных мостков, укрепление металлических решеток ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. |
|  | Металлические, деревянные фермы и балки |
| 4.5 | Очистка поверхности от пыли, следов ржавчины, локальная покраска. Измерение влажности и температуры. При наличии повреждений восстановление огнезащитного покрытия (см. раздел Требования ГО и ЧС). |
| 4.6 | При наличии поражения деревянных конструкций дереворазрушающими грибами, жуками-точильщиками проведение микроскопического исследования образцов древесины в специализированных лабораториях, определение условий образования поражения. |
| 4.6.1 | На основании лабораторного заключения, обработка древесины спец препаратами с исключением/снижением факторов определяющих условия возникновения. |
| 4.7 | При наличии отклонений от проектных значений элементов конструкций и узлов креплений, опирания несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций с более теплопроводными или влагопроводными свойствами (при непосредственном их контакте). Привлечение специализированных организаций для дополнительного обследования с получением заключения о состоянии конструкции и разработкой мероприятий/проекта усиления для несущих конструкций |
| 5 | Кровля |
| 5.1 | Очистка водосточных воронок и грязезащитных колпаков, сеток ( от мусора, листвы, льда, снега), очистка колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами, очистка поверхности кровли от мусора, листвы, льда. |
| 5.2 | Мойка и очистка мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам инженерному оборудованию. Промазка силиконовым герметиком мест отслоения швов у крепёжных реек, стыков парапетных, мест примыканий мембраны к фундаментам кровли, узлов прохода (гильзы);протяжка( при необходимости замена) крепёжных метизов в прижимных планках и лентах. Очистка с применением щёток (жёсткий ворс) ходовых дорожек. |
| 5.3 | Очистка от снега ходовых дорожек на эксплуатируемой кровле. |
| 5.4 | При наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя кровли, просушивание. Перед устройством заплатки очистка и обезжиривание поверхности, наплавление аварийных "заплаток" (с перекрытием края повреждения на 0,3 м). |
| 6 | Подвесные потолки, полы, отделка, светопрозрачные перегородки |
| 6.1 | Укрепление или замена стеклопакетов имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, трещины); фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий. |
| 6.2 | Ремонт или замена элементов отделки, по результатам весеннего и осеннего осмотров. |
| 6.3 | Мелкий ремонт элементов отделки. |

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _______________________/С.А.Иванченко/ м.п. | Генеральный директор __________________/ __________/ м.п. |  |

СОГЛАШЕНИЕ

об уровне качества выполнения работ

Объект: Семейный кампус инновационного центра «Сколково»

Service Level Agreement

SLA

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _______________________/С.А.Иванченко/ м.п. | Генеральный директор __________________/ __________/ м.п. |

г. Москва, ИЦ Сколково

2017 г.

Оглавление

- Общие положения……………………………………..………………………..

- Критерии оценки качества выполнения работ Исполнителем………………

- Оценка персонала Исполнителя……………………………………………...

- Финансовый контроль…………………………………………………………

- Ведение базы учета коммунальных расходов…………………………….…

- Организация работ……………………………………………………

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии на Объекте………….

- Методика оценки уровня качества выполнения работ Исполнителем……...

- Процедура улучшения и внесения изменений в SLA…………………….....

Приложение №1  «Матрица уровня обслуживания. Максимальное время реагирования Исполнителя на заявки и сроки решения, выполнения работ»

Приложение №2 «Общие критерии оценки качества выполнения работ Исполнителя»

Приложение №3 «Форма Акта о нарушении Правил пользования зданиями»

- Общие положения

- Сторонами данного Соглашения являются с одной стороны: ООО «ОДАС Сколково» (далее – «Заказчик»), с другой стороны организация, выполняющая Разовые работы (по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания), Локализациям аварий (далее – «Исполнитель»).

- Целью данного документа является стандартизация и мониторинг уровня качества выполнения Разовых работ (по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, мелким ремонтным работам и иных Разовых работ), работ по Локализации аварий для достижения максимального комфорта резидентов, гостей, арендаторов и персонала Объекта (далее – Потребители), а также с целью эффективного обслуживания и эксплуатации зданий, сооружений и внутридомовых инженерных сетей и инженерных объектов.

- Объектом контроля данного Соглашения является эффективность деятельности Исполнителя, в рамках выполнения обязательств по Договору.

- Основная задача выполнения Работ заключается в обеспечении надлежащего уровня качества выполняемых Работ, в соответствии с действующими нормативами и условиями, закрепленными Договором, а так же максимальной удовлетворенности Потребителей.

- Доступное время сервиса 24 часа в сутки ежедневно, круглый год.

- Заказчик и Исполнитель обязаны знать и стремиться удовлетворить требования Потребителей.

- Соглашение действует с момента его подписания до момента его отмены или пересмотра.

- Соглашение является приложением к Договору.

- Оценку уровня качества выполненных Исполнителем Работ, в рамках настоящего Соглашения со стороны Заказчика осуществляют: Менеджер по эксплуатации, Главный инженер и контрактный менеджер и/или другое уполномоченное лицо со стороны Заказчика.

- Критерии оценки качества выполнения  работ Исполнителем

Качество работ Исполнителя оценивается по следующим показателям:

  - Персонал: вид и состояние униформы/спец одежды; своевременное прохождение обучения аттестации; соблюдение персоналом правил, установленных на Объекте.

  - Финансовая дисциплина: своевременность предоставления и корректность счетов, отчетных документов, оперативность осмечивания дополнительных работ;

  - Корректность ведения учета коммунальных расходов;

  - Организация работ: своевременность выполнения и реагирования на заявки (в соответствии с вводимыми стандартами); жалобы от Потребителей.

  - Реагирование на ЧП: своевременное уведомление и реагирование, локализация аварии, прибытие аварийной бригады.

Общая система оценки качества (с указанием оцениваемых критериев)  выполнения разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, работ по Локализации аварий приведена в Приложении №2 «Общие критерии оценки качества работы Исполнителя».

- Оценка персонала Исполнителя

3.1. Персонал Исполнителя должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора и требованием законодательства. Оценка по данному критерию осуществляется на основании наличия удостоверений и своевременного прохождения инструктажей, в соответствии с действующими требованиями.

3.2. Персонал Исполнителя должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. В случае необходимости (износа, порчи и т.д.) униформа, спецодежда должна своевременно обновляться. Оценка осуществляется на основании количества нарушений, допущенных сотрудниками Исполнителя, и зафиксированных Актами, за отчетный период.

3.3. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила, установленные на Объектах заказчика. Нарушения фиксируются двухсторонним Актом (Приложение №3). Оценка осуществляется на основании количества нарушений, допущенных сотрудниками Исполнителя.

- Финансовый контроль

Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику корректно оформленные акты выполненных работ, отчеты, счета-фактуры, счета и отчетные бухгалтерские документы по договорным услугам и дополнительным работам, а так же оперативно, по запросу Заказчика, сметы на Дополнительные работы или услуги. Оценка по данному показателю осуществляется контрактным менеджером Заказчика, в соответствии с критериями, указанными в Приложении №2.

- Ведение базы учета коммунальных расходов

Исполнитель обязан ежемесячно, своевременно, в соответствии с графиком, утвержденным с Заказчиком, производить снятия показаний всех приборов учета коммунальных ресурсов (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.), установленных на Объекте, и своевременно предоставлять их Заказчику. База данных должна постоянно и своевременно обновляться для того, чтобы отображать потребление коммунальных услуг и коммунальные расходы в актуальном состоянии. Оценка по данному показателю осуществляется Главным инженером Заказчика, на основании полученной от Исполнителя информации.

- Организация работ

Организация работ оценивается по следующим показателям:

  - Реагирование на заявки: с целью своевременного реагирования на поступающие заявки от Заказчика, для Исполнителя вводятся единые стандарты по времени реагирования на заявки (Приложение №1 «Матрица уровня обслуживания»). Оценка по данному критерию осуществляется на основании количества своевременно выполненных заявок.

  - Жалобы от Потребителей: Количество жалоб от Потребителей, связанные с деятельностью Исполнителя, не должно превышать 1 за месяц.

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии на Объекте

Качество работы Исполнителя при реагировании на чрезвычайные ситуации и аварии на Объекте оцениваются исходя из: своевременности информирования ответственных лиц от Заказчика об аварии на объекте, времени, потраченного на Локализацию аварии, и оперативность прибытия аварийной бригады.

- Методика оценки уровня качества выполнения Работ Исполнителем

Каждый показатель в зависимости от степени важности имеет свою градацию и оценку.

При положительных результатах работы Исполнителя за отчетный период (месяц) общий процент качества Работы Исполнителя, по результатам оценки по всем показателям, будет максимально приближен к 100%.

В случае наличия отрицательных результатов по оцениваемым показателям, общий процент качества Работ будет соответственно уменьшаться.

Данная система оценки позволяет объективно, на ежемесячной основе, оценить качество работ привлекаемых Подрядных организаций, с целью принятия соответствующих координирующих и управленческих решений, а так же дополнительно мотивирует компании на улучшение качества предоставляемых ими услуг.

При ненадлежащем качестве выполненных Исполнителем Работ за отчетный период, на основании полученной оценки (Приложение №2), стоимость выполнения Разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, работ по Локализации аварий за отчетный период будет уменьшаться в следующем порядке:

В случае если процент качества работы (далее ПКР) отдельно по разовым работам, отдельно по Локализации аварий составил 90,00 – 94,99% - стоимость Работ (Разовых работ и/ илиработ по Локализации аварий)  Исполнителя соответственно в отчетном месяце уменьшается на 3%;

•             если ПКР составил 85,00 – 89,99% - стоимость Работ (Разовых работ и/или работ по Локализации аварий) Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 5%;

•             если ПКР составил 84,99 и менее - стоимость Работ (Разовых работ и/или работ по Локализации аварий)  Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 7%;

- Процедура улучшения и внесения изменений в соглашение

9.1. Все изменения в данное соглашение вносятся на основании Распоряжения Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости Заказчика.

9.2. Инициатором изменений может быть любой участник Соглашения.

- Приложение №1 - Матрица уровня обслуживания. Максимальное время реагирования на заявки Заказчика и сроки решения, выполнения работ

| Максимальное время реагирования Исполнителя на заявки и сроки решения, выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матрица уровня обслуживания |  |  |  |
|  | Вид проблемы по типам системы | Время реагирования | Решение / Работа во время |
| I | Заявки по осмотрам | 1 час | Согласно срокам, указанным в соответствующей заявке |
| 1 | Система электроснабжения и освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ГРЩ | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Распределительные щиты | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Электроустановочные изделия | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Кабельные сети | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Системы заземления и молниезащиты | 1 час | по сроку в заявке |
| 2 | Система вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система общеобменной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система технологической и вытяжной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Клапан огнезадерживающий и противопожарный | 1 час | по сроку в заявке |
| 3 | Система отопления и теплоснабжения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Индивидуальный тепловой пункт | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система учета тепловой энергии | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система отопления | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система теплоснабжения | 1 час | по сроку в заявке |
| 4 | Система холодоснабжения и кондиционирования | 1 час | по сроку в заявке |
| 5 | Система водоснабжения и канализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водопровод (трубопроводы и ЗРА) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водомерный узел | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водоподготовка | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Хоз-бытовая канализация. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Ливневая канализация. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Cантехнические приборы | 1 час | по сроку в заявке |
| 6 | Противопожарные системы | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Управление инженерными системами при пожаре | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Первичные средства пожаротушения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система противодымной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
| 7 | Слаботочные системы. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Структурированная кабельная система | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Внутренние сети радиотрансляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система часофикации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Наружные сети связи (кабельная канализация) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система двухсторонней связи для МГН | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система коллективного приема телевидения | 1 час | по сроку в заявке |
| 8 | СКУД | 1 час | по сроку в заявке |
| 9 | Система автоматики и диспетчеризация | 1 час | по сроку в заявке |
| 10 | Охранная сигнализация | 1 час | по сроку в заявке |
| 11 | Система охранного видеонаблюдения и охраны входов | 1 час | по сроку в заявке |
| 12 | Охранно-защитная дератизационная система | 1 час | по сроку в заявке |
| 13 | Лифты и подъёмные механизмы | 1 час | по сроку в заявке |
| 14 | Детский автогородок | 1 час | по сроку в заявке |
| 15 | МАФы | 1 час | по сроку в заявке |
| 16 | Строительные конструкции здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Светопрозрачные конструкции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Двери | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Лестницы, крыльца, входные группы, балконы, Помещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Фасад здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Подземная часть здания, внутренние несущие железобетонные и металлические конструкции и т.п. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Кровля | 1 час | по сроку в заявке |
| II | Заявки по регламентным работам в рамках технического обслуживания | 1 час | Согласно срокам, указанным в соответствующей заявке |
| 1 | Система электроснабжения и освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ГРЩ | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Распределительные щиты | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Электроустановочные изделия | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Кабельные сети | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Системы заземления и молниезащиты | 1 час | по сроку в заявке |
| 2 | Система вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система общеобменной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система технологической и вытяжной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Клапан огнезадерживающий и противопожарный | 1 час | по сроку в заявке |
| 3 | Система отопления и теплоснабжения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Индивидуальный тепловой пункт | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система учета тепловой энергии | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система отопления | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система теплоснабжения | 1 час | по сроку в заявке |
| 4 | Система холодоснабжения и кондиционирования | 1 час | по сроку в заявке |
| 5 | Система водоснабжения и канализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водопровод (трубопроводы и ЗРА) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водомерный узел | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водоподготовка | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Хоз-бытовая канализация. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Ливневая канализация. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Cантехнические приборы | 1 час | по сроку в заявке |
| 6 | Противопожарные системы | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Управление инженерными системами при пожаре | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Автоматическая система пожаротушения газовая | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Автоматическая система пожаротушения спринклерная | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Первичные средства пожаротушения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система противодымной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
| 7 | Слаботочные системы. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Структурированная кабельная система | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Внутренние сети радиотрансляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система часофикации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Наружные сети связи (кабельная канализация) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система двухсторонней связи для МГН | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система коллективного приема телевидения | 1 час | по сроку в заявке |
| 8 | СКУД | 1 час | по сроку в заявке |
| 9 | Система автоматики и диспетчеризация | 1 час | по сроку в заявке |
| 10 | Охранная сигнализация | 1 час | по сроку в заявке |
| 11 | Система охранного видеонаблюдения и охраны входов | 1 час | по сроку в заявке |
| 12 | Охранно-защитная дератизационная система | 1 час | по сроку в заявке |
| 13 | Детский автогородок | 1 час | по сроку в заявке |
| 14 | МАФы | 1 час | по сроку в заявке |
| 15 | Строительные конструкции здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Светопрозрачные конструкции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Двери | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Лестницы, крыльца, входные группы, балконы, Помещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Фасад здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Подземная часть здания, внутренние несущие железобетонные и металлические конструкции и т.п. | 1 час | по сроку в заявке |
| III | Локализация аварий по каждой из систем Объекта | 5 минут | 30 минут |

- Приложение №2 – Общие критерии оценки качества выполнения работ Исполнителем

|  |  |  |  |  | ООО "ОДАС Сколково" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дирекция по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  |
| ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАЗОВЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ: |  |  |  |  | Оценочный период: __________20__ г. |  |  |  |
| ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ |  | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ | Стоим-ть оценки | Результат | оценка | Итого |
| Персонал | Аттестация, инструктаж персонала | Персонал должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора | 5 = весь персонал обучен и аттестован, в соответствии с условиями 4 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 3 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у 3-х сотрудников 2 = отсутствие аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 1 = отсутствие аттестаций и обучений по направлениям более чем у 3-сотрудников | Журналы инструктажей по направлениям, удостоверения персонала. | 4 |  |  | 0 |
|  | Ношение униформы персоналом | Обслуживающий персонал подрядчика должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. | 5 = 1 замечание 4 = 2 замечания 3 = 3 замечания 2= 4 замечания 1 => 5 замечаний | Кол-во единиц персонала, которым было сделано замечание за отчетный период. Количество Актов | 2 |  |  | 0 |
|  | Соблюдение правил пользования Зданиями | Обслуживающий персонал подрядчика должен соблюдать правила, установленные в Здании, на Объекте заказчика | 5 = 1 нарушение 4 = 2-3 нарушения 3 = 4-6 нарушений 2= 7-9 нарушений 1 = > 10 нарушений | Кол-во актов, подтверждающих нарушение персоналом правил. | 2 |  |  | 0 |
| Финансовый контроль | Своевременное и корректное выставление Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Отчета о выполненных работах, счет-фактуры за отчетный период по договорным услугам. | Документы по договорным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. | 5= до 5-ти рабочих дней месяца, следующим за отчетным, без ошибок; 4= до 7-ми рабочих дней, без ошибок; 3= до 7-ми рабочих дней, с ошибками; 2= до 9-ти рабочих дней, с ошибками/ без ошибок; 1= позже 9-ти рабочих дней/с ошибками/ без ошибок | Проверка контракт-менеджером | 2 |  |  | 0 |
|  | Оперативность осмечивания дополнительных работ. | Заказчик должен быть удовлетворен той оперативностью, с которой подрядчик оформляет коммерческие предложения на дополнительные работы. | 5=>95% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 4=90% - 94% предложений получено в течение 5 дней с момента запроса 3=85%-89% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 2=80%-84% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 1=<79% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса | Проверка контракт-менеджером / менеджером по эксплуатации | 2 |  |  | 0 |
|  | Своевременное и корректное выставление счетов по дополнительным услугам. | Счета по дополнительным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. | 5=>95% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 4= 90%-94% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 3=85%-89% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 2=80%-84% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 1=<79%счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ | Проверка контракт-менеджером | 2 |  |  | 0 |
| Ведение базы учета коммунальных расходов | Ежемесячное снятие показаний счетчиков. | База данных должна постоянно и своевременно обновляться для того, чтобы отображать потребление коммунальных услуг и коммунальные расходы в актуальном состоянии. | 5 = 98-100% актуальной информации 4 = 96 - 98% актуальной информации 3 = 90 -95% актуальной информации 2 = 80-89% актуальной информации 1 = <80% актуальной информации | Проверка главным инженером объекта. Отчеты | 3 |  |  | 0 |
| Организация работ | Реагирование на заявки | 95% заявок должно быть выполнено в рамках матрицы уровня обслуживания | 5=>95% накопительный счет 4=90% - 94% накопительный счет 3=85%-89% накопительный счет 2=80%-84% накопительный счет 1=<79% накопительный счет | Журнал учета заявок, специализированная программа | 4 |  |  | 0 |
|  | Жалобы от Потребителей | Количество жалоб от Потребителей не должно превышать 1 за месяц | 5 =1 жалоба получена 4 = 2 жалобы получены 3 = 3 жалобы получено 2 =4 жалобы получено 1= >5 жалоб получено | Письмо по эл почте, либо любое иное устное обращение. | 2 |  |  | 0 |
|  | Общий результат работы Исполнителя |  |  |  | 23 |  |  | 0 |
|  | Общий % качества выполнения Разовых работ |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Представитель Исполнителя ООО "_________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика ООО "ОДАС СКОЛКОВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТ: |  |  |  |  | Оценочный период: __________20__ г. |  |  |  |
| ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ |  | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ | Стоим-ть оценки | Результат | оценка | Итого |
| Персонал | Аттестация, инструктаж персонала | Персонал должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора | 5 = весь персонал обучен и аттестован, в соответствии с условиями 4 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 3 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у 3-х сотрудников 2 = отсутствие аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 1 = отсутствие аттестаций и обучений по направлениям более чем у 3-сотрудников | Журналы инструктажей по направлениям, удостоверения персонала. | 4 |  |  | 0 |
|  | Ношение униформы персоналом | Обслуживающий персонал подрядчика должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. | 5 = 1 замечание 4 = 2 замечания 3 = 3 замечания 2= 4 замечания 1 => 5 замечаний | Кол-во единиц персонала, которым было сделано замечание за отчетный период. Количество Актов | 2 |  |  | 0 |
|  | Соблюдение правил пользования Зданием | Обслуживающий персонал подрядчика должен соблюдать правила, установленные в Здании, на Объекте заказчика | 5 = 1 нарушение 4 = 2-3 нарушения 3 = 4-6 нарушений 2= 7-9 нарушений 1 = > 10 нарушений | Кол-во актов, подтверждающих нарушение персоналом правил. | 2 |  |  | 0 |
| Финансовый контроль | Своевременное и корректное выставление Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Отчета о выполненных работах, счет-фактуры за отчетный период по договорным услугам. | Документы по договорным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. | 5= до 5-ти рабочих дней месяца, следующим за отчетным, без ошибок; 4= до 7-ми рабочих дней, без ошибок; 3= до 7-ми рабочих дней, с ошибками; 2= до 9-ти рабочих дней, с ошибками/ без ошибок; 1= позже 9-ти рабочих дней/с ошибками/ без ошибок | Проверка контракт-менеджером | 2 |  |  | 0 |
| Организация работ | Жалобы от Потребителей | Количество жалоб от Потребителей не должно превышать 1 за месяц | 5 =1 жалоба получена 4 = 2 жалобы получены 3 = 3 жалобы получено 2 =4 жалобы получено 1= >5 жалоб получено | Письмо по эл почте, либо любое иное устное обращение. | 2 |  |  | 0 |
| Реагирование в случае ЧП | Уведомление Заказчика Исполнителем о любом ЧП в течение 5 минут. | Своевременное информирование Заказчика Исполнителем необходимо для надлежащего контроля за аварией | 5 = время информирования всегда было 5 минут или меньше 4 = время информирования всегда было 10-15 минут 3 = время информирования всегда было 16-20 минут 2 = время информирования всегда было 21-25 минут 1 = время информирования всегда было >25 минут | Инцидент-отчеты, Акты об аварии | 4 |  |  | 0 |
|  | Локализация аварии | Время проведения АВР по локализации аварии не должно превышать 30-ти минут | 5 = время, затраченное на локализацию, всегда было 30 минут или меньше 4 = время, затраченное на локализацию, всегда было до 40 минут 3 = время, затраченное на локализацию, всегда было до 45 минут 2 = время, затраченное на локализацию, всегда было до 50 минут 1 = время, затраченное на локализацию, всегда было > 51 минуты | Акт об аварии | 8 |  |  | 0 |
|  | Прибытие аварийной бригады не позднее 5 минут с момента ЧП. | Оперативное реагирование на ЧП необходимо для того, чтобы сократить негативные последствия от ЧП. | 5 = Время прибытия всегда было меньше 5 минут 4 = Время прибытия всегда было 5мин-10 мин. 3 = Время прибытия всегда было 10 мин – 30 мин. 2 = Время прибытия всегда было 30 мин – 1 ч. 1 = Время прибытия хоть раз было > 1 ч. | Инцидент-отчеты, Акты об инциденте | 8 |  |  | 0 |
|  | Общий результат работы Исполнителя |  |  |  | 32 |  |  | 0 |
|  | Общий % качества выполнения работ по Локализации аварий |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя ООО "_________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика ООО "ОДАС СКОЛКОВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель ООО "ОДАС Сколково" |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________/ / Представитель Исполнителя. _________________________/ /. |  |  |  |

- Приложение №3

Форма Акта о нарушении Правил пользования зданием