|  |  | Утверждаю Генеральный директор ООО «ОДАС Сколково» _____________________ Яковенко А.Ю. «____»_____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Техническое Задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования с выполнением комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам и выполнению разовых работ по заявочному ремонту и переустройству  комплекса инженерно-технических средств охраны Инновационного центра Сколково, расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

| № п/п | Условия | Оказание Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Термины и определения | ИТСО - Комплекс инженерно-технических средств охраны. ИЦ – Инновационный центр ТО – Техническое обслуживание ДГУ– Дизель-генераторная установка АВР – Аварийно-восстановительный ремонт. |
| 1.2 | Наименование организации-Заказчика | ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». |
| 1.3 | Местонахождение организации-Заказчика | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| 1.4 | Источник финансирования | Средства заказчика. |
| 1.5 | Наименование организации-Инвестора/Принципала | Не требуется. |
| 1.6 | Наименование объекта | Инженерно-технические средства охраны ИЦ «Сколково» |
| 1.7 | Местонахождение объектов | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| 1.8 | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсной процедуры |
| 1.9 | Цель оказания услуг | Повышение уровня безопасности на территории ИЦ «Сколково». |
| 1.10 | Критерии достижения цели (конечный результат) | Минимизировать время реакции и устранения неисправностей на комплексе ИТСО. Обеспечение безотказной работы комплекса ИТСО. |
| 2 | Требования к закупке |  |
| 2.1 | Объем услуг | - Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ИТСО, согласно Приложению №1 настоящего ТЗ; - Выполнению работ по заправке топливом дизель генераторных установок комплекса ИТСО, согласно Приложению №2 настоящего ТЗ; - Выполнение комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам комплекса ИТСО, согласно Приложению №3 настоящего ТЗ; - Выполнение работ по заявочному ремонту и переустройству комплекса ИТСО, согласно Приложению № 4 настоящего ТЗ; |
| 2.2 | Срок оказания услуг – начало, окончание | Начало оказания услуг: - с даты заключения Договора Продолжительность оказания услуг - Двенадцать календарных месяцев |
| 2.3 | Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ | Не требуется. |
| 2.4 | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется. |
| 2.5 | Выполнение авторского надзора | Не требуется. |
| 2.6 | Технический контроль выполнения работ | Осуществляется Заказчиком |
| 2.8 | Требования к поставке МТР | Не требуется. |
| 2.9 | Условия окончания оказания услуг | В соответствии с условиями Договора. |
| 3 | Требования к Исполнителю |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений | - Группа допуска для работы в электроустановках напряжением до 1000 В для сотрудников не менее III. - Аттестация по промышленной безопасности. - Допуск для работы на высоте III. - Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки |
| 3.2 | Характеристика Исполнителя | Опыт эксплуатации: Наличие подтвержденного опыта технического обслуживания аналогичных по объему и сложности объектов за последние 3 года; Обеспеченность кадровыми ресурсами: Собственный инженерно-технический персонал с достаточной профессиональной квалификацией по видам работ, соответствующим предмету закупки; Техническая оснащенность: Наличие в собственности, аренде или лизинге офисной техники, строительной техники, испытательных лабораторий, измерительных приборов для оказания Услуг, согласно предмету закупки. Наличие систем: Наличие автоматизированной круглосуточной системой приема заявок/обращений Заказчика. |
| 3.3 | Дополнительные требования к составу технико-коммерческого предложения | Не требуется. |
| 4 | Гарантийные обязательства |  |
| 4.1 | Гарантийный срок | Гарантийный период на оказанные услуги и материалы, применяемые при выполнении работ, составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. В течение гарантийного периода Исполнитель устраняет недостатки и дефекты за свой счёт. |
| 5 | Условия выполнения работ |  |
| 5.1 | Производство работ | - Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ИТСО, осуществляется согласно Приложению №1 настоящего ТЗ; - Выполнение работ по заправке топливом дизель генераторных установок комплекса ИТСО, осуществляется согласно Приложению №2 настоящего ТЗ; - Выполнение комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам комплекса ИТСО, осуществляется согласно Приложению №3 настоящего ТЗ; - Выполнение работ по заявочному ремонту и переустройству комплекса ИТСО, осуществляется согласно Приложению № 4 настоящего ТЗ; |
| 6 | Общие требования |  |
| 6.1 | Общие требования | - При выполнении работ Исполнитель должен использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, удовлетворяющие нормативным требованиям и ГОСТ Российской Федерации, а также соблюдать технические требования, действующие на территории Российской Федерации - Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. - Работники Исполнителя должны иметь все необходимые и предусмотренные действующим законодательством РФ разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. - Работники Исполнителя обязаны иметь при себе необходимые для оказания Услуг инструменты, механизмы и необходимую технику, которые должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. - Исполнитель обязан соблюдать периодичность и объемы оказания услуг (включая, но не ограничиваясь) по техническому обслуживанию оборудования ИТСО, согласно Приложению №1 настоящего ТЗ. - Обеспечивать объект материалами, необходимыми для оказания Услуг, а также нести ответственность за их хранение в течение всего периода действия договора. Использовать строительную технику и механизмы (при необходимости привлечения). - Нести ответственность за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны окружающей среды при оказании Услуг в течение всего периода действия договора. - Обеспечить своих или привлеченных специалистов, оказывающих Услуги, средствами связи, транспортом и т.д. - Предоставить до начала оказания Услуг и регулярно вести журнал учета оказанных Услуг. - В случае возникновения на Объекте аварий и выхода из строя систем электроснабжения, Исполнитель осуществляет запуск и функционирование ДГУ расположенных на Объекте, для нормального функционирования систем ИТСО, в режиме 24 часа х 365 дней, обеспечивает своевременную и достаточную, на период перерыва в постоянном электроснабжении систем ИТСО, заправку ДГУ дизельным топливом с учетом сезонности. |
| 7. | Характеристики объекта |  |
| 7.1. | Состав объекта | Приложение №3 , настоящего ТЗ. |
| 8.2 | Вид обслуживания | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования с выполнением комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам и выполнению разовых работ по заявочному ремонту и переустройству комплекса инженерно-технических средств охраны Инновационного центра Сколково, расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4 |
| 8.3 | Сроки проектирования и строительства | Не требуется. |
| 8.4 | Техническая отчетность | В соответствии с условиями Договора. |
| 8.7 | Перечень приложений | - Приложение №1 к ТЗ – Программа технического обслуживания оборудования ИТСО; - Приложение №2 к ТЗ – Программа заправки топливом дизель-генераторных установок; - Приложение №3 к ТЗ – Программа выполнения комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам; - Приложение №4 к ТЗ – Выполнение работ по заявочному ремонту и переустройству комплекса ИТСО; - Приложение №5 к ТЗ - Соглашением об уровне качества оказания услуг по выполнению комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам. |
| 8.8 | Список нормативно-технической документации | Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 227-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № б9-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 7 мюля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановление Правительства Российской Федерации от 9 нюня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения»; ГОСТ 27.002-2009 «Надежность в технике, Термины и определения»; ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»; ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и кормы проектирования па защите объектов от преступных посягательств»; РД 009-01-9б «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; РД 009-02-9б «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»; ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российском Федерации, утвержденная приказом МВД России от 16 ноября 2006 г. № 937; РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной н охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; СЛ 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушении автоматические. Нормы и правила проектирования»; СЛ 3.131 302009 «Свод правил. Системы противопожарном защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требовании. Методы испытаний»; ГЭСНмт 81-03-42-2006 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности»; ВЭСН «Ведомственные элементные сметные нормы. Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны»; ФСНто-04-004-02 «Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования»; ТСН-2001.14-12 (г. Москва) Техническое обслуживание и ремонт оборудования телеавтоматическом системы управления движением транспорта»; ТСН-2001.14-15 (г. Москва) «Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, управления движением, охранной и пожарной сигнализации»; ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; ОСТ 45.36-97 «Линии кабельные, воздушные и смешанные городских телефонных сетей. Нормы электрические эксплуатационные»; ОСТ 45.66-9б «Запасные части, инструменты и принадлежности средств электросвязи. общие требования»; ОСТ 45.82-96 Стандарт отрасли. Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные»; Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, утвержденные приказом Минсвязи России от 7 октября 1995 r.; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издания; Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»; Приказ Мининформсвязи России от 3 марта 2006 г. № 21 «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи»; Приказ Мининформсвязи России от 10 апреля 2006 г. № 40 «Об утверждении Правил применения муфт для монтажа кабелей связи»; Приказ Минсвязи России от 10 апрели 2003 г. № 39 «Об утверждении и введении в действие Правил па охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи»; Приказ Минсвязи России от 10 августа 1996 г. № 92 «Об утверждении Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России»; РД 45.120-2000. НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»; f ь 1 f РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические ка магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация. Руководящий технический материал». |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИТСО

- Состав оборудования

| № | Наименование оборудования | Вид обслуживания | Периодичность | Единицы измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя IP-камера, качество изображения с разрешением 3MP/HDTV 1080p, Круглосуточное видеонаблюдение, Несколько видеопотоков в формате H.264, Управление диафрагмой P-Iris для оптимальной резкости изображения, Цифровое PTZ и поддержка нескольких потоков, Простота установки с возможностью заднего фокуса AXIS P1346 | ТО | ежемесячное | шт. | 17 | 1. Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений 2. Удаление загрязнений с внешнего корпуса 3. Проверка качества соединений 4. Проверка качества передаваемого изображения 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 2 | IP-камера, качество изображения с разрешением 3 МП/HDTV 1080p, Круглосуточное видеонаблюдение AXIS P1346-E | ТО | ежемесячное | шт. | 17 | 1. Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений 2. Удаление загрязнений с внешнего корпуса 3. Проверка качества соединений 4. Проверка качества передаваемого изображения 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 3 | Прожектор Mach3 150 W | ТО | ежеквартальное | шт. | 2 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 4 | Прожектор уличный UMC-150 (ИТСО Таможенной зоны) | ТО | ежеквартальное | шт. | 2 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 5 | Прожектор 150 W | ТО | ежеквартальное | шт. | 2 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 6 | Прожектор светодиодный 5000К | ТО | ежеквартальное | шт. | 18 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 2М | ТО | ежеквартальное | шт. | 16 | 1. Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора 2. Отключение внешнего источника питания 3. Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. 4. Снятие крышки корпуса 5. Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора 6. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений 7. Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи 8. Подключение внешнего источника питания 9. Проверка правильности настроек программного обеспечения 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ТО | ежемесячное | шт. | 84 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи с корпуса 3. Проверка работы прибора в различных режимах 4. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | ТО | ежемесячное | шт. | 28 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи с корпуса 3. Проверка работы прибора в различных режимах 4. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТО | ежемесячное | шт. | 26 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи с корпуса 3. Проверка работы прибора в различных режимах 4. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный световой | ТО | ежемесячное | шт. | 39 | 1. Отключение сетевого напряжения питания 2. Внешний осмотр целостности 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана специальной жидкостью 4. Проверка надежности крепления 5. Включение сетевого напряжения, визуальная проверка наличия и качества изображения 6. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения 7. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 12 | Обогреватель для шлагбаума 200 Вт | ТО | ежемесячное | шт. | 17 | 1. Проведение внешнего осмотра, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности 3. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 13 | Интерфейс Гигабитный GLC-LH-SM | ТО | ежеквартальное | шт. | 32 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи 3. Контроль соединений, проверка работоспособности 4. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 14 | Коммутатор Catalyst 3750 v2 Series 48 10/100 PoE | ТО | ежеквартальное | шт. | 8 | 1. Отключение электропитания 2. Проведение внешнего осмотра 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности 4. Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой и последующей сборкой 5. Включение электропитания 6. Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности 7. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 15 | Комплект шлагбаума: стрела 6 – 8 метров, автоматика Стрела круглого сечения, Крепление для стрелы, Опора для стрелы. G2080Z | ТО | ежемесячное | шт. | 8 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Проверка работы пульта оператора в различных режимах 3. Проверка надежности крепления 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности 5. Отключение электропитания 6. Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой 7. Смазка механических, движущихся частей 8. Включение электропитания 9. Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 16 | ПО Дополнительная рабочая станция для системы СКУД, ОС PNSoft-WS | ТО | ежемесячное | шт. | 6 | 1. Проверка правильности настроек программного обеспечения 2. Контроль целостности базы данных 3. Контроль и оптимизация использования дискового пространства 4. Контроль отработки автоматических заданий 5. Контроль работоспособности модулей ПО 6. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 17 | Пульт управления шлагбаумом ПУ-2 | ТО | ежеквартальное | шт. | 11 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи 3. Контроль соединений, проверка работоспособности 4. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 18 | Рабочая Станция HP Z220 | ТО | ежеквартальное | шт. | 13 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 19 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 5000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП. NC-32K-IP | ТО | ежеквартальное | шт. | 35 | 1. Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора 2. Отключение внешнего источника питания 3. Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. 4. Снятие крышки корпуса 5. Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора 6. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений 7. Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи 8. Подключение внешнего источника питания 9. Проверка правильности настроек программного обеспечения 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 20 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, два считывателя, 102000 пользователей/ 53000 событий, возможно подключения 2-х охранных дачиков, в корпусе с БП. NC-100K-IP | ТО | ежеквартальное | шт. | 7 | 1. Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора 2. Отключение внешнего источника питания 3. Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. 4. Снятие крышки корпуса 5. Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора 6. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений 7. Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи 8. Подключение внешнего источника питания 9. Проверка правильности настроек программного обеспечения 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 21 | Сетевой охранный контроллер, 8 шлейфов с возможностью расширения до 16, RS-485, в корпусе с БП. AC-08 | ТО | ежеквартальное | шт. | 25 | 1. Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора 2. Отключение внешнего источника питания 3. Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. 4. Снятие крышки корпуса 5. Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора 6. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений 7. Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи 8. Подключение внешнего источника питания 9. Проверка правильности настроек программного обеспечения 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 22 | Считыватель вандалозащищенный NR-EH05 | ТО | ежемесячное | шт. | 20 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи с поверхности 3. Проверка крепления 4. Сборка корпуса и проверка работоспособности 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 23 | Центральный контроллер сети для подключения контроллеров к сети Ethernet, 2 канала RS-485. CNC-02-IP | ТО | ежеквартальное | шт. | 25 | 1. Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора 2. Отключение внешнего источника питания 3. Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. 4. Снятие крышки корпуса 5. Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора 6. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений 7. Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи 8. Подключение внешнего источника питания 9. Проверка правильности настроек программного обеспечения 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 24 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ТО | ежемесячное | шт. | 13 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи с корпуса 3. Проверка работы прибора в различных режимах 4. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 25 | Источник бесперебойного питания UA-I\M3000RT | ТО | ежеквартальное | шт. | 17 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Проверка предохранителей 5. Измерение электрических параметров 6. Разборка корпуса 7. Проверка аккумуляторов, замена при необходимости 8. Внутренний осмотр источников питания 9. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов 10. Сборка корпуса, включение питания, проверка работы 11. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 26 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения SKAT-V.8 | ТО | ежемесячное | шт. | 7 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Проверка предохранителей 5. Измерение электрических параметров 6. Разборка корпуса 7. Проверка аккумуляторов, замена при необходимости 8. Внутренний осмотр источников питания 9. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов 10. Сборка корпуса, включение питания, проверка работы 11. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 27 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения. СКАТ 2400 | ТО | ежемесячное | шт. | 7 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Проверка предохранителей 5. Измерение электрических параметров 6. Разборка корпуса 7. Проверка аккумуляторов, замена при необходимости 8. Внутренний осмотр источников питания 9. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов 10. Сборка корпуса, включение питания, проверка работы 11. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 28 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) СКАТ 1200Д исп.2 | ТО | ежемесячное | шт. | 7 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Проверка предохранителей 5. Измерение электрических параметров 6. Разборка корпуса 7. Проверка аккумуляторов, замена при необходимости 8. Внутренний осмотр источников питания 9. Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов 10. Сборка корпуса, включение питания, проверка работы 11. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 29 | Прожектор 250 W | ТО | ежеквартальное | шт. | 18 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 30 | Комплект шлагбаума: стрела 4 – 8 метров | ТО | ежемесячное | шт. | 10 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Проверка работы пульта оператора в различных режимах 3. Проверка надежности крепления 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности 5. Отключение электропитания 6. Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой 7. Смазка механических, движущихся частей 8. Включение электропитания 9. Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 31 | Сервер видеонаблюдения | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 32 | Кросс оптический | ТО | ежеквартальное | шт. | 49 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи 3. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 33 | Шкаф АВР | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проверка и контроль на наличие механических повреждений, наличие маркировок, однолинейных схем, предупреждающих знаков, заглушек; 2. Уборка внутри щитов. 3. Смазка подвижных деталей, петель, уплотнительных элементов, замков. 4. Проверка надежности крепления кабелей в клеммах и клеммных колодках силовых щитов, протяжка соединений; |
| 34 | Рубильник силовой | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проверка и контроль на наличие механических повреждений, наличие маркировок, однолинейных схем, предупреждающих знаков, заглушек; 2. Уборка внутри щитов. 3. Смазка подвижных деталей, петель, уплотнительных элементов, замков. 4. Проверка надежности крепления кабелей в клеммах и клеммных колодках силовых щитов, протяжка соединений; |
| 35 | Реверсивный указатель | ТО | ежеквартальное | шт. | 16 | 1. Проверка и контроль на наличие механических повреждений, наличие маркировок, однолинейных схем, предупреждающих знаков, заглушек; 2. Уборка внутри щитов. 3. Смазка подвижных деталей, петель, уплотнительных элементов, замков. 4. Проверка надежности крепления кабелей в клеммах и клеммных колодках силовых щитов, протяжка соединений; |
| 36 | Пульт управления реверсивными указателями | ТО | ежеквартальное | шт. | 2 | 1. Проверка и контроль на наличие механических повреждений, наличие маркировок, однолинейных схем, предупреждающих знаков, заглушек; 2. Уборка внутри щитов. 3. Смазка подвижных деталей, петель, уплотнительных элементов, замков. 4. Проверка надежности крепления кабелей в клеммах и клеммных колодках силовых щитов, протяжка соединений; |
| 37 | Видеосервер VIDEOMAX-Int-16 | ТО | ежеквартальное | шт. | 10 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 38 | Комплект ПО для системы охранного телевидения | ТО | ежемесячное | шт. | 1 | 1. Проверка правильности настроек программного обеспечения 2. Контроль целостности базы данных 3. Контроль и оптимизация использования дискового пространства 4. Контроль отработки автоматических заданий 5. Контроль работоспособности модулей ПО 6. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 39 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Астра 712/8 | ТО | ежеквартальное | шт. | 7 | 1. Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора 2. Отключение внешнего источника питания 3. Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. 4. Снятие крышки корпуса 5. Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора 6. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений 7. Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи 8. Подключение внешнего источника питания 9. Проверка правильности настроек программного обеспечения 10. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 40 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный УСС-М-12 | ТО | ежемесячное | шт. | 7 | 1. Отключение сетевого напряжения питания 2. Внешний осмотр целостности 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана специальной жидкостью 4. Проверка надежности крепления 5. Включение сетевого напряжения, визуальная проверка наличия и качества изображения 6. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения 7. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 41 | ПО Дополнительная рабочая станция для системы СКУД, ОС PNSoft-WS | ТО | ежемесячное | шт. | 2 | 1. Проверка правильности настроек программного обеспечения 2. Контроль целостности базы данных 3. Контроль и оптимизация использования дискового пространства 4. Контроль отработки автоматических заданий 5. Контроль работоспособности модулей ПО 6. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 42 | ПО Дополнительная рабочая станция для системы СКУД, ОС PNSoft-WS | ТО | ежемесячное | шт. | 1 | 1. Проверка правильности настроек программного обеспечения 2. Контроль целостности базы данных 3. Контроль и оптимизация использования дискового пространства 4. Контроль отработки автоматических заданий 5. Контроль работоспособности модулей ПО 6. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 43 | Рабочая станция HP Z220 (станция АРМ начальника караула) | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 44 | Рабочая станция HP Z220 (станция АРМ администратора СКУД, СОС ) | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 45 | Сервер (Proliant DL-160 Gen8 E5-2620) СКУД основной | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 46 | Сервер (Proliant DL-160 Gen8 E5-2620) СКУД резервный | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Отключение электропитания 3. Удаление пыли и грязи 4. Разборка системного блока 5. Очистка от пыли 6. Сборка системного блока 7. Включение электропитания 8. Проверка правильности соединений и работоспособности 9. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 47 | Сетевое интегрированное Програмное Обеспечение СКУД для крупных распределенных систем | ТО | ежемесячное | шт. | 1 | 1. Проверка правильности настроек программного обеспечения 2. Контроль целостности базы данных 3. Контроль и оптимизация использования дискового пространства 4. Контроль отработки автоматических заданий 5. Контроль работоспособности модулей ПО 6. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 48 | Гигабитный трансивер SFP ,одномодный ,LC-duplex, до 10 км | ТО | ежеквартальное | шт. | 98 | 1. Проведение внешнего осмотра 2. Удаление пыли и грязи 3. Контроль соединений, проверка работоспособности 4. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 49 | Коммутатор управляемый JetNet 5010-G-w 10/100/1000 BaseT(X)TP | ТО | ежеквартальное | шт. | 50 | 1. Отключение электропитания 2. Проведение внешнего осмотра 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности 4. Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой и последующей сборкой 5. Включение электропитания 6. Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности 7. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 50 | Купольная сетевая PTZ-камера Разрешение HDTV 1080p при 25/30 кадрах в секунду, а также разрешение HDTV 720p при 50/60 кадрах в секунду Возможность работы в дневном и ночном режимах, формат сжатия H.264 20-кратный оптический зум Наружное видеонаблюдение с функцией контроля температуры «Arctic Temperature Control» Функции Active Gatekeeper и запись патрулирования Технология High Power over Ethernet | ТО | ежеквартальное | шт. | 55 | 1. Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений 2. Удаление загрязнений с внешнего корпуса 3. Проверка качества соединений 4. Проверка качества передаваемого изображения 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 51 | Прожектор широкосимметричный 400 вт | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 52 | Прожектор круглосимметричный 400вт | ТО | ежеквартальное | шт. | 2 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 53 | Прожектор круглосимметричный 250вт | ТО | ежеквартальное | шт. | 42 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 54 | Прожектор круглосимметричный 150вт | ТО | ежеквартальное | шт. | 3 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 55 | Прожектор круглосимметричный 70вт | ТО | ежеквартальное | шт. | 5 | 1. Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля 2. Удаление пыли и грязи с поверхности светильника 3. Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) 4. Замена ламп по необходимости 5. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 56 | ЩГП КПП1-КПП9 | ТО | ежеквартальное | шт. | 7 | 1. Проверка и контроль на наличие механических повреждений, наличие маркировок, однолинейных схем, предупреждающих знаков, заглушек; 2. Уборка внутри щитов. 3. Смазка подвижных деталей, петель, уплотнительных элементов, замков. 4. Проверка надежности крепления кабелей в клеммах и клеммных колодках силовых щитов, протяжка соединений; |
| 57 | ЩГП караульного городка | ТО | ежеквартальное | шт. | 1 | 1. Проверка и контроль на наличие механических повреждений, наличие маркировок, однолинейных схем, предупреждающих знаков, заглушек; 2. Уборка внутри щитов. 3. Смазка подвижных деталей, петель, уплотнительных элементов, замков. 4. Проверка надежности крепления кабелей в клеммах и клеммных колодках силовых щитов, протяжка соединений; |
| 58 | Сплит-система Samsung Boracay AQ 07TSB. | ТО | ежемесячное полугодовое | шт. | 2 | Ежемесячное Техническое обслуживание сплит-систем: 1. Проведение внешнего осмотра; 2. Проверка работоспособности; 3. Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи; Полугодовое Техническое обслуживание сплит-систем (проводится дополнительно с ежемесячным ТО): 1. Дезинфекция внутреннего блока; 2. Замена воздушного фильтра; 3. Замена фреона при необходимости. |
| 59 | Сплит-система Samsung Boracay AQ 18TFB. | ТО | ежемесячное полугодовое | шт. | 3 | Ежемесячное Техническое обслуживание сплит-систем: 1. Проведение внешнего осмотра; 2. Проверка работоспособности; 3. Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи; Полугодовое Техническое обслуживание сплит-систем (проводится дополнительно с ежемесячным ТО): 1. Дезинфекция внутреннего блока; 2. Замена воздушного фильтра; 3. Замена фреона при необходимости. |
| 60 | Сплит-система Samsung Boracay AQ 09TSB. | ТО | ежемесячное полугодовое | шт. | 16 | Ежемесячное Техническое обслуживание сплит-систем: 1. Проведение внешнего осмотра; 2. Проверка работоспособности; 3. Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи; Полугодовое Техническое обслуживание сплит-систем (проводится дополнительно с ежемесячным ТО): 1. Дезинфекция внутреннего блока; 2. Замена воздушного фильтра; 3. Замена фреона при необходимости. |
| 61 | Сплит-система General Climate GU-F07HRN1 | ТО | ежемесячное полугодовое | шт. | 1 | Ежемесячное Техническое обслуживание сплит-систем: 1. Проведение внешнего осмотра; 2. Проверка работоспособности; 3. Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи; Полугодовое Техническое обслуживание сплит-систем (проводится дополнительно с ежемесячным ТО): 1. Дезинфекция внутреннего блока; 2. Замена воздушного фильтра; 3. Замена фреона при необходимости. |
| 62 | Трехфазная дизель-генераторная установка Cline | ТО | ежемесячное полугодовое годовое | шт. | 10 | Ежемесячное Техническое обслуживание дизель-генераторных установок: 1. Проверка на наличие протечки топлива, масла, охлаждающей жидкости; 2. Проверка состояния системы охлаждения и радиатора, а также уровня охлаждающей жидкости; 3. Проверка давления и уровня масла в системе двигателя; 4. Проверка режима холостого хода и системы отвода картерных газов; 5. Прогрузка под эквивалентной либо существующей нагрузкой; 6. Очистка наружной поверхности двигателя и узлов от загрязнений (снег, грязь); 7. Обслуживание АКБ: очистка, смазка контактов, замер плотности электролита, его уровня, измерение емкости АКБ, её зарядка. Замена АКБ при емкости меньше 75%.; 8. Проверка состояния, очистка панели управления и проверка соответствия параметров, отображаемых на ней, её калибровка, при необходимости; Полугодовое Техническое обслуживание дизель-генераторных установок (проводится дополнительно с ежемесячным ТО): 1. Проверка электрической системы, анализ состояния подзарядного генератора, стартера, и их клемм, а также других систем; 2. Проверка плотности затяжки соединений, шлангов и хомутов; 3. Смазка подвижных деталей защитного кожуха, петель, уплотнительных элементов, замков; 4. Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений; 5. Проверка затяжки болтов и гаек всех наружных соединений двигателя, в том числе, защиты вентилятора, радиаторов, коллекторов, выхлопной системы, крепления воздушных фильтров, и т.д.; Годовое Техническое обслуживание дизель-генераторных установок (проводится дополнительно с полугодовым и ежемесячным ТО): 1. Замена масла и масляного фильтра(ов); 2. Замена топливного фильтра, фильтрующего элемента топливного фильтра(ов) и воздушного фильтра(ов); 3. Очистка (под защитным кожухом) поверхности двигателя и узлов; |

- Общий порядок организации работ по техническому обслуживанию КИТСО

Техническое обслуживание представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию оборудования  в исправном и работоспособном состоянии, соответствующем требованиям технической документации.

Основными задачами технического обслуживания оборудования являются:

- обеспечение правильного функционирования;

- контроль технического состояния и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей, уменьшение их количества;

- предотвращение или ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Плановый контроль технического состояния оборудования производится ежемесячно инженерно-техническими работниками Заказчика.

Внеплановый контроль производится по усмотрению Заказчика, и проводится инженерно-техническими работниками Заказчика.

- Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию.

Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию оборудования определяется на основе требований нормативно-технических документов, инструкций и рекомендаций заводов - изготовителей оборудования с учетом имеющихся условий эксплуатации.

В зависимости от типа оборудования выполняют ежемесячное техническое обслуживание, ежеквартальное техническое обслуживание, полугодовое техническое обслуживание, годовое техническое обслуживание.

Базовая периодичность технического обслуживания оборудования и состав работ по техническому обслуживанию оборудования, определенная на основе анализа существующих нормативно-технических документов и инструкций заводов-изготовителей, приведена в таблице «Состав оборудования» Раздел №1 настоящей программы.

Приложение №2

к Техническому заданию

ПРОГРАММА ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

В случае возникновения перебоев, аварий и выхода из строя системы основного электроснабжения комплекса ИТСО, Исполнитель обеспечивает бесперебойное функционирование всех задействованных в обеспечении резервного электропитания ДГУ на весть период отключения или перебоев основного электроснабжения, в том числе в режиме 24х7. Исполнитель осуществляет контроль работоспособности ДГУ и обеспечивает своевременную дозаправку ДГУ до полного восстановления основного электроснабжения;

Исполнитель обеспечивает запас топлива для работы ДГУ не менее 10 часов;

Исполнитель заранее обеспечивает 100% запас топлива для готовности работы всех ДГУ в длительные (более трех календарных дней подряд) праздничные и выходные дни в соответствии производственным календарем РФ;

Заправка топливных баков ДГУ должна осуществляться с учетом сезонности и выработки топлива;

За перерыв в функционировании контрольно-пропускных пунктов, входящих в состав ИТСО, свыше 30 минут, вследствие неработоспособности ДГУ, в том числе по причине отсутствия заправленного в ДГУ топлива, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек) за каждые 30 минут такого перерыва на каждом контрольно-пропускном пункте.

Предварительный расчет требуемого количества топлива заправки ДГУ за год

(включая, но не ограничиваясь).

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Расход, л\ч | Прогнозное количество дней работы ДГУ за год, дней* | Требуемое количество дизельного топлива в год, литров | Расположение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизель-генераторные установки | шт. | 10 |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (64 кВт) CCS801012254S | # шт. | # 1 | # 9,9 | # 3,65 | # 868 | # КПП1 с комплексом ИТСО |
| # 1.2 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (52 кВт) CCS651012251S | # шт. | # 1 | # 8,1 | # 3,65 | # 710 | # КПП2 с комплексом ИТСО |
| # 1.3 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (52 кВт) CCS651012253S | # шт. | # 1 | # 8,1 | # 3,65 | # 710 | # КПП3 с комплексом ИТСО |
| # 1.4 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (48 кВт) CCS601012246S | # шт. | # 1 | # 7 | # 3,65 | # 613 | # КПП8 с комплексом ИТСО |
| # 1.5 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (64 кВт) CCS801012255S | # шт. | # 1 | # 9,9 | # 3,65 | # 868 | # Караульный городок с комплексом ИТСО |
| # 1.6 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (52 кВт) CCS651012252S | # шт. | # 1 | # 8,1 | # 3,65 | # 710 | # КПП4 с комплексом ИТСО |
| # 1.7 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (48 кВт) CCS601112262S | # шт. | # 1 | # 7 | # 3,65 | # 613 | # КПП7 с комплексом ИТСО |
| # 1.8 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline CCS601112263S | # шт. | # 1 | # 7 | # 3,65 | # 613 | # КПП9 с комплексом ИТСО |
| # 1.9 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (48 кВт) CCS601012247S | # шт. | # 1 | # 7 | # 3,65 | # 613 | # Караульный городок с комплексом ИТСО |
| # 1.10 | # Трехфазная Дизель-генераторная установка Cline (48 кВт), 000000617 CCS601012249S | # шт. | # 1 | # 7 | # 3,65 | # 613 | # Караульный городок с комплексом ИТСО |

* расчетное количество дней работы ДГУ при коэффициенте готовности временных сетей электроснабжения 0,99)

Приложение №3

к Техническому заданию

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

АВАРИНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

- Общие положения

АВР - Комплекс мероприятий по устранению аварий (неисправностей, повреждений) оборудования комплекса ИТСО, выполняемый  по мере необходимости в соответствии с аварийными заявками.

АВР - работы, связанные с реагированием Исполнителя и устранением последствий нештатных (аварийных) ситуаций. Работы, связанные с устранением повреждений любой части объектов, согласно перечню оборудования комплекса ИТСО, устранением сбоев (аварией) в работе систем электроснабжения и освещения, инженерной инфраструктуры, влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов, существенному нарушению режима работы системы. Систематический сбой в работе инженерно-технических систем, перебои в поставках электроэнергии по независящим от Исполнителя причинам, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования также относятся к нештатным (аварийным) ситуациям.

Осуществляется на оборудовании комплекса ИТСО (согласно прилагаемому перечню) по мере необходимости в соответствии с «Соглашением об уровне качества оказания услуг по выполнению комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам» (Приложение №4 к настоящему ТЗ) после установления факта нештатной (аварийной) ситуации.

Расходы на АВР свыше 100 000 рублей, предварительно согласовываются Заказчиком.

АВР так же предполагает мелкий восстановительный ремонт, выполняемый незамедлительно на постоянной основе, а также по заявкам.

Исполнитель обязан:

  - Обеспечить выполнение/готовность выполнения аварийно-восстановительных работ на комплексе ИТСО в круглосуточном режиме 7 дней в неделю 365 дней в году;

  - Обеспечить постоянное присутствие в круглосуточном режиме 7 дней в неделю 365 дней в году квалифицированных специалистов на территории ИЦ «Сколково».

- Перечень оборудования комплекса ИТСО

| № | Наименование установленного оборудования и прочих объектов | Ед. изм. | Количество | Вид работ | Время устранения, час | Режим выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя IP-камера, качество изображения с разрешением 3MP/HDTV 1080p, Круглосуточное видеонаблюдение, Несколько видеопотоков в формате H.264, Управление диафрагмой P-Iris для оптимальной резкости изображения, Цифровое PTZ и поддержка нескольких потоков, Простота установки с возможностью заднего фокуса AXIS P1346 | шт. | 17 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 2 | Воздушная тепловая завеса КЭВ -3П115Е. | шт. | 29 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 3 | IP-камера, качество изображения с разрешением 3 МП/HDTV 1080p, Круглосуточное видеонаблюдение AXIS P1346-E | шт. | 17 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 4 | Модульная конструкция КПП тип 2 для прохода с помещением для контроллеров размером 7х6,9 м | шт. | 5 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 5 | Модульное сооружение КПП тип 1 для прохода с помещением контроллеров | шт. | 3 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 6 | Блок-контейнер "Раздевалка с сушилкой" | шт. | 4 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 7 | Блок -контейнер "КПП автомобтльный" размером 2,4х2,5 | шт. | 5 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 8 | Биотуалет Кабина МТК эконом (синего цвета) | шт. | 8 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 9 | Светильник ЛПО 09 4х18 | шт. | 40 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 10 | Светильник НПО 01 1х60 | шт. | 52 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 11 | Светильник ЛПО 103 2х36 | шт. | 22 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 12 | Светильник ЛПО 4х16 | шт. | 8 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 13 | Светильник ЛПО 16 2х36 | шт. | 14 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 14 | Прожектор Mach3 150 W | шт. | 2 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 15 | Прожектор уличный UMC-150 (ИТСО Таможенной зоны) | шт. | 2 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 16 | Прожектор 150 W | шт. | 2 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 17 | Прожектор светодиодный 5000К | шт. | 18 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 18 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 2М | шт. | 16 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт. | 84 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 20 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 28 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. | 26 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 22 | Оповещатель охранно-пожарный световой | шт. | 39 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 23 | Монитор ViewSonic VG930M | шт. | 0 | АВР | 3 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 24 | Монитор HP LA1956х | шт. | 9 | АВР | 3 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 25 | Монитор HP LA1951g | шт. | 5 | АВР | 3 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 26 | Монитор NEC EA 192M | шт. | 7 | АВР | 3 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 27 | Обогреватель для шлагбаума 200 Вт | шт. | 17 | АВР | 10 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 28 | Интерфейс Гигабитный GLC-LH-SM | шт. | 32 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 29 | Коммутатор Catalyst 3750 v2 Series 48 10/100 PoE | шт. | 8 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 30 | Комплект шлагбаума: стрела 6 – 8 метров, автоматика Стрела круглого сечения, Крепление для стрелы, Опора для стрелы. G2080Z | шт. | 8 | АВР | 10 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 31 | ПО Дополнительная рабочая станция для системы СКУД, ОС PNSoft-WS | шт. | 6 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 32 | Пульт управления шлагбаумом ПУ-2 | шт. | 11 | АВР | 10 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 33 | Рабочая Станция HP Z220 | шт. | 13 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 34 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 5000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП. NC-32K-IP | шт. | 35 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 35 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, два считывателя, 102000 пользователей/ 53000 событий, возможно подключения 2-х охранных дачиков, в корпусе с БП. NC-100K-IP | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 36 | Сетевой охранный контроллер, 8 шлейфов с возможностью расширения до 16, RS-485, в корпусе с БП. AC-08 | шт. | 25 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 37 | Считыватель вандалозащищенный NR-EH05 | шт. | 20 | АВР | 10 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 38 | Цветной принтер карт для двусторонней печати на пластиковых картах Magicard Enduro + Duo | шт. | 1 | АВР | 28 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 39 | Центральный контроллер сети для подключения контроллеров к сети Ethernet, 2 канала RS-485. CNC-02-IP | шт. | 25 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 40 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 13 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 41 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-5 | шт. | 8 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 42 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | шт. | 7 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 43 | Сплит-система Samsung Boracay AQ 09TSB. | шт. | 16 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 44 | Сплит-система General Climate GU-F07HRN1 | шт. | 0 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 45 | Электрический обогреватель NOBO С4F05 XSC 6423. | шт. | 6 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 46 | Электрический обогреватель NOBO С4F10 XSC 6425. | шт. | 42 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 47 | Источник бесперебойного питания UA-I\M3000RT | шт. | 17 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 48 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения SKAT-V.8 | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 49 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения. СКАТ 2400 | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 50 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) СКАТ 1200Д исп.2 | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 51 | Прожектор 250 W | шт. | 18 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 52 | Трехфазная дизель-генераторная установка Cline | шт. | 10 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 53 | Светофор | шт. | 14 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 54 | Комплект шлагбаума: стрела 4 – 8 метров | компл. | 10 | АВР | 10 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 55 | Сервер видеонаблюдения | шт. | 1 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 56 | Распределительный шкаф металлический 600х800х250 (ИТСО Таможенной зоны) | шт. | 9 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 57 | Кросс оптический | шт. | 49 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 58 | Шкаф АВР | шт. | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 59 | Рубильник силовой | шт. | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 60 | Опора Т-образная | шт. | 4 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 61 | Реверсивный указатель | шт. | 16 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 62 | Пульт управления реверсивными указателями | шт. | 2 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 63 | Видеосервер VIDEOMAX-Int-16 | шт. | 10 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 64 | Комплект ПО для системы охранного телевидения | шт. | 1 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 65 | Монитор HP LE2202x ЖК 22" | шт. | 7 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 66 | Удаленные рабочие места -VIDEOMAX | шт. | 2 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 67 | Блок-контейнер "Комната отдыха" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 68 | Блок-контейнер "Серверная" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 69 | Блок -контейнер "Резервная группа" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 70 | Блок -контейнер "Помещение для задержанных" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 71 | Блок -контейнер "Туалет, умывальник" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 72 | Блок -контейнер "Помещение приема пищи" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 73 | Блок -контейнер "Отератор ТСО, Начальник караула" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 74 | Блок-контейнер "Помещение ИТС" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 75 | Блок -контейнер "Помещение МТС" | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 76 | Антенна для прибора "Астра РИ" | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 77 | Модуль реле MP Астра - 822 | шт. | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 78 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Астра 712/8 | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 79 | Радиоприемное устройство Астра-РИ | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 80 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный УСС-М-12 | шт. | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 81 | ПО Дополнительная рабочая станция для системы СКУД, ОС PNSoft-WS | шт. | 2 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 82 | ПО Дополнительная рабочая станция для системы СКУД, ОС PNSoft-WS | шт. | 1 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 83 | Програмное Обеспечение MS SQL Server 2008 R2 | шт. | 2 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 84 | Рабочая станция HP Z220 (станция АРМ начальника караула) | шт. | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 85 | Рабочая станция HP Z220 (станция АРМ администратора СКУД, СОС ) | шт. | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 86 | Сервер (Proliant DL-160 Gen8 E5-2620) СКУД основной | шт. | 1 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 87 | Сервер (Proliant DL-160 Gen8 E5-2620) СКУД резервный | шт. | 1 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 88 | Сетевое интегрированное Програмное Обеспечение СКУД для крупных распределенных систем | шт. | 1 | АВР | 2,5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 89 | Сплит-система Samsung Boracay AQ 07TSB. | шт. | 2 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 90 | Сплит-система Samsung Boracay AQ 18TFB. | шт. | 3 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 91 | Принтер HP laser jet p 1102 | шт. | 2 | АВР | 28 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 92 | Источник бесперебоного питания IN-M2-2000RT | шт. | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 93 | Блок-конейнер Бюро пропусков 2,45х6 м | шт. | 1 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 94 | Блок питания 12V | шт. | 16 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 95 | Блок питания 24V DR-75-24 | шт. | 50 | АВР | 7 | Рабочие дни с 09:00 до 18:00 |
| 96 | Гигабитный трансивер SFP ,одномодный ,LC-duplex, до 10 км | шт. | 98 | АВР | 3 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 97 | Коммутатор управляемый JetNet 5010-G-w 10/100/1000 BaseT(X)TP | шт. | 50 | АВР | 3 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 98 | Купольная сетевая PTZ-камера Разрешение HDTV 1080p при 25/30 кадрах в секунду, а также разрешение HDTV 720p при 50/60 кадрах в секунду Возможность работы в дневном и ночном режимах, формат сжатия H.264 20-кратный оптический зум Наружное видеонаблюдение с функцией контроля температуры «Arctic Temperature Control» Функции Active Gatekeeper и запись патрулирования Технология High Power over Ethernet | шт. | 55 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 99 | Прецизионный сенсорный кабель GDALPHA | м. | 7530 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 100 | Кабель оптический | м | 16246 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 101 | Кабель оптический | км. | 3,52 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 102 | Железобетонная опора с траверсами без приставок | шт. | 39 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 103 | Прожектор широкосимметричный 400 вт | шт. | 1 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 104 | Прожектор круглосимметричный 400вт | шт. | 2 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 105 | Прожектор круглосимметричный 250вт | шт. | 42 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 106 | Прожектор круглосимметричный 150вт | шт. | 3 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 107 | Прожектор круглосимметричный 70вт | шт. | 5 | АВР | 12 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 108 | Двухзонный внешний анализатор GD5000-2 | шт. | 18 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 109 | Ограда металлическая из сетчатых панелей серии CITY пруток d5 ячейка 50х200 с барьером безопасности и столбами | м.п. | 7259 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 110 | Ворота распашные серии PROM-I, панель 2000х6000, столбы под усиленное бетонирование | шт | 5 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS с числом жил 3 и сечением 16 мм2. | м. | 2659 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS с числом жил 3 и сечением 10 мм2. | м. | 1314 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 113 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS с числом жил 3 и сечением 6 мм2. | м. | 1467 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 114 | ЩГП КПП1-КПП9 | шт | 7 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 115 | ЩГП караульного городка | шт | 1 | АВР | 5 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 116 | Металлическая опора на ж\б блоке | шт. | 15 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 117 | Кроссовое устройство (Таможенной зоны) | шт. | 1 | АВР | 7 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |
| 118 | Распределительный шкаф металлический 600х800х250 | шт. | 41 | АВР | 28 | Круглосуточно 7 дней в неделю 365 дней в году |

Предусмотреть наличие следующих расходных материалов:

- Кабель ВВГнГ 3х1,5 – 500 метров

- Кабель ВВГнГ 3х2,5 – 500 метров

- Кабель UTP кат. 5е – 500 метров

- Кабель Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой – 500 метров

- Алюминиевая стрела 4 м для шлагбаума G4040 для шлагбаума GARD-4040/4 – 10 шт.

Приложение №4

к Техническому заданию

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАЯВОЧНОМУ РЕМОНТУ И

ПЕРЕУСТРОЙСТВУ КОМПЛЕКСА ИТСО

- Общие положения

Работы по разовым заявкам и переустройству комплекса ИТСО: работы, выполняемые по разовым поручениям Заказчика, связанные с переустройством комплекса ИТСО, такие как:

- Демонтаж-монтаж участков комплекса ИТСО, в части обеспечения электроснабжения и освещения (ДГУ, силового кабеля, силовых щитов и прочего оборудования электроснабжения включая осветительные приборы), в местах изменения зоны строительства от существующих, связанные с изменением режима работы комплекса ИТСО, изменением  периметра охраняемой территории и необходимостью выполнения предписаний регулирующих органов.

- Перенастройку оборудования (переустройство), связанную с изменением периметра охраняемой территории, изменения режима работы и необходимостью выполнения предписаний регулирующих органов,

Работы по разовым заявкам, работы, связанные с переустройством системы электроснабжения и освещения ИТСО:

- Работы по демонтажу-монтажу участков комплекса ИТСО, в части обеспечения электроснабжения (ДГУ, силового кабеля, силовых щитов и прочего оборудования электроснабжения включая осветительные приборы), в местах изменения зоны строительства от существующих, связанные с изменением режима работы комплекса ИТСО, изменением  периметра охраняемой территории и необходимостью выполнения предписаний регулирующих органов.

Приложение №5

к Техническому заданию

Соглашение об уровне качества оказания услуг по выполнению комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам.

Service Level Agreement- SLA

- Общие положения

  - Целью данного документа является стандартизация и мониторинг уровня качества оказания услуг по выполнению комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам.

  - Объектом контроля данного документа является эффективность деятельности Исполнителя, в рамках выполнения мероприятий по аварийно-восстановительным работам

  - Данным документом не регулируются вопросы, связанные с проведением работ по техническому обслуживанию оборудования и переустройству комплекса ИТСО.

  - Сроки, неучтенные в данном соглашении, определяется:

- в текущем режиме – уполномоченным лицом со стороны Заказчика.;

- в аварийных ситуациях - уполномоченным лицом со стороны Заказчика.

  - Обращения Заказчика принимаются Исполнителем круглосуточно в режиме 7 дней в неделю 365 дней в году в рабочие, выходные и праздничные дни;

  - Обращения Заказчика принимаются Исполнителем по следующим каналам связи: электронная почта, телефон, специализированное программное обеспечение приема и обработки заявок ООО «ОДАС Сколково».

- Показатели качества и требования к ним для достижения целей данного Соглашения

  - Основным показателем качества является время устранения неисправности оборудования.

  - Показатели качества контролируются по результатам отчетного периода (ежемесячно), согласно Таблице№2 «Система оценки качества». Качество работы Исполнителя оценивается по 5-ти балльной шкале с выставлением оценок, со следующей градацией:

- очень плохо – 1 балл;

- плохо – 2 балла;

- удовлетворительно – 3 балла;

- хорошо – 4 балла;

- отлично – 5 баллов.

  - Целевое значение – оценка не ниже 4,5 баллов в среднем по месяцу. При не достижении Исполнителем целевого значения оценки, Заказчик применяет мотивационный коэффициент снижающий уровень оплаты по Договору  в соответствии с таблицей №3 Система мотивации в зависимости от оценки качества.

  - Данные об аварийных ситуациях передаются от Исполнителя Заказчику незамедлительно;

  - Предельные сроки - сроки выполнения работ по устранению аварий, инцидентов и неисправностей указаны в Приложении№3. Исполнитель руководствуется установленными плановыми отрезками времени. Сроки могут быть увеличены по согласованию с ответственными представителями Заказчика;

Таблица№2. Система оценки качества

| № п/п | Показатель качества | Критерии оценки | Оценка (А) | Периодичность и способ оценки | Среднемесячная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Время выполнения АВР (tА), час | tА = (tу) + (0%) tА = (tу) + (0% ÷ 25%) tА = (tу) +(50% ÷ 75%) tА = (tу) + (75% ÷ 100%) | 5 4 3 2 1 | Ежемесячно путем усреднения оценок по фактическому количеству и времени устранения Осрмес = ∑Оnn ∑Оn –сумма всех оценок по факту возникновения отказа; n – количество отказов | Среднемесячной оценкой является усредненная оценка, выставленная по фактам возникновения отказов. Осрмес |
|  |  | ty - Время устранения, час |  |  |  |

Расчет суммы оплаты за выполнение комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам производится на основании среднемесячной оценки О ср.м.

В зависимости от среднемесячной оценки определяется мотивационный коэффициент Км согласно Таблице№3 «Система мотивации в зависимости от оценки качества»

# Таблица№3. Система мотивации в зависимости от оценки качества

| Оценка (Оср.м) | 5,0-4,5 | 4,4-4,3 | 4,2-4,1 | 4,0-3,9 | 3,8-3,7 | 3,6 –1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотивационный коэффициент уменьшения оплаты за месяц (Км), % | 1 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,2 |

Коэффициент Км применяется для определения ежемесячной суммы оплаты за услуги Исполнителю в зависимости от уровня качества ее оказания:

S = Sмес. по договору – (Км х Sмес. по договору),

где

Sмес. –  по договору -  стоимость услуг.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования с выполнением комплекса мероприятий по аварийно-восстановительным работам и выполнению разовых работ по заявочному ремонту и переустройству  комплекса инженерно-технических средств охраны Инновационного центра Сколково, расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

Заместитель Генерального директора по безопасности

Директор Дирекции по безопасности ООО «ОДАС Сколково»		Званков В.В.

Директор Дирекции  по общегородской эксплуатации –

ООО «ОДАС Сколково»								Бражный А.В.

Директор Центра мониторинга и диспетчеризации в Дирекции по

общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково»				Спивак И. В.

Начальник отдела, Отдел реализации проекта Информационный город

Центра мониторинга и диспетчеризации в Дирекции

по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково»			Субботин Д.А.

Менеджер проекта отдел реализации проекта Информационный город

Центра мониторинга и диспетчеризации в Дирекции

по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково»			Каширских А.В.