УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора - Директор дирекции по эксплуатации и содержанию объектов    «____»_____________ 2017 г.

___________________С.В. Ежов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора дирекции по эксплуатации и содержанию объектов    «____»_____________ 2017 г.

___________________И.В. Галаган

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по эксплуатации

здания Дополнительного диспетчерского пункта

коммуникационного коллектора ИЦ «Сколково»

| Место выполнения работ: | г. Москва, Инновационный центр Сколково, ул. Сикорского д.2, стр.4. |
| --- | --- |
| Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» |
| Сроки выполнения работ: | ## Начало выполнения работ – с момента заключения договора, но не ранее 30.07.2017 г. ## Окончание выполнения работ – 30.06.2018 г. |
| Цель выполнения работ: | Поддержание работоспособности здания Дополнительного диспетчерского пункта до ввода в эксплуатацию кабельного коллектора ИЦ «Сколково». |

- Описание Объекта

Дополнительный диспетчерский пункт (далее - ДДП).

ДДП предназначен для размещения оперативно-диспетчерского и технического персонала.

Основные системы ДДП:

- отопление и вентиляция;

- внутренние системы водоснабжения и водоотведения;

- охранно-пожарная сигнализация;

- электроснабжение;

- автоматизация;

Состав, периодичность и примерные объемы работ по эксплуатации ДДП указаны в приложении №2 к Техническому заданию.

ДДП расположен на территории ЛОС-1 и  предназначен для размещения оперативно-диспетчерского персонала обслуживающего коллектор. ДДП представляет собой одноэтажное здание с подвалом общей площадью 257,9 кв.м и заглубленной лестничной клеткой, соединяющей с пешеходной галереей коллектора. Из ДДП предусмотрен отдельный выход в коллектор.

Габариты здания в осях 14.10х12.30 м,  высота здания - 4.9 м., высота этажа - 3.0 м.

В ДДП предусматриваются следующие помещения:

-	Диспетчерская;

-	Кабинет отдыха и приёма пищи;

-	Щитовая;

-	Кабинет мастера;

-	Мужские и женские раздевалки со встроенными шкафами;

-	Санузлы мужские и женские;

-	Душевые мужские и женские;

-	Служебные помещения;

-	Технические помещения;

-	Кладовая.

Этажность - 1 этаж + цокольный.

- подвальный этаж:

- служебные помещения;

- кладовая;

- венткамера;

- водомерный узел;

-  тепловой пункт.

Степень огнестойкости здания - II.

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф5.

Главный вход расположен с угла здания, через тамбур. Лестница, ведущая в подвал, имеет естественное освещение и отдельный эвакуационный выход наружу. Второй эвакуационный выход из подвала - через окно с приямком в коридоре. Служебные помещения в подвале также имеют естественное освещение через окна в приямке.

Наружные стены выполняются из облицовочного  материала KAMROCK "выветренный туф", с декоративными вставками из керамического багета FAVEMANC. Цоколь облицовывается бучаддованным гранитом «Дымовский».

Столярные изделия:

-двери наружные - металлические утепленные;

-двери внутренние - противопожарные производства НПО «Пульс», деревянные;

-окна - ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

  - Описание оборудования Объекта

1.1.1.	Индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП)

Расчетные тепловые нагрузки, схема теплоснабжения:

Расчетные тепловые нагрузки по видам потребления тепловой энергии составляют:

- отопление: 0,010 Гкал/ч;

- вентиляция: 0,020 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение: 0, 012 Гкал/ч;

- всего: 0,042 Гкал/ч.

Схема теплоснабжения от городских тепловых сетей, принята закрытая двухтрубная, с совместной подачей тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель - вода с температурным графиком 150-70 гр.; давление в подающем и обратном трубопроводах составляет соответственно 6,0 бар и 3,0 бар.

Расчетный расход сетевой воды в максимальном режиме при полной загрузке систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемого здания составляет (с учетом коэффициента запаса 1,15) 0,94 м3/ч, в соответствии с которым диаметр трубопро-водов ввода тепловых сетей в проектируемое здание принят 2х50 мм. При этом скорость теплоносителя при выбранном диаметре трубопроводов тепловых сетей составит 0,13 м/с, а удельные линейные потери давления – 0,67 мм/м.

В ИТП на вводе городской тепловой сети установлен коммерческий узел учета потребляемой тепловой энергии для взаиморасчетов с теплоснабжающей организацией.

На трубопроводах ИТП установлены манометры, термометры и водомеры - для визуального контроля над параметрами теплоносителей - давлением, температурой и расходом.

Работа оборудования ИТП, поддержание требуемых параметров теплоносителей предусмотрены в полностью автоматическом режиме, за счет установки на вводе городской тепловой сети гидравлического регулятора, поддерживающего постоянный перепад давления на подающем и обратном трубопроводах, и гидравлического регулятора перепуска, поддерживающего постоянный перепад давления на теплообменниках первой ступени системы горячего водоснабжения, а также за счет установки регулирующих клапанов с электроприводом, датчиков температуры и давления, управляемых единым электронным регулятором.

Характеристики ИТП указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

1.1.2.	Система охранно-пожарной сигнализации.

Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания и сообщения о месте его возникновения. Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения согласно СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

В качестве приемно-контрольных приборов для сбора и обработки поступающей информации от адресных пожарных извещателей используется контролер “С2000-КДЛ” и пульт контроля и управления “С2000-М” системы “ОРИОН” НВП “Болид”.

Проектом предусматривается установка следующих пожарных извещателей:

•	Адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели ДИП-34А;

•	Адресные ручные пожарные извещатели типа ИПР 513-3A.

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на потолках защищаемых помещений по нормам СП 5.13130.2009 с учетом расстановки светильников, вент.оборудования и архитектурных особенностей здания (ригели и т.д). Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей при пожаре на высоте 1,5 м от пола. Все пожарные извещатели объединяются в шлейф, который подключается к контроллеру “С2000-КДЛ”.

Система охранной сигнализации предназначена для своевременного оповещения о проникновении или попытке проникновения в помещения.

В качестве оборудования охранной сигнализации установлена интегрированная система охраны «Орион» НВП «Болид», которая осуществляет сбор, обработку, отображение и регистрацию извещений о состоянии шлейфов охранной сигнализации. В состав системы входит следующее оборудование:

•	Контроллер адресной двухпроводной связи «С 2000-КДЛ»;

•	Пульт контроля и управления “С 2000М”;

Средствами охранной сигнализации обеспечивается защита периметра здания по 1 -ому этажу (блокировка окон и дверей на открывание, разбив стекла и пролом входных дверей).

Защита окон на разбитие осуществляется с помощью адресных извещателей "С2000-СТ"; блокировка окон и дверей на открывание - адресными магнитоконтактными извещателями “С2000-СМК ЭСТЕТ”. Объемы помещений защищаются извещателями “С2000-ИК”. На разбитие окон и объем помещений используются совмещенные извещатели объемные оптико-электронные и поверхностные звуковые "С2000-СТИК".

Все охранные извещатели объединяются в один шлейф, который подключается к контроллеру “С2000-КДЛ”. Сигнал тревоги через контроллер «С2000-КДЛ» подается на пульт контроля и управления С 2000М.

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации должно производится в соответствии с технической документацией завода-изготовителя на данное оборудование.

Характеристики системы охранно-пожарной сигнализации указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

Система  охранной сигнализации  обеспечивает:

-	фиксацию  факта  и  времени  нарушения  рубежа  охраны;

-	отображение  входных  сигналов;

-	отображение  неисправностей  системы;

-	контроль  состояния  шлейфов  и  извещателей.

Состав, перечень оборудования и основные характеристики Объекта обозначены в  Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг, их безопасности, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

  - Общие требования к выполнению Работ.

Исполнитель обязан:

- Осуществлять эксплуатацию ДДП, в том числе осмотр здания и помещений ДДП. Техническое обслуживание (ТО), планово-педупредительный ремонт (ППР), аварийно-восстановительные работы (АВР) и разовые работы на установленном в нем оборудовании осуществлять в объемах, указанных в приложении №2 к Техническому заданию.

- Производить ежедневный осмотр Объекта с соответствующей записью в журнале.

- Соблюдать технические требования по эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования, приборов и установок в составе ДДП, установленных поставщиками такого оборудования, приборов и систем и/или указанных в технической и нормативной документации;

- Соблюдать требования действующего законодательства РФ, норм и правил в области эксплуатации и технического обслуживания объектов недвижимости;

- Оплачивать расходные материалы и комплектующие;

- Обеспечить сохранность состояния оборудования и всего имущества переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ, на уровне не ниже чем на момент передачи;

- Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования;

- Предпринимать все зависящие от него меры по соблюдению правовых норм, связанных с эксплуатацией Объекта, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Если уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления, либо  иные третьи лица, имеющие необходимые полномочия, будут предъявлять Заказчику претензии, налагать штрафы  и совершать прочие действия, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем или привлеченными им подрядчиками Работ/Разовых работ,  действующими,  в том числе, без соответствующих лицензий (иных Необходимых разрешений) Заказчик незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы Исполнителю, а Исполнитель обязуется   не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика компенсировать расходы, понесенные Заказчиком, в размере оплаченных Заказчиком штрафов и иных платежей в полном объеме и оперативно принять меры для исправления  возникших нарушений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии.

- Выполнять работы с привлечением персонала Исполнителя, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 4 часов до начала работ;

- Сообщать Заказчику, службе охраны Объекта, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, государственные организации «Мосэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Москва», «Одинцовомежрайгаз», «Ростелеком» и др. после уведомления Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению;

- В случае необходимости выполнять дополнительные работы, не предусмотренные Договором, виды, объем и сроки выполнения таких работ указываются Заказчиком в соответствующей Заявке и оплачиваются дополнительно;

- Обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- Нести ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Нести ответственность за качество выполняемых работ, соблюдение сроков  устранения неисправностей, а также выполнение Заявок Заказчика. Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

- Организация административного процесса:

  - В части административно-хозяйственных работ Исполнитель обеспечивает выполнение ряда мероприятий:

- Берет на себя функцию по организации и обеспечению функционирования аварийно-диспетчерской службы. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель гарантирует работу аварийно-диспетчерской службы с единым телефоном, адресом электронной почты, принимающего заявки на работы, предусмотренные в Договоре;

## Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по единому телефону, адресу электронной почты на работы от Заказчика. Заявки подаются Заказчиком письменно, либо при невозможности предоставления письменной заявки по телефону аварийно-диспетчерской службы.

- Ведет документацию длительного хранения, в том числе корректировать документы длительного хранения по мере изменения технического состояния Объекта, замену иной технической документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: сметы, описи работ; акты технических осмотров; журналы заявок; протоколы измерения состояния сетей;

- Выполнение работ по противопожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии, мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

## Исполнитель, при заключении Договора обязан предоставить Заказчику  приказы о назначении ответственных лиц за общую организацию работы  систем Объекта, об обучении и проверке знаний по ОТ и ЭБ, журналов (вводный и на рабочем месте), протоколы проверки знаний по ОТ и журнал по ЭБ, инструкций по охране труда, документов, подтверждающие специальное обучение работам повышенной опасности, документов, подтверждающих проведение эксплуатационного контроля в процессе эксплуатации Объекта.

- Требования к безопасности выполнения работ.

- Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

- Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

- Требования к Исполнителю:

- Иметь собственный инженерно-технический персонал;

- Располагать аварийно-диспетчерской круглосуточной службой, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей и осуществляющей материально-техническую поддержку инженерной службы Объекта (в т. ч. ночью).

- Иметь опыт эксплуатации аналогичных или технически более сложных объектов не менее одного года.

## Приложения:

Приложение № 1 – Характеристика Объекта.

Приложение № 2 - Предварительный перечень работ.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Характеристика Объекта

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительный диспетчерский пункт для коллектора в районе D1 |  |
| 1.1 | Общая площадь | 257,90 м2 |
|  | Общий строительный объем | 1118 м3 |
|  | в том числе подземной части | 559 м3 |
| 1.2 | Установленное оборудование |  |
| 1.2.1 | Вентиляция |  |
|  | Приточная установка компл. KG Top 21 PV-01 (П1, П1р) | 2 шт. |
|  | Сплит-система (только охлаждение), компл.: (К1, К1р) Внутренний блок FTXS60G Qхол=1,7-6,0-6,7 кВт, U=220 В (1шт.) (К1 К1р) Наружный блок сплит-системы Qхол=1,7-6,0-6,7 кВт, U=220 В, Nуст.=2,81 | 2 шт. |
|  | Мультисплит-система (только охлаждение), компл. Внутренний блок FTXS20К Qхол=1,3-2,0-2,8 кВт, U=220 В (2 шт.) ,(К2, К3) Наружный блок 2MXS4OH Nуст=1,1 кВт, Qхол=4,0 кВт, U=220 В (1 шт.) (К2, К3) | 2 шт. |
|  | Модуль-адаптер | 2 шт. |
|  | Согласователь работы кондиционеров | 1 шт. |
|  | Пульт кондиционера | 4. шт. |
|  | Канальный вентилятор КЕ 40-20-4 «Systemair» (компл.) | 2 шт. |
|  | Канальный вентилятор КЕ 50-30-4 «Systemair» (компл.) | 1 шт. |
|  | Канальный вентилятор К 160 М (компл.) | 1 шт. |
|  | Воздухонагреватель электрический канальный «Systemair» СВ 160-1,2 | 1 шт. |
|  | Клапаны противопожарные КЛОП-2 EI60 с электроприводом "Belimo" на 220 В нормально открытые, канального типа 300х200 КЛОП-2(60)-НО-300х200-МВ(220)-К | 1 шт. |
|  | Клапаны противопожарные КЛОП-2 EI60 с электроприводом "Belimo" на 220 В нормально открытые, канального типа 200х150 КЛОП-2(60)-НО-200х150-МВ(220)-К | 1 шт. |
| 1.2.2 | Отопление и ГВС |  |
|  | Электрообогревательные панели NOBO со встроенным термостатом N=0,75 кВт C2F07XSC | 1 шт. |
|  | Радиаторы стальные, панельного типа Profil-K h=300 мм – 7 шт. h=500 мм – 4 шт. h=600 мм – 1 шт. | 12 шт. |
| 1.2.3 | Теплоснабжение |  |
|  | П1, П1р Насосы с мокрым ротором и с электронным регулированием скорости Alpha2 25-40 | 4 шт. |
|  | Электропривод АМЕ 23 SU 24 В Danfoss | 2 шт. |
|  | Клапан регулирующий двухходовой Danfoss | 2 шт. |
|  | Циркуляционный насос (система отопления и вентиляции, система ГВС) MAGNA 3 25-100 Grundfos | 4 шт. |
| 1.2.4 | Электротехническое оборудование |  |
|  | Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | 2 шт. |
|  | Счетчик Меркурий-230 ART-02 | 2 шт. |
|  | Выключатель нагрузки | 2 шт. |
|  | Амперметр | 6 шт. |
|  | Вольтметр | 2 шт. |
|  | Переключатель для амперметра MCV 7 | 1 шт. |
|  | Переключатель для вольтметра MCV 7 | 1 шт. |
|  | Реле контроля фаз SQZ 3. | 4 шт. |
|  | Автоматический выключатель S 203M | 2 шт. |
|  | Трансформатор тока СТ3 80/5А | 6 шт. |
|  | Контактор ESB НА 220А. | 1 шт. |
|  | Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | 1 шт. |
|  | Автоматы трехполюсные с комбинированным расцепителем тока | 6 шт. |
|  | Автоматы однополюсные с комбинированным расцепителем тока на 10А S 201 | 11 шт. |
|  | Дифференциальный автомат DS941 16А 30мА | 2 шт. |
|  | Щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP41 на 24 модуля. код 12454 (ЩО) | 1 шт. |
|  | Щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP41 на 24 модуля. код 12454 (ЩАО) | 1 шт. |
|  | Щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP41 на 24 модуля. код 12454 (ЩСТ) | 1 шт. |
|  | Щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP41 на 24 модуля. код 12454 (ЩСВ) | 1 шт. |
|  | Шкаф управления двигателями ШУ5102-03 | 2 шт. |
|  | Шкаф управления двигателями ШУ5104-03 | 2 шт. |
| 1.2.5 | Автоматизация и диспетчеризация вентсистем |  |
|  | Щит автоматизации ЩА-1 (для приточных систем) | 1 шт. |
|  | Щит автоматизации ЩА-2 (для приточных систем) | 1 шт. |
|  | Щит автоматизации ЩА-Д (для диспетчеризации инженерного оборудования здания) | 1 шт. |
| 1.2.6 | Городская телефонная связь. Радиофикация. Часы. |  |
|  | Радиоприемник / ЛИРА - 248-1 / | 1 шт. |
|  | Телефонный аппарат кнопочной системы АТС / ТА-АТС / (комплект) | 1 шт. |
|  | Часы электрические цифровые с функцией индикации / 401А.100.GS / | 1 шт. |
| 1.2.7 | Подключение к сети передачи данных |  |
|  | Шкаф 600х9ЕВх600мм (комплект) | 1 шт. |
| 1.2.8 | Индивидуальный тепловой пункт |  |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XG10-1-30, поверхностью нагрева F=0,59 м2 с количеством пластин-30 (комплект) | 1 шт. |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XG10-1-20, поверхностью нагрева F=0,38 м2 с количеством пластин-20 (комплект) | 2 шт. |
|  | Расширительный бак CAL-PRO 50L (комплект) | 1 шт. |
|  | электропривод AMЕ 23 24В (комплект) | 1 шт. |
|  | электропривод AMЕ 23 24В (комплект) | 2 шт. |
|  | Клапан регулирующий двухходовой фланцевый с электроприводом Ру 25 Кvs=1,0 м3/ч АМЕ 23 "Danfoss", марка VB 2 | 1 шт. |
|  | Клапан регулирующий двухходовой фланцевый с электроприводом Ру 25 Кvs=0,63 м3/ч АМЕ 23 "Danfoss", марка VB 2 | 1 шт. |
|  | Клапан регулирующий двухходовой фланцевый с электроприводом Ру 25 Кvs=0,25 м3/ч АМЕ 23 "Danfoss", марка VB 2 | 1 шт. |
|  | Регулятор перепада давления фланцевый (Ру=25; Kv=1,0 м3/ч) AVP, "Danfoss" | 1 шт. |
|  | Фильтр сетчатый магнитно-механический Фланцевый d40 | 3 шт. |
| 1.2.9 | Электротехническое оборудование ИТП |  |
|  | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 С (R)N, 5(60)А (многотарифный) | 2 шт. |
|  | Рубильник трехполюсной | 1 шт. |
|  | Эл щит распределительный осветительный , навесной "Европа" 570х275х140мм, 380/220В, 50Гц, IP65, с замком, с аппаратурой код 12763 | 1 шт. |
|  | Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А | 1 шт. |
|  | Автомат трехполюсный | 1 шт. |
|  | Щит коммерческого учета ШУ-2 | 1 шт. |
|  | Шкафы управления асинхронными двигателями (нереверсивные, кнопка, переключатель, 2 фидера) ШУ 5104-03В2 (прим) | 1 шт. |
|  | Щит навесной "Европа" 160х180х105мм, 380/220В, 50Гц, IP41 на 6 модулей из самозатухающего термопластика с пружинной дверцей,с замком, с шинами N.PE. заглушками, сальниками, с аппаратурой код 12454 | 1 шт. |
|  | Автоматы однополюсные S 201-С на 6А. | 2 шт. |
| 1.2.10 | Автоматизация и диспетчеризация ИТП |  |
|  | Щит автоматизации ЩА-Т (ДЛЯ ИТП) | 1 шт. |
| 1.2.11 | Индивидуальный тепловой пункт. Узел учета тепла. |  |
|  | Счетчик горячей воды Zenner Ду-15/1,5м3 | 3 шт. |
|  | Теплосчетчик ВИСТ.Т ТС, включающий в себя: | 1 шт. |
|  | Преобразователь расхода первичный ПП-25 | 2 шт. |
|  | Термопреобразователь КТПТР-05 | 1 шт. |
|  | Последовательный интерфейс RS-232C. | 1 шт. |
|  | Антенна выносная с кабелем дл.10 м | 1 шт. |
|  | Преобразователь давления электронный МТ 100 М с блоком питания С-24 | 2 шт. |
| 1.2.12 | Охранно-защитная дератизационная система |  |
|  | Блок преобразователя импульсный (БПИ) | 1 шт. |
|  | Блок высоковольтного усилителя (БВУ) | 8 шт. |
|  | Барьер электризуемый (БЭ) | 8 шт. |
| 1.2.13 | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей |  |
|  | Детектор стационарный (220В) | 1 шт. |
|  | Терминал коммутационный "КТ-11" | 1 шт. |
|  | Терминал двойной концевой измерительный | 3 шт. |
| 1.2.14 | Охранно-пожарная сигнализация |  |
|  | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С 2000 КПБ | 1 шт. |
|  | Блок релейный С 2000 СП | 2 шт. |
|  | Источник резервного питания СКАТ 1200 | 1 шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 шт. |
|  | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой | 30 шт. |
|  | Извещатель пожарный адресный ручной | 4 шт. |
|  | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой | 7 шт. |
|  | Извещатель охранный | 6 шт. |
|  | Извещатель магнитноконтактный | 14 шт. |
|  | Сирена сигнальная | 4 шт. |
| 2. | Внутриплощадочные сети канализации ДДП для коллектора в районе D1 |  |
| 2.1 | ВШЧГ Ф 100 мм | 3,99 м |
| 2.2 | ВШЧГ Ф 200 мм | 163,84 м |
| 3. | Внутриплощадочные сети водоснабжения ДДП для коллектора в районе D1 |  |
| 3.1 | Труба ВШЧГ Ф 100мм | 98,95 м |
| 4. | Внутриплощадочные сети теплоснабжения ДДП для коллектора в районе D1 |  |
| 4.1 | ППУ-ПЭ 159*5,0 | 78,82 м |
| 4.2 | ППУ-ПЭ 89*5,0 | 61,83 м |
| 4.3 | ППУ-ПЭ 57*4,0 | 19,23 м |
| 4.4 | ЖБТБР 40-25-3 D 400мм | 5,55 м |
| 4.5 | ВШЧГ D 100мм | 2,47 м |
| 5. | Внутриплощадочные сети кольцевого пристенного дренажа ДДП для коллектора в районе D1 (ливневая канализация) |  |
| 5.1 | Труба чугунная ВЧШГ с ЦПП d=300 мм | 6,94 м.п. |
| 5.2 | Труба Перфокор SN16 Ф160/139 | 55,65 м.п. |
| 6. | Внутриплощадочные сети электроснабжения ДДП для коллектора в районе D1 |  |
| 6.1 | Кабельные линии 0,4кВ: Кабель АПвзБбШп 4*185 | 106,2 м.п. |
| 7. | Внутриплощадочные сети связи ДДП для коллектора в районе D1 (телекоммуникационная канализация) |  |
| 7.1 | Трубы гофрированные полиэтиленовые жёсткие D= 110 мм | 36,0 м.п. |
| 7.2 | Телефонный колодец малого типа (ККСр-3) | 1 шт. |
| 8. | Внутриплощадочные дороги и озеленение (отмостки, тротуары, газоны) ДДП для коллектора в районе D1 |  |
| 8.1 | Отмостки | 26 м2. |
| 8.2 | Тротуары | 54 м2. |
| 8.3 | Бордюр из бортового камня | 46 м.п. |
| 8.4 | Газон на привозном растительном грунте | 136 м2 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Предварительный перечень работ

| № п/п | Наименование Работ | Кол-во | Ед. измерения | Периодичность проведения работ | Количество раз выполнения работ в году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1. | Система отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание приточной установки Q=1450м3/час, N=0,55кВт. - внешний осмотр оборудования - выполнение технического обслуживания и планового ремонта вентиляторов, электродвигателей, калориферов, фильтров, воздушных клапанов, запорной арматуры; ремонт приборов контроля и автоматического регулирования. - ремонт пусковой и защитной электроаппаратуры - настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года. | 2 | шт. | 11 | 5 | 6 |
| 1.2 | Техническое обслуживание канальных вентиляторов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Канальный вентилятор L=330 м3/ч, Р=220 Па в комплекте с эл. двигателем | 2 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Канальный вентилятор L=1170 м3/ч, Р=350 Па в комплекте с эл.двигателем | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | Канальный вентилятор L=280 м3/ч, Р=180 Пав комплекте с эл.двигателем | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 1.3. | Техническое обслуживание электрических канальных нагревателей Q=1,2(0,5) кВт, U=230 В, L=350мм | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 1.4. | Техническое обслуживание клапанов противопожарных КЛОП-2 EI60 с электромеханическим приводом "ВЕLIMO" на 220В нормально открытые, канального типа | 2 | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии - снятие показаний - анализ ошибок и определение причин их возникновения - проверка соблюдения технологических параметров, сравнения показаний теплосчетчика с показаниями термометров - проверка целостности пломб на приборах - запись показаний водосчетчика и анализ результатов измерений - распечатка результатов и передача анкеты абонента за отчетный период в теплоснабжающую организацию. | 1 | шт. | 11 | 5 | 6 |
| 1.6. | Техническое обслуживание системы водяного отопления: Бойлер - расчетная нагрузка – до 0,042 ГКАЛ/час - проведение осмотра (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций здания в течение и перед началом отопительного сезона, подготовка к отопительному сезону - устранение возникающих неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, оборудования, автоматики, арматуры) - наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, контроль параметров теплоносителя. - восстановление тепловой изоляции - ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления - Укомплектование тепловых вводов и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими Госповерку. | 1 | система | 11 | 5 | 6 |
| 2. | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание счетчика воды крыльчатого СКБИ-20 | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 3. | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.2 | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.3 | Блок релейный С 2000-СП1 | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.4 | Блок релейный С 2000-СП1 | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.5 | Источник резерв. питания –12В/4А СКАТ 1200 | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.6 | Контроллер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ | 2 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.7 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой ДИП-34А-01-02 | 30 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.8 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3А | 4 | шт | 2 | 1 | 1 |
| 3.9 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптикоэлектронный и поверхностный звуковой С2000-СТИК | 7 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.10 | Извещатель охранный С2000-СТ | 4 | шт | 2 | 1 | 1 |
| 3.11 | Извещатель охранный С2000-ИК | 2 | шт | 2 | 1 | 1 |
| 3.12 | Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК Эстет | 14 | шт | 2 | 1 | 1 |
| 3.13 | Сирена сигнальная, 95 дБ, 12В. «Свирель» | 4 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.14 | Техническое обслуживание колодца малого типа - осмотр - откачка воды - обслуживание ЗУ | 1 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вводная панель с выделеным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N1) | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.2 | Вводная панель с выделеным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N2) | 2 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 63А. | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.4 | Распределительная панель 380/220В, 50Гц, IP31 (Панель N3) | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.5 | Щит навесной 380/220В, 50 Гц, IP41, на 24 модуля, cерый, корпус из поликарбоната | 4 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.6 | ИТП Эл. щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP31, на 36 модулей с замком c аппаратурой | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.7 | ИТП Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 40А с автоматическим выключателем на отходящую линию 32 А. | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.8 | ИТП Щит коммерческого учета (вводной трехполюсный рубильник на 380В, 50Гц, 63А - 2шт, счетчик активной эл.энергии прямого включения 3х380 В, 5-60А, 50Гц - 2шт) | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.9 | Шкаф управления асинхронными двигателями нереверсивный, двухфидерный |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | ШУ5106-03В2А--Е-И | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.9.2 | ШУ5104-03В2А...А | 2 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.9.3 | ШУ5102-03В2В | 2 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.9.4 | ИТП ШУ5104-03В2А | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.10 | Ящик с разделительным трансформатором: 220/36 В (3шт ДДП + 1шт ИТП) | 4 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.11 | ИТП Ящик силовой для неавтоматической коммутации с блоком БПВ-1 с тремя ПН-2-100А с плавкой вставкой Iпл=20А | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Светильник с опаловым рассеивателем, встраиваемый, IP20, с люминесцентными лампами мощностью: 4х18Вт с электронным ПРА | 34 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12.2 | Светильник, встраиваемый в реечный потолок, IP54, с люминесцентными лампами мощностью: 2х18Вт с электронным ПРА | 6 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12.3 | Светильник серии ARCTIC, потолочный, IP65, с люминесцентными лампами мощностью: 2х36Вт с электронным ПРА (ИТП - 3шт) | 27 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12.4 | Светильник светодиодный, для общего освещения IP66 15Вт | 4 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12.5 | Светильник аварийный "Бриз" светодиодный, IP42 2х8Вт | 5 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12.6 | Эвакуационный знак "ВЫХОД" (ИТП - "Выход" 1шт, "ИТП"-1шт) | 5 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.12.7 | Световой указатель номера дома, размером 1200х350х100 с компактными люминисцентными лампами 3х11Вт, IP23, 220В, 50Гц | 1 | шт. | 1 | 1 |  |
| 4.13 | Техническое обслуживание силовых сетей |  |  |  | 1 |  |
| 4.13.1 | Проложенные в коробах (ИТП - 120м лоток перфорированный 420м кабель)) | 448 | м | 1 | 1 |  |
| 4.13.2 | Проложенные в трубах (ИТП - 165м труб 330м кабель)) | 610 | м | 1 | 1 |  |
| 4.13.3 | При скрытой проводке | 1 392 | м | 1 | 1 |  |
| 4.13.4 | Сети заземления | 92 | м | 1 | 1 |  |
| 5 | Автоматизация |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Щит автоматизации ЩА1 (для систем П1, П1р, В1, В3) Размером: 1300 х 650 х 250 | 1 | шт. | 4 | 2 | 2 |
| 5.2 | Щит автоматизации ЩА2 (для систем П2, В2) Размером: 800 х 600 х 250 | 1 | шт. | 4 | 2 | 2 |
| 5.2 | Щит автоматизации ЩА-Д (для диспeтчеризации инженерного оборудования здания) Размером: 800 х 600 х 250 | 1 | шт. | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Комплексная уборка помещений (полы - плитка керамическая, стены - водоэмульсионная окраска, потолки - амстронг, окраска) | 264,46 | м2 |  |  |  |
| 6.1 | Служебные помещения ( диспечерская, кабинеты, корридоры, тамбура, гардеробы, лестницы) | 193,56 | м2 | 22 | 10 | 12 |
| 6.2 | Производственные помещения (Электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел, венткамера, воздухозаборная камера) (1 раз в месяц) | 60,95 | м2 | 11 | 5 | 6 |
| 6.3 | Санузлы, душевые | 9,95 | м2 | 225 | 110 | 115 |
| 7 | Разовые работы | Определяется на основании Заявки Заказчика |  |  |  |  |
| 8. | Аварийные работы | Определяется на основании Заявки Заказчика |  |  |  |  |

Разработал:

Руководитель направления по

эксплуатации кабельного коллектора										А.В. Гуйван