Приложение № 1 к Извещению № з-17-50104/58 от 24.05.2017г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устранению дефектов опорных узлов ферм покрытия атриума (КМ7) объекта «Технопарк по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1 (комплекс работ № 1)

Устранение дефектов опорных креплений металлоконструкций КМ7

г. Москва

2017

Назначение здания

Здания 3a, 3b, 3с  Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Назначение задания

Обеспечить нормальное и безопасное функционирование объекта с учетом эксплуатации металлоконструкций.

Цель

Выполнить устранение дефектов строительно-монтажных работ покрытия атриума (КМ7), выявленных в результате обследования, выполненного специализированной организацией.

В результате проведенного обследования на наличие смещения анкера в осях В16-В40/Г9-Г10, ЗАО «Сигни групп» представило Заключение.

По результатам анализа обследования, выявлено 4 типа дефектов. В связи со стесненностью условий производства работ исправления дефектов (№1, №2, №4) имеется возможность выполнения работ только по варианту 4 (дефект №4).

Требования

Исправление дефектов проводится в осях: Г10/В16/1, Г10/В24, Г10/В25, Г10/В29/2, Г10/В30, Г10/В32, Г10/В33, Г10/В35, Г10/В38, Г10/В39, Г10/В40 – всего 11  узлов.

На основании заключения, разработан опорный узел, с установкой дополнительных анкеров.

После установки дополнительных анкеров, необходимо:

- Снять гайки и шайбы с поврежденных болтов.

- Зачистить места проскальзывания.

- Смазать места проскальзывания и шайбы.

- Установить шайбы и затянуть две гайки.

- Смазать весь узел.

Все металлические конструкции должны быть огрунтованы за два раза.

Объёмы работ

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объём На 1 узел | Объём на все узлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорный узел металлоконструкций ферм КМ7 | 11 |  |  |
|  | пластина t=40 мм. С345-3 | тн. | 0,06 | 0,66 |
|  | пластина t=20 мм. С345-3 | тн. | 0,06 | 0,66 |
|  | пластина t=14 мм. С345-3 | тн. | 0,01 | 0,11 |
|  | пластина t=12 мм. С345-3 | тн. | 0,01 | 0,11 |
|  | Уголок 200х125х14 С345-3 | тн. | 0,015 | 0,165 |
|  | Установка химических анкеров HIT-RE-500-SD | шт. | 6 | 66 |
|  | Шпильки HT-V-R М24 | шт. | 6 | 66 |
|  | Фторопласт-4 марки П высшей категории толщиной 10мм по ГОСТ 10007-80 | м2 | 0,56 | 6,16 |
|  | Огрунтовка металлических конструкций ГФ 021 | м2 | 3,8 | 41,8 |
| 2 | Ревизия опорного узла металлоконструкций ферм КМ7 | 66 |  |  |
|  | Провести ревизию опорного узла (открутить гайку, проверить резьбу на шпильке, закрутить гайку) | шт. | 1 | 66 |
|  | Провести смазку шпильки и гайки | шт. | 1 | 66 |

Приложения:

- Заключение по обследованию металлоконструкций «Опорная плита 3» на наличие смещения анкера в осях В16-В40/Г9-Г10 с приложениями А и Б – на 30 л.;

- Комплект РД шифр М1311472-00-КМ7-Р – на 4-х л.;

- Комплект чертежей КМД шифр У17-17 КМД – на 3-х л.