|  | Приложение № 3 к Договору №___ от «__» ____ 2017г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по  системе вентиляции и противодымной вентиляции, подпор в зоны ММГН,  с  последующей чистовой отделкой                                                                                                              объекта «Технопарк: Российская Федерация, город  Москва, Инновационный Центр «Сколково», Планировочный район D2»

г. Москва

2017 г.

Обоснование заключения дополнительного соглашения.

На основании нового проектного решения  раздела М1311472-00-ОВ2-Р 01                            от 30.09.2016 г. ЗАО «СИГНИ ГРУП».

Назначение здания

Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарка» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Назначение задания

Обеспечить функционирование на объекте системы противодымной вентиляции, подпор в зоны MМГН, согласно новой ревизии  рабочей документации М1311472-00-ОВ2 «Вентиляция и противодымная вентиляция» ревизия проекта №20.

Цель

Выполнить строительно-монтажные работы по системе вентиляции и противодымной вентиляции, подпор в зоны MМГН, в соответствии с решениями стадии «РД».

После монтажных работ необходимо выполнить:

- Кладка стены из пазогребневых блоков (после монтажа воздуховодов) – 120 м2;

- Устройство потолка из ГКЛВ (гипсокартонный потолок П113 из листов ГКЛВ) – 150 м2;

- Высококачественная покраска потолка – 580 м2;

- Высококачественная окраска короба из пазогребневых плит (внутри санузла) – 210 м2;

- Монтаж светильников в потолок (без стоимости светильников) – 106 шт.

Требования

Выполнить строительно-монтажные работы по системе вентиляции и противодымная вентиляция, подпор в зоны MМГН  объекта, в соответствии с решениями стадии «РД».

Перед началом и окончанием монтажных необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Устройство проема в стене из пазогребневых плит т.100 (на высоту 1,6 м от уровня подвесного потолка) – 120 м2;

- Кладка стены из пазогребневых блоков (после монтажа воздуховодов) – 120 м2;

- Устройство монтажного проема в потолке из ГКЛВ – 150 м2;

- Устройство монтажного проема в перегородке С116 – 22 м2;

- Устройство потолка из ГКЛВ (гипсокартонный потолок П113 из листов ГКЛВ) – 150 м2;

- Высококачественная покраска потолка – 580 м2;

- Высококачественная окраска короба из пазогребневых плит (внутри санузла) – 210 м2;

- Монтаж светильников в потолок (без стоимости светильников) – 106 шт.

Объём  поставки оборудования и материалов.

| 3А-200-L05-PF-23, 3А-200-L05-PF-23,1 Зона безопасности |  | Ед.изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор ОСА 301-056/А-52-Н-00400/2-У2-01 (L=17600 м3/ч; Р=500 Па) |  | шт. | 1 |  |
| Соединитель мягкий СОМ100-ОСА-056-Ц |  | шт. | 2 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-600*600-Н-0 |  | шт. | 1 |  |
| Вентилятор Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 |  | шт. | 1 |  |
| Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 |  | шт. | 2 |  |
| Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-17 |  | шт. | 1 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-400х400-Н-0 |  | шт. | 1 |  |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н |  | шт. | 1 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н |  | шт. | 6 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) |  | шт. | 6 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х300 |  | м. | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х700 |  | м. | 25 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 600х600 |  | м. | 22 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм |  | м2 | 115 |  |
| 3А-400-L05-PF-24, 3А-400-L05-PF-24,1 Зона безопасности |  |  |  |  |
| Вентилятор ОСА 301-056/А-52-Н-00400/2-У2-01 (L=17600 м3/ч; Р=500 Па) | шт. |  | 1 |  |
| Соединитель мягкий СОМ100-ОСА-056-Ц | шт. |  | 2 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-600*600-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Вентилятор Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 | шт. |  | 1 |  |
| Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 | шт. |  | 21 |  |
| Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-17 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-400х400-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД -3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 6 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) | шт. |  | 6 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм. 500х300 | м. |  | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х700 | м. |  | 24 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 600х600 | м. |  | 21 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 |  | 110 |  |
| 3А-600-L05-PF-25, 3А-600-L05-PF-25,1 Зона безопасности |  |  |  |  |
| Вентилятор ОСА 301-056/А-52-Н-00400/2-У2-01 (L=17600 м3/ч; Р=500 Па) | шт. |  | 1 |  |
| Соединитель мягкий СОМ100-ОСА-056-Ц | шт. |  | 2 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-600*600-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Вентилятор Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 | шт. |  | 1 |  |
| Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 | шт. |  | 2 |  |
| Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-17 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-400х400-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 6 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) | шт. |  | 6 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х300 | м. |  | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х700 | м. |  | 23 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 600х600 | м. |  | 22 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 |  | 110 |  |
| 3B-200-L05-PF-20, 3B-200-L05-PF-20,1 Зона безопасности |  |  |  |  |
| Вентилятор ОСА 301-056/А-52-Н-00400/2-У2-01 (L=17600 м3/ч; Р=500 Па) | шт. |  | 1 |  |
| Соединитель мягкий СОМ100-ОСА-056-Ц | шт. |  | 2 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-600*600-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Вентилятор Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 | шт. |  | 1 |  |
| Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 | шт. |  | 2 |  |
| Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-17 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-400х400-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД -3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 8 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) | шт. |  | 8 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД -3-С-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-690х690-Р(Ар) | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х300 | м. |  | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х700 | м. |  | 37 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 600х600 | м. |  | 37 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 |  | 179 |  |
| 3B-400-L05-PF-21, 3B-400-L05-PF-21.1 Зона безопасности |  |  |  |  |
| Вентилятор ОСА 301-056/А-52-Н-00400/2-У2-01 (L=17600 м3/ч; Р=500 Па) | шт. |  | 1 |  |
| Соединитель мягкий СОМ100-ОСА-056-Ц | шт. |  | 2 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-600*600-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Вентилятор Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 | шт. |  | 1 |  |
| Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 | шт. |  | 2 |  |
| Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-17 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-400х400-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 8 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) | шт. |  | 8 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД -3-С-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-690х690-Р(Ар) | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х300 | м. |  | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х700 | м. |  | 31 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 600х600 | м. |  | 33 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 |  | 155 |  |
| 3B-600-L05-PF-22, 3B-600-L05-PF-22,1 Зона безопасности |  |  |  |  |
| Вентилятор ОСА 301-056/А-52-Н-00400/2-У2-01 (L=17600 м3/ч; Р=500 Па) | шт. |  | 1 |  |
| Соединитель мягкий СОМ100-ОСА-056-Ц | шт. |  | 2 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-600*600-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Вентилятор Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 | шт. |  | 1 |  |
| Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 | шт. |  | 2 |  |
| Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-17 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан ТЮЛЬПАН-1-400х400-Н-0 | шт. |  | 1 |  |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД-3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 8 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) | шт. |  | 8 | Материал Заказчика |
| Клапан противопожарный КЛАД -3-С-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Решетка декоративная РКДМ-690х690-Р(Ар) | шт. |  | 1 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х300 | м. |  | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х700 | м. |  | 31 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 600х600 | м. |  | 32 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 |  | 153 |  |

| 3C/500/LBS/PF-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор AXC 560-6/10°-2 (2,20 Kw) S V1 (L=10000 м3/ч; Р=350 Па) с защитной решеткой SG AXC/AM/AR 560 | шт. | 1 |  |
| Клапан воздушный ВК, мощность нагрева 800 Вт/м2, 400х700 | шт. | 1 | Материал Заказчика |
| Решетка жалюзийная с москитной сеткой | шт. | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х700 | м | 14 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 900х900 | м | 1 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 | 34.4 |  |
| 3C/600/LBS/PF-02 |  |  |  |
| Вентилятор AXC 560-6/10°-2 (2,20 Kw) S V1 (L=10000 м3/ч; Р=350 Па) с защитной решеткой SG AXC/AM/AR 560 | шт. | 1 |  |
| Клапан воздушный ВК, мощность нагрева 800 Вт/м2, 400х700 | шт. | 1 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х700 | м | 29 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х1100 | м | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х600 | м | 7 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 | 82.2 |  |
| 3C/600/LBS/PF-03 |  |  |  |
| Вентилятор AXC 560-6/10°-2 (2,20 Kw) S V1 (L=10000 м3/ч; Р=350 Па) с защитной решеткой SG AXC/AM/AR 560 | шт. | 1 |  |
| Клапан воздушный ВК, мощность нагрева 800 Вт/м2, 400х700 | шт | 1 | Материал Заказчика |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х700 | м | 24 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х1100 | м | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 500х600 | м | 9 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 | 75.6 |  |
| 3C/600/LBS/PF-04 |  |  |  |
| Вентилятор AXC 560-6/10°-2 (2,20 Kw) S V1 (L=10000 м3/ч; Р=350 Па) с защитной решеткой SG AXC/AM/AR 560 | шт. | 1 |  |
| Клапан воздушный ВК, мощность нагрева 800 Вт/м2, 400х700 | шт | 1 | Материал Заказчика |
| Решетка жалюзийная с москитной сеткой | шт | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х700 | м | 22 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм 400х1100 | м | 1 |  |
| Воздуховод сварной фланцевый из черной стали, толщиной 1,2 мм Ø 560 | м | 4 |  |
| Изоляция противопожарная Rockwool, толщиной 30 мм | м2 | 58.44 |  |

Сроки выполнения работ

Не более 60 календарных дней

Обязательные требования к участникам:

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которая должна содержать следующий перечень работ и услуг:

п.4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Приложение   №1.     Спецификация М 1311472-00-ОВ2.С.ПД-1.

Приложение №2. Рабочая проектная документация М 1311472-00-ОВ2-Р, вер. 02. «Технопарк», 1-й этап Корректировка (лист №№ 0636, 0637, 0638, 0639, 06340, 0641, 0642).

Приложение   №3.  Cпецификация М 1311472-00-ОВ2.С2-З.

Приложение   №4.  Рабочая документация листы (корректировка) №№ 0039, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0901.

Приложение  №5.     Типовое решение по устройству монтажных проемов в санузлах для монтажа системы подпора воздуха. ОДПС2016-01-ТП-АР.