ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку оборудования и выполнение работ
 по монтажу и пуско-наладке инженерной инфраструктуры 
серверного помещения общегородского Центра диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково»

- Общие положения

  - Объект

Обектом выполнения работ является общегородской центр диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково», в помещениях которого создается инженерная инфраструктура для размещения и функционирования оборудования систем обработки и хранения данных и телекоммуникационной сети (далее – ИТ-оборудование).

  - Основание для выполнения работ

- Федеральный закон от 22.09.2010 г.№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»

- Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ

- Решение  Координационного совета № 75 от 25.01.2016г.

- Решение Технического совета № 93 от 22.11.2016 г.

  - Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДАС Сколково»).

  - Назначение объекта

Инженерная инфраструктура предназначена для обеспечения размещения и бесперебойного функционирования оборудования вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры общегородского центра диспетчеризации и мониторинга ИЦ «Сколково».

- Порядок выполнения работ

  - Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – после заключения договора и передачи площадки выполнения работ по Акту приема-передачи.

Завершение работ – в течение двух календарных месяцев с даты заключения договора.

  - Этапы выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в два этапа:

1 этап –  	обследование объекта, уточнение технического задания в части технических решений и состава выполняемых работ;

2 этап –  	поставка оборудования, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, опытная эксплуатация.

- Состав выполняемых работ

Исполнитель выполняет все необходимые работы по созданию единой инженерной инфраструктуры, включая, но не ограничиваясь:

- доставку, разгрузка и размещение оборудования в помещениях («Серверная», «Узел связи», «Техническое помещение»);

- монтаж кабельных лотков;

- установку распределительных щитов, их комплектование и сборку;

- подключение вводного силового кабеля;

- монтаж стеллажей для аккумуляторных батарей (АКБ);

- монтаж АКБ, проведение тренировочного цикла заряд/разряд

- прокладку и подключение силовых кабелей между компонентами системы;

- прокладку и подключение интерфейсных кабелей между компонентами системы;

- монтаж оборудования системы кондиционирования Машинных залов;

- монтаж и подключение магистралей системы кондиционирования;

- монтаж и подключение магистралей подачи воды на увлажнители;

- монтаж и подключение магистралей дренажной системы;

- монтаж конструкции фальшпола;

- монтаж телекоммуникационных шкафов;

- монтаж конструкций воздушных коридоров;

- уборку помещений при производстве работ и финишную уборку по окончании работ;

- вывоз транспортной упаковки от оборудования и комплектующих строительного и прочего мусора по окончании работ;

- пуско-наладку оборудования и системы в целом;

- установку программного обеспечения системы мониторинга и управления и настройку системы;

- оформление исполнительной документации;

- обучение представителей Заказчика основным операциям по эксплуатации системы инженерной инфраструктуры.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

  - Помещения

Размещение ИТ-оборудования и оборудования инженерной инфраструктуры осуществляется на первом этаже здания в помещениях: «Узел связи», «Серверная», «Техническое помещение», согласно «Схемы размещения оборудования», приведенной в Приложении № 1 (далее – Машинные залы). В указанных помещениях наличие постоянных рабочих мест операторов не предусматривается.

Мероприятия по обеспечению несущей способности перекрытий в соответствии с планируемыми нагрузками под устанавливаемое оборудование обеспечивает Заказчик.

При оборудовании Машинных залов для размещения ИТ-оборудования должно быть обеспечено его соответствие требованиям действующих в РФ нормативных документов по строительству, санитарно-гигиеническим требованиям к производственным помещениям с кратковременным присутствием людей для обслуживания средств информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Машинные залы оборудуются верхним освещением, обеспечивающим равномерную освещенность. В качестве источников света используются люминесцентные лампы «теплого»  свечения с цветовой температурой не выше 4500K. В помещении «Серверной» светильники размещаются с учетом обеспечения освещенности в соответствии с требованиями СНиП для рабочих мест операторов средств вычислительной техники. Уровень освещенности в помещениях должен составлять не менее 500 лк на высоте 100 см. Исполнитель по результатам обследования объекта предоставляет Заказчику схему зон размещения светильников с учетом размещения телекоммуникационных шкафов и кондиционеров, поставка и установка оборудования системы освещения в объем работ, определяемых настоящим техническим заданием, не входят.

  - Фальшпол

Помещение «Серверной» оснащается фальшполом, конструкция которого должна обеспечить распределение нагрузки от устанавливаемого в телекоммуникационных шкафах оборудования и блоков кондиционеров на пол серверного помещения и распределение охлажденного воздуха от кондиционеров.

Расчётная площадь технических помещений с фальшполом – 66 м2.

Высота от уровня строительного пола до уровня чистого пола – 600 мм.

Для сопряжения с уровнем пола коридора первого этажа здания оборудуются: в зоне дверного проема с большей шириной из элементов конструкции фальшпола, - наклонный пандус, в зоне дверного проема с меньшей шириной, - ступени.

Опорная конструкция фальшпола (регулируемые опоры и стрингеры) должна быть выполнена из оцинкованной стали.

Диаметр основания регулируемой опоры не менее 100 мм, толщина металла основания не менее 2 мм, диаметр регулировочной стойки на менее 24 мм, толщина стенок стойки не менее 2 мм, размеры верхней опорной площадки стойки не менее 120х120 мм. Регулируемая опора должна обеспечивать возможностью регулировки не менее +- 40 мм по высоте.

Конструкция стрингеров должна быть выполнена в виде С-профиля, размерами не менее 40х40 мм, толщиной металла не менее 2 мм, предусматривать возможность установки любого необходимого количества дополнительных регулируемых опор и поперечных стрингеров для усиления несущей способности фальшпола. Точность изготовления не хуже: -2/0 мм для поперечных стрингеров длиной 558 мм и -4/0 мм для продольных стрингеров длиной 2400 мм. Все стрингеры должны комплектоваться токопроводящими пылезащитными накладками.

Стрингеры и регулируемые опоры должны комплектоваться необходимым набором крепежных и соединительных элементов.

Панель фальшпола 600х600х38 мм, материал панелей фальшпола - ДСП, плотностью не менее 720 кг/м3, основание панели – алюминиевая фольга толщиной не менее 0,05 мм, покрытие панели – высокопрочный пластик не менее 2 мм, боковые кромки – пластик.

Для охлаждения стойкомест используются 26 вентиляционных решеток из оцинкованной стали, размер 600х600 мм, покрытые порошковой краской. Процент перфорации - не менее 80%, расход воздуха через решетку – не менее 4 700 м3/час при потере давления 20 Па.

Панели фальшпола должны соответствовать следующим параметрам по европейскому стандарту DIN EN 12825:

механическая прочность – не хуже класс 5 / С, т.е.

- концентрированная нагрузка на центр панели: не менее 5,8 кН (580 кг);

- распределенная нагрузка при прогибе 2.5мм: не менее 30 кН/м2 (3000 кг/м2);

точность размеров – не хуже класс 1 (Tolerance (class 1)), т.е.

- толщина панели: -0.3 мм / + 0.3мм)

- длина сторон: -0.2 мм / + 0.2мм)

- разница диагоналей, не более 0.4 мм

В комплекте поставляется не менее 1 (одного) вакуумного инструмента для безопасного снятия и установки панелей фальшпола.

По итогам обследования объекта техническое решение по  конструкции фальшпола и схема расположения телекоммуникационных шкафов, блоков кондиционирования в помещении, с указанием нагрузок согласуется с Заказчиком.

Установка фальшпола производится на основную плиту чернового пола. Наличие изолирующих прокладок и рыхлых стяжек не допускается.

Вход с большей шириной дверного проема оборудуется пандусом из конструкции фальшпола.

Для монтажа фальшпола Заказчиком предоставляется помещение с черновым полом в отношении, которого произведена подготовка, включающая: очистку и выравнивание поверхности, обеспыливание.

Поверхность фальшпола должна иметь антистатические свойства.

Фальшпотолок в «Серверной» не предусматривается.

  - Телекоммуникационные шкафы

Для размещения ИТ-оборудования в «Серверной» устанавливается 26 телекоммуникационных монтажных шкафов (далее – Шкафы), отвечающих следующим требованиям:

      - ширина шкафа 600 мм;

      - монтажная ширина – 19”, высота – 42U;

      - глубина шкафа не менее 1070 мм;

      - высота шкафа должна быть менее 200 см;

      - возможность изменения, монтажной глубины шкафа;

      - максимальная монтажная глубина не менее 915 мм;

      - минимальная глубина монтажа не более 195 мм;

      - угол открытия передней двери быть больше 135°;

      - динамическая нагрузочная способность шкафа не менее 1000 кг;

      - статическая нагрузочная способность шкафа не менее 1350 кг;

      - собственный вес шкафа не должен превышать 130 кг;

      - наличие двух пар стальных, с антикоррозионным покрытием, 19” вертикальных направляющих L-образного типа, имеющих возможность установки на произвольной глубине;

      - наличие в комплекте поставки роликов для позиционирования Шкафа;

      - наличие в комплекте поставки регулируемых ножек для обеспечения выравнивания Шкафа;

      - возможность объединять отдельные Шкафы в ряды, как с установленными боковыми стенками, так и без них, комплекты крепления Шкафов друг с другом должны входить в комплект поставки;

      - возможность, в случае необходимости, применения системы принудительной вентиляции, соответствующей тепловыделению устанавливаемого в Шкаф оборудования;

      - возможность безынструментальной установки на крыше Шкафов кабельных каналов для прокладки силовых и информационных кабелей;

      - конструкция Шкафа должна позволять ввод кабелей как сверху, так и снизу;

      - наличие в комплекте поставки перфорированной передней и задних дверей с замками, обеспечивающих беспрепятственное прохождение воздушных потоков охлаждения и ограничение доступа;

      - наличие в комплекте поставки двустворчатых задних дверей для удобного доступа к оборудованию в условиях ограниченного пространства;

      - наличие в комплекте поставки легкосъемных боковых стенок с замками;

      - система распределения питания внутри Шкафа должна обеспечивать подключение всего размещаемого оборудования;

      - Шкаф должен иметь возможность вертикального размещения системы распределения электропитания, при этом система распределения питания не должна отнимать полезное U-пространство шкафа;

      - Шкаф должен соответствовать стандарту EIA310-E.

Шкафы поставляются в собранном виде, с полным комплектом крепежа 
(60 винтов, шайб и закладных гаек).

Предусмотреть в комплекте поставки монтируемые на крышу кабельные каналы для силовых и информационных кабелей. Кабельные каналы должны жестко крепиться к крыше шкафа, ширина информационного кабельного канала должна быть изменяемой. Для прокладки кабелей между рядами устанавливаются кабельные лестницы.

Для организации кабелей внутри Шкафов предусмотреть в комплекте поставки наличие не менее одного на Шкаф вертикального кабельного органайзера с кольцами и не менее двух горизонтальных кабельных органайзеров с кольцами высотой 1U.

Гарантия на Шкафы не менее 2 лет.

Для размещения кроссового оборудования оптоволоконных линий предусмотреть в комплекте поставки две открытые четырехопорные стойки высотой не менее 44U. Стойки должны иметь способ крепления оборудования аналогичный Шкафам помещения «Серверной» помещения (квадратные отверстия под закладную гайку), обеспечивать возможность установки оборудования весом до 900 кг и иметь максимальную монтажную глубину не менее 740 мм.

Для распределения электропитания в Шкафах предусмотреть стоечные блоки розеток, количеством - не менее 2 блоков с максимальным током 32А.

Каждый блок распределения питания (БРП) должен иметь не менее 36 выходных разъемов стандарта IEC 320 C13 и не менее 6 выходных разъемов стандарта
IEC 320 C19.

БРП должны обладать следующими характеристиками:

- измерение общего потребления тока;

- доступ через HTTP/HTTPS /SNMP(v.1/2/3) / SSH;

- логирование событий и состояний;

- настройка оповещения для верхнего и нижнего уровня мощности нагрузки;

- сброс логов на внешние - Syslog /FTP;

- оповещение – SNMP, E-mail

- обновление / изменение прошивки (FTP)

- локальная/RADIUS база клиентов;

- возможность подключения датчиков контроля температуры и влажности.

Все элементы конструкций должны быть гальванически связаны между собой и заземлены согласно требованиям ПУЭ. При проектировании учесть требования электромагнитной совместимости при совместной прокладке кабелей различного назначения. Кабеленесущие конструкции должны быть жестко закреплены.

В комплект поставки должны быть включены услуги по сборке Шкафов, стоечных компонентов инфраструктуры и системы изоляции воздушных потоков.

Шкафы размещаются в два ряда с образованием общего холодного коридора с организацией изоляции воздушных потоков.

Изоляция воздушных потоков обеспечивается установкой потолочных панелей, над холодным коридором с установкой монтажных рельс - направляющих для этих панелей и раздвижных дверей в торцах холодного коридора. В целях обеспечения пожарной безопасности раздвижные двери должны иметь возможность распахивания. Для минимизации подмешивания воздуха через свободные юниты Шкафов, предусмотреть в комплекте поставки панели-заглушки высотой 1U для закрывания пустых юнитов в Шкафах. Панели должны обеспечивать возможность безынструментального монтажа.

  - Система кондиционирования

Для охлаждения ИТ-оборудования применить систему кондиционирования прямого расширения (DX-систему).

Для кондиционирования ИТ-оборудования в «Серверной» устанавливаются четыре  прецизионных кондиционера шкафного типа с подачей охлажденного воздуха под фальшпол, в качестве теплоносителя применяется фреон, наружные блоки, - конденсаторы воздушного охлаждения, устанавливаются на кровле здания на металлическую раму, предоставляемую Заказчиком. Размещение внутренних блоков показано на  «Схеме размещения оборудования», приведенной в Приложении № 1.

Общая холодопроизводительность системы кондиционирования «Серверной» должна быть не менее 105 кВт при температуре воздуха на входе в кондиционер +28С, относительной  влажности - 30%, температуре окружающей среды +35С.

Для обеспечения развития предусмотреть возможность установки в «Серверной» пятого кондиционера с внешним конденсаторным блоком, аналогичного установленным, фреоновой трассы и при развитии машинного зала.

Трассы хладогента системы кондиционирования прокладываются с минимальным возможным количеством поворотов, подводятся к внутренним блокам снизу под фальшполом «Серверной». До внешних блоков фреоновые трассы прокладываются снаружи по фасаду здания. Выполняется теплоизоляция трубопроводов хладогента.

Корпус кондиционеров и внутренние элементы корпуса должны быть выполнены из оцинкованной листовой стали. Внутренние панели, разделяющие кондиционер на отсеки, также должны быть выполнены из оцинкованной листовой стали.

Кондиционеры должны осуществлять забор воздуха сверху, выдув вниз, - под фальшпол.

Кондиционеры должны быть оснащены следующим набором опций:

•	воздушный фильтр класса EU4 в металлическом корпусе;

•	вентиляторы с переменной скоростью вращения;

•	датчик низкого потока воздуха;

•	датчик загрязнения фильтра;

•	заслонка для исключения обратного перетока холодного воздуха в неработающем кондиционере.

Испаритель кондиционера должен быть изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поддон из нержавеющей стали, также должен присутствовать гибкий шланг отвода конденсата.

Кондиционер должен быть оснащен герметичным спиральным компрессором со встроенной тепловой защитой и виброопорами.

В комплекте поставки должны быть предусмотрены плата сетевого управления кондиционером, часовая карта для обеспечения ротации резервного кондиционера, а также датчик протечки.

Каждый кондиционер должен быть оснащен собственным терминалом пользователя с экраном. Кондиционеры должны поддерживать групповую работу, при этом каждый кондиционер должен иметь возможность быть «мастером» в группе.

Кондиционеры должны удовлетворять следующим техническим характеристикам:

- хладагент - фреон R410A

- расчетная мощность охлаждения 			не менее 38кВт ±1%

- расчетная явная полезная мощность охлаждения 	не менее 35 кВт

- расчетный воздушный поток 			не менее 8600 м3 в час

- количество фреоновых контуров 					2

- количество компрессоров в каждом контуре			1

- номинальное входное напряжение					400 В

- входная частота 							50 Гц

- уровень звукового давления на расстоянии 2м, не более 	57 дБ(А)

- габариты ШхГ 1310мм х 870мм и высоту менее 2000 мм.

Расчетные параметры кондиционеров приведены для климатических условий +35С температура уличного воздуха, параметры входного воздуха в кондиционер 28С 30% RH. Кондиционеры должны быть оснащены встроенными увлажнителями. Подключение увлажнителей к сети электроснабжения осуществляется отдельной линией мощностью не менее 24 кВт, минуя систему бесперебойного электропитания с выводом в распределительный щит «Серверной» с установкой отдельного автомата.

В помещении «Узла связи» отведение тепла обеспечивается установкой двух внутренних блоков системы кондиционирования здания, FUJITSU ABY54UBAG, предоставляемых Заказчиком. Внутренние блоки подключаются к установленным ранее на кровле блокам FUJITSU AOY54UMAYT. Для подключения прокладываются трубопроводы хладогента, осуществляется теплоизоляция труб.

В «Техническом помещении» для обеспечения отвода тепла от оборудования системы бесперебойного питания устанавливаются два кондиционера Carrier 42FTH0361001931, их внешние блоки размещаются на крыше, прокладываются трубопроводы хладогента, осуществляется теплоизоляция труб.

Система кондиционирования должны иметь уровень резервирования не хуже N+1.

Все элементы системы кондиционирования должны быть оснащены системой плавного пуска для снижения стартовых токов компрессора или не иметь стартовых токов.

Система кондиционирования должна обеспечивать ротацию кондиционеров и исключение одновременного старта всех кондиционеров встроенными средствами управления кондиционеров или с применением внешней управляющей системы.

Оборудование системы кондиционирования должно обеспечивать выполнение функций в диапазоне температур наружного воздуха от -35С до +35С.

Режим работы системы кондиционирования, - 24 часа в сутки, круглогодично.

Система кондиционирования должна автоматически обеспечивать охлаждение и фильтрацию воздуха кондиционируемых помещений.

Температура, влажность и чистота воздуха в Машинных залах должны соответствовать требованиям изготовителей установленного оборудования, требованиями СН 512-78.

Оборудование системы кондиционирования должно иметь гарантию производителя не менее 1 года.

Поставщик оборудования оказывает услуги по пуско-наладке системы кондиционирования.

При монтаже оборудования системы кондиционирования прокладка трубопроводов для подключения к системам  водоснабжения и водоотведения осуществляется в пространстве под фальшполом.

Точки подключения к системам водоснабжения и водоотведения в Машинных залах обеспечивает Заказчик.

В точках подключении к системе водоотведения устанавливаются обратные клапаны.

При подключении к системе водоснабжения устанавливаются фильтры очистки от механических примесей (для частиц не более 0,2 мм).

В помещении «Серверной» устанавливаются и подключаются к автоматизированной системе мониторинга датчики протечки воды.

По итогам обследования объекта техническое решение по  размещению наружных блоков системы кондиционирования на кровле здания в осях, с указанием нагрузок и планово-высотных привязок согласуется с Заказчиком.

Предусмотреть использование существующей в здании системы очистки воздуха.

  - Система бесперебойного электропитания

Для обеспечения бесперебойного функционирования ИТ-оборудования, устанавливаемого в машинных залах, это оборудование, а также критически-важные системы обеспечения подключаются к системе бесперебойного электропитания.

Система бесперебойного электропитания (ИБП) для обеспечения надежности должна иметь уровнем внутреннего резервирования не хуже N+1.

Расчетная максимальная мощность электропотребления ИТ-оборудования, устанавливаемого в «Серверной» и «Узле связи», составляет 143 кВт.

Система бесперебойного питания должна иметь возможность постепенного наращивания выходной мощности с сохранением заданного уровня резервирования.

ИБП должен иметь выходную мощность не менее 150 кВт на текущем этапе внедрения и не менее 225 кВт при максимальном развитии/наполнении. Время автономной работы для первого этапа внедрения должно составлять не менее 30 минут при нагрузке 120 кВт. В комплекте с ИБП должны применяться аккумуляторы, имеющие срок службы не менее 10 лет.

ИБП должен иметь модульную архитектуру и включать:

  - монтажный шкаф(ы) для установки модулей;

  - силовые модули, обеспечивающие выходное напряжение и зарядку батарей; (максимальное количество в пределах одного шкафа не менее 10). Все силовые модули должны быть равнозначны по функциональности;

  - батарейные блоки на стеллажах, обеспечивающие требуемое время автономной работы; (количество линеек батарей не менее 2). Предусмотреть в комплекте поставки отдельные шкафы защиты для каждой линейки АКБ. Весь батарейный массив является общим для всех силовых модулей;

  - модули управления – для управления работой всеми другими модулями шкафа, в количестве 2 шт. с идентичной функциональностью (резервирование 2N). Переключение между модулями при отказе одного из них – автоматическое;

  - модуль байпаса, для перевода ИБП в электронный байпас;

  - модуль универсальной карты WEB/SNMP ;

  - вспомогательные модули, к которым относятся модули мониторинга батарейных блоков (автоопределение количества установленных блоков и неисправных блоков по измеряемым токам и напряжениям), блоки вспомогательного питания.

Конструкция ИБП должна позволять осуществлять замену силовых модулей, модулей управления, модуля байпаса, модуля дистанционного WEB/SNMP управления “на горячую” (без выключения ИБП или нагрузки, или перевода ИБП в режим байпаса, при этом замена модулей одного типа не должна требовать отключение модулей другого типа) обученным пользователем с группой допуска к работе с электроустановками не выше I (элементарные навыки). Для снижения вероятности человеческих ошибок, в частности, замена силовых модулей должна производиться в 3 действия: отключение модуля смонтированным на нем выключателем, откручивание винтов, изъятие модуля из монтажного шкафа ИБП. Установка модуля должна производиться в обратном порядке.   Для удобства пользователя место установки силовых модулей внутри фрейма ограничивается только посадочным типом отсека: в рамках выделенных отсеков модули могут устанавливаться в любой из свободных слотов.

Модули ИБП устанавливаются в свои шкафы, габаритами  ВхШхГ 1991мм х 600мм х 1070мм.

ИБП должен иметь встроенную панель распределения питания, с установленным общим вводным автоматом, номиналом 800А и возможностью установки групповых 3х фазных автоматов номиналами 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 300 и 400 А в количестве до 16 штук. Все групповые автоматы должны быть снабжены токовыми кольцами для обеспечения функции мониторинга токов через них, с отображением этой информации локально (через дисплей ИБП) и дистанционно через внешний Ethernet интерфейс по перечисленным ниже протоколам. Предусмотреть в комплекте поставки выходные автоматы для подключения групповых щитов распределения питания оборудования машинного зала, узла связи и кондиционеров помещений. Распределение питания ИТ-оборудования машинного зала должно быть выполнено по двум дублирующим линиям, защищенным отдельными автоматами. Предусмотреть в комплекте поставки ИБП выходные автоматы 150А 3ф не менее 2 шт. и 400А 3ф – не менее 1 шт. Все необходимые элементы крепления автоматов в панели распределения питания также должны быть предусмотрены в комплекте поставки.

ИБП должен быть снабжен встроенной панелью механического байпаса с 4-мя коммутирующими устройствами (расположенными на основном и байпасном вводах, выходной линии и обходной линии) с функцией мониторинга состояния данных устройств. ИБП должен иметь возможность наращивания выходной мощности до 500кВт с помощью дополнительного шкафа с силовыми модулями. Для увеличения надежности, рядом стоящие шкафы ИБП, батарей и аксессуаров должны быть объединены при помощи медных шин.

ИБП должен иметь технические параметры не хуже:

- принцип действия - On-line с двойным преобразованием;

- варианты напряжения на выходе (конфигурация)    380/400/415;

- максимальный уровень искажений по выходному напряжению, не более 3%;

- диапазон входных напряжений 200-460В;

- выдерживаемый ток короткого замыкания конструкции ИБП 65кА;

- перегрузочная способность при работе от сети и от батарей не хуже, чем 150% - 60 секунд;

- возможность работы с различными нагрузками, имеющими коэффициент мощности от 0.5 (отстающая) до 0.5 (опережающая) – без снижения выходной мощности ИБП;

- мощность зарядного устройства 20% от номинала ИБП;

- уровень шума – не более 50Дб при типичной нагрузке на ИБП, равной 70%, и 60дБ при 100%;

- при подключении нагрузки 0-100% время восстановления выходного напряжения в пределах +/-5% - 2мс.

- КПД в режиме двойного преобразования – не менее 96.3% при нагрузке 50% и выше.

- пространство для обслуживания ИБП сзади - не требуется.

Для локального управления ИБП должен иметь цветной ЖК-дисплей 10'' с тач-скрином и поддержкой русского языка, а также сухие контакты (не менее 8 входных и 16 выходных).

Для дистанционного управления ИБП должен быть снабжен интерфейсом с возможностью взаимодействия по протоколам и службам HTTP, Telnet/SSH, SNMP, EMAIL, FTP. Необходимо наличие 3 свободных отсеков для дополнительных плат расширения, расположенных с фронтальной части ИБП. Должно быть обеспечено наличие программного дисплея, идентичного по виду и наполнению локальному, для интуитивного дистанционного мониторинга основных параметров ИБП силами пользователя с обычного персонального компьютера.

В комплект поставки должны быть включены услуги по сборке и запуску ИБП и батарейного массива.

Оборудование системы бесперебойного электропитания устанавливается в «Техническом помещении» вводного распределительного устройства (ВРУ) первого этажа здания (Приложение 1).

Подключение ИБП к сети электроснабжения осуществляется внутри «Технического помещения» в ВРУ, в который введены фидеры общегородской системы электроснабжения и дизельной генераторной установки (ДГУ), - через аппаратуру автоматического ввода резерва.

Для подведения и распределения электропитания в машинных залах Исполнитель устанавливает кабельные лотки от «Технического помещения» до помещений «Серверной» и «Узла связи», внутри помещений, а также устройства распределения питания в телекоммуникационных шкафах, производит укладку и подключение кабелей.

Электропроводка выполняется медным гибким кабелем соответствующего сечения.

Распределение электропитания в машинных залах не должно создавать препятствий  подаче холодного воздуха в Шкафы.

Распределение электропитания по конечным потребителям в помещениях выполнить с помощью шкафов распределения питания, которые должны обеспечивать возможность подключения всего оборудования с учетом максимального развития, а также резерв не менее 10%. Типы шкафов и места установки согласовывается с Заказчиком.

Все металлические части Шкафов, корпуса оборудования, металлоконструкции помещений соединяются проводниками под винт или сварными соединениями в единую систему выравнивания потенциала и подключаются к главной заземляющей шине.

В распределительных щитах на линии, подающие напряжение в серверное  помещение, не устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО, ELCB) в связи с нормальными высокими токами утечки на шину защитного заземления с корпусов оборудования.

Запрещается ставить любые размыкатели в линии защитного заземления (PE).

  - Межстоечная коммутация, структурированная кабельная система (СКС)

Для распределения кабелей вычислительной сети и организации кабельных потоков в серверном помещении и узле связи Исполнитель устанавливает кабелепроводы (кабельные лотки) и организаторы.

Средства распределения и организации кабельных потоков должны быть надежно закреплены, выдерживать вес кабеля, обеспечить защиту и распределение кабелей с минимально допустимым радиусом изгиба кабеля.

Кабелепроводы должны быть установлены от кабельного ввода в помещение узла связи до телекоммуникационных шкафов.

Кабелепроводы расположенные под потолком, должны быть открыты и доступны для проведения дальнейших работ по прокладке кабелей, шнуров или перемычек.

Кабельные лотки СКС должны быть удалены от силовых трасс не менее чем на 500 мм. Заполнение лотков должно быть не более 50%.

В закладных устройствах обеспечить запас по емкости не менее 50%.

Резервные закладные закрыть съемными огнестойкими заглушками.

Схема организации межстоечной кроссировки уточняется на этапе обследования объекта с учетом размещения телекоммуникационных шкафов.

Структура и архитектура СКС должны соответствовать международным стандартам, описывающим построение структурированных кабельных систем 
(ISO/IEC 11801, EN 50173).

  - Система централизованного мониторинга за инженерной инфраструктурой

В серверном помещении должны контролироваться следующие параметры окружающей среды:

•	температура,

•	влажность.

Предусмотреть установку не менее одного датчика контроля температуры в каждый Шкаф и не менее 4-х датчиков контроля влажности в помещении «Серверной». Датчики могут иметь совмещенные функции контроля температуры и влажности. Подключение датчиков осуществить к БРП Шкафов.

Предусмотреть установку 3 точечных датчиков протечки в помещении «Серверной».

В составе систем обеспечения реализуется автоматизированная система мониторинга и управления состоянием систем кондиционирования и электропитания, климатическими параметрами.

Система мониторинга должна осуществлять сбор, систематизацию и распространение сигналов датчиков и другой информации от компонентов систем инженерной инфраструктуры и должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- графическое представление и анализ событий;

- формирование индивидуальных групп устройств инженерной инфраструктуры;

- формирования индивидуальных сенсоров на базе группы выбранных сенсоров с компонентов инженерной инфраструктуры;

- возможность интеграции в ПО графических схем и карт с размещением на них узлов мониторинга одной группы устройств;

- возможность мониторинга состояния оборудования различных производителей с помощью стандартных протоколов SNMP, Modbus;

- возможность организации единой консоли для просмотра и контроля всех компонентов инженерной инфраструктуры и видеокамер с единой точки (операторского места) с поддержкой одновременной работы на сервере нескольких операторов с разными уровнями доступа;

- возможность организации одновременной настройки контролируемых устройств и централизованного процесса обновления прошивок контролируемых устройств с заданным расписанием на процедуру обновления;

- уведомление о возникновении неисправности, о важных проблемах с помощью протоколов и схем типа SMS, E-mail, SNMP, Modbus TCP, а также звукового сопровождения на рабочем месте операторов;

- настройка пороговых значений (несколько пороговых величин для одного датчика, составление расписаний, уровни серьезности) в соответствии с текущими требованиями;

- настройка политики эскалации (управление оповещениями, которые можно получать в различных форматах, производится в соответствии с действующими политиками эскалации);

- генерация диаграмм по выбранным данным от компонентов инженерной инфраструктуры с указанием интервала времени, типов параметра и  с возможностью обновления диаграмм в реал-тайм с интервалом от 30 секунд.

Для компонентов инженерной инфраструктуры предусмотреть единую систему мониторинга, сбора и обработки информации на базе физического сервера с предустановленным программным обеспечением.

Для сбора информации система мониторинга должна поддерживать протоколы передач данных по сети TCP/IP, с возможностью просмотра текущего состояния через стандартный Web-интерфейс или же с помощью консольных программ с поддержкой Windows и Linux-платформ.

Консольная программа система мониторинга должна иметь настраиваемый интерфейс для удобства работы, с поддержкой русскоязычного интерфейса.

Система мониторинга должна иметь настраиваемый доступ через Web-браузер для демонстрации выводимой информации посредством графиков, диаграмм, информации с камер, отчетов по ошибкам с помощью технологий dash-board (до 25 параметров на один экран web-сессии).

Предусмотреть возможность удаленного доступа к информации по состоянию компонентов инженерной инфраструктуры через мобильный доступ, с поддержкой мобильных ОС серии Google Android, Apple IOS и Blackberry OS.

Система мониторинга должна иметь масштабируемую архитектуру с возможностью мониторинга не менее 200 устройств и иметь возможность подключения системы видеонаблюдения машинного зала.

Система мониторинга должна иметь дисковый массив для сбора и хранения все данных компонентов инженерной инфраструктуры машинных залов размером не менее 160 Gb.

Система мониторинга должна иметь возможность функции резервного копирования всех данных и настроек ПО на внешние системы хранения данных с поддержкой технологии NAS и Windows Share.

Система мониторинга должна предусматривать схему защищенного подключения операторов, с поддержкой SSL-сертификатов и систем аутентификации на базе локальной схемы или с использованием внешних схем на базе технологий LDAP или Active Directory.

Система мониторинга должна предусматривать схему защищенного обмена данных с компонентами инженерной инфраструктуры, с поддержкой протокола SNMP v3.

Система мониторинга должна иметь гарантию на аппаратную часть не менее 2 лет.

Система мониторинга должна иметь контракт на поддержку программного обеспечения на срок не менее 1 года с предоставлением обновления ПО в срок действия контракта.

Система мониторинга должна иметь открытый Web API для схем интеграции с ПО других производителей.

Система мониторинга должна иметь встроенный генератор отчетов по данным от компонентов инженерной инфраструктуры машинных залов с предоставлением данных в виде графических файлов (JPG, PNG), электронных таблиц (CSV, XLS) и документов (PDF).

Предусмотреть в комплекте поставки системы мониторинга наличие информационных кабелей, коммутаторов и лицензий для подключения инженерной инфраструктуры машинного зала, ИБП, а также системы кондиционирования.

Должна быть обеспечена интеграция системы мониторинга и управления инженерной инфраструктурой серверной с системой Центр мониторинга инженерных систем диспетчерского центра с использованием Ethernet, протоколов SNMP, Modbus.

  - Системы безопасности

В серверном помещении необходимо установить подсистему охранной сигнализации для контроля дверей шкафов с возможностью вывода информации об несанкционированом доступе на отдельный АРМ (предоставляется заказчиком).

Каждый шкаф должен быть оснащен датчиками открытия передней и задней дверей. Информация с датчиков должна собираться в логических модулях сбора информации и модулях расширения, если количество доступных портов основного модуля не позволяет подключить датчики контроля открытия двери. Получаемая с системы контроля информация должна отражаться в системе централизованного мониторинга. Предусмотреть в комплекте поставки не менее одного главного логического модуля сбора информации для каждого ряда шкафов.

Установку систем пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом в помещения, а также видеонаблюдения обеспечивает Заказчик.

- Требования по выполнению работ

Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с уточненным и согласованным Заказчиком техническим заданием, на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями.

Работы выполняются с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

Сразу по окончании работ производится уборка мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией.

Во время выполнения работ обеспечивается выполнение необходимых мероприятий по соблюдению чистоты прилегающей территории, нераспространению мусора и пыли по территории.

При производстве работ исполнитель обеспечивает выполнение определенных действующим законодательством мероприятий по безопасности.

- Требования к поставке оборудования и материалов:

Поставку оборудования и материалов в объеме, необходимом для реализации технического задания осуществляет Исполнитель.

Все поставляемые материалы и оборудование подтверждаются сертификатами соответствия и сертификатами безопасности (при необходимости).

Для обеспечения эффективного функционирования всего комплекса оборудования и унификации обслуживания основных компонентов инженерной инфраструктуры машинных залов общегородского Центра диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково» необходимо предоставить интегрированное решение от одного производителя, предоставляющее возможности по размещению, обеспечению гарантированного электропитания и поддержке температурного режима ИТ-оборудования. Оборудование, используемое в составе комплекса, должно быть сертифицированным для использования на территории Российской Федерации. На веб-сайте производителя на момент подачи документов для участия в конкурсной процедуре, в открытом доступе должна быть представлена техническая информация о предлагаемом оборудовании, сертификаты соответствия или декларации, а также руководства пользователя и инструкции по инсталляции.

- Правила контроля и приемки выполненных работ:

Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

Исполнитель предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы.

Передача программного продукта осуществляется по Акту приема-передачи Программного продукта.

По завершении монтажа оборудования и пуско-наладки систем производится комиссионная приемка работ по согласованной с Заказчиком методике, включая предварительную приемку, тестовую эксплуатацию систем и окончательную приемку инженерной инфраструктуры в комплексе, после чего подписываются акты проведения тестовой эксплуатации, выполненных работ по пуско-наладке и приемки работ.

- Требования к Исполнителю:

- обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы.

- при подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенного перечня работ;

- требования к персоналу:

- наличие специально подготовленного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного для выполнения соответствующих работ;

- обязательное наличие удостоверений  по электробезопасности, требуемых для выполнения работ;

- опыт работы не менее 3-х лет.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемое оборудование – не менее установленного производителем.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

- Исходно-регламентирующие документы

К исходным данным относятся информация и требования к выполнению работ, содержащиеся в настоящем Техническом задании, а также документация, предоставляемая Исполнителю на этапе подписания договора, включая:

- настоящее техническое задание;

- Рабочий проект на объект перепланировки и отделки этажей здания бытового корпуса, на территории ДО "Полет" Поликлиники на 150 посещений в смену и подстанции скорой помощи под размещение Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга (ОЦДМ) для комплексного информационно-аналитического взаимодействия и обеспечения функционирования и управления инженерных систем ИЦ «Сколково», расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, дом 4, корпус 6.;

- ISO/IEC 11801, 2-я редакция Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков;

- EN 50173, 2-я редакция. Информационные технологии. Структурированные кабельные системы;

- система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75;

- машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний ГОСТ 25861-83

- системы противопожарной защиты, электрооборудование, требования пожарной безопасности СП 3.13130.2009

- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»

- СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства».

Приложения:

- Схема размещения оборудования;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 1 Система кондиционирования;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 2. Система бесперебойного питания;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 3. Телекоммуникационные шкафы;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 4. Распределительные щиты;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 5. Прокладка силовых кабелей;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 6. Структурированная кабельная система (СКС);

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 7. Устройство фальшпола;

- Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 8. Заземление.

Схема размещения оборудования (вариант)

Техническое помещение

Узел связи

Серверная

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 1

Система кондиционирования

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж выносного конденсатора воздушного охлаждения CAP1802LT | шт. | 4 | 305кг |
| 2 | Монтаж блока внутреннего TDAV1022A | шт. | 4 | 430кг |
| 3 | Монтаж внешнего блока кондиционера Carrier 38HN0361193A | шт. | 2 | 85кг |
| 4 | Монтаж блока внутреннего кондиционера Carrier 42FTH0361001931 | шт. | 2 | 29кг |
| 5 | Монтаж блока ротации и резервирования кондиционеров (БУРР-2 или УРК-2Т) | шт. | 1 | 0,5кг |
| 6 | Демонтаж блока внутреннего кондиционера FUJITSU ABY54UBAG/AOY54UMAYT с последующим монтажом (узел связи) | шт. | 2 | 48кг |
| 7 | Монтаж часовых карт 21CO020CDZ | шт. | 4 |  |
| 8 | Монтаж платы сетевого адаптера TCP/IP (pCOWeb) 21AS100CDZ | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж датчиков температуры и влажности 21SA020CDZ | шт. | 4 |  |
| 10 | Прокладка трубопровода для хладогента из медных труб диаметром 20мм | м | 486 |  |
| 11 | Устройство дренажного трубопровода из труб гибких гофрированных тяжелых из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 32 мм | м | 38 |  |
| 12 | Устройство изоляции трубопроводов хладогента из теплоизоляции трубной типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой толщиной 13 мм | м | 486 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Пуско-наладка блоков системы кондиционирования воздуха | установка | 8 | номинальная подача по воздуху: до 10 тыс. м3/ч |
| 2 | Настройка регулирования или защиты по параметрам температуры и влажности | узел | 8 |  |
| 3 | Измерения при настройке датчиков температуры | измерение | 78 |  |
| 4 | Измерения при настройке датчиков влажности | измерение | 24 |  |
| 5 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | сетевой элемент | 4 | настройка сетевых адаптеров |
| 6 | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 2 шт. | 1 комплекс | 8 | Применительно к настройке часовых карт для ротации кондиционеров |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 2

Система бесперебойного питания

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка силовых модулей APC Symmetra PX 25kW Power Module, 400/480V APC by Schneider Electric SYPM25KD |  | шт. |  | 2 |  | масса - 42 кг |
|  | Монтаж щита шкафного исполнения управления батареями APC Symmetra PX 250kW Battery Breaker Enclosure with Fuse Kit for Third Party Batteries APC by Schneider Electric SYBBE250K500D |  | шт |  | 1 |  | масса - 333,82 кг 1991х600х1070 |
|  | Монтаж щита шкафного исполнения силовых модулей Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with Maintenance Bypass and Distribution, No Batteries APC by Schneider Electric SY125K250DR-PDNB |  | шт |  | 1 |  | масса - 1233.18 кг 1991х1600х1070 |
|  | Установка щита шкафного исполнения для размещения аккумуляторов, стеллаж PRODUCT SYMMETRA PX SYPX 250KW EXIDE OPEN BATTERY RACK 4E-PGL 4-12 QRACK-MISC-QPBL993-87 |  | шт |  | 2 |  | 1220х930х1516, масса 100 кг |
|  | Установка батарейных блоков PRODUCT SYMMETRA PX SYPX 250KW EXIDE BATTERY BLOCK XP12V3000 APC by Schneider Electric QBATPX-QFBU87505-107 |  | шт. |  | 96 |  | масса 32,8 кг |
|  | Установка блоков предохранителей PRODUCT SYMMETRA PX SYPX 250KW QSKU MAKE BATTERY ISOLATION BOX FOR 160A 250A GGGL WITH 4 FUSES APC by Schneider Electric SYPXSGQ-QCGA99688-49-52 |  | шт |  | 2 |  | 1056х852х350 1,6кг |
|  | Установка ответвительных коробок Adaptor for T3 Type Circuit Breaker, 3 Pole APC by Schneider Electric PD3PADAPT3 |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Установка ответвительных коробок Adaptor for T5 Type Circuit Breaker, 3 Pole APC by Schneider Electric PD3PADAPT5 |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Установка трехполюсного автомата защиты 3-Pole Circuit Breaker, 400A, T5 Type for Symmetra PX250/500kW APC by Schneider Electric PD3P400AT5B |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Установка трехполюсного автомата защиты 3-Pole Circuit Breaker, 150A, T3 Type for Symmetra PX250/500kW APC by Schneider Electric PD3P150AT3B |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Установка трехполюсных автоматов защиты 3-Pole Circuit Breaker, 300A, T5 Type for Symmetra PX250/500kW APC by Schneider Electric PD3P300AT5B |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Сборка батареи аккумуляторов кислотных стационарных с дополнительным тренировочным циклом " |  | формирование |  | 2 |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка схемы разводки трехпроводной системы |  | схема |  | 7 |  |  |
|  | Проверка целостности изоляции |  | схема |  | 7 |  |  |
|  | Настройка силовых модулей |  | устройство |  | 7 |  |  |
|  | Настройка блоков в схеме восстановления напряжения |  | устройство |  | 7 |  |  |
|  | Настройка защиты от повышения напряжения на линии |  | устройство |  | 1 |  |  |
|  | Настройка питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда |  | устройство |  | 1 |  |  |
|  | Настройка синхронизации работы устойств |  | устройство |  | 1 |  |  |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 3

Телекоммуникационные шкафы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 6 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка шкафов телекоммуникационных NetShelter SX 42U 600x1070 Deep Enclosure with Sides Black AR3100 | шт. | 26 |  |  |  | масса - 125,1кг |
|  | Монтаж блоков распределения питания Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 AP8853 | шт. | 52 |  |  |  | с включением разъемов в аппаратуру |
|  | Монтаж кабельных оганайзеров Cable Trough, 600mm APC AR8561 | 1 шт. | 26 |  |  |  | масса - 8,19 кг |
|  | Монтаж кабельных оганайзеров Cable Ladder 6" (15cm) Wide w/Ladder Attachment Kit APC AR8164ABLK | 1 шт. | 1 |  |  |  | масса - 9,32 кг |
|  | Монтаж кабельных оганайзеров, NetShelter, 600mm Wide APC AR8162ABLK | шт. | 24 |  |  |  | масса - 1,82 кг |
|  | Монтаж кабельных оганайзеров NetShelter, 600mm Wide, pass-through APC AR8163ABLK | шт. | 28 |  |  |  | масса - 1,82 кг |
|  | Установка направляющих Ceiling Panel Mounting Rail - 1800mm (70.9in) ACDC2000 | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтаж панелей воздушного коридора Ceiling Panel - 1200mm (48in) - V0 ACDC2103 | шт. | 13 |  |  |  |  |
|  | Монтаж панелей воздушного коридора Ceiling Panel Mounting Rail - 300mm (11.8in) ACDC2002 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж панелей воздушного коридора Ceiling Panel Mounting Rail - 100mm (3.9in) ACDC2003 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка сдвижных дверей системы изоляции воздушного коридора Aisle Containment Door - Sliding APC ACDC2400, в том числе крепления: | шт. | 2 |  |  |  | 2,019 х 2,911 |
|  | - Door Post, 900 - 1200mm (36 - 48in) Aisle Width ACDC2404 | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | - Door Header - 42U SX ACDC2401 | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | - Door Lock APC ACDC2408 | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж направляющих для установки панелей воздушного коридора Duct Mounting Rail - (Expansion) APC by Schneider Electric ACDC2301 | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж конструкции кабель-роста Cable Ladder Attachment Kit, Enclosures, Troughs, Zone Cabling 4U Patch Frame APC AR8186 | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка датчиков температуры (провод в лотках) - APC Temperature Sensor AP9335T | шт. | 26 |  |  |  | длина провода = 3,9 м |
|  | Установка датчиков температуры (провод в лотках) - APC Temperature & Humidity Sensor AP9335TH | шт. | 4 |  |  |  | длина провода = 3,9 м |
|  | Установка коммутаторов APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch AP9224110 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка кабельного органайзера Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip APC AR8429 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Подключение патч-кордов, в том числе: | разъем | 126 |  |  |  |  |
|  | APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-5 - 1шт. APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-10 - 25шт. APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-15 - 11шт. APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-20 - 10шт. APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-25 - 6шт. APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-30 - 4шт. APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M APC APC 3827GY-35 - 2шт. APC CAT 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45 MALE TO RJ45 MALE, 4 PAIR, 24 AWG, STRANDED, PVC, 100 FT APC 3827GY-100 - 4шт. APC CAT 5 INLINE COUPLER, RJ45 FEMALE TO FEMALE, STRAIGHT THROUGH, WHITE APC 47136WH - 4шт. APC FERRITE FOR 10BT CABLE QTY 10 APC AP420 - 6шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка кабельных органайзеров Vertical Cable Organizer, 8 Cable Rings, Zero U AR8442 | шт. | 26 |  |  |  | 1,82 кг |
|  | Установка кабельных органайзеров Horizontal Cable Organizer 1U AR8425A | шт. | 52 |  |  |  | 0,64 кг |
|  | Установка кабельных органайзеров Cable Ladder 6" (15cm) Wide w/Ladder Attachment Kit (AR8164ABLK) | шт. | 2 |  |  |  | 9,32 кг |
|  | Установка модульных пенель- заглушек 1U 19" Black Modular Toolless Airflow Management Blanking Panel AR8136BLK200 | шт. | 800 |  |  |  | 4 5 упаковок по 200 шт |
|  | Установка модулей расширения контроллеров NetBotz Rack Sensor Pod 150 NBPD0150 | шт. | 5 |  |  |  | 0,61 кг |
|  | Установка датчиков на двери шкафов, NetBotz Door Switch Sensors (2) for an APC Rack - 12 ft. NBES0303 | шт. | 26 |  |  |  | 0,37 кг |
|  | Установка датчиков протечки воды NBES0301 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка блоков питания POWER SUPPLY UNIV 24VDC OUTPUT AP9505I | шт. | 1 |  |  |  | 0,34кг |
|  | Подключение к блокам расширения контроллеров датчиков дверей (NetBotz Door Switch Sensors - 26 шт.), датчиков протечки воды (NBES0301 – 3 шт.) и блока питания (POWER SUPPLY UNIV 24VDC OUTPUT AP9505I - 1 шт.) | разъем | 30 |  |  |  |  |
|  | Установка контроллеров системы мониторинга модуль NetBotz Rack Monitor 250 NBRK0250 | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Подключение датчиков температуры APC Temperature Sensor AP9335T | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | Монтаж фиксируемой полки для тяжелого оборудования AR8122BLK | шт. | 4 |  |  |  | 8,18 кг |
|  | Монтаж открытой стойки NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U Square Holes AR203A | шт. | 2 |  |  |  | 42,73 кг |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталляция и базовая настройка программного обеспечения, в том числе: | инсталляция |  |  | 5 |  |  |
|  | StruxureWare Data Center Expert Basic | шт. |  | 1 |  | AP9465 |  |
|  | StruxureWare Data Center Expert; 25 Node License Only | шт. |  | 2 |  | AP9525 |  |
|  | 1 Year StruxureWare Data Center Expert Basic Software Support Contract | шт. |  | 1 |  | WMS1YRBASIC |  |
|  | 1 Year 25 Node StruxureWare Data Center Expert Software Support Contract | шт. |  | 2 |  | WMS1YR25N |  |
|  | Функциональная настройка общего программного обеспечения , в том числе: | функция |  | 21 |  |  |  |
|  | Scheduled Assembly of the Hot Aisle Enclosure Kit specific components 10-14 Frames |  |  | 1 |  | WASSEM5X8-AX-20 |  |
|  | (1) Assembly Service per Rack or InRow Air Containment component position front or back |  |  | 12 |  | WASSEM5X8-AX-21 |  |
|  | 5X8 Scheduled Assembly of 1-3 Additional Racks |  |  | 7 |  | WASSEM5X8-3R-PX-10 |  |
|  | 5X8 Scheduled Assembly Service for 1-5 Racks |  |  | 1 |  | WASSEM5X8-5R-PX-20 |  |
|  | Инсталляция и базовая настройка программного обеспечения Data Center Management Software Configuration Suite | инсталляция |  | 1 |  | WNSC01 |  |
|  | Функциональная настройка специального программного обеспечения , в том числе: | функция |  | 76 |  |  |  |
|  | -Data Center Expert Software Configuration |  |  | 1 |  | WNSC0101 |  |
|  | - Data Center Expert Basic Administration |  |  | 1 |  | WNSC010102 |  |
|  | - Data Center Expert Advanced Administration |  |  | 1 |  | WNSC010103 |  |
|  | - Data Center Expert Alarm Threshold Configuration |  |  | 1 |  | WNSC010104 |  |
|  | - Data Center Expert Alarm Action Configuration |  |  | 1 |  | WNSC010105 |  |
|  | - Data Center Expert Alarm Profile Configuration |  |  | 1 |  | WNSC010106 |  |
|  | - Data Center Expert Network Management Configuration |  |  | 1 |  | WNSC010108 |  |
|  | - Data Center Device Identification |  |  | 100 |  | WNSC010111 |  |
|  | - Data Center Management Software Configuration Option |  |  | 1 |  | WNSC011 |  |
|  | - Data Center Management Software Configuration Base Service |  |  | 1 |  | WNSC010101 |  |
|  | - -StruxureWare Follow On Preparation Service |  |  | 1 |  | WNSC0105 |  |
|  | Cервис по установке и запуску систем мониторинга АРС NetBotz Assembly Services WASSEMNB-NB-10 | шт. |  | 7 |  |  |  |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 4

Распределительные щиты

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Щит распределительный для (кол-во) |  |  |  |  | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IT шкафов серверной | кондиционеров Серверной | кондиционеров УС_ИБП | оборудования Узла связи | ИБП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Щиты распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка автоматических выключателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=250А NSX250B TM250D LV431110 | шт. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.2 | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=150А NSX150B TM150D EZC250F3150 | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=63А, хар-ка С С60N 3P A9F79363 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.4 | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=40А, хар-ка С С60N 3P A9F79340 | шт. |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 1.5 | Выключатель автоматический однополюсный Iном=32А, хар-ка С С60N 1P A9F79132 | шт. | 52 |  | 1 | 10 |  | 63 |  |
| 1.6 | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=16А, хар-ка С С60N 3P A9F79340 | шт. |  |  | 5 | 3 |  | 8 |  |
| 1.7 | Выключатель автоматический однополюсной Iном=16А, хар-ка С С60N 1P A9F79340 | шт. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 1.8 | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=400А NSX400H MICROLOGIC 2.3 400А LV432696 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Установка сборной шины - две полосы в фазе, медной - Шины соединительные типа РIN (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А | м | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |
| 3 | Монтаж блока управления - Низковольтное комплектное устройство Prisma plus G 330х600х250 | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 55 | 7 | 12 | 15 | 2 | 91 |  |  |
| 5 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | характеристика | 54 | 6 | 11 | 14 | 1 | 86 |  |  |
| 6 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных | характеристика | 54 | 6 | 11 | 14 | 1 | 86 |  |  |
| 7 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 54 | 6 | 11 | 14 | 1 | 86 |  |  |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 270 | 30 | 55 | 70 | 5 | 430 | 5 жил |  |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 5

Прокладка силовых кабелей

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прокладка кабелей |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка труб гофрированных легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм | м | 860 |  |
| 2 | Затягивание провода в проложенные трубы, в том числе: | м | 860 |  |
| 2.1 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 3х1,5 | м | 350 |  |
| 2.2 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 3х2,5 | м | 100 |  |
| 2.3 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 5х10 | м | 400 |  |
| 2.4 | ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 (N, PE) -0.660 | м | 10 |  |
| 3 | Монтаж кабельных лотков, в том числе: | м | 156 |  |
| 3.1 | Лоток металлический перфорированный размерами 2000х300х50мм, исп. 1 | шт. | 34 |  |
| 3.2 | Лоток металлический перфорированный размерами 2000х300х80мм, исп. 1 | шт. | 6 |  |
| 3.3 | Лоток металлический перфорированный размерами 2000х400х80мм, исп. 1 | шт. | 25 |  |
| 3.4 | Лоток металлический перфорированный размерами 2000х500х80мм, исп. 1 | шт. | 13 |  |
| 3.5 | Крышка металлическая на прямой элемент размерами 2000х300мм, исп. 1 | шт. | 40 |  |
| 3.6 | Крышка металлическая на прямой элемент размерами 2000х400мм, исп. 1 | шт. | 25 |  |
| 3.7 | Крышка металлическая на прямой элемент размерами 2000х500мм, исп. 1 | шт. | 13 |  |
| 3.8 | Угол горизонтальный размерами 400х80мм, исп. 1 СРО 90 | шт. | 3 |  |
| 3.9 | Крышка на угол горизонтальный шириной 400мм, исп. 1 СРО 90 | шт. | 3 |  |
| 3.10 | Угол горизонтальный размерами 500х80мм, исп. 1 СРО 90 | шт. | 2 |  |
| 3.11 | Крышка на угол горизонтальный шириной 500мм, исп. 1 СРО 90 | шт. | 2 |  |
| 3.12 | Ответвитель Т-образный размерами 400х80мм, исп. 1 DPT | шт. | 1 |  |
| 3.13 | Крышка на ответвитель Т-образный размерами 400х80мм, исп. 1 DPT | шт. | 1 |  |
| 3.14 | Ответвитель Т-образный размерами 500х80мм, исп. 1 DPT | шт. | 1 |  |
| 3.15 | Крышка на ответвитель Т-образный размерами 500х80мм, исп. 1 DPT | шт. | 1 |  |
| 3.16 | Угол вертикальный внутренний размерами 400х80мм, исп. 1 CS90 | шт. | 2 |  |
| 3.17 | Крышка на угол вертикальный внутренний размерами 400х80мм, исп. 1 CS90 | шт. | 2 |  |
| 3.18 | Угол вертикальный внешний размерами 500х80мм, исп. 1 CD90 | шт. | 4 |  |
| 3.19 | Крышка на угол вертикальный внешний размерами 500х80мм, исп. 1 CD90 | шт. | 4 |  |
| 3.20 | Ответвитель Т-образный вертикальный, боковой размерами 500х80мм, исп. 1 TDS | шт. | 1 |  |
| 3.21 | Крышка на ответвитель Т-образный вертикальнй шириной 500мм, исп. 1 TDS | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж кронштейна одиночный разм. 41х21мм, основание 400мм DBM | шт. | 20 |  |
| 5 | Монтаж кронштейна одиночный разм. 41х21мм, основание 600мм DBM | шт. | 20 |  |
| 6 | Стеновое/напольное крепление лотка основание 400мм ВММ-10 (ТМ400) | шт. | 30 |  |
| 7 | Стеновое/напольное крепление лотка основание 500мм ВММ-10 (ТМ400) | шт. | 10 |  |
| 8 | Профиль длиной 600мм BPL-29 | шт. | 35 |  |
| 9 | Скоба BML-10 | шт. | 70 |  |
| 10 | Профиль металлический длиной 400 мм, исп. 1 BPL-41 | шт. | 20 |  |
| 11 | Подвес одниночный 41х21мм длиной 400мм BSP-21 | шт. | 40 |  |
| 12 | Прокладка кабеля по установленным лоткам, в том чиле: | м | 2060 |  |
| 12.1 | ППГнг(А)-FRHF-0,66кВ 3х1,5 мм2 | м | 200 | 0,287кг/м |
| 12.2 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 1х70 мм2 | м | 250 | 0,64 кг/м |
| 12.3 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 5х16 мм2 | м | 750 | 1,233 кг/м |
| 12.4 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 1х120 мм2 | м | 700 | 1,1 кг/м |
| 12.5 | ППГнг(А)-HF-0,66кВ 5х35 мм2 | м | 100 | 2,388 кг/м |
| 12.6 | ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 (N, PE) -0.660 | м | 60 | 0,269 кг/м |
| 13 | Монтаж упорного резинового бампера для установки приборов 450х250х100 | шт. | 20 | 17 кг |
| 14 | Уплотнение кабельных заделок подушками огнезащитными 120мин | шт. | 50 | 120х300х35мм |
| 15 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам герметиком силиконовым термостойким (Penoseal +1500, 310 мл) | м кабеля | 2920 | - 5 шт. |
| Разводка кабелей по щитам |  |  |  |  |
| 16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, в том числе : | шт. | 166 |  |
| 16.1 | Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 10-6 | шт. | 24 |  |
| 16.2 | Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 16-6 | шт. | 72 |  |
| 16.3 | Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 35-8 | шт. | 20 |  |
| 16.4 | Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 70-10 | шт. | 10 |  |
| 16.5 | Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 120-10 | шт. | 40 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 17 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 83 |  |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 6

Структурированная кабельная система (СКС)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шкафы EDA (24 шт.) |  |  |  |  |
| 1 | Установка в стойку панели для 4 модулей MTPR 19” 1U MTPHD2 | 1 шт. | 24 |  |
| 2 | Установки лицевых панелей с защелкивающимися гнездами и 5 портами RJ45 MTFHD5SIJ2 | шт. | 48 |  |
| 3 | Установка экранированных безинструментальных гнезд категории 6A AC6JAKS000DC | шт. | 240 |  |
| 4 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пара | 960 | 4*240 |
| 5 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке:на ближнем конце | измерение | 240 |  |
| 6 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце | измерение | 240 |  |
| 7 | Монтаж кассет с 12 оптоволокнами 008/OS2, 12 адаптера LC с низкими потерями и 1 MTP адаптер с штырьками SCAHDTMLC008122 | шт. | 24 |  |
| 8 | Монтаж заглушки лицевой панели MTFHDBLK2 | шт. | 24 |  |
| 9 | Монтаж кабельных сборок 9/125, одномод, MTP - MTP OS2 10м STCCT008120100, спрокладкой прврда в лотках | шт. | 11 | 2 разъема на 1 шт 10м х 11 = 110м |
| 10 | Монтаж кабельных сборок 9/125, одномод, MTP - MTP OS2 20м STCCT008120200, с прокладкой провода в лотках | шт. | 13 | 2 разъема на 1 шт 20м х 13 = 260м |
| 11 | Измерение сигнала на смонтированных кабельных сборках | измерение | 24 | 11 + 13 |
| 12 | Прокладка в лотках внутризонального кабеля связи, U/FTP, 100 Ω, 4x2xAWG 26/1 AC6-DCZ-Rlx-305VT | м | 3660 | 305м в бухте |
| 13 | Монтаж серверных патч-кордов категории 6A 2м AC6PCG020-888HB с покладкой провода в лотках | шт. | 240 | 2 разъема на 1 шт 2м х 240 = 480м |
| 14 | Монтаж патч-кордов LC – LC (duplex) OS2 2м HOPLC008020LC203 с покладкой провода в лотках | шт. | 144 | 4 разъема на 1 шт 2м х 144 = 288м |
| Шкафы MDA (1 шт.) |  |  |  |  |
| 15 | Установка в стойки панелей для 12 модулей MTPR 19” 3U MTPHD3U122 | шт. | 5 |  |
| 16 | Монтаж заглушки лицевой панели с защелкивающимися гнездами и 5 портами RJ45 MTFHD5SIJ2 | шт. | 48 |  |
| 17 | Установка экранированных безинструментальных гнезд категории 6A AC6JAKS000DC | шт. | 240 |  |
| 18 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 960 | 4*240 |
| 19 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на ближнем конце | измерение | 240 |  |
| 20 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на дальнем конце | измерение | 240 |  |
| 21 | Монтаж кассет с 12 оптоволокнами 008/OS2, 12 адаптера LC с низкими потерями и 1 MTP адаптер с штырьками SCAHDTMLC008122 | шт. | 12 |  |
| 22 | Установка в стойку кабельного органайзера одностороннего, 19", 1U, Cable Management MMCACCCM001 | шт. | 5 | 0,71кг |
| 23 | Монтаж серверных патч-кордов категории 6A 2м AC6PCG020-888HB с покладкой провода в лотках | шт. | 240 | 2 разъема на 1 шт 2м х 240 = 480м |
| 24 | Монтаж патч-кордов LC – LC (duplex) OS2 2м HOPLC008020LC203 с покладкой провода в лотках | шт. | 144 | 4 разъема на 1 шт 2м х 144 = 288м |
| Соединение с EF |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж полки оптической 24 LC Quad (счетверенных LC), одномод, FibrePlus Patch Panel LC Quad Single Mode 24 адаптера | шт. | 6 | FPCC1SXSM96LC2 - 3 шт. FPCC1SXSM48LC2 - 3 шт. |
| 26 | Установка в стойку кабельного органайзера одностороннего, 19", 1U, Cable Management MMCACCCM001 | шт. | 6 | 0,71кг |
| 27 | Установка модуля сплайс-кассет FPCFMKIT001 | шт. | 18 | 3 кг |
| 28 | Монтаж пигтейла LC, 8/125 одномод, Single Mode Optical Pigtails 1м HOTLC008001 с покладкой провода в лотках | шт. | 432 | 2 разъема на 1 шт 1м х 432 = 432м |
| 29 | Монтаж патч-корд LC – LC (duplex) OS2 2м HOPLC008020LC203. с покладкой провода в лотках | шт. | 216 | 2 разъема на 1 шт 2м х 216 = 432м |
| 30 | Прокладка оптического распределительного кабеля - Optical Cables 24 Fibre SM OS2 GF008PDC24LU | м | 400 |  |
| Шкафы EF (3 шт.) |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж полки оптической 24 LC Quad (счетверенных LC), одномод, FibrePlus Patch Panel LC Quad Single Mode 24 адаптера | шт. | 6 | FPCC1SXSM96LC2 - 3 шт. FPCC1SXSM48LC2 - 3 шт. |
| 32 | Установка в стойку кабельного органайзера одностороннего, 19", 1U, Cable Management MMCACCCM001 | шт. | 6 | 0,71кг |
| 33 | Установка модуля сплайс-кассет FPCFMKIT001 | шт. | 18 | 3 кг |
| 34 | Монтаж пигтейла LC, 8/125 одномод, Single Mode Optical Pigtails 1м HOTLC008001 с покладкой провода в лотках | шт. | 432 | 2 разъема на 1 шт 1м х 432 = 432м |
| 35 | Монтаж патч-корд LC – LC (duplex) OS2 2м HOPLC008020LC203. с покладкой провода в лотках | шт. | 216 | 2 разъема на 1 шт 2м х 216 = 432м |
| Кабелепроводы |  |  |  |  |
| 36 | Установка кабельных лотков, в том числе: | м | 78 | Клемм заземления - 80шт |
| 36.1 | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: 100х50 мм | м | 60 | 2,112 кг/м |
| 36.2 | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: 300х50 мм | м | 18 | 0,767 кг/м |
| 37 | Установка консоли BM для крепления проволочного лотка основанием 300 мм | шт. | 15 |  |
| 38 | Установка траверсы L-300 BST4130 на резьбовых шпильках М8-2000 (анкер разрезной М8) | шт | 70 | 0,9 кг |
| 39 | прокладка проводника заземляющего ПуГВ 6 кв.мм ж-3 открыто по строительным основаниям | м | 100 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (10шт) |
| 40 | Монтаж трубы стальной Д=40мм 6008-40L3 по стенам с креплением скобами | м | 20 | Колпачки для металлических труб 6097L40B - 56шт |
| 41 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам пеной противопожарной полиуретановой NULLIFIRE | м | 78 | 0,88л - 2шт |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 7

Устройство фальшпола

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Устройство фальшполов из плит размерами 600 х 600 с вентиляционными решетками, в том числе: | м2 | 72 |  |
| 1.1 | Стрингер тип C, профиль 40х40х2 мм, длиной 558 мм | шт. | 225 |  |
| 1.2 | Стрингер тип C, профиль 40х40х2 мм, длиной 2400 мм | шт. | 68 |  |
| 1.3 | Верхняя площадка стойки (болт длиной 130 мм с гайкой) | шт. | 248 |  |
| 1.4 | Основание стойки высотой 460 мм | шт. | 248 |  |
| 1.5 | Накладка на стрингер | шт. | 495 |  |
| 1.6 | Проводящая угловая пластиковая накладка | шт. | 248 |  |
| 1.7 | Болт с Т-образной головкой М8х25 | шт. | 990 |  |
| 1.8 | Клей для стоек | шт. | 5 |  |
| 1.9 | Плинтус белого цвета. Высота 70 мм, материал – ПВХ. | шт. | 35 |  |
| 1.10 | Вентиляционная решетка 600х600 мм, толщиной 38 мм. | шт. | 26 |  |
| 1.11 | Фальшпольная плитка толщиной 40 мм | шт. | 173 |  |
| 1.12 | Съёмник двойной для фальшпольных плиток с гладким покрытием | шт. | 1 |  |

Ведомость объемов работ и монтируемого оборудования № 8

Заземление

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Основная система уравнивания потенциалов, защитное заземление |  |  |  |  |
| 1 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп) | м | 140 | 0,78 кг/м |
| 2 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ1, сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 250 |  |
| 3 | Наконечник медный луженый на сечение 25мм2 | шт. | 40 |  |
| 4 | Наклейка "Зазамление" | шт. | 3 |  |
| Технологическое заземление |  |  |  |  |
| 5 | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (Вес медной шины 40х4 - 1,43кг/м) | м | 6 |  |
| 6 | Изолятор SM25 силовой Н30хD27хМ6 мм | шт. | 6 |  |
| 7 | Наклейка "Зазамление" | шт. | 3 |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 71,25 | (a1+a2)/2*H*L = (1+0,9)/2*1*75 = 71,25 |
| 9 | Устройство постели из песка в траншее (10см) | м | 75 | песок - 7,5м3 |
| 10 | Укладка в траншею: Кабель силовой одножильный с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сечением 1х95мм2 ТУ 16.К71-304-2001 ППГнг(А)-HF-0,66кВ | м | 50 |  |
| 11 | Укладка в траншею: Кабель силовой одножильный с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сечением 1х25мм2 ТУ 16.К71-304-2001 ППГнг(А)-HF-0,66кВ | м | 380 |  |
| 12 | Укладка в траншею: Кабель силовой одножильный с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с продольной герметизацией, сечением 1х95мм2 ТУ 16.К71-335-2004 ПвПг-10кВ | м | 50 |  |
| 13 | Засыпка траншеи песком 20см, остальное - местный грунт | м3 | 63,75 | песок - 15м3 |
| 14 | Муфта концевая для внутренней установки на сечения 70-120мм2, 10кВ, У1 1 ПКВТ-10 (70-120мм2) | компл. | 2 |  |
| 15 | Наконечник медный луженый на сечение 25мм2 JG-25 | шт. | 52 |  |
| 16 | Наконечник медный луженый на сечение 95мм2 JG-95 | шт. | 4 |  |
| 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп) | м | 20 | 1,95кг/м |
| 18 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт. | 6 | 6шт по 2м |
| 19 | Лента антикоррозионная 100ммх10м (ШхД)) | п.м | 12 |  |
| 20 | Труба асбестоцементная беснапорная условным проходом 100мм, длина 2950мм БНТ-100 ГОСТ 1839-80 | шт. | 4 |  |
| 21 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пеной противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | 1 м3 нагнетенного раствора | 0,05 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Основная система уравнивания потенциалов, защитное заземление |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м | 1 измерение | 1 |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 40 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 20 |  |
| Технологическое заземление |  |  |  |  |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | Шина заземления медная размерами 40х4мм |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 10 | ПвПг 1х95мм2; ППГнг(А)-HF-0,66кВ 1х95мм2; ППГнг(А)-HF-0,66кВ 1х25мм2 |
| 6 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного | 1 испытание | 6 | Изолятор SM25 силовой Н30хD27хМ6 мм |
| 7 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5мм длиной 2м |
| 8 | Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины: с искровыми промежутками | 1 устройство | 1 | Изолирующий искровой промежуток класса I 100кА, 10/350мс NX0001 |