ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

ВОПРОС 1.              На основании детальной сметы выполняемых работ и представленного перечня работ, можно сделать вывод, что Заказчиком был подготовлен  проект на выполнение данных работ. Можно ли ознакомиться с данным проектом?

ОТВЕТ: Вся необходимая информация относительно состава и объемов работ приведена в Техническом задании.

ВОПРОС 2.             В ТЗ в п. 10 указанно  о наличии Рабочего проекта на объект перепланировки и отделки этажей здания бытового корпуса, на территории ДО "Полет" Поликлиники на 150 посещений в смену и подстанции скорой помощи под размещение Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга (ОЦДМ) для комплексного информационно-аналитического взаимодействия и обеспечения функционирования и управления инженерных систем ИЦ «Сколково», расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, дом 4, корпус 6. Можно ли ознакомиться с данным проектом? Все ли работы по данному проекту выполнены в полном объеме?

ОТВЕТ: Как и указано в п.10 Технического задания, Рабочий проект на объект перепланировки и отделки этажей здания бытового корпуса, на территории ДО "Полет" Поликлиники на 150 посещений в смену и подстанции скорой помощи под размещение Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга (ОЦДМ) для комплексного информационно-аналитического взаимодействия и обеспечения функционирования и управления инженерных систем ИЦ «Сколково», расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, дом 4, корпус 6» будет предоставлена Исполнителю работ на этапе подписания договора.

К моменту начала работ по договору в рамках проведения закупки Победителю будут предоставлены помещения в строительной готовности необходимой для производства работ

ВОПРОС 3.             В разделе 3 ТЗ приведен перечень работ, которые необходимо выполнить. Среди работ отсутствует упоминание о создании Заземлении и СКС.

Тем не менее в приложениях 7 и 9 к ТЗ и в форме 9.2.1 присутствует перечень работ, связанных с СКС и заземлением. Просим внести корректировки в ТЗ для устранения разногласий.

ОТВЕТ:В п. 3 Технического задания Состав работ приведен укрупненно. При подготовке предложения необходимо руководствоваться Ведомостями объемов работ, приведенными в Приложениях к Техническому заданию и Формой 9.2.1. Документации процедуры закупки. Кроме того, 1 Этап работ предполагает проведение обследования объекта и уточнение технического задания в части технических решений и состава выполняемых работ.

ВОПРОС 4.              В ТЗ в п. 4.1. указано (Мероприятия по обеспечению несущей способности перекрытий в соответствии с планируемыми нагрузками под устанавливаемое оборудование обеспечивает Заказчик). Был ли сделан расчет несущей способности перекрытий?

Будут ли увеличены сроки реализации проекта, в случае остановки работ из-за мероприятий по обеспечению дополнительных мер?

ОТВЕТ: Мероприятия по обеспечению несущей способности перекрытий в соответствии с планируемыми нагрузками под устанавливаемое оборудование учтены в «Рабочем проекте на объект перепланировки и отделки этажей здания бытового корпуса, на территории ДО "Полет" Поликлиники на 150 посещений в смену и подстанции скорой помощи под размещение Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга (ОЦДМ) для комплексного информационно-аналитического взаимодействия и обеспечения функционирования и управления инженерных систем ИЦ «Сколково», расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, дом 4, корпус 6».

ВОПРОС 5.              В . 4.2 ТЗ есть требование (Для сопряжения с уровнем пола коридора первого этажа здания оборудуются: в зоне дверного проема с большей шириной из элементов конструкции фальшпола, - наклонный пандус, в зоне дверного проема с меньшей шириной, - ступени.) Однако в смете (Приложение 8) и форме 9.2.1 не предусмотрены позиции для создания данного пандуса. Просим устранить данное разночтение.

ОТВЕТ: Сооружение пандуса и ступеней на входах в Серверную выполняется из элементов фальшпола, данные работы входят в стоимость работ по монтажу фальшпола.

ВОПРОС 6.              В ТЗ п.4.2. указано (Для монтажа фальшпола Заказчиком предоставляется помещение с черновым полом в отношении, которого произведена подготовка, включающая: очистку и выравнивание поверхности, обеспыливание.). Просьба уточнить выполнены ли данные мероприятия?

ОТВЕТ: К моменту начала работ по договору в рамках проведения закупки Победителю будут предоставлены помещения в строительной готовности необходимой для производства работ

ВОПРОС 7.             В ТЗ п4.5. указано (Подключение ИБП к сети электроснабжения осуществляется внутри «Технического помещения» в ВРУ, в который введены фидеры общегородской системы электроснабжения и дизельной генераторной установки (ДГУ), - через аппаратуру автоматического ввода резерва.). Однако в п.3 значится ( подключение вводного силового кабеля). Просьба уточнить зону разграничения электромонтажных работ и внести соответствующие изменения в документацию.

ОТВЕТ: Зона разграничения электромонтажных работ проходит по клеммам вводного автомата оборудования системы бесперебойного питания, Исполнителю необходимо будет осуществить подключение к автомату  вводного кабеля от ВРУ 2, что указано в Техническом задании п.3.

ВОПРОС 8.            В Документации указаны требования к источнику ИБП, кондиционерам, без указания марки используемого оборудования. В форме 9.2.1 и Приложениях 3,4,5 фигурирует оборудование выпускаемого компанией APC. Возможно ли использование оборудование других производителей? Также просьба дать пояснение, какие именно системы должны быть представлены продукцией одного производителя ( пункт 6 ТЗ : Для обеспечения эффективного функционирования всего комплекса оборудования и унификации обслуживания основных компонентов инженерной инфраструктуры машинных залов общегородского Центра диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково» необходимо предоставить интегрированное решение от одного производителя, предоставляющее возможности по размещению, обеспечению гарантированного электропитания и поддержке температурного режима ИТ-оборудования.).

ОТВЕТ: Техническое решение разработано с учетом применения оборудования, указанного в Техническом задании. Техническим заданием предусмотрено, что оборудование, предоставляющее возможности по размещению ИТ-оборудования, обеспечению его гарантированного электропитания и поддержке температурного режима, - продукция одного производителя.

ВОПРОС 9.            Просьба уточнить требование п.6. ТЗ (На веб-сайте производителя на момент подачи документов для участия в конкурсной процедуре, в открытом доступе должна быть представлена техническая информация о предлагаемом оборудовании, сертификаты соответствия или декларации, а также руководства пользователя и инструкции по инсталляции). Для подтверждения данного пункта необходимо сделать скриншоты сайта производителя ( в случае дальнейшего изменения материалов на сайте или изменения характеристик?

ОТВЕТ: Достаточно представить ссылку на документацию на сайте производителя.

ВОПРОС 10.        Просьба разъяснить п.8 ТЗ (требования к персоналу:

- наличие специально подготовленного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного для выполнения соответствующих работ;

- обязательное наличие удостоверений  по электробезопасности, требуемых для выполнения работ;

- опыт работы не менее 3-х лет.)

По каким направлениям работ должен быть обучен и аттестован персонал ( кем проводиться аттестация)? Удостоверения должны быть предоставлены на персонал, который будет задействован на объекте? Как быть, если при выполнении работ будет произведена замена персонала? Что подразумевается под опытом работы( в компании, по направлению)?

ОТВЕТ: Весь привлекаемый к выполнению работ персонал (в том числе замена) должен быть обучен и аттестован на выполнение работ, указанных в Техническом задании, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ.

Для производства монтажа и настройки устанавливаемого оборудования персонал должен иметь документы, подтверждающие требуемую квалификацию (удостоверения, аттестаты, сертификаты и т.д.), выданные производителем оборудования и ПО.

Требование Технического задания по п.8 «опыт работы не менее 3-х лет» относится к Исполнителю (компании, с которой будет заключен договор).

ВОПРОС 11.       В п.5 ТЗ указано (Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с уточненным и согласованным Заказчиком техническим заданием, на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями). Можно ли ознакомиться с данным Заданием или ТЗ в конкурсной документации считается таковым?

ОТВЕТ: Уточненное и согласованным Заказчиком техническое задание – результат выполнения работ по 1-му этапу

(Техническое задание,

п 2.2      «Этапы выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в два этапа:

1 этап –               обследование объекта, уточнение технического задания в части технических решений и состава выполняемых работ;

2 этап –               поставка оборудования, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, опытная эксплуатация.)

ВОПРОС 12.        В приложении 1 ТЗ приведен план помещений. В помещениях, где планируется размещение оборудования указаны перегородки. Проведен ли из демонтаж? Просьба внести соответствующие корректировки в план, если данные перегородки отсутствуют.

ОТВЕТ: К моменту начала работ по договору в рамках проведения закупки Победителю будут предоставлены помещения в строительной готовности необходимой для производства работ, графические материалы с актуальными планами помещений будут предоставлены Исполнителю для производства работ и оформления исполнительной документации.

ВОПРОС 13.         В приложении 9 и форме 9.2.1 в разделе Заземление присутствуют в большом объеме земляные работы ( 71,25 м3). Требуется ли согласование проведение данных работ со службами центра Сколково? Чья это зона ответственности ( Заказчика / Исполнителя)? Возможно ли проведение данных работ механизированным способом ( в виду большого объема работ)? Требуется ли вывоз излишков грунта с территории площадки?

ОТВЕТ: Согласование  работ выполняет  Заказчик.

Механизированным способом работы проводить нет возможности.

Вывоз излишков грунта осуществляет Исполнитель.

ВОПРОС 14.        В Приложении 4 ТЗ указано точное кол-во автоматов для распределительных щитов. Просьба предоставить однолинейные схемы, по которым делался расчет кол-ва автоматов. Кто несет ответственность, если данный расчет произведен некорректно?

ОТВЕТ: Однолинейные схемы будут уточняться на 1-м этапе выполнения работ при проведении обследования.

Порядок изменения объемов работ описан в тексте Договора, содержащегося в составе Документации процедуры закупки.

ВОПРОС 15.        Возможно ли увеличение суммы контракта в случае возникновения дополнительных затрат по причине некорректно составленных смет в ТЗ?

ОТВЕТ: Общая стоимость Работ (включая Оборудование и неисключительные права на использование Программного продукта), с учетом всех Приложений и дополнений к нему,  является максимально предельной и не может превысить установленную Договором (п.5.1.) сумму. В соответствии с п. 3.4. Договора «Если изменение Исходных данных в соответствии с пунктом 3.3 Договора приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором и (или) срока их выполнения более чем на 10 % (десять процентов), Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к Договору».

ВОПРОС 16.        Представленное в сметах оборудование компании APC производиться под заказ. Срок поставки в Россию составляет 6-8 недель. Возможно внести изменения в документацию касаемо сроков выполнения обязательств поставщика по поставке и пуско-наладочным работам, т.к. в течение 2-х месяцев выполнить свои обязательства по договору со стороны поставщика не представляется возможным?

ОТВЕТ: Сроки поставки оборудования обусловлены установленными сроками ввода объекта в эксплуатацию.

ВОПРОС 17 в спецификациях присутствует оборудование APC, скажите, возможно ли применение аналогов?

ОТВЕТ: Техническое решение по созданию инфраструктуры серверного помещения предусматривает применение оборудования, указанного в Техническом задании, для реализации единого решения на оборудовании одного производителя