ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Рабочего проекта, выполнение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ по объекту «Внутриплощадочные сети электроснабжения 
здания Центр диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково»

1.Перечень, наименования и объёмы услуг

Объектом выполнения работ является: разработка рабочего проекта, включая сметный расчет стоимости, выполнение строительно-монтажных (в том числе поставка оборудования и материалов) и пусконаладочных работ по созданию внутриплощадочной сети электроснабжения с целью подключения здания Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга (далее – ОЦДМ) к общегородской сети электроснабжения инновационного центра «Сколково» (далее – ИЦ «Сколково»).

Ориентировочные исходные данные для расчета стоимости работ (все исходные данные уточнить рабочей документацией):

- Максимальная присоединяемая к электрическим сетям мощность: 370кВт;

- Категория электроснабжения: Особая группа I-й категории;

- Кабельные линии 0,4кВ от ВРУ 0,4кВ ЦДМ до ТП 20/0,4кВ- 2 луча по два кабеля в каждом;

- Общая протяженность силового кабеля 0,4кВ АПВБбШп -1кВ 4(4х240) =4х250м=1000м;

- Кабельная линия 0,4кВ от ДГУ до ВРУ 0,4кВ ЦДМ (силовой кабель марки ВБбШВ-1кВ 3(4х95) – 3х160 м=480м.;

- Кабельная линия 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ ЦДМ – ЩСН  (ДГУ 400кВА)», кабель марки АВБбШВ-1кВ 5х16 – 160 м (длина по трассе);

- Кабель вторичной коммутации «Контролер ВРУ 0,4кВ ЦДМ – Контролер ДГУ 400кВА) (кабель марки ЭКС-МВПБШп-5х2х0,51;

- Ж/б площадка для установки ДГУ  длина 9,0м.; ширина 3,5м.;

- Шумоизолирующие перегородки на площадке установки ДГУ  (высота 3,2м.).

ВРУ 0,4кВ с коммутационными аппаратами для присоединения внешней электрической сети  и ДГУ с устройством автоматики включения резерва (в том числе ДГУ) предусмотрены в проекте системы внутреннего электроснабжения ЦДМ.

2.Месторасположение объекта:

территория инновационного центра «Сколково», участок Z2.1-13.

3.Границы проектной и строительной ответственности устанавливаются на сети напряжением 0,4кВ:

­ верхняя граница по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» на нижних контактах коммутационных аппаратов в РУ 0,4кВ ТП20/0,4кВ №16;

­ нижняя граница  по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» и КЛ 0,4кВ «ДГУ – ВРУ 0,4кВ  здания ЦДМ» на нижних контактах коммутационных аппаратов во ВРУ 0,4кВ  здания ЦДМ.

4.Состав работ:

- Разработка Рабочего проекта;

- Выполнение СМР и ПНР, включая поставку материалов и оборудования в объеме,

необходимом и достаточном для реализации настоящего проекта в соответствии с РП.

5.Основание для выполнения работ:

-Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г.;

-Решение КС (Протокол КС от 25.01.2016 г. № 75);

-ПТУ № 39-2117/2016-ЭС от 25.11.2016г.

-Поручение ООО «ОДПС Сколково»

6.Перечень и объемы работ по разработке Рабочего проекта:

В составе РП должны быть разработаны и обоснованы:

-Пояснительная записка

-ПОС

-Общие данные (таблица нагрузок)

-Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы)

-Отдельные схемы РУ-0.4кВ (щитов) (принципиальные электрические схемы)

-Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс

-Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены

-Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями

-Общие виды РУ-0.4 кВ (щитов) с габаритами

-Планы устройства заземляющего контура

-Планы и профили прокладки кабельных линий энергоснабжения

-Схемы организации АВР и автоматического включения ДГУ

-Расчеты селективности работы защит коммутационных аппаратов 0.4кВ

-Кабельные журналы

-Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих

Коммутационные аппараты РУ-0,4кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты.

- Сметная документация в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции в следующем составе:

1.)сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен;

2.)сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;

3.)локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», на соответствующую дату

-Прочие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику – 4 (четыре) экземпляров на бумажном носителе и 4 (четыре) экземпляров в электронной форме в программе «Autodesk AutoCAD» (формат *.dwg и *.pdf).

8.Предварительный перечень и объемы выполняемых Строительно-монтажных и пусконаладочных работ (уточняется после разработки рабочей документации):

- разборка асфальтобетонного покрытия и основания  проезжей части  – 25 м2 (ориентировочно);

- разборка покрытия и основания пешеходной дорожки из бетонной плитки – 2 м2 (ориентировочно);

- разборка  отмостки – 1 м2 (ориентировочно);

- работы по выносу и закреплению на местности трассы КЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику-5 кабельных линий, L=4х250м (длина по трассе);

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,9 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабелей (ориентировочная длина траншей L=250м.);

- обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 – ориентировочная длина траншей L=250м.;

- вывоз и утилизация замусоренного грунта – 79,787,2 м3;

- погрузка, вывоз и утилизация асфальтобетона (лом) – 4,25 м3;

- устройство постели для кабеля в траншее (5 кабельных линий) – ориентировочная длина траншеи L=250м.;

- прокладка силового кабеля (ориентировочная длина, тип и сечение силового кабеля 0,4кВ в траншее АПВБбШп-1кВ 4(4х240) =4х250м=1000м с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ диаметром 160 мм (ориентировочное количество гильз – 8 шт., длина (1 шт.) – 3 м);

- прокладка силового кабеля (ориентировочная длина, тип и сечение силового кабеля 0,4кВ в траншее ВБбШВ-1кВ 3(4х95) =3х160м=480м с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ диаметром 160 мм (ориентировочное количество гильз – 6 шт, длина (1 шт.) – 3 м);

- прокладка кабеля 0,4кВ в ПЭ трубе (d-110) «ВРУ 0,4кВ ЦДМ – ЩСН  (ДГУ 400кВА)», кабель марки АВБбШВ-1кВ 5х16 – 160 м (длина по трассе);

- прокладка кабеля вторичной коммутации в ПЭ трубе (d-110) «Контролер ВРУ 0,4кВ ЦДМ – Контролер ДГУ 400кВА) (кабель марки ЭКС-МВПБШп-5х2х0,51– 160м (длина по трассе);

- прокладка ранее частично проложенного силового кабеля АПВБбШп 2(4х185 мм2)=2х90м=180 м (см. Проектная документация, «Поликлиника. Реконструкция здания бытового корпуса на территории ДО «Полет» под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанции скорой помощи». Шифр: 50104/05-ЭС-01. Раздел 5. Подраздел 1. Лист17);

- Монтаж муфт кабельных соединительных марки СТп-1-4х(150-240) мм2 – 2шт;

- Монтаж ВРУ типа: ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками с панелью распределительного щита ЩО-70-1-34 – 1 шт (для подключения ДГУ);

- прокладка силового кабеля АПВБбШп-1кВ 4(4х240)  по установленным конструкциям в помещении – 80 м;

- прокладка силового кабеля ВБбШВ-1кВ 3(4х95) по установленным конструкциям в помещении – 60 м;

- прокладка силового кабеля АПВББШп 2(4х185) по установленным конструкциям в помещении – 40 м;

- прокладка опознавательной ленты шириной 750 мм;

- монтаж кабельных концевых заделок для 4-жильного кабеля напряжением: 1кВ, сечение одной жилы до 240мм2 – 16шт.;

- герметизация проходов при вводе кабелей в  помещения – 15шт.;

- присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 – 64шт.;

- огнезащитное покрытие кабелей (L=180 м);

- устройство ж/б площадки для установки на металлические  стойки  мобильной ДГУ длина 9,0м.; ширина 3,5м.;

- изготовление металлических стоек для установки на них мобильной ДГУ (4шт.);

- монтаж шумоизолирующих перегородок на ж/б площадке для установки ДГУ  (высота 3,2м.);

- посев газона с предварительной  подготовкой почвы и  внесением растительной земли слоем 10 см – 222 м2 (ориентировочно);

- восстановление асфальтобетонного покрытия и основания – 25 м2 (ориентировочно);

- восстановление покрытия и основания пешеходной дорожки из бетонной плитки – 2 м2 (ориентировочно);

- восстановление отмостки – 1 м2 (ориентировочно).

Пусконаладочные работы:

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного эл. оборудования в объеме требований норм испытаний электрооборудования, а также инструкций заводов-изготовителей электрооборудования:

-измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных линий напряжением до 1кВ -9 кабелей;

-фазировка кабельных линий напряжением до 1кВ – 27 кабельная жила;

- проведение проверки автоматики включения резерва и запуска ДГУ;

- испытание герметичной кабельной проходки – 15 шт.

9.Примерный объем поставляемого оборудования и материалов:

- АПВБбШп-1кВ 4(4х240),  L=2(2х250м.)

- ВБбШВ-1кВ 3(4х95) L=3х160м.= 480м; АВБбШВ-1кВ 5х16 – 160 м; ЭКС-МВПБШп-5х2х0,51– 160 м

-Лента сигнальная с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) – 250м

-Концевые заделки  - 16шт.

-Трубы ПНД

-Песок строительный

-Мастика огнестойкая

-Расходные материалы

Объемы и перечень работ, марка, сечение и количество силового кабеля, а также объем монтируемого оборудования указаны ориентировочно для целей подготовки Предложений Участниками и должны быть уточнены Рабочим проектом.

10.Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Требования к Исполнителю при выполнении работ:

-Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с разработанным Исполнителем и утвержденным  Заказчиком, а также согласованным со всеми заинтересованными организациями Рабочим проектом, на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями.

-Работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

-Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

-Обеспечение выполнения мероприятий по безопасности при производстве работ.

Требования к поставке оборудования и материалов:

-Поставку оборудования и материалов в объеме, необходимом для реализации настоящего проекта в соответствии с требованиями РП осуществляет Исполнитель.

-Все поставляемые материалы и оборудование подтверждаются сертификатами соответствия и сертификатами безопасности (при необходимости).

Правила контроля и приемки выполненных работ:

-Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

-Предоставление полного пакета исполнительной документации.

11.Требования  к Рабочему проекту (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   РП).

Разработку Рабочего проекта проводить в соответствии с требованиями Задания на проектирование и Технического задания.

При разработке  Рабочего проекта необходимо:

- руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской федерации, инструкциями о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации;

-  до разработки Рабочего проекта произвести сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ;

- учитывать уже  разработанную Исполнительную и Рабочую документацию на Объект «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи» (в части работ по устройству внутриплощадочных сетей электроснабжения);

проектную и исполнительную документацию на объект: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково»;

- рабочую и исполнительную документацию по объекту «Внутриплощадочные сети 0.4кВ присоединения РУ-0,4кВ ТП5891 к ТП20/0,4кВ №16»;

- выполнить Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородской системе энергоснабжения № 39-2117/2016-ЭС от 25.11.2016г.

Рабочий проект должен быть разработан (скорректирован) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и утверждена Заказчиком, а также согласован со всеми заинтересованными организациями.

12.Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

-Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы.

-Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

-При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенного выше перечня работ.

-Требования к персоналу:

a)наличие специально подготовленного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного в специализированных учебных заведениях (персонал должен быть обучен технологии выполнения работ);

b)обязательное наличие удостоверений  по электробезопасности, требуемых для выполнения работ.

c)опыт работы не менее 3-х лет.

13.Планируемые сроки и этапы выполнения работ

начало выполнение работ – с даты заключения договора;

окончание выполнения работ – в течение 60 рабочих дней с даты начала выполнения работ.

Этап 1 -	разработка и утверждение  Заказчиком, согласование  со всеми заинтересованными организациями Рабочего проекта.

Этап 2 -	выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая поставку материалов и оборудования в объёме, необходимом и достаточном для реализации разработанного Рабочего проекта.

14.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Цена договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

15.Гарантии подрядной организации.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

Приложения:

- Задание на разработку Рабочего проекта;

- Схема прохождения трасс кабельных линий;

- Предварительная ведомость объемов работ.

Приложение №1

к Техническому заданию на разработку РП, выполнение СМР и ПНР

Внутриплощадочные сети электроснабжение объекта здание «Центр диспетчеризации и мониторинга»

по адресу: Россия, Москва, Инновационный центр «Сколково»

Задание на Разработку  Рабочего проекта

- Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г.; Решения КС (Протокол КС от 25.01.2016 г. № 75); ПТУ № 39-2117/2016-ЭС от 25.11.2016г. |
|  | Цель выполнения работ по разработке рабочей документации | Обеспечение непрерывного электроснабжения объекта «Центр диспетчеризации и мониторинга» |
|  | Площадь / протяженность объекта | Определить проектом |
|  | Стадийность проектирования: | Рабочий проект (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями Рабочего проекта). |
|  | Основные характеристики проектируемого объекта | При разработке проектной документации необходимо: - руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской федерации, инструкциями о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации; - до разработки проектной документации произвести сбор данных, необходимых для проектирования; учитывать уже разработанную Рабочую и Исполнительную документацию (см. п.1.10 настоящего ТЗ). Выполнить Предварительные технические условия подключения объекта здание «ЦДМ» к общегородской системе энергоснабжения (см. п.1.10 настоящего ТЗ). - определить и выполнить: - в части ТП 20/0,4кВ №16: - технические решения по организации учета электрической энергии ПУ, установленных в ТП 16 с интеграцией в АИИСКУЭ; - компоновочные решения по присоединениям; - в части сооружения КЛ: - план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС»; - однолинейную принципиальную схему электроснабжения присоединяемого объекта; - выбор трассы КЛ (ориентировочно 2 трассы: 1-я на четыре кабеля длинной 250м; 2-я на пять кабелей длинной 160м, два из них в кабельной канализации); трассу прохождения КЛ от точки подключения к электрическим сетям до энергопринимающего устройства согласовать с собственником земельного участка; - выбор марки, сечения, длины и количества КЛ 0,4; - необходимый для разработки проектной документации объем работ по выносу и закреплению на местности трассы КЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику; - технические решения по прокладке КЛ; РП в требуемом объёме, должен быть согласован с ПАО «ФСК ЕЭС», Московским РДУ и Заказчиком. Категория электроснабжения Категория электроснабжения: на время реализации Этапа № 1 – I-я категория, после реализации Этапа № 2- Особая группа I-й категории. Нагрузка При проектировании использовать нагрузки предусмотренные в проекте системы внутреннего электроснабжения ЦДМ; Максимальная присоединяемая к электрическим сетям мощность – в соответствии с техническими условиями; ДГУ Предусмотреть автономный источник питания (ДГУ 400кВА) - аварийный источник электроснабжения потребителей Особой группы I-й категории с выполнением мероприятий по защите от шума, также предусмотреть устройство ж/б площадки для установки мобильной ДГУ 400кВА и ее заземления. |
|  | Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным графиком к договору на разработку Рабочего проекта: - Разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями Рабочего проекта начало выполнения работ - с даты заключения договора; срок выполнения работ - в течение _______ календарных дней с даты начала выполнения работ. |
|  | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации | Требования к Рабочему проекту (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями РП). Рабочий проект должен быть разработан (скорректирована) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ и оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории РФ. До разработки Рабочего проекта Исполнитель должен выполнить сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ. Вся информация должна быть согласована с представителями Заказчика на местах ее сбора. В составе РП должны быть разработаны и обоснованы: -Пояснительная записка -ПОС -Общие данные (таблица нагрузок) -Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы) -Отдельные схемы РУ-0.4кВ (щитов) (принципиальные электрические схемы) -Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс -Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены -Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями -Общие виды РУ-0.4 кВ (щитов) с габаритами -Планы устройства заземляющего контура -Планы и профили прокладки кабельных линий энергоснабжения -Схемы организации АВР и автоматического включения ДГУ -Расчеты селективности работы защит коммутационных аппаратов 0.4кВ -Кабельные журналы -Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих Коммутационное оборудование РУ-0,4кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты. - Сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции в следующем составе: 1.)сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; 2.)сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; 3.)локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», на соответствующую дату, см. Приложение 1. -Прочие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику – 4 (четыре) экземпляров на бумажном носителе и 4 (четыре) экземпляров в электронной форме в программе «Autodesk AutoCAD» (формат *.dwg и *.pdf). |
|  | Общие сведения о границах проектирования | Границы проектирования устанавливаются на сети напряжением 0,4кВ: ­ верхняя граница по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» на нижних контактах коммутационных аппаратов в РУ 0,4кВ ТП20/0,4кВ №16; ­ нижняя граница по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» и КЛ 0,4кВ «ДГУ – ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ» на нижних контактах коммутационных аппаратов во ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ. |
|  | Исходно-разрешительная документация. | - Предварительные технические условия подключения объекта «ЦДМ» к общегородской системе энергоснабжения; - Проектная (Стадия РД) документация на объект: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково» (в части ТП 20/0,4кВ №16 и заходов в нее КЛ 20кВ); - Рабочая и исполнительная документация по объекту «Внутриплощадочные сети 0.4кВ присоединения РУ-0,4кВ ТП5891 к ТП20/0,4кВ №16»; - Рабочая документация по объекту «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи». Внутриплощадочные сети электроснабжения. - Исполнительная документация по объекту «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи» (в части работ по устройству внутриплощадочных сетей электроснабжения); - Исполнительная документация по объекту «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково» (в части ТП 20/0,4кВ №16 и заходов в нее КЛ 20кВ). -Согласованное Техническое Задание на проектирование; -Общая схема внутриплощадочных сетей 0,4кВ ДО Полет. |

Приложение №1

к заданию на разработку РП

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу документации

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; - сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. |
|  | Метод пересчета в текущий уровень цен | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы: базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФСБН-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»., на соответствующую дату. - проектные работы: с применением индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, выпускаемых ежеквартально Минстроем России на соответствующий квартал. |
|  | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). |
|  | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
|  | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
|  | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Приложение №2

к Техническому заданию на разработку РП, выполнение СМР и ПНР

Схема прохождения трасс кабельных линий

Длина 250м

ТП 20/0,4кВ №16

Место установки ДГУ

Длина 160м

Приложение №3

к Техническому заданию на разработку РП, выполнение СМР и ПНР

| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Внутриплощадочные сети электроснабжения здания Центр диспетчеризации и мониторинга» инновационного центра «Сколково» |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Прокладка кабеля в траншеях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Траншея ( L=250м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 17 см | м2 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка щебеночного основания толщиной 15 см | м2 | 25 |  | С сохранением материала для дальнейшего использования при восстановлении покрытия |  |
|  |  |  | Разборка песчаного основания толщиной 58 см | м2/ м3 | 25/14,5 |  | 1 м3 песка – 1,6 тн |  |
|  |  |  | Разборка геотекстиля | м2 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка бордюрного камня БР 100.30.15 на бетонном основании (В 15, объем бетонного основания: 0,55-м3) | шт | 2 |  | С сохранением материала для дальнейшего использования при восстановлении покрытия |  |
| Разборка плиточного покрытия пешеходной дорожки с учетом разборки основания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разборка плиточного покрытия (бетонная плитка 200х100х60) | м2 | 2 |  | С сохранением материала для дальнейшего использования при восстановлении покрытия |  |
|  |  |  | Разборка бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонном основании (В 15, объем бетонного основания-0,028 м3) | шт | 1 |  | С сохранением материала для дальнейшего использования при восстановлении покрытия |  |
|  |  |  | Разборка цементо-бетонного основания (ЦСП и бетонная подготовка) | м2/м3 | 2/0,3 |  | Толщина основания из ЦСП – 3 см, бетонной подготовка – 12 см |  |
|  |  |  | Разборка песчаного основания толщиной 35 см | м2/ м3 | 2/0,7 |  | 1 м3 песка – 1,6 тн |  |
|  |  |  | Разборка геотекстиля | м2 | 2 |  |  |  |
| Разборка отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разборка плиточного покрытия (бетонная плитка 200х100х60) | м2 | 1 |  | С сохранением материала для дальнейшего использования при восстановлении покрытия |  |
|  |  |  | Разборка бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонном основании (В 15, объем бетонного основания-0,028 м3) | шт | 1 |  | С сохранением материала для дальнейшего использования при восстановлении покрытия |  |
|  |  |  | Разборка цементо-бетонного основания (ЦСП и бетонная подготовка) | м2/ м3 | 1/0,15 |  | Толщина основания из ЦСП – 3 см, бетонной подготовка – 12 см |  |
|  |  |  | Разборка песчаного основания толщиной 20 см | м2/ м3 | 1/0,2 |  | 1 м3 песка – 1,6 тн |  |
|  |  |  | Разборка геотекстиля | м2 | 1 |  |  |  |
| Прокладка кабеля в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной 0,8, глубиной: -0,9 м, группа грунтов 2 для прокладки кабеля | м3 | 180 |  | объем грунта: 108 м3, траншея: 0,9мх0,8мх250м. Работы проводятся в охранной зоне существующих коммуникаций. |  |
|  |  |  | Устройство постели из песка при прокладке кабеля в траншее длиной 250 м (толщиной 10 см под кабель и 20 см над кабелем) | м кабеля | 1980 |  | 4 кабеля в траншее (сеч.4х240): 250*4=1000м; 5 кабелей в траншее: (сеч.4х95 – 3 кабеля, сеч.5х16 – 1 кабель, сеч.5х2х0,51 – 1 кабель): 160*5=800м ; ранее проложенный кабель (сеч. 4х185) – 2 кабеля: 90*2=180м ; песок: 60м3*1,1=66 м3 |  |
|  |  |  | Обратная засыпка вручную траншей ранее разработанным грунтом | м3 | 120 |  | объем грунта: 180-60=120 м3 |  |
|  |  |  | Погрузка разработанного грунта в транспортные средства | м3/тн | 75,4/126.64 |  | Объем разработанного грунта: (60*1,7+15,4*1,6): 1м3 грунта- 1,7тн,1 м3 песка – 1,6 тн |  |
|  |  |  | Установка гильз из полиэтитеновых труб диаметром 160 мм в местах пересечений с существующими инженерными сетями | м | 48 |  | Гильзы 16 шт, L=3м каждая |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2 в проложенных трубах (гильзах) | м | 24 |  | Кабель АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2 ( расход 2%): 24м*1,02 = 24,48 м |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 в проложенных трубах (гильзах) | м | 18 |  | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 ( расход 2%): 18*1,02 = 18,36м |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля АПВБШп 4х185 мм2 в проложенных трубах (гильзах) | м | 6 |  | Кабель АПВБбШп 4х185 мм2 – 6 м |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2 в траншее | м | 976 |  | Кабель АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2 ( расход 2%): 1000м-24м=976*1,02 = 995,52 м (вес кабеля 8,23 кг-1 п.м.) |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 в траншее | м | 462 |  | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 ( расход 2%): 480м-18м=462*1,02 = 471,24 м (вес кабеля 4,565 кг-1 п.м.) |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля АПВБШп 4х185 мм2 в траншее | м | 174 |  | Кабель АПВБбШп 4х185 мм2 – 180м-6 м=174м (без стоимости кабеля) (вес кабеля 4,31 кг-1 п.м.) |  |
|  |  |  | Устройство кабельной канализации из полиэтитеновых труб диаметром 110 мм | м | 320 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля АВБбШВ-1кВ 5х16 мм2 в проложенных трубах | м | 160 |  | Кабель АВБбШВ-1кВ 5х16 мм2 ( расход 2%): 160*1,02 = 163,2м |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля ЭКС-МВПБШп-5 5х2х0,51 мм2 в проложенных трубах | м | 160 |  | Кабель ЭКС-МВПБШп-5 5х2х0,51 мм2 ( расход 2%): 160*1,02 = 163,2м |  |
|  |  |  | Монтаж муфт кабельных соединительных, термоусаживаемых марки СТп-1-4х(150-240) мм2 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж вводно-распределительные устройства типа: ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками с панелью распределительного щита ЩО-70-1-34 | шт | 1 |  | Для подключения ДГУ |  |
|  |  |  | Прокладка опознавательной ленты шириной 750 мм | м | 250 |  |  |  |
| Восстановление газона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Посев газона с предварительной подготовкой почвы и внесением растительной земли слоем 10 см |  | м2 | 222 |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия (S=25 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка геотекстиля (Дорнит-2) |  | м2 | 25 |  |  |  |
|  |  | Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 58 см |  | м2 | 25 |  |  |  |
|  |  | Устройство выравнивающего слоя из щебня толщиной 15 см |  | м2/ м3 | 25/3,75 |  | Ранее разработанный |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 17 см |  | м2 | 25 |  | Нижний слой: а/бетон крупнозернистый плотный марки Б тип II – толщ.13 см , верхний слой: а/бетон мелкозернистый марка I тип В – толщ. 4 см |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.30.15 на бетонное основание (В 15) |  | шт | 2 |  | Ранее демонтированного |  |
| Восстановление плиточного покрытия пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка геотекстиля (Дорнит-2) |  | м2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания тощиной 35 см |  | м2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонного основания (бетон В 15) толщиной 12 см под бетонную плитку |  | м2/ м3 | 2/0,24 |  |  |  |
|  |  | Установка ранее демонтированного бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонное основание (В 15) |  | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Устройство основания под плитку из смеси ЦПС толщиной 30 мм |  | м2 | 2 |  | расход ЦПС 1,55 кг на 1 м2 при толщине 1 мм Смесь ЦПС "БИРСС 1" (марка М200) |  |
|  |  | Укладка ранее демонтированной бетонной плитки (200х100х60) |  | м2 | 2 |  |  |  |
| Восстановление отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка геотекстиля (Дорнит-2) |  | м2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания толщиной 20 см |  | м2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонного основания (бетон В 15) толщиной 12 см под бетонную плитку |  | м2/ м3 | 1/0,12 |  |  |  |
|  |  | Установка ранее демонтированного бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонное основание (В 15) |  | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Устройство основания под плитку из смеси ЦПС толщиной 30 мм |  | м2 | 1 |  | расход ЦПС 1,55 кг на 1 м2 при толщине 1 мм Смесь ЦПС "БИРСС 1" (марка М200) |  |
|  |  | Укладка ранее демонтированной бетонной плитки (200х100х60) |  | м2 | 1 |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж кабеля в помещениях: ЦДМ (от приямка до ВРУ 2 и ТП №16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж лотка кабельного оцинкованныого перфорированного PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м по установленным конструкциям с крышкой |  | м | 40 |  | вес 1 п/м лотка - 3,3кг, вес 1п/м крышки -1,9кг 16*(3,3+1,9)/1000= 83,2 кг |  |
|  |  | Прокладка кабеля АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы |  | м кабеля | 80 |  | Кабель АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2 ( расход 2%): 80*1,02 =81,6 м |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы |  | м кабеля | 60 |  | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 ( расход 2%): 60*1,02 =61,2 м |  |
|  |  | Прокладка кабеля АПВБШп 4х185 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы |  | м кабеля | 40 |  | Кабель АПВБбШп 4х185 мм2 ( расход 2%): 40*1,02 =40,8 м (без стоимости кабеля) |  |
|  |  | Присоединение к зажимам жил кабелей сечением 95мм2 |  | шт. | 24 |  |  |  |
|  |  | Присоединение к зажимам жил кабелей сечением 185 мм2 |  | шт. | 40 |  |  |  |
|  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей в здание |  | шт. | 15 |  |  |  |
|  |  | Монтаж муфт кабельных концевых, термоусаживаемых марки 4КВТп-1-150/240 |  | 1 шт. | 16 |  |  |  |
|  |  | Огнезащитное покрытие кабелей общей длиной 100 м составом "КЛ-1" |  | м2 | 27,85 |  | Кабель АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2: D поперечного сечения 49,6 мм, длина 80 м площадь окраски: 49,6*3,14*80/1000=12,45 м2. Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2: D поперечного сечения 39,2 мм, длина 60 м площадь окраски: 39,2*3,14*60/1000=7,4 м2. Кабель АПВБШп 4х185 мм2: D поперечного сечения 63,8 мм, длина 40 м площадь окраски: 63,8*3,14*40/1000=8 м2. |  |
| Раздел 3.Устройство площадки под ДГУ с установкой шумозащитного экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство площадки из плит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта бульдозером на глубину 20 см, группа грунтов 2 |  | м3 | 6,3 |  | Площадь: 9мх3,5м=31,5м2. Объем грунта: 31,5*0,2=6,3м3 |  |
|  |  | Погрузка разработанного грунта в транспортные средства |  | м3/тн | 6,3/10,71 |  | 1м3 грунта- 1,7тн |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя толщиной 20 см из песка под укладку плит |  | м3 | 6,3 |  | Объем песка: 6,3*1,1=6,93м3 |  |
|  |  | Устройство покрытия площадки из дорожных плит 1П30.18.30 |  | м3 | 5,36 |  | Плиты 1П30.18.30 (3000х1750х170) - 6 шт |  |
| Устройство шумозащитного экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта вручную на глубину 2 м для устройства ж/бетонного фкндамента под стойки шумозащитного экрана (грунт 2 группы) |  | м3 | 22 |  | Размер ямы: 1х1х2м=2 м3. Количество стоек 11 шт. |  |
|  |  | Устройство ж/бетонного фундамента под стойки шумозащитного экрана |  | м3 | 5,5 |  | Размер фундамента: 0,5х0,5х2=0,5м3 - 11 шт |  |
|  |  | Установка анкеров в комплекте с шайбами и гайками (193,6 кг), а также закладных пластин (166,85кг) |  | шт./кг | 44/360,45 |  | Вес 1 анкера - 4,4 кг, длина 1м, размер пластины 0,4х0,4х0,012м - 11шт |  |
|  |  | Обратная засыпка вручную ям после заливки фундамента |  | м3 | 16,5 |  | Объем: 22-5,5=16,5м3 |  |
|  |  | Погрузка оставшегося грунта в транспортные средства |  | м3/тн | 5,5/9,35 |  | 1м3 грунта- 1,7тн |  |
|  |  | Установка металлических стоек под ДГУ |  | шт./тн | 4/0,2522 |  |  |  |
|  |  | Установка металлических стоек под шумозащитный экран высотой 3,5 м |  | шт./тн | 11/1,107 |  | Стойка металлическая оцинкованная - 11шт/0,85 тн; Уголки металлические оцинкованные прижимные - 16шт/0,211 тн; Крышки металлические оцинкованные - 25м/0,046тн; Болт оцинкованный с гайками и шайбами М12-55шт/61,6 кг |  |
|  |  | Установка шумозащитных панелей звукопоглощающих, звукоизолирующих, шумозащитных средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм |  | м2/шт. | 82,88/56 |  |  |  |
| Раздел 4. Вывоз и утилизация грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вывоз разработанного замусоренного грунта с последующей утилизацией |  | м3/тн | 87,2/146,66 |  | 1 м3 грунта – 1,7 тн |  |
|  |  | Погрузка, вывоз и последующая утилизация асфальтобетона (лом) |  | м3/тн | 4,25/8,925 |  | 1 м3 а/бетонного лома – 2,1 тн (4,25*2,1=8,925 тн) |  |
| Раздел 5. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ (с использованием передвижной лаборатории – 1,97 маш.-ч.) |  | 1 линия |  | 9 | 4 кабельных линий АПВБбШп-1кВ 4х240 мм2, 3 кабельных линии ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2, 2 кабельных линии АПВБШп 4х185 мм2 |  |
|  |  | Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ |  | 1 фазировка |  | 27 | 9 кабельных линий - 3 фазировки на каждой линии: 9*3=27 |  |
|  |  | Испытание герметичной кабельной проходки |  | 1 испытание |  | 15 | 15 проходов кабельных линий |  |
|  |  | Проведение проверки автоматики включения резерва и запуска ДГУ |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |