Приложение № 1

к Извещению № з-17-50104/15 от 03.03.2017 г.

Техническое задание

на поставку лифтового оборудования, системы диспетчеризации лифтов и выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Объект: Преподавательский квартал

Адрес объекта: Российская Федерация, г. Москва,

инновационный центр «Сколково», планировочный район Z1

г. Москва

2017 год

Заказчик:

ООО «ОДПС Сколково», г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор. 2

Сведения о закупке:

Предмет закупки – поставка, монтаж лифтового оборудования и системы диспетчеризации, ПНР лифтового оборудования

Способ определения поставщика – конкурентный

Объект – Преподавательский квартал

Расположение объекта «Преподавательский квартал» - г. Москва, ИЦ «Сколково», район Z1

Цель закупки - выполнить поставку, монтаж, диспетчеризацию и пуско-наладочные работы (далее ПНР) лифтового оборудования:

- пассажирские лифты (Л1, Л2, Л3);

- малые грузовые (П1)

Технологические особенности монтируемого оборудования:

- Все пассажирские лифты доступны для перевозки МГН с сопровождением.

- Все пассажирские лифты рассчитаны для перевозки пожарных подразделений.

- Все лифты без машинного отделения.

- В крыше пассажирских лифтов предусмотреть люк размером не менее 700х500 мм

- Лифты поставляются с частотными преобразователями.

- Для всех пассажирских лифтов обязательно наличие системы пожарного контроля с возвратом кабины при пожаре  на 1-й этаж.

- Электрическое питание лифтов и аварийного освещения должны быть выполнены как для электроприемников 1-й категории.

- Для всех лифтов обязательно наличие  систем безопасности  в соответствии с требованиями Приложения 1 к ТР ТС 011/2011.

- Для всех пассажирских лифтов обязательно наличие светового и звукового оповещения в кабине о:

- Перегрузке;

- Несанкционированном движении;

- Несанкционированной остановке;

- Ограничении скорости движения;

- Точности позиционирования кабины при остановке на этажах;

- Открывании дверей.

От каждого лифта на пульт диспетчерского контроля здания предусмотреть выдачу сигналов о срабатывании цепи безопасности лифта, несанкционированном открытии дверей шахты лифта и открытии двери шкафа управления лифта. Каждый пассажирский лифт оснастить переговорной связью с диспетчерским пунктом для экстренной связи пассажира с диспетчером в соответствии с ТР ТС 011/2011.

Систему диспетчеризации лифтов предусмотреть на базе программно-аппаратного комплекса АСУД-248.

Материал шахт малого грузового лифта – металлокаркас (поставка завода-изготовителя лифтов) с обкладкой кирпичом.

Технические характеристики лифтов:

Лифты Л1, Л2 (апартаменты):

Грузоподъемность, кг								не менее 1000,0

Скорость, м/с									1,0

Шахта* (ширина х глубина), мм						2650*1730

Кабина (ширина х глубина), мм							2100*1100

Размеры двери**, мм 								1200х2000

Высота верхнего этажа, мм							3900

Глубина приямка, мм								1400

Количество остановок 								5

Высота подъема, м									15,6

Остановки на этажах								1-5

Огнестойкость дверей шахты							ЕI 60

Лифт Л3 (клуб):

Грузоподъемность, кг								не менее 1175

Скорость, м/с									1,0

Шахта* (ширина х глубина), мм						2400х2000

Кабина (ширина х глубина), мм							1700х1500

Размеры двери**, мм 								1100х2000

Высота верхнего этажа, мм							3600

Глубина приямка, мм								1400

Количество остановок 								3

Высота подъема, м									9,30

Остановки на этажах								1,2, крыша

Огнестойкость дверей шахты							ЕI 60

*-указаны номинальные габариты шахты, исполнительная съемка шахты приведена в приложении 3.

**- В открытом положении проем двери должен быть в свету не менее 1100 мм.

Панели управления:

Кнопки вызова лифтов разделить по направлениям движения.

На каждом этаже должны быть размещены световые и звуковые индикаторы, сигнализирующие о прибытии кабины на вызываемый этаж.

Отделка кабин всех пассажирских лифтов:

Внутренняя отделка согласно Приложения № 1 к данному ТЗ, в том числе:

- Чувствительные датчики закрывания.

- Тёплый свет.

- Зеркальная стена/часть стен.

- Поручни по периметру.

- Защита от повреждений чемоданами.

- Панели для двух языков и Брайля.

- Система контроля доступа на этаж и вызова номера совмещённая с карточкой гостя или сотрудника.

- Посадочная площадка - над порталом, кнопка вызова слева от лифтовой кабины (ближе к коридору) на стене.

- Камера видеонаблюдения в антивандальном исполнении.

Лифт П1 (кухня клуба):

Грузоподъемность, кг								100,0

Скорость, м/с									0,3

Шахта (ширина х глубина), мм							1350х850

Кабина (ширина х глубина), мм							1000х700х1000

Ширина двери, мм 								1000

Высота верхнего этажа, мм							3100

Глубина приямка, мм								0,00

Количество остановок 								2

Высота подъема, м									4,8

Остановки на этажах								1, 2

Огнестойкость дверей шахты							ЕI 30

Особые технические условия:

Выделенные мощности на один лифт: Л1, Л2 – 6,3 кВт  Л3 – 11  кВт; П1 – 0,85  кВт.

Сроки исполнения договора:

С даты подписания договора до 31.07.2017г.

Срок гарантийных обязательств:

на оборудование: не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя (36 месяцев);

на работы: 36 месяцев

Обязательные требования, к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

наличие свидетельства СРО содержащего пункты:

23.2. Монтаж лифтов

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

либо

33.3 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Жилищно-гражданское строительство.

Оборудование должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ 33652-2015 	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011  (п.2,3,5 приложения 1 «Безопасность лифтов»).

- Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Постановлением правительства РФ №782 от 02.10.2009г.

- ГОСТ 33653-2015 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности.

Приложения:

- Требования к отделке кабин пассажирских лифтов

- Разграничение обязанностей Сторон (Приложение 5 к проекту договора)

- Исполнительная съемка шахт лифтов Л1, Л2, Л3.

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку лифтового оборудования, системы диспетчеризации лифтов и выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Требования к отделке кабин пассажирских лифтов

Отделка кабины, детали:

Дизайн кабины должен предполагать визуальное увеличение пространства. Элементы отделки рассчитаны на долгосрочное и интенсивное использование. Не допускается использование выступающих углов и поверхностей. Должны превалировать гладкие поверхности и сглаженные углы. Зеркала. Хорошее освещение – теплый свет и вентиляция.

На стенах разместить отбойники из нержавеющей стали на 1/3 высоты кабины.

Детали:

Вызывные панели, индикаторы, размещение:

Пол:

Поручни:

Зеркала:	Стены: