ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса Работ по эксплуатации, оперативному и техническому обслуживанию внутриквартальных  сетей 0,4кВ

Под внутриквартальными сетями 0,4кВ понимаются электросетевые объекты (кабельные линии 0,4кВ), расположенные в границах ниже перечисленных участков.

| Место выполнения Работ: | - Объект № 1 - в границах земельного участка D2-09 с кадастровыми номерами 77:15:0020321:134; 77:15:0020321:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково. - Объект №2 - в границах земельного участка D2-10 с кадастровыми номерами 77:15:0020109:111; 77:15:0020109:162, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково. - Объект №3 - в границах земельного участка D2-11 с кадастровыми номерами 77:15:0020109:110; 77:15:0020109:164, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково. |
| --- | --- |
| Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» |
| Сроки выполнения Работ: | ## Начало выполнения Работ – 01.01.2017г. (В случае, если какой-либо из Объектов передан Исполнителю для начала выполнения Работ/Разовых работ по Акту приема-передачи датой более поздней, чем установлено настоящим пунктом, датой начала Работ по этому Объекту будет являться соответствующая дата, указанная в Акте приема-передачи Объекта). Окончание выполнения Работ - по 31.12.2017 г. (включительно). |
| Цель выполнения Работ: | Обеспечение качественной эксплуатации, оперативного и технического обслуживания внутриквартальных сетей 0,4кВ, расположенных на территории инновационного центра «Сколково» в объеме и порядке, определенными данным Техническим заданием. |

1. 	Характеристика объекта, наименования и объемы работ.

  - Краткая характеристика Объекта:

Объект – внутриквартальные сети 0,4кВ, расположенные на территории инновационного центра «Сколково», включающие все электросетевые объекты (кабельные линии 0,4кВ), принятые Исполнителем  для выполнения комплекса работ, графическое изображение и перечень, которых указаны в Приложениях№1,2,3  данного Технического задания.

В состав Объекта входят и далее совместно именуются «Объект»:

    - Объект № 1 – внутриквартальные сети 0,4кВ, находящиеся в границах земельного участка D2-09 с кадастровыми номерами 77:15:0020321:134; 77:15:0020321:122, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости  квартала  № 9, расположенных в границах указанного земельного участка.

Состав Объекта №1 содержится в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Электроснабжение потребителей осуществляется по двум кабельным линиям 0,4кВ от ТП 20/0,4кВ № 135, за исключением электроснабжения Парковки. Электроснабжение Парковки осуществляется по одной кабельной линии 0,4кВ от ТП 20/0,4кВ № 135. Электроприемники по степени надежности электроснабжения относятся к II категории (за исключением Парковки). Учет электроэнергии установлен в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 135.

    - Объект №2 – внутриквартальные сети 0,4кВ, находящиеся в границах земельного участка D2-10 с кадастровыми номерами 77:15:0020109:111; 77:15:0020109:162, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости  квартала  № 10, расположенных в границах указанного земельного участка.

Состав Объекта №2 содержится в приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

Электроснабжение потребителей осуществляется по двум кабельным линиям 0,4кВ от ТП 20/0,4кВ №149 и ТП 20/0,4кВ №136. Электроприемники по степени надежности электроснабжения относятся к II категории. Учет электроэнергии установлен в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 149 и РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 136.

    - Объект № 3 - внутриквартальные сети 0,4кВ, находящиеся в границах земельных участков D2-11 с кадастровыми номерами 77:15:0020109:110; 77:15:0020109:164, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости  квартала  № 11, расположенных в границах указанного земельного участка.

Состав Объекта №3 содержится в приложении №3 к настоящему Техническому заданию.

Электроснабжение потребителей осуществляется по двум кабельным линиям 0,4кВ от ТП 20/0,4кВ № 150 и ТП 20/0,4кВ № 136. Электроприемники по степени надежности электроснабжения относятся к II категории. Учет электроэнергии установлен в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 150 и РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 136.

  - Виды обслуживания Объекта:

    - Эксплуатация Объекта - стадия жизненного цикла Объекта, а также входящих в его состав инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,  на которой используется, поддерживается и восстанавливается его качество, включающая, в том числе но, не ограничиваясь, использование Объекта, а также входящих в его состав инженерных систем, сооружений, технических систем, технологического оборудования и прочих объектов для предоставления услуг (передачи ресурсов) Заказчику, потребителям, иным третьим лицам, осуществление технической эксплуатации Объекта, а также входящих в его состав инженерных систем, сооружений, технических систем, технологического оборудования и прочих объектов, АВР, уборки и  организации службы допуска.

    - Оперативно-техническое обслуживание (ОТО) Объекта:

Предполагает выполнение комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения в исправном и работоспособном состоянии, соответствующим требованиям технической документации, в течение всего срока эксплуатации, включающего в себя:

- прием, обработка и передача заявок;

- ведение оперативной и эксплуатационной документации в соответствии с утвержденным перечнем;

- осуществление комплекса организационных и технических мероприятий при выполнении работ в электроустановках (подготовка рабочих мест, оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы);

- оформление документации и допуск к выполнению изыскательских работ и ремонтно-строительных работ на трассах КЛ по заявкам;

- контроль над режимами работы сети;

- производство  измерительных и испытательных работ перед началом сезона эксплуатации;

- ведение оперативных переключений в электроустановках;

- ликвидация ненормальных режимов работы сети 0,4кВ;

- периодические обходы и осмотры и др.;

Выполняется на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов, как правило, без остановки оборудования; на основании Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, а также взаимно согласованных регламентов, перечня видов работ и периодичности их выполнения.

Включает все сервисные и планово-предупредительные, сезонные работы.

    - Планово-предупредительный ремонт и профилактические работы (ППР):

## - комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и ремонту Объекта, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии;

## - предусматривает также комплекс профилактических мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием;

## - исключают возможность работы оборудования в условиях прогрессирующего износа.

## ППР выполняется на основании утвержденных Заказчиком взаимно согласованных графиков и регламентов планово–предупредительного ремонта, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов.

    - Комплексная уборка и содержание электрооборудования:

## - мероприятия, проводимые с целью сохранения внешнего вида и чистого состояния поверхностей трасс прохождения кабельных линий (не допустимость создания завалов трасс мусором, шлаком, отбросами, ,провалов и оползней грунта и разведения костров).

    - Аварийно-восстановительные работы (далее АВР):

- Работы, связанные с оперативным реагированием Исполнителя и устранением последствий нештатных (аварийных) ситуаций при эксплуатации Объекта;

- Комплекс мероприятий по устранению аварий (неисправностей, повреждений) объектов инженерной инфраструктуры, выполняемый по мере необходимости в соответствии с изменениями условий и внешними (негативными) воздействиями.

АВР осуществляются по мере возникновения необходимости не позднее 2-х часов после установления факта нештатной (аварийной) ситуации.

    - Разовые Работы

- выполняются по Заявкам Заказчика в соответствии с условиями договора.

Стоимость расходных материалов, таких как: крепеж (болты, гайки и т.п.), изолента, кабельные наконечники, гильзы, круги отрезные, и т.п. не определена. Расходы, связанные с использованием перечисленных материалов при проведении работ по восстановлению вышедших из строя в процессе эксплуатации элементов внутриквартальной сети так же должна быть включена в общую стоимость Договора, включая все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы.

## Любые плановые и сезонные работы, разработанные исполнителем выполняются согласно утверждаемым Заказчиком графикам.

Перечень видов работ и периодичность их выполнения указаны в Приложении №4 к настоящему Техническому заданию.

  - Графическое расположение Объекта и перечень оборудования, входящего в его состав содержится  в Приложениях №№ 1,2,3.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,  их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

  - Общие требования к выполнению работ.

Работы выполняются в условиях действующего Объекта. При этом Исполнитель обязан:

- Выполнять комплекс работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию Объекта в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему;

- Осуществлять оперативное управление электросетевыми объектами 0,4кВ, в том числе:

- прием, обработка и передача заявок;

- ведение оперативной и эксплуатационной документации. Перечень оперативной и эксплуатационной документации - оперативный журнал; журнал дефектов; журнал выдачи нарядов и распоряжений; приказ о предоставлении прав персоналу; списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров в электроустановках; оперативные и технологические схемы электроустановок электросетевых объектов внешней системы электроснабжения; поопорные схемы воздушных линий электропередачи, журнал почасовой записи нагрузок; комплект инструкций по охране труда, и должностных инструкций,  привлекаемого к работам в ЭУ Заказчика персонала; технические паспорта на электросетевые объекты и др.). Окончательный, согласованный с Заказчиком и утвержденный техническим руководителем Исполнителя  перечень оперативной и эксплуатационной документации предоставляется Исполнителем не позднее 30 дней после заключения договора на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения;

- ликвидация ненормальных режимов работы сети 0,4кВ;

- осуществление комплекса организационных и технических мероприятий при выполнении работ в электроустановках (подготовка рабочих мест, оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы);

- оформление документации и допуск к выполнению изыскательских работ и ремонтно-строительных работ на трассах КЛ по заявкам

- Соблюдать технические требования по эксплуатации, оперативно-техническому обслуживанию и ремонту Объекта;

- Соблюдать требования действующего законодательства РФ, норм и правил в области эксплуатации и оперативно-технического обслуживания электроустановок;

- Принимать необходимые меры, в том числе, путем привлечения специализированных организаций, для обеспечения на объекте требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации;

- Оплачивать расходные материалы и комплектующие;

- Обеспечить сохранность состояния Объекта и всего имущества переданного Заказчиком Исполнителю по Акту приема-передачи для выполнения Работ, на уровне не ниже чем на момент передачи;

- Иметь собственную службу технической эксплуатации и оперативную службу, ориентированную на круглосуточное выполнение Работ на Объекте;

- Осуществлять приобретение сертифицированных материалов;

- Осуществлять при необходимости предъявление Объекта и оборудования государственным органам технического контроля;

- В установленные сроки и за свой счет устранять предписания государственных надзорных органов по устранению нарушений, возникших по вине Исполнителя и выявленных при проведении мероприятий по контролю эксплуатации и содержания Объекта;

- По заявке и с участием Заказчика принимать участие в инвентаризации Объекта;

- Обеспечивать допуск, сопровождение и контроль выполняемыми работами на Объекте сторонними организациями;

- Сообщать Заказчику, службе охраны Объекта, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь после уведомления Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества.;

- За свой счет обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- Нести ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Нести ответственность за качество выполняемых работ, соблюдение сроков  устранения неисправностей, а также выполнение Заявок Заказчика. Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

  - Нормативно-технические требования.

При выполнении комплекса Работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Правила утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145, введены в действие с 1 июля 2003 г.);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ - введены в действие Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г. №328н. Приказ зарегистрирован Министерством юстиции РФ. (Рег.№30593 от 12.12.2013г.);

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- иные действующие на момент выполнения Работ/Разовых работ правовые и нормативные акты, нормы и правила, установленные законодательством РФ для такого рода работ.

- Организация административного процесса:

  - В части административно-хозяйственных услуг Исполнитель обеспечивает выполнение ряда мероприятий:

- Берет на себя функцию по организации и обеспечению функционирования «диспетчерской службы» в круглосуточном режиме. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель гарантирует работу диспетчерской службы с единым телефоном, адресом электронной почты, принимающего заявки на выполнение работ, предусмотренные в Договоре;

## Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по единому телефону, адресу электронной почты на работы от представителей Заказчика имеющих право ведения оперативных переговоров согласно утвержденного списка. Заявки подаются Заказчиком письменно, либо при невозможности предоставления письменной заявки по телефону диспетчерской службы.

- Осуществлять сбор статистических показателей по эксплуатации Объекта, их анализ, планирование работ и затрат, составлять отчетность по работам, материалам и затратам, необходимым для безопасного и эффективного функционирования Объекта по форме, предварительно утвержденной Заказчиком;

- Совместно с Заказчиком участвовать в составлении претензии (предъявление мотивированных замечаний, протоколов доработок (дефектных ведомостей), составление проекта требований и претензий, связанных с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока) по гарантийным обязательствам Подрядчиков Заказчика, выполнявших строительно-монтажные работы, поставку оборудования в отношении Объекта;

- Вести документацию длительного хранения по мере изменения технического состояния Объекта, заменять иную техническую документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: акты технических осмотров; журналы заявок и др.;

- Выполнять работы по соблюдению противопожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии;

- Исполнитель, при заключении Договора обязан предоставить Заказчику  приказы о назначении ответственных лиц за общую организацию работы Объекта, об обучении и проверке знаний по ОТ и ЭБ, журналов (вводный и на рабочем месте), протоколы проверки знаний по ОТ и журнал по ЭБ, инструкций по охране труда, документов, подтверждающие специальное обучение работам повышенной опасности, нормы выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и документы подтверждающие их выдачу, документов, подтверждающих проведение эксплуатационного контроля в процессе эксплуатации Объекта.

- Требования к безопасности выполнения работ:

- Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

- Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

- Требования к Участникам Процедуры Закупки:

- Иметь аттестованный электротехнический персонал, в том числе: административно-технический, оперативный,  ремонтный, оперативно-ремонтный;

- Иметь подтвержденный опыт по эксплуатации объектов электроснабжения не менее 5-х лет;

- Должен располагать аварийной мобильной круглосуточной службой;

- Иметь необходимые лицензии и разрешения: в соответствии с требованиями НД и законодательства РФ.

- Обоснованные особые условия.

Стоимость выполняемых Работ Исполнителем должна быть предельной и не может превышать сумму предложения на весь период выполнения работ и включать в себя в полном объеме все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения работ, в том числе стоимость расходных материалов, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

## Приложения:

Приложение № 1 – Состав Объекта №1;

Приложение № 2 – Состав Объекта №2;

Приложение № 3 - Состав Объекта №3;

Приложение № 4 - Перечень видов работ и периодичность их выполнения.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Состав Объекта № 1

внутриквартальные сети 0,4кВ, находящиеся в границах земельного участка D2-09 с кадастровыми номерами 77:15:0020321:134; 77:15:0020321:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости  квартала  № 09,  расположенных в границах указанного земельного участка:

| № п.п. | Точка присоединения | Потребитель | Марка силового кабеля | Количество кабельных линий 0,4кВ | Длина внешней прокладки (м) | Футляр из ПНД/ПВД ∅110, всего (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 135 (2х2500кВА) | Здание 9.1 | АПВБШп 4х150 | 4 | 260 | 154 |
| 2 |  | Здание 9.2 | АПВБШп 4х95 | 4 | 170 | 232 |
| 3 |  | Здание 9.3 | АПВБШп 4х95 | 4 | 125 | 220 |
| 4 |  | Здание 9.5 | АПВБШп 4х150 | 4 | 140 | 48 |
| 5 |  | Здание 9.6 | АПВБШп 4х95 | 2 | 170 | 232 |
| 6 |  | ЦТП 9.1 | АПВБШп 4х35 | 2 | 242 | 160 |
| 7 |  | ЦТП 9.5 | АПВБШп 4х25 | 2 | 155 | 54 |
| 8 |  | Парковка | АПВБШп 5х25 | 1 | 65 | 10 (ПНД Ду 50) |

Общая протяженность силовых кабелей  -3 979 м.

Общая протяженность по трассе – 1 327,0 м.

Границы эксплуатационной ответственности электросетевого оборудования установлены и указаны в приведённой таблице.

| № п/п | Диспетчерское наименование точки присоединения | Границы эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1. | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х2500кВА) № 135 | Верхняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №135 – ГРЩ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 135. Нижняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №135 – ГРЩ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в ГРЩ 0,4кВ потребителя. Ответственность за оборудование РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х2500кВА) № 135 несет ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Ответственность за кабельные наконечники и кабельные линии (КЛ) 0,4кВ «ТП №135 - ГРЩ 0,4кВ потребителя» несет Исполнитель по договору на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения №______________________________ от______________. Ответственность за оборудование ГРЩ 0,4кВ несет Потребитель. |

Графическое расположение Объекта  №1

Приложение № 2

к Техническому заданию

Состав Объекта № 2

внутриквартальные сети 0,4кВ, находящиеся в границах земельного участка D2-10 с кадастровыми номерами 77:15:0020109:111; 77:15:0020109:162, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости  квартала  № 10,  расположенных в границах указанного земельного участка:

| № п.п. | Точка присоединения | Потребитель | Марка силового кабеля | Количество кабельных линий 0,4кВ | Длина внешней прокладки (м) | Футляр из ПНД/ПВД ∅110, всего (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ №149 (2х400кВА) | Корпус 10.1 | АПВБШп 4х95 | 2 | 240 | 96 |
| 2 |  | Корпус 10.2 | АПВБШп 4х150 | 2 | 175 | 28 |
| 3 |  | Корпус 10.3 | АПВБШп 4х150 | 2 | 130 | 20 |
| 4 |  | Корпус 10.7 | АПВБШп 4х150 | 2 | 175 | 140 |
| 5 | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ №136 (2х400кВА) | Корпус 10.4 | АПВБШп 4х95 | 2 | 190 | 32 |
| 6 |  | Корпус 10.5 | АПВБШп 4х150 | 2 | 130 | 26 |
| 7 |  | Корпус 10.6 | АПВБШп 4х150 | 2 | 110 | 16 |

Общая протяженность силовых кабелей - 2 300 м.

Общая протяженность по трассе – 1 150,0 м.

Границы эксплуатационной ответственности электросетевого оборудования установлены и указаны в приведённой таблице.

| № п/п | Диспетчерское наименование точки присоединения | Границы эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1. | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х400кВА) № 149 | Верхняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №149 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 149. Нижняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №149 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в ВРУ 0,4кВ потребителя. Ответственность за оборудование РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х400кВА) № 149 несет ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Ответственность за кабельные наконечники и кабельные линии (КЛ) 0,4кВ «ТП №149 – ВРУ 0,4кВ потребителя» несет Исполнитель по договору на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения №___________________________ от______________. Ответственность за оборудование ВРУ 0,4кВ несет Потребитель. |
| 2. | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х400кВА) № 136 | Верхняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №136 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 136. Нижняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №136 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в ВРУ 0,4кВ потребителя. Ответственность за оборудование РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х400кВА) № 136 несет ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Ответственность за кабельные наконечники и кабельные линии (КЛ) 0,4кВ «ТП №136 – ВРУ 0,4кВ потребителя» несет Исполнитель по договору на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения №____________________________ от______________. Ответственность за оборудование ВРУ 0,4кВ несет Потребитель. |

Графическое расположение Объекта  №2

Приложение № 3

к Техническому заданию

Состав Объекта № 3

внутриквартальные сети 0,4кВ, находящиеся в границах земельного участка D2-11 с кадастровыми номерами 77:15:0020109:110; 77:15:0020109:164, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости  квартала  № 11,  расположенных в границах указанного земельного участка:

| № п.п. | Точка подключения | Потребитель | Марка кабеля | Количество линий | Длина внешней прокладки (м) | Футляр из ПНД/ПВД ∅110, всего (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 150 (2х1000кВА) | Кластер 1, зд. А1.1п | АПВБШп 4х240 | 2 | 250 | 106 |
| 2 |  | Кластер 2, зд. А1.1п | АПВБШп 4х95 | 2 | 125 | 44 |
| 3 |  | Кластер 3, зд. А1п | АПВБШп 4х95 | 2 | 147 | 104 |
| 4 |  | Кластер 4, зд. А1п | АПВБШп 4х150 | 2 | 207 | 118 |
| 5 |  | Кластер 5, зд. А2п | АПВБШп 4х240 | 2 | 315 | 142 |
| 6 |  | Кластер 9, зд. В4.1п | АПВБШп 4х120 | 2 | 170 | 239 |
| 7 |  | Кластер 10, зд. А1.1п | АПВБШп 4х240 | 2 | 240 | 302,2 |
| 8 |  | Административное и ЦДП | АПВБШп 4х240 | 2 | 225 | 354 |
| 9 |  | ЦТП | АПВБШп 4х95 | 2 | 225 | 354 |
| 10 | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 136 (2х400кВА) | Кластер 6, зд. В4.1п | АПВБШп 4х120 | 2 | 145 | 107 |
| 11 |  | Кластер 7, зд. В4.1п | АПВБШп 4х95 | 2 | 95 | 24 |
| 12 |  | Кластер 8, зд. В4.1п | АПВБШп 4х120 | 2 | 195 | 74 |
| 13 | Кластер 1, от ВРУ-А1.1п | ЩВУ- В1, А2,В2,В3, В4, В5, В6и, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 8 | 84 87 70 70 70 67 52 100 ИТОГО: 600 | 209,2 |
| 14 | Кластер 2, от ВРУ-А1.1п | ЩВУ –А2, А4, В1, В2, В3.1, В4, В5.1, В6, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 9 | 60 70 47 57 52 99 93 80 110 ИТОГО: 668 | 357,7 |
| 15 | Кластер 3, от ВРУ-А1п | ЩВУ-А2.1, А4,B1, В2.1, В3.1, В4, В6, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 8 | 81 58 91 68 58 71 64 70 ИТОГО: 561 | 413,8 |
| 16 | Кластер 4, от ВРУ-А1п | ЩВУ –А2, В1, В4.1, В6, А4, В3.1, В5, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 8 | 52 68 73 71 78 78 54 72 ИТОГО: 546 | 146,7 |
| 17 | Кластер 5, от ВРУ-А2п | ЩВУ-В1.1, А1, В6, В2, В5.1, В3.1, В4, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 8 | 70 85 97 64 58 78 101 95 ИТОГО: 648 | 205,7 |
| 18 | Кластер 6, от ВРУ-В4.1’п | ЩВУ – А2, В2.1, А1п, В6u, АВР-А1п, А4, В3, В5.1, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 10 | 48 71 84 113 84 (5х25) 84 (5х25) 81 67 85 94 ИТОГО: 811 | 391,3 |
| 19 | Кластер 7, от ВРУ-В4.1’п | ЩВУ- А2.1, В2, А1.1п, В6, АВР-А1.1п, А4, В3.1, В5, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 (5х25) | 10 | 96 95 67 65 67 (5х25) 67 (5х25) 60 63 72 100 ИТОГО: 752 | 274,5 |
| 20 | Кластер 8, от ВРУ-В4.1п | ЩВУ- А1, А2, А4, В1, В2, В5.1, В6и, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 (5х25) | 8 | 123 78 98 80 93 45 101 132 ИТОГО: 750 | 203,6 |
| 21 | Кластер 9, от ВРУ-В4.1п | ЩВУ- А2.1, А4.1, В1, В2.1, В3.1, В5, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 7 | 87 70 80 45 76 52 78 ИТОГО: 488 | 216,1 + 9 (ПНД Ду 50) |
| 22 | Кластер 10, от ВРУ-А1.1п | ЩВУ –А2, А4.1, В1, В2.1, В4.1, В6и, Парковка (ЗУ) | АПВБШп 5х16 | 7 | 43 88 91 51 72 67 93 ИТОГО: 505 | 325 |

Общая протяженность силовых кабелей – 11 007 м.

Общая протяженность по трассе – 8668,0 м.

Внешние границы эксплуатационной ответственности сторон установлены и указаны в приведённой таблице.

| № п/п | Диспетчерское наименование точки присоединения | Границы эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1. | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х1000кВА) № 150 | Верхняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №150 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 150. Нижняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №150 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в ВРУ 0,4кВ потребителя. Ответственность за оборудование РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х1000кВА) № 150 несет ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Ответственность за кабельные наконечники и кабельные линии (КЛ) 0,4кВ «ТП №150 – ВРУ 0,4кВ потребителя» несет Исполнитель по договору на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения №__________________________ от______________. Ответственность за оборудование ВРУ 0,4кВ несет Потребитель. |
| 2. | РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х400кВА) № 136 | Верхняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №136 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ № 136. Нижняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТП №136 – ВРУ 0,4кВ потребителя» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в – ВРУ 0,4кВ потребителя. Ответственность за оборудование РУ 0,4кВ ТП 20/0,4кВ (2х400кВА) № 136 несет ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Ответственность за кабельные наконечники и кабельные линии (КЛ) 0,4кВ «ТП №136 – ВРУ 0,4кВ потребителя» несет Исполнитель по договору на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения №____________________________ от______________. Ответственность за оборудование ВРУ 0,4кВ несет Потребитель. |
| 3 | ВРУ 0,4кВ Кластера | Верхняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ Кластера – ШВУ» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в ВРУ 0,4кВ Кластера. Нижняя граница устанавливается по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ Кластера – ШВУ» на нижних губках коммутационных аппаратов, установленных в ШВУ. Ответственность за оборудование ВРУ 0,4кВ Кластера и ШВУ несет Потребитель Ответственность за кабельные наконечники и кабельные линии (КЛ) 0,4кВ ««ВРУ 0,4кВ Кластера – ШВУ» несет Исполнитель по договору на выполнение комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов внешней системы электроснабжения №______________________________ от______________. |

Графическое расположение Объекта  №3

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень видов работ и периодичность их выполнения

| № п/п | № Объекта | № п/п | Содержание работ | Периодичность | Ед. изм. | Кол-во |  | Количество дней выполнения работ в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
| I. | Комплекс работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию внутриквартальных сетей 0,4кВ ( в том числе: Эксплуатация; Оперативно-техническое обслуживание; Планово-предупредительные и профилактические работы; Мелкий восстановительный ремонт; Комплексная уборка и содержание электрооборудования). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект №1 | 1.1 | Обход (осмотр) трасс прокладки кабельных линий (КЛ) 0,4кВ, 1327,0 м/п по трассе. Проверка отсутствия: а.) не санкционированных работ в охранной зоне КЛ б.) завалов трасс мусором, шлаком, отбросами в.) провалов и оползней грунта и разведения костров 2. Проверка наличия и состояния защиты кабелей от механических повреждений в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи, исправность концевых муфт (46 муфт). 3. Проверка наличия и правильность маркировки кабелей | 1 раз в 3 месяца | компл. |  | 1 | 4 |
|  |  | 1.2 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр., 23 (двадцать три) кабельных линий 0,4кВ | 1 раз в 6 месяцев | компл. |  | 1 | 2 |
|  |  | 1.3 | Проверка наличия однолинейных схем, выверка схем. Проверка соответствия маркировки кабелей, диспетчерских наименований коммутационных аппаратов, а также положения коммутационных аппаратов электрическим схемам нормального режима работы сети, 23(двадцать три) кабельных линий 0,4кВ | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
|  |  | 1.4 | Проверка теплового (температурного) режима контактных соединений (46 присоединений). | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
|  |  | 1.5 | Протяжка контактных соединений | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
| 2 | Объект №2 | 2.1 | Обход (осмотр) трасс прокладки кабельных линий (КЛ) 0,4кВ, 1 150 м/п по трассе. Проверка отсутствия: а.) не санкционированных работ в охранной зоне КЛ б.) завалов трасс мусором, шлаком, отбросами в.) провалов и оползней грунта и разведения костров 2. Проверка наличия и состояния защиты кабелей от механических повреждений в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи, исправность концевых муфт (28 муфт). 3. Проверка наличия и правильность маркировки кабелей | 1 раз в 3 месяца | компл. |  | 1 | 4 |
|  |  | 2.2 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр., 14 (четырнадцать) кабельных линий 0,4кВ | 1 раз в 6 месяцев | компл. |  | 1 | 2 |
|  |  | 2.3 | Проверка наличия однолинейных схем, выверка схем. Проверка соответствия маркировки кабелей, диспетчерских наименований коммутационных аппаратов, а также положения коммутационных аппаратов электрическим схемам нормального режима работы сети, 14 (четырнадцать) кабельных линий 0,4кВ | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
|  |  | 2.4 | Проверка теплового (температурного) режима контактных соединений (28 присоединений). | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
|  |  | 2.5 | Протяжка контактных соединений | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
| 3 | Объект №3 | 3.1 | Обход (осмотр) трасс прокладки кабельных линий (КЛ) 0,4кВ, 8 668 м/п по трассе. Проверка отсутствия: а.) не санкционированных работ в охранной зоне КЛ б.) завалов трасс мусором, шлаком, отбросами в.) провалов и оползней грунта и разведения костров 2. Проверка наличия и состояния защиты кабелей от механических повреждений в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи, исправность концевых муфт (214 муфт). 3. Проверка наличия и правильность маркировки кабелей | 1 раз в 3 месяца | компл. |  | 1 | 4 |
|  |  | 3.2 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов, либо токоизмерительных клещей и пр.,107 (сто семь) кабельные линии 0,4кВ | 1 раз в 6 месяцев | компл. |  | 1 | 2 |
|  |  | 3.3 | Проверка наличия однолинейных схем, выверка схем. Проверка соответствия маркировки кабелей, диспетчерских наименований коммутационных аппаратов, а также положения коммутационных аппаратов электрическим схемам нормального режима работы сети, 107(сто семь) кабельные линии 0,4кВ | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
|  |  | 3.4 | Проверка теплового (температурного) режима контактных соединений (214 присоединений). | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |
|  |  | 3.5 | Протяжка контактных соединений | 1 раз в год | компл. |  | 1 | 1 |

Перечень работ по разовой заявке Заказчика

| № п/п | Виды работ | № п/п |  | Содержание работ | Периодичность | Ед. изм. | Кол-во | Количество дней выполнения работ в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
| I. | Работы по разовой заявке Заказчика, включая, но не ограничиваясь (не входящие в стоимость Комплекса работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию внутриквартальных сетей): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | 1.1 | Работы, выполняемые для обеспечения бесперебойной эксплуатации внутриквартальных сети 0,4кВ по Объекту, включая, но не ограничиваясь * |  | По заявке |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Оперативное управление абонентскими сетями. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1 | Прием, обработка и передача заявок |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.2 | Производство оперативных переключений |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.3 | Ликвидация ненормальных режимов работы сети 0,4кВ 1.Оперативные переключения 2.Выделение поврежденных участков сети |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.4 | Оформление документации и допуск к выполнению изыскательских и ремонтно-строительных работ на трассах КЛ по телефонограммам |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Авариные ремонтно- восстановительные работы внутриквартальной сети 0,4кВ: ремонтно-восстановительные работы на КЛ 0,4кВ, включая, но не ограничиваясь.* |  | При возникновении АВР. |  |  |  |

* При проведении  Разовых работ, не предусмотренных пп. 1.1.1.1-1.1.1.4, и АВР Исполнитель предоставляет сметный расчет, выполненный в нормативной базе ФСНБ - 2001 (редакция 2014г.) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметы. Окончательная стоимость определяется, исходя из фактических объемов выполненных работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ (КС-3).