ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Рабочего проекта, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Внутриплощадочные сети электроснабжения здания Центр диспетчеризации и мониторинга» инновационного центра «Сколково»

1.Перечень, наименования и объемы услуг, являющихся Предметом закупки.

Разработка рабочего проекта, выполнение строительно-монтажных (в том числе поставка оборудования и материалов) и пусконаладочных работ по Созданию внутриплощадочных сетей электроснабжения с целью подключения Объекта здание «Центр диспетчеризации и мониторинга» к общегородской сети электроснабжения.

Ориентировочные исходные данные для расчета стоимости работ (все исходные данные уточнить рабочей документацией):

- Максимальная присоединяемая к электрическим сетям мощность: 370кВт;

- Категория электроснабжения: Особая группа I-й категории;

- Кабельные линии 0,4кВ от ВРУ 0,4кВ ЦДМ до ТП 20/0,4кВ- 2 луча по два кабеля в каждом;

- Общая протяженность силового кабеля 0,4кВ ВБбШВ-1кВ 4(4х185) =4х200м=800м;

- Кабельная линия 0,4кВ от ДГУ до ВРУ 0,4кВ ЦДМ (силовой кабель марки ВБбШВ-1кВ 3(4х95) – 3х110 м=330м.;

- Кабельная линия 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ ЦДМ – ЩСН  (ДГУ 400кВА)», кабель марки АВБбШВ-1кВ 5х16 – 110 м (длина по трассе);

- Кабель вторичной коммутации «Контролер ВРУ 0,4кВ ЦДМ – Контролер ДГУ 400кВА) (кабель марки ЭКС-МВПБШп-5х2х0,51;

- Ж/б площадка для установки ДГУ  длина 9,0м.; ширина 3,5м.;

- Шумоизолирующие перегородки на площадке установки ДГУ  (высота 3,2м.).

ВРУ 0,4кВ с коммутационными аппаратами для присоединения внешней электрической сети  и ДГУ с устройством автоматики включения резерва (в том числе ДГУ) предусмотрены в проекте системы внутреннего электроснабжения ЦДМ.

2.Месторасположение объекта:  территория инновационного центра «Сколково», участок Z2.1-13.

3.Границы проектной и строительной ответственности устанавливаются на сети напряжением 0,4кВ:

­ верхняя граница по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» на нижних контактах коммутационных аппаратов в РУ 0,4кВ ТП20/0,4кВ №16;

­ нижняя граница  по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» и КЛ 0,4кВ «ДГУ – ВРУ 0,4кВ  здания ЦДМ» на нижних контактах коммутационных аппаратов во ВРУ 0,4кВ  здания ЦДМ.

4.Состав работ:

- Разработка Рабочего проекта;

- Выполнение СМР и ПНР, включая поставку материалов и оборудования в объеме,

необходимом и достаточном для реализации настоящего проекта в соответствии с РП.

5.Основание для выполнения работ:

-Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г.;

-Решение КС (Протокол КС от 25.01.2016 г. № 75);

-ПТУ № 39-2117/2016-ЭС от 25.11.2016г.

-Поручение ООО «ОДПС Сколково» исх. №___________ от ______________.

6.Перечень и объемы работ по разработке Рабочего проекта:

В составе РП должны быть разработаны и обоснованы:

-Пояснительная записка

-ПОС

-Общие данные (таблица нагрузок)

-Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы)

-Отдельные схемы РУ-0.4кВ (щитов) (принципиальные электрические схемы)

-Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс

-Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены

-Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями

-Общие виды РУ-0.4 кВ (щитов) с габаритами

-Планы устройства заземляющего контура

-Планы и профили прокладки кабельных линий энергоснабжения

-Схемы организации АВР и автоматического включения ДГУ

-Расчеты селективности работы защит коммутационных аппаратов 0.4кВ

-Кабельные журналы

-Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих

Коммутационные аппараты РУ-0,4кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты.

- Сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции в следующем составе:

1.)сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен;

2.)сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;

3.)локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», на соответствующую дату

-Прочие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику – 4 (четыре) экземпляров на бумажном носителе и 4 (четыре) экземпляров в электронной форме в программе «Autodesk AutoCAD» (формат *.dwg и *.pdf).

8.Предварительный перечень и объемы выполняемых Строительно-монтажных и пусконаладочных работ (уточняется после разработки рабочей документации):

-Работы по выносу и закреплению на местности трассы КЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику-2 кабельные линии (по 2 кабеля в каждой), L=4х200м;

-Работы по выносу и закреплению на местности трассы КЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику- кабельная линия (из трех кабелей) 0,4кВ от ДГУ до ВРУ 0,4кВ ЦДМ (силовой кабель L=3х110;

-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабелей (ориентировочная длина траншей L=200м.);

-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабелей (ориентировочная длина траншей L=110м.);

-Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 – ориентировочная длина траншей L=200м.;

-Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 – ориентировочная длина траншей L=110м.;

-Вывоз и утилизация замусоренного грунта – 74,2м3;

-Устройство постели для кабеля в траншее (2 кабельные линии, по 2 кабеля в каждой) – ориентировочная длина траншеи L=200м.;

-Устройство постели для кабеля в траншее (1 кабельная линия из 3 кабелей) – ориентировочная длина траншеи L=110м.;

-Прокладка силового кабеля (ориентировочная длина, тип и сечение силового кабеля 0,4кВ в траншее ВБбШВ-1кВ 4(4х185) =4х200м=800м с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ диаметром 160 мм (ориентировочное количество гильз – 8 шт, длина (1 шт) – 3 м);

-Прокладка силового кабеля (ориентировочная длина, тип и сечение силового кабеля 0,4кВ в траншее ВБбШВ-1кВ 3(4х95) =3х110м=330м с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ диаметром 160 мм (ориентировочное количество гильз – 6 шт, длина (1 шт) – 3 м);

- Прокладка кабеля 0,4кВ в ПЭ трубе (d-110) «ВРУ 0,4кВ ЦДМ – ЩСН  (ДГУ 400кВА)», кабель марки АВБбШВ-1кВ 5х16 – 110 м (длина по трассе);

- Прокладка кабеля вторичной коммутации в ПЭ трубе (d-110) «Контролер ВРУ 0,4кВ ЦДМ – Контролер ДГУ 400кВА) (кабель марки ЭКС-МВПБШп-5х2х0,51– 110 м (длина по трассе);

-Прокладка силового кабеля ВБбШВ-1кВ 4(4х185) по установленным конструкциям в помещении – 80 м;

-Прокладка силового кабеля ВБбШВ-1кВ 3(4х95) по установленным конструкциям в помещении – 60 м;

-Монтаж кабельных концевых заделок для 4-жильного кабеля напряжением: 1кВ, сечение одной жилы до 240мм2 – 14шт.;

-Герметизация проходов при вводе кабелей в  помещения – 14шт.;

-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 – 56шт.;

-Огнезащитное покрытие кабелей (Д каб=57,7 мм, L=100 м);

- устройство ж/б площадки для установки на металлические  стойки  мобильной ДГУ длина 9,0м.; ширина 3,5м.;

- изготовление металлических стоек для установки на них мобильной ДГУ (4шт.);

- монтаж шумоизолирующих перегородок на ж/б площадке для установки ДГУ  (высота 3,2м.).

Пусконаладочные работы:

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного эл. оборудования в объеме требований норм испытаний электрооборудования, а также инструкций заводов-изготовителей электрооборудования:

-измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных линий напряжением до 1кВ -7 кабелей;

-фазировка кабельных линий напряжением до 1кВ – 21 кабельная жила;

- проведение проверки автоматики включения резерва и запуска ДГУ;

- испытание герметичной кабельной проходки – 14 шт.

9.Примерный объем поставляемого оборудования и материалов:

- ВБбШВ-1кВ 4(4х185),  L=2(2х200м.)

- ВБбШВ-1кВ 3(4х95) L=3х110м.= 330м; АВБбШВ-1кВ 5х16 – 110 м; ЭКС-МВПБШп-5х2х0,51– 110 м

-Лента сигнальная с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) – 310м

-Концевые заделки  - 14шт.

-Трубы ПНД

-Песок строительный

-Мастика огнестойкая

-Расходные материалы

Объемы и перечень работ, марка, сечение и количество силового кабеля, а также объем монтируемого оборудования указаны ориентировочно для целей подготовки Предложений Участниками и должны быть уточнены Рабочим проектом.

10.Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Требования к Исполнителю при выполнении работ:

-Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с разработанным Исполнителем и утвержденным  Заказчиком, а также согласованным со всеми заинтересованными организациями Рабочим проектом, на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями.

-Работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

-Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

-Обеспечение выполнения мероприятий по безопасности при производстве работ.

Требования к поставке оборудования и материалов:

-Поставку оборудования и материалов в объеме, необходимом для реализации настоящего проекта в соответствии с требованиями РП осуществляет Исполнитель.

-Все поставляемые материалы и оборудование подтверждаются сертификатами соответствия и сертификатами безопасности (при необходимости).

Правила контроля и приемки выполненных работ:

-Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

-Предоставление полного пакета исполнительной документации.

11.Требования  к Рабочему проекту (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   РП).

Разработку Рабочего проекта проводить в соответствии с требованиями Задания на проектирование и Технического задания.

При разработке  Рабочего проекта необходимо:

- руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской федерации, инструкциями о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации;

-  до разработки Рабочего проекта произвести сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ;

- учитывать уже  разработанную Исполнительную и Рабочую документацию на Объект «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи» (в части работ по устройству внутриплощадочных сетей электроснабжения);

проектную и исполнительную документацию на объект: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково»;

- рабочую и исполнительную документацию по объекту «Внутриплощадочные сети 0.4кВ присоединения РУ-0,4кВ ТП5891 к ТП20/0,4кВ №16»;

- выполнить Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородской системе энергоснабжения № 39-2117/2016-ЭС от 25.11.2016г.

Рабочий проект должен быть разработан (скорректирован) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и утверждена Заказчиком, а также согласован со всеми заинтересованными организациями.

12.Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

-Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы.

-Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

-При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенного выше перечня работ.

-Требования к персоналу:

a)наличие специально подготовленного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного в специализированных учебных заведениях (персонал должен быть обучен технологии выполнения работ);

b)обязательное наличие удостоверений  по электробезопасности, требуемых для выполнения работ.

c)опыт работы не менее 3-х лет.

13.Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

В соответствии с календарным графиком к договору:

- Разработка и утверждение  Заказчиком, а также согласование  со всеми заинтересованными организациями   Рабочего проекта.

начало выполнение работ - с даты заключения договора;

срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты начала выполнения работ.

- Выполнение СМР и ПНР, включая поставку материалов и оборудования в объеме, необходимом и достаточном для реализации настоящего проекта в соответствии с РП

начало выполнение работ – 30-й календарный день с даты заключения договора;

окончание выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты начала выполнения работ.

Выполнить работы по разработке Рабочего проекта, СМР (в том числе поставку оборудования и материалов) и ПНР в объеме и сроки, предусмотренные Заданием на проектирование, Техническим заданием  и иной полученной от Заказчика документации.

14.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Датой оплаты денежных средств Заказчиком по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

15.Гарантии подрядной организации.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

Приложения:

- Задание на разработку Рабочего проекта

- Схема прохождения трасс кабельных линий

Предварительная ведомость объемов работ

Приложение №1

к Техническому заданию на разработку РП, выполнение СМР и ПНР

Внутриплощадочные сети электроснабжение объекта здание «Центр диспетчеризации и мониторинга»

по адресу: Россия, Москва, Инновационный центр «Сколково»

Задание на Разработку  Рабочего проекта

- Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г.; Решения КС (Протокол КС от 25.01.2016 г. № 75); ПТУ № 39-2117/2016-ЭС от 25.11.2016г. |
|  | Цель выполнения работ по разработке рабочей документации | Обеспечение непрерывного электроснабжения объекта «Центр диспетчеризации и мониторинга» |
|  | Площадь / протяженность объекта | Определить проектом |
|  | Стадийность проектирования: | Рабочий проект (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями Рабочего проекта). |
|  | Основные характеристики проектируемого объекта | При разработке проектной документации необходимо: - руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской федерации, инструкциями о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации; - до разработки проектной документации произвести сбор данных, необходимых для проектирования; учитывать уже разработанную Рабочую и Исполнительную документацию (см. п.1.10 настоящего ТЗ). Выполнить Предварительные технические условия подключения объекта здание «ЦДМ» к общегородской системе энергоснабжения (см. п.1.10 настоящего ТЗ). - определить и выполнить: - в части ТП 20/0,4кВ №16: - технические решения по организации учета электрической энергии ПУ, установленных в ТП 16 с интеграцией в АИИСКУЭ; - компоновочные решения по присоединениям; - в части сооружения КЛ: - план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС»; - однолинейную принципиальную схему электроснабжения присоединяемого объекта; - выбор трассы КЛ (ориентировочно 2 трассы: 1-я на четыре кабеля длинной 200м; 2-я на пять кабелей длинной 110м, два из них в кабельной канализации); трассу прохождения КЛ от точки подключения к электрическим сетям до энергопринимающего устройства согласовать с собственником земельного участка; - выбор марки, сечения, длины и количества КЛ 0,4; - необходимый для разработки проектной документации объем работ по выносу и закреплению на местности трассы КЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику; - технические решения по прокладке КЛ; РП в требуемом объёме, должен быть согласован с ПАО «ФСК ЕЭС», Московским РДУ и Заказчиком. Категория электроснабжения Категория электроснабжения: на время реализации Этапа № 1 – I-я категория, после реализации Этапа № 2- Особая группа I-й категории. Нагрузка При проектировании использовать нагрузки предусмотренные в проекте системы внутреннего электроснабжения ЦДМ; Максимальная присоединяемая к электрическим сетям мощность – в соответствии с техническими условиями; ДГУ Предусмотреть автономный источник питания (ДГУ 400кВА) - аварийный источник электроснабжения потребителей Особой группы I-й категории с выполнением мероприятий по защите от шума, также предусмотреть устройство ж/б площадки для установки мобильной ДГУ 400кВА и ее заземления. |
|  | Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным графиком к договору на разработку Рабочего проекта: - Разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями Рабочего проекта начало выполнения работ - с даты заключения договора; срок выполнения работ - в течение _______ календарных дней с даты начала выполнения работ. |
|  | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации | Требования к Рабочему проекту (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями РП). Рабочий проект должен быть разработан (скорректирована) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ и оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории РФ. До разработки Рабочего проекта Исполнитель должен выполнить сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ. Вся информация должна быть согласована с представителями Заказчика на местах ее сбора. В составе РП должны быть разработаны и обоснованы: -Пояснительная записка -ПОС -Общие данные (таблица нагрузок) -Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы) -Отдельные схемы РУ-0.4кВ (щитов) (принципиальные электрические схемы) -Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс -Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены -Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями -Общие виды РУ-0.4 кВ (щитов) с габаритами -Планы устройства заземляющего контура -Планы и профили прокладки кабельных линий энергоснабжения -Схемы организации АВР и автоматического включения ДГУ -Расчеты селективности работы защит коммутационных аппаратов 0.4кВ -Кабельные журналы -Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих Коммутационное оборудование РУ-0,4кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты. - Сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции в следующем составе: 1.)сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; 2.)сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; 3.)локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», на соответствующую дату, см. Приложение 1. -Прочие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику – 4 (четыре) экземпляров на бумажном носителе и 4 (четыре) экземпляров в электронной форме в программе «Autodesk AutoCAD» (формат *.dwg и *.pdf). |
| 1.9 | Общие сведения о границах проектирования | Границы проектирования устанавливаются на сети напряжением 0,4кВ: ­ верхняя граница по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» на нижних контактах коммутационных аппаратов в РУ 0,4кВ ТП20/0,4кВ №16; ­ нижняя граница по болтовым соединениям кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ – РУ 0.4кВ ТП20/0,4кВ №16» и КЛ 0,4кВ «ДГУ – ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ» на нижних контактах коммутационных аппаратов во ВРУ 0,4кВ здания ЦДМ. |
| 1.10 | Исходно-разрешительная документация. | - Предварительные технические условия подключения объекта «ЦДМ» к общегородской системе энергоснабжения; - Проектная (Стадия РД) документация на объект: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково» (в части ТП 20/0,4кВ №16 и заходов в нее КЛ 20кВ); - Рабочая и исполнительная документация по объекту «Внутриплощадочные сети 0.4кВ присоединения РУ-0,4кВ ТП5891 к ТП20/0,4кВ №16»; - Рабочая документация по объекту «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи». Внутриплощадочные сети электроснабжения. - Исполнительная документация по объекту «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи» (в части работ по устройству внутриплощадочных сетей электроснабжения); - Исполнительная документация по объекту «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково» (в части ТП 20/0,4кВ №16 и заходов в нее КЛ 20кВ). -Согласованное Техническое Задание на проектирование; -Общая схема внутриплощадочных сетей 0,4кВ ДО Полет. |
|  | Лимит финансирования | Рабочий проект разработать с учетом лимита финансирования, предусмотренного в объеме 385 193,58 рублей (с НДС). |

Приложение №1

к заданию на разработку РП

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу документации

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; - сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. |
| 2 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФСБН-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлэкспертиза», на соответствующую дату. |
| 3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). |
| 4 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 5 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 6 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Приложение №2

к Техническому заданию на разработку РП, выполнение СМР и ПНР

Схема прохождения трасс кабельных линий

Приложение №3

к Техническому заданию на разработку РП, выполнение СМР и ПНР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Внутриплощадочные сети электроснабжения здания Центр диспетчеризации и мониторинга» инновационного центра «Сколково»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Прокладка кабеля в траншеях |  |  |  |  |
| Траншея ( L=200м) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной 0,6, глубиной: -0,9 м, группа грунтов 2 для прокладки кабеля | м3 | 108 | объем грунта: 108 м3, траншея: 0,9мх0,6мх200м. Работы проводятся в охранной зоне существующих коммуникаций. |
| 2 | Устройство постели из песка при прокладке кабеля в траншее (толщиной 10см под кабель и 20см над кабелем) | м кабеля | 200 | 4 кабеля в траншее: 200*4=800м; песок: 36м3*1,1=39,6 м3 |
| 3 | Обратная засыпка вручную траншей ранее разработанным грунтом | м3 | 72 | объем грунта: 108-36=72 м3 |
| 4 | Погрузка разработанного грунта в транспортные средства | м3/тн | 36/61,2 | 1м3 грунта- 1,7тн |
| 5 | Установка гильз из полиэтитеновых труб диаметром 160 мм в местах пересечений с существующими инженерными сетями | м | 24 | Гильзы 8 шт, L=3м каждая |
| 6 | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 в проложенных трубах | м | 24 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 ( расход 2%): 3*8 м=24*1,02 = 24,48 м |
| 7 | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 в траншее | м | 776 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 ( расход 2%): 800м-24м=776*1,02 = 791,52 м (вес кабеля 8,23кг-1 п.м.) |
| Траншея( L=110 м) |  |  |  |  |
| 8 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 для прокладки кабеля | м3 | 79,2 | объем грунта: 79,2 м3, траншея: 0,9мх0,8мх110м. Работы проводятся в охранной зоне существующих коммуникаций. |
| 9 | Устройство постели из песка при прокладке кабеля в траншее | м кабеля | 110 | 5 кабеля в траншее: 110*5=550м |
| 9.1 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 | 29,04 | песок: 26,4м3*1,1=29,04 м3 |
| 10 | Обратная засыпка вручную траншей ранее разработанным грунтом | м3 | 52,8 | объем грунта: 79,2-29,04=52,8 м3 |
| 11 | Погрузка разработанного грунта в транспортные средства | м3/тн | 26,4/44,88 | 1м3 грунта- 1,7тн |
| 12 | Установка гильз из полиэтитеновых труб диаметром 160 мм в местах пересечений с существующими инженерными сетями | м | 18 | Гильзы 6 шт, L=3м каждая |
| 13 | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 в проложенных трубах | м | 18 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 ( расход 2%): 3*6 м=18*1,02 = 18,4м |
| 14 | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 в траншее | м | 312 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 ( расход 2%): 330м-18м=312*1,02 = 318,2 м (вес кабеля 4,565кг-1 п.м.) |
| 15 | Устройство кабельной канализации из полиэтитеновых труб диаметром 110 мм | м | 220 |  |
| 16 | Прокладка кабеля АВБбШВ-1кВ 5х16 мм2 в проложенных трубах | м | 110 | Кабель АВБбШВ-1кВ 5х16 мм2 ( расход 2%): 110*1,02 = 112,2м |
| 17 | Прокладка кабеля ЭКС-МВПБШп-5 5х2х0,51 мм2 в проложенных трубах | м | 110 | Кабель ЭКС-МВПБШп-5 5х2х0,51 мм2 ( расход 2%): 110*1,02 = 112,2м |
| Раздел 2. Монтаж кабеля в помещениях: ЦДМ (от приямка до ВРУ 2 и ТП №16) |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж лотка кабельного оцинкованныого перфорированного PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м по установленным конструкциям с крышкой | м | 26 | вес 1 п/м лотка - 3,3кг, вес 1п/м крышки -1,9кг 16*(3,3+1,9)/1000= 83,2 кг |
| 19 | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 80 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 ( расход 2%): 80*1,02 =81,6 м |
| 20 | Прокладка кабеля ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 60 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 ( расход 2%): 60*1,02 =61,2 м |
| 21 | Присоединение к зажимам жил кабелей сечением 95мм2 | шт. | 24 |  |
| 22 | Присоединение к зажимам жил кабелей сечением 185 мм2 | шт. | 32 |  |
| 23 | Герметизация проходов при вводе кабелей в здание | шт. | 14 |  |
| 24 | Монтаж муфт кабельных концевых, термоусаживаемых марки 4КВТп-1-150/240 | 1 шт. | 14 |  |
| 25 | Огнезащитное покрытие кабелей общей длиной 100 м составом "КЛ-1" | м2 | 19,85 | Кабель ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2: D поперечного сечения 49,6 мм, длина 80 м площадь окраски: 49,6*3,14*80/1000=12,45 м2. Кабель ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2: D поперечного сечения 39,2 мм, длина 60 м площадь окраски: 39,2*3,14*60/1000=7,4 м2 |
| Раздел 3.Устройство площадки под ДГУ с установкой шумозащитного экрана |  |  |  |  |
| Устройство площадки из плит |  |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта бульдозером на глубину 20 см, группа грунтов 2 | м3 | 6,3 | Площадь: 9мх3,5м=31,5м2. Объем грунта: 31,5*0,2=6,3м3 |
| 27 | Погрузка разработанного грунта в транспортные средства | м3/тн | 6,3/10,71 | 1м3 грунта- 1,7тн |
| 28 | Устройство подстилающего слоя толщиной 20 см из песка под укладку плит | м3 | 6,3 | Объем песка: 6,3*1,1=6,93м3 |
| 29 | Устройство покрытия площадки из дорожных плит 1П30.18.30 | м3 | 5,36 | Плиты 1П30.18.30 (3000х1750х170) - 6 шт |
| Устройство шумозащитного экрана |  |  |  |  |
| 31 | Разработка грунта вручную на глубину 2 м для устройства ж/бетонного фкндамента под стойки шумозащитного экрана (грунт 2 группы) | м3 | 22 | Размер ямы: 1х1х2м=2 м3. Количество стоек 11 шт. |
| 32 | Устройство ж/бетонного фундамента под стойки шумозащитного экрана | м3 | 5,5 | Размер фундамента: 0,5х0,5х2=0,5м3 - 11 шт |
| 33 | Установка анкеров в комплекте с шайбами и гайками (193,6 кг), а также закладных пластин (166,85кг) | шт./кг | 44/360,45 | Вес 1 анкера - 4,4 кг, длина 1м, размер пластины 0,4х0,4х0,012м - 11шт |
| 34 | Обратная засыпка вручную ям после заливки фундамента | м3 | 16,5 | Объем: 22-5,5=16,5м3 |
| 35 | Погрузка оставшегося грунта в транспортные средства | м3/тн | 5,5/9,35 | 1м3 грунта- 1,7тн |
| 36 | Установка металлических стоек под ДГУ | шт/тн | 4/0,2522 |  |
| 37 | Установка металлических стоек под шумозащитный экран высотой 3,5 м | шт/тн | 11/1,107 | Стойка металлическая оцинкованная - 11шт/0,85 тн; Уголки металлические оцинкованные прижимные - 16шт/0,211 тн; Крышки металлические оцинкованные - 25м/0,046тн; Болт оцинкованный с гайками и шайбами М12-55шт/61,6 кг |
| 38 | Установка шумозащитных панелей звукопоглощающих, звукоизолирующих, шумозащитных средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм | м2/шт | 82,88/56 |  |
| Раздел 4. Вывоз и утилизация грунта |  |  |  |  |
| 39 | Вывоз разработанного замусоренного грунта с последующей утилизацией | м3/тн | 74,2/126,14 |  |
| Раздел 5. ПНР |  |  |  |  |
| 40 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 7 | 4 кабельных линий ВБбШВ-1кВ 4х185 мм2 мм2, 3 кабельных линии ВБбШВ-1кВ 4х95 мм2 |
| 41 | Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 21 | 7 кабельных линий - 3 фазировки на каждой линии: 7*3=21 |
| 42 | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 14 | 14 проходов кабельных линий (7х2=14) |
| 43 | Проведение проверки автоматики включения резерва и запуска ДГУ | 1 устройство | 1 |  |