- Договор № ____

на выполнение разовых работ  и работ по локализации аварий

в кварталах 9-11 инновационного центра «Сколково»

г. Москва 								   «___»________2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДАС Сколково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 86 от 24.12.2015 г., с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения

Для целей толкования настоящего Договора, а также документов, составленных Сторонами во исполнение настоящего Договора, термины используются в общепринятых значениях, за исключением терминов, приведенных ниже:

  - «Апартамент» – структурно обособленное помещение в здании или индивидуально-определенное здание, состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении, в том числе с обязательным наличием кухонного и санитарно-технического оборудования.

  - «Арендаторы» – лица, фактически пользующиеся Помещениями на условиях договоров аренды или иных соглашений для временного проживания или пребывания.

  - «Заявка» - подписанное обеими Сторонами письменное распоряжение Заказчика на выполнение Исполнителем Работ и/или Поставку Товара, составленное по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору.

  - «Локализация аварий» – комплекс мероприятий по устранению (ликвидации) аварий (неисправностей, повреждений) и ограничению и предотвращению дальнейшего развития аварий, включая в том числе ремонтные и иные работы, выполняемые по мере необходимости в соответствии с изменениями условий и внешними (негативными) воздействиями.

  - «Необходимые разрешения» – разрешение на производство работ, подключение к инженерным сетям, а также любые иные разрешения, лицензии и согласования, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации.

  - «Объект» (или комплекс Объектов), в составе:

«Объект 1»  - 9-ый квартал (апартаменты временного проживания), включающий в себя   4-х, 3-х   секционные  здания коммерческой недвижимости, общей площадью 16699,45 кв. м. и здание общественного питания 535,79 кв.м.,

«Объект 2» - 10-ый квартал (апартаменты длительного проживания), общей площадью 11 081,12 кв. м. и здание предприятия питания и сервисного обслуживания населения общей площадью 693,33  кв.м.;

«Объект 3» - 11-й квартал, включающий в себя 10 кластеров с апартаментами  общей площадью 18603,69 кв.м  кв. м. и здание административного назначения и центрального диспетчерского пункта – 1000,06 кв. м.

План Объекта приведен в составе Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

  - «Помещения» – находящиеся на территории центра и входящие в состав объектов его инфраструктуры апартаменты, предназначенные для временного проживания или пребывания физических лиц (без права на постоянную регистрацию);

  - «Правила пользования зданиями» - единые правила и процедуры, обязательные для исполнения Арендаторами, относящиеся к управлению, безопасности и использованию Объекта. Правила для Арендаторов регулируют, среди прочего, порядок эксплуатации Объекта, использования Объекта и оборудования, Мест общего пользования.

  - «Правила эксплуатации» - Правила эксплуатации помещений, входящих в состав объектов инфрастуткруты территории инновационнго ценра «Сколково», предоставленных для проживания и (или) пребывания, входящие в состав инфраструктуры территории инновационного центра «Сколково», утвержденные Советом Фонда (протокол заседания от 25.09.2014 г.), согласованные Попечительским Советом (протокол заседания от 03.06.2015 г.), со всеми изменениями и дополнениями к ним, которые в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 244-ФЗ от 28.09.2010 г. «Об инновационном центре «Сколково», которые  становятся условиями сделок, заключенных с лицами, участвующими в реализации проекта, в целях обеспечения его реализации, с момента заключения соответствующих сделок.

  - «Работы» - все и любые работы и услуги, которые могут выполняться Исполнителем во исполнение его обязательств по настоящему Договору, включая в том числе Разовые работы, выполняемые на основании Заявок и Локализацию аварий.

  - «Разовые работы» - услуги или работы, выполняемые для нужд Заказчика, исключительно на основании Заявок, в том числе осмотры, регламентные работы в рамках технического обслуживания, мелкие ремонтные работы, поставка материалов, комплектующих, оборудования, необходимых для выполнения Разовых работ, и иные Разовые работы. Требования Заказчика к Разовым работам определены в Техническом задании, приведенном в Приложении № 1 к Договору.

  - «Система инженерно-технического обеспечения» – одна из систем, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, противопожарной защиты, (отходо-) удаления, вертикального транспорта (лифты) или функций обеспечения безопасности, а также технологическое оборудование и принадлежности к нему, в том числе внутренние (внутридомовые) сети. Технические характеристики Систем инженерно-технического обеспечения, перечень и спецификация оборудования приведены в Приложении №3 к настоящему Договору.

  - «Стандарты центра» – документы по эксплуатации Помещений и Объектов общего пользования, включая системы инженерно-технического обеспечения, находящиеся в Объекте, в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятых технических регламентов, стандарты саморегулируемых организаций, Правила эксплуатации,  и иные правила и иная нормативно - техническая документация в области безопасности технологических процессов, утвержденная федеральными органами исполнительной власти, решение о применении которых при эксплуатации помещений и объектов общего пользования принято управляющей компанией.

  - «Управляющая компания» или «Фонд» – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий - российское юридическое лицо, на которое в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, возложена реализация проекта

Статья 2. Предмет Договора

  - По настоящему Договору Исполнитель обязуется :

    - в объеме, в сроки и на условиях, определяемых в Заявках выполнять Разовые работы;

    - осуществлять Локализацию аварий на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Здания, сооружения и прочие объекты, входящие в состав Объекта, Инженерная Инфраструктура, технологическое оборудование, входящее в состав Систем инженерно-технического обеспечения, в отношении которых Исполнитель  выполняет Работы, а также требования Заказчика к Работам указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

  - Заявки составляются и подписываются Сторонами в течение всего срока действия Договора. В Заявках определяются, в том числе следующие условия:

- перечень и объемы  выполняемых Разовых работ,

- место выполнения Разовых работ (часть Объекта, в отношении которой осуществляются соответсвующие Разовые работы);

- сроки и график выполнения Разовых работ;

- спецификация, стоимость товара, поставляемого в целях осуществления Разовых работ.

## Примерная (рекомендуемая) форма Заявки приведена в Приложении № 3 к Договору.

## С даты подписания Заявки обеими Сторонами, условия Заявки становятся обязательными для Сторон, Заявка становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

## В целях ускорения процесса оформления Заявок Стороны вправе согласовывать Заявки, а также обмениваться электронными копиями подписанных Заявок по электронной почте Заказчика: ____________ и Исполнителя: _____________. Стороны признают действительность электронных копий подписанных Заявок, направленных по указанным электронным адресам, при условии обязательного предоставления оригинальных бумажных экземпляров соответствующих Заявок.

  - Локализация аварий выполняется силами и иждивением Исполнителя, для чего Исполнитель обязуется создать аварийную службу на Объекте.

## Если иное не установлено в Заявках Разовые работы выполняются силами Исполнителя. В случае, если для выполнения Разовых работ необходима поставка товара (в том числе материалов, оборудования, комплектующих), ответственность за качество приобретаемого товара, а также за поставку товара, обременного правами третьих лиц, несет Исполнитель.

  - Исполнитель обязуется выполнять Работы с надлежащим уровнем квалификации, тщательностью и добросовестностью, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации, требований к Объектам и Работам, в том числе, с  соблюдением:

- требований соответствующих технических регламентов, включая технические регламенты Таможенного Союза, положений стандартов, сводов правил, или до их вступления в силу - иных нормативных документов федеральных органов государственной власти, требований специальных технических условий в случае их установления при проектировании и строительстве Объекта;

- требований, установленных санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами, в том числе требований, не включенных в технические регламенты;

- требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- требований экологической безопасности;

- требований пожарной безопасности;

- требований энергетической эффективности;

- иных требований, связанных с выполнение Работ, включая в том числе требования нормативно-технических документов федеральных органов исполнительной власти, обязательных к применению до вступления в силу технических регламентов в отдельных сферах технического регулирования, требований в области охраны труда, а также в случаях, если в процессе выполнения Работ используются технологические процессы или оборудование, подпадающие под действие законодательства о промышленной безопасности – требований к технологическим процессам на опасных производственных объектах,

а также с соблюдением требований Правил эксплутации и разработанных на их основе иных нормативных документов.

  - Настоящий Договор является смешанным Договором (п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ). К отношениям Сторон по настоящему Договору применяются в соответствующих частях нормы о рамочном договоре (ст. 419.1 Гражданского кодекса РФ), о договоре подряда (глава 37 Гражданского кодекса РФ); о договоре поставки (глава 30 Гражданского кодекса РФ); об абонентском договоре (ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ).

Статья 3. Стоимость Работ и порядок расчетов

  - Стоимость Разовых работ определяется в Заявках на основании расценок, приведенных в  «Реестре расценок» (Приложение № 3 к Договору), а при отсутствии соответствующих видов Разовых работ в «Реестре расценок» - стоимость определяется по расценкам ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен.

При ненадлежащем качестве выполненных Исполнителем Разовых работ стоимость Разовых работ подлежит уменьшению в порядке, указанном в п. 4.3.1. Договора.

  - Настоящим Стороны договорились, что

- общая стоимость всех Разовых работ, предусмотренных настоящим Договором, с учетом всех приложений и дополнений к нему, не может превышать сумму в размере 
_______рублей, в том числе НДС 18% - ______рублей (далее – «Предельная цена Разовых работ»);

- общая стоимость Разовых работ,  определяемых по расценкам ФЕР-2001 не может превышать 10 % от Предельной цены Разовых работ; при этом Разовые работы, определяемые по расценкам ФЕР-2001 могут заказываться Заказчиком и выполняться Исполнителем в отношении соответствующих частей Объектов (зданий, помещений, коммуникаций и их частей), только после того, как соответствующие здания/ помещения переданы в аренду пользователям; до момента передачи соответствующего объекта в аренду пользователям такие Разовые работы не выполняются Исполнителем и не оплачиваются Заказчиком.

  - За содержание аварийной службы в целях выполнения работ по Локализации аварий Заказчик выплачивает Исполнителю ежемесячную абонентскую плату (далее – «Абонентская плата»), определенную в размере _______  (__________) рублей, в том числе НДС 18% - _______ (_______) рублей в месяц.

Абоненская плата покрывает все расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по Локализации аварий, в том числе расходы и затраты на содержание всех необходимых в соответствии с настоящеим Договором и приложениями к нему служб, сервисов и иные затраты Исполнителя на Локализацию аварий.

При ненадлежащем качестве выполнения Исполнителем работ по Локализации аварий в отчетном периоде, Абонентская плата, выплачиваемая Заказчиком Исполнителю в соответствующем отчетном периоде, подлежит уменьшению в порядке, предусмотренном в п. 4.3.1. Договора.

  - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленного оригинала счета, который Исполнитель вправе направить в адрес Заказчика при условии подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанного Сторонами по форме, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору, и предоставления Исполнителем Заказчику счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Счет, направленный Исполнителем Заказчику до подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.

  - Оплата за неполный отчетный период по Договору (в случае, если дата начала выполнения Работ по договору или дата окончания выполнения Работ не совпадает с первым/последним календарным днем месяца) рассчитывается следующим образом:

- если какие-либо Разовые работы должны были выполняться в течение календарного месяца, то стоимость таких Разовых работ рассчитывается соответственно исходя из фактического объёма выполненных Разовых работ в неполный отчетный период

- Абонентская плата за неполный отчетный период рассчитывается путем деления Абонентской платы, указанной в п. 3.3. Договора, на 30 (Тридцать) и умножения на количество календарных дней в неполном отчетном периоде.

  - Расчеты по настоящему Договору осуществляются по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Счет, выставляемый Исполнителем, оформляется в российских рублях, и должен содержать:

- ссылку на номер и дату Договора, Заявок;

- наименование Работ;

- период выполнения Работ;

- стоимость Работ;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС;

- банковские реквизиты Исполнителя.

# В случае расхождения реквизитов Исполнителя для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Исполнителя, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Исполнитель.

  - Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ. Условия Поставки и приемки Товара

  - Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.

  - Выполнение Исполнителем Работ по настоящему Договору подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – Акт).

  - Приемка Работ осуществляется ежемесячно по подписываемому Сторонами Акту. Исполнитель ежемесячно, не позднее 3 (Третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, передает уполномоченному представителю Заказчика 2 (Два) идентичных экземпляра Акта за отчетный месяц, подписанные со стороны Исполнителя. К Акту Исполнитель прикладывает следующие документы, подписанные Исполнителем:

-  отчет по Локализации аварий по каждому случаю отдельно (в случае, если таковые имели место);

- отчеты и/или иные документы, которые должны были составляться по результатам выполнения Разовых работ в соответствии с Заявками;

- копии товарных накладной (ТОРГ-12) в отношении товара (материалов, оборудования, комплектующих), поставляемого Исполнителем в рамках (и в целях выполнения) соответствующих Разовых работ, подтверждающего стоимость соответствующего товара;

-  счет-фактуру, оформленный в соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.1. Для оценки качества выполненных Исполнителем Разовых работ и работ по Локализации аварий, Заказчик руководствуется «Соглашением об уровне качества выполнения работ» (Приложение №5 к настоящему Договору). Результат проверки в процентном выражении заносится в отчет «Общие критерии оценки качества работы Исполнителя» (форма которого приведена в составе Приложения №5). Отчеты по проверкам качества выполнения Разовых работ, а также работ по Локализации аварий (в случае их выполнения в отчетном периоде) составляются в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и подписывается уполномоченными представителями Сторон. ПКР рассчитывается отдельно по Разовым работам и по работам по Локализации аварий (в случае выполнения соответствующих работ в отчетном периоде).

При ненадлежащем качестве выполненных Исполнителем Разовых работ (или соответственно -  работ по Локализации аварий) за отчетный период, на основании полученной оценки ПКР по Разовым работам/Локализации аварий, стоимость Разовых работ (или соответственно- Абонентская плата , указанная в п. 3.3. Договора) будет уменьшаться в следующем порядке:

- В случае если процент качества (далее ПКР) Разовых работ/ работ по Локализации аварий составил 90,00 – 94,99% - стоимость Разовых работ/ Абонентская плата соответственно, в отчетном периоде уменьшается на 3%;

- если ПКР Разовых работ/ работ по Локализации аварий  составил 85,00 – 89,99% стоимость Разовых работ/ Абоненскная плата  соответственно в отчетном периоде уменьшается на 5%;

- если ПКР Разовых работ/ работ по Локализации аварий  составил 84,99 и менее - стоимость стоимость Разовых работ/ Абонентская плата соответственно в отчетном периоде уменьшается на 7%.

Уменьшение стоимости соответствующих Разовых работ/ Абонентской платы,  указанное в настоящем пункте, производится на основании настоящего Договора и не требует подписания дополнительного соглашения Сторон. Стороны понимают и признают, что уменьшение стоимости соответствующих Разовых работ/ Абонентской платы является частью порядка определения цены соответствующих Работ, не является и не может рассматриваться в качестве неустойки за ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств,  соответственно процент уменьшения не может быть пересмотрен по правилам ст. 333 Гражданского кодекса РФ об уменьшении неустойки, а требование об изменении указанного процента (в случае подачи Исполнителем такого требования) является злоупотреблением правом (п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ).

4.3.2. Отчет по Локализации аварии составляется в свободной форме, и должен содержать следующую информацию:

- дата и время аварии;

- место аварии;

- Система инженерно-технического обеспечения и/или часть Объекта, на которой произошла авария.

- предпологаемые причины, по которой произошла авария;

- меры и работы, принятые/ выполненные для Локализации аварии;

- время когда аврия была локализована;

- рекомендации по предотвращению аналогичных аварий;

- перечень работ и материалов, необходимых для устранения последствий аварии.

4.3.3. В Акте Исполнитель указывает:

- период выполнения Работ;

- ссылки на соответствующие Заявки, стоимость Разовых работ, выполненных в отчетный период, ПКР по Разовым работам за отчетный период;

- Абонентскую плату (с учетом ПКР по Локализации аварий, в случае если таковые имели место в отчетном периоде);

- общую стоимость Работ за отчетный период.

    - Подписание Актаосуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком последнего из указанных в п.п. 4.3 настоящего Договора документов. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ.

    - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ (подписания Акта), Заказчик направляет Исполнителю перечень выявленных недостатков и замечаний, которые Исполнитель устраняет в срок, установленный настоящим Договором.

Все работы по устранению недостатков, выявленных Заказчиком, выполняются Исполнителем за собственный счет.

    - Основанием для отказа в приемке Работ и (или) подписании документов о приемке Заказчиком является:

- несоответствие выполненных Работ требованиям законодательства Российской Федерации, утвержденным нормам и правилам, условиям настоящего Договора, Заявкам, Правилам эксплуатации и указаниям Заказчика;

- несоответствие предоставленных прилагаемых к Акту отчетных документов требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Договора, включая установленный настоящим Договором формат документов;

- несоответствие видов и фактического объема выполненных Работ, видам и объемама Работ, указанным в предоставленных документах.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнять Разовые работы, Локализацию аварий, в соответствии с требованиями настоящего Договора, Заявок, действующими на момент выполнения Работ нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации для такого рода Работ, Правилами экспулатации.

В случае если Правилами эксплуатации предусмотрены более жесткие требования к соответствующим Работам, чем требования, указанные в настяощем Договоре или Заявках, применяются положения Правил эксплуатации.

Исполнитель подтверждает, что Заказчик предоставил Исполнителю копии Правил эксплуатации и Исполнитель ознакомился с указанными документами до подписания Договора. Все требования Правил эксплуатации Исполнителю понятны.

    - В рамках выполнения Разовых работ поставлять товар, в том числе материалы, оборудование и инвентарь, изделия, соответствующий требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, а также другой нормативной и технической документации, имеющий сертификаты соответствия и знак соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, лабораторные заключения по результатам испытаний, технические паспорта и другие, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Правилами эксплуатации документы, удостоверяющие его происхождение, качество и сроки действия. Копии указанных выше документов, заверенные печатью Исполнителя, должны быть переданы представителю Заказчика по первому требованию, а в предусмотренных законодательством случаях -  при сдаче-приемке соответствующих Разовых работ.

    - Нести ответственность за качество товара, поставляемого в рамках Разовых работ по настоящему Договору, с учетом гарантийных сроков, установленных производителями, и в случае ненадлежащего качества товара заменить  товар за свой счет в течение 7 (Семи) календарных дней.

    - Обеспечить наличие диспетчерской службы (единого телефонного номера для принятия сообщений об аварийных сиутациях),  аварийной службы, обеспеченных средствами связи.

Исполнитель обязуется обеспечить возможность вызова квалифицированного работника/бригады для установления причин возможных аварий круглосуточно 7 (семь) дней в неделю, время прибытия аварийной службы Исполнителя  - незамедлительно (в любом случае не более 30 минут с момента сообщения об аварии).

В случае возникновения аварийной ситуации на Объекте незамедлительно принять все необходимые меры и выполнить необходимые работы по Локализации аварии собственными силами, средствами и всеми возможными способами и уведомить об этом Заказчика и специализированные аварийные службы, при этом Исполнитель обязан принять все возможные меры для обеспечения сохранности Объекта, имущества Заказчика, а также имущества третьих лиц, находящихся на Объекте.

    - Назначить представителей Исполнителя (контактных лиц), ответственных за ход Работ и настоящему Договору, и сообщить об этом Заказчику, с указанием мобильных телефонов и иных контактных данных представителей.

    - Гарантировать, что лица, привлекаемые Исполнителем для выполнения Работ по настоящему Договору, обладают достаточной квалификацией и умениями, профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности, а также в случае, если этого требует законодательство Российской Федерации, имеют разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные действующим законодательством Российской Федерации. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в Российской Федерации. Следить за тем, чтобы работники, для которых законодательством Российской Федерации предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, включены в цену Договора и Исполнителю отдельно не возмещаются.

    - Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Работ привлеченными Исполнителями лицами (в том числе работниками Исполнителя, субподрядчиками).

    - Обеспечить свой персонал, занятый в выполнении Работ на Объекте, униформой согласованного с Заказчиком образца, указанные затраты включены в цену Договора. Следить за тем, чтобы форменная рабочая одежда используемого Исполнителем персонала и привлеченных Исполнителем третьих лиц находилась в гигиенически безупречном состоянии. Работники и иные лица, привлекаемые Исполнителем для выполнения обязательств по Договору, должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Исполнителя с помощью форменной спецодежды и карточек с именами.

    - Обеспечить выполнение и нести ответственность за нарушение мер по предупреждению воздействия на работников Исполнителя опасных и вредных производственных факторов; безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды; защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; сохранности объектов культурного наследия; предупреждению действий, вводящих в заблуждение Заказчика и третьих лиц, в том числе, обеспечить соблюдение всеми работниками Исполнителя и/или субподрядчиков требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и водоёмов на прилегающей территории, поддержание и соблюдение на Объекте санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Обеспечить выполнение и нести ответственность за нарушение требований СанПиН к условиям труда работников Исполнителя и/или субподрядчиков, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ.

    - Обязать своих работников незамедлительно передавать Заказчику в указанное Заказчиком место или указанному Заказчиком лицу все найденные на Объекте предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности, возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными. В случае, если безопасность такого бесхозного предмета не является очевидной, работники Исполнителя не прикасаются к обнаруженным предметам и незамедлительно информируют указанное Заказчиком лицо.

    - Гарантировать недопущение использования при выполнении условий настоящего Договора иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения Миграционной службы Российской Федерации и соответствующей регистрации в г. Москве и Московской области, а также проживания рабочих на Объекте. Исполнитель несет ответственность за нахождение на Объекте иностранных граждан и лиц без гражданства, без разрешения на работу на территории Российской Федерации, а также за невыполнение миграционного законодательства Российской Федерации, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в случае привлечения иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы и направления уведомления миграционному органу о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В случае привлечения Заказчика к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения соответствующего требования Заказчика компенсировать Заказчику все понесенные убытки.

    - Производить незамедлительное отстранение от выполнения Работ и замену любого привлеченного Исполнителем для выполнения Работ лица (которое нарушает или создает угрозу нарушения выполнения обязательств Исполнителя по Договору, в том числе требований Заказчика к Работам и их качеству, указанным в Договоре и приложениях к нему) в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего письменного мотивированного требования Заказчика.

    - Обеспечить сохранность всей, полученной от Заказчика документации, необходимой для эксплуатации Объекта, и ее возврат Заказчику по окончании срока действия или расторжении настоящего Договора.

    - Исполнителю запрещается хранить в Объекте опасные и вредные химические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и газы, в том числе запрещается их использование. Работникам Исполнителя и иным привлеченным Исполнителем лицам запрещается принимать пищу в Помещениях, а также в иных местах Объекта, за исключением помещений, специально предназначенных для приема пищи (столовых, кафе и т.д.).

    - Оказывать содействие Заказчику в его работе с Арендаторами на Объекте.

    - Соблюдать внутренние нормы и правила, установленные Заказчиком на Объекте для обеспечения своей безопасности, а также для сохранности и безопасности лиц и имущества, находящихся на Объекте.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию любую информацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

    - Сохранять в тайне любую информацию служебного, коммерческого, частного и любого иного характера, ставшую известной в ходе исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, а также после завершения действия Договора, в том числе, в случае его досрочного расторжения. Обязать своих работников не разглашать любую информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности на Объекте при осуществлении ими своих обязанностей при условии, что данная информация не является общедоступной, то есть объективно закрыта для третьих лиц. Данное обязательство действует и после прекращения действия настоящего Договора.

    - В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Правилами эксплуатации немедленно приостановить выполнение Работ и уведомить Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения Работ, качество и сроки их завершения.

    - В случае, если Работы, выполняемые по настоящему Договору, требуют специального разрешения (допуска, лицензии и других Необходимых разрешений), до начала выполнения соответствующих Работ предоставить Заказчику надлежащим образом удостоверенную копию соответствующего разрешения (допуска, лицензии и других документов), выданного в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и своевременно продлевать действие таких Необходимых разрешений (допуска, лицензии и других документов) на срок, необходимый для надлежащего выполнения Исполнителем соответствующих Работ.

    - Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине и/или по вине субподрядчиков при выполнении Работ.

    - Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за действия п Исполнителя и привлеченых им лиц (в том числе персонала Исполнителя  и субподрядчиков).

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов, в том числе наложенные соответствующими ораганами на Заказчика, за допущенные по вине Исполнителя (его работников, субподрядчиков, иных привлеченных Исполнителем лиц).

    - Своевременно информировать Заказчика о любом изменении обстоятельств, которые могут прямо или косвенно отразиться на выполнении Работ и на правах и законных интересах Заказчика, если это стало известно Исполнителю.

    - Соблюдать требования внутри объектового и пропускного режимов Объекта, Правил пользования зданиями.

    - В разумный срок предоставлять Заказчику запрошенную им документацию и (или) информацию, касательно уполномоченных лиц Исполнителя, которая имеется у Исполнителя при условии соблюдения норм о защите персональных данных, условий соглашений о конфиденциальности и требований законодательства Российской Федерации.

    - По первому требованию Заказчика представить надлежащим образом заверенные копии договоров с субподрядчиками, заключенных в исполнение настоящего Договора, а также все иные документы, связанные с исполнением таких договоров (дополнительные соглашения, приложения, акты, счета, платежные документы и т.д.). Заказчик оставляет за собой право в любое время мотивированно отклонять кандидатуры субподрядчиков, а Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней заменить таких субподрядчиков;

    - Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.

  - Исполнитель имеет право:

    - За свой счет привлекать к выполнению Работ субподрядчиков.. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения стоимости и/или объемов Работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.

    - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора.

  - Заказчик обязан:

    - Ознакомить Исполнителя с правилами поведения привлеченных Исполнителем для выполнения Работ лиц (персонала Исполнителя, субподрядчиков) на территории Заказчика, подлежащими неукоснительному соблюдению.

    - Обеспечить своевременную оплату выполненных и принятых Работ по настоящему Договору. Если иное не предусмотрено Договором и приложениями к нему, Работы, выполненные с нарушением, изменением или отклонением от условий настоящего Договора, оплате не подлежат.

    - Назначить представителей Заказчика для оперативного решения вопросов, возникающих в рамках настоящего Договора и уведомить об этом Исполнителя.

    - Обеспечить доступ работников Исполнителя к месту проведения Работ.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков и качества их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Исполнителя.

Контроль за деятельностью Исполнителя, в том числе выполнением Исполнителем своих обязанностей по Договору, может осуществляться Заказчиком также в форме планового (очередного) и внепланового (внеочередного) контроля.

    - Требовать предоставления Исполнителем документов, предусмотренных настоящим Договором.

    - Требовать устранения нарушений и недостатков, за которые Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору. В случае неустранения или ненадлежащего устранения нарушений и недостатков, устранить их своими силами и (или) силами третьих лиц, за счет Исполнителя или приостановить выполнение Работ и своих обязательств по Договору, до устранения нарушений и недостатков.

    - Давать обязательные для Исполнителя указания, в том числе об изменении объемов (увеличить, сократить, изменить, дополнить) Работ или их приостановлении.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего (качественного и своевременного) выполнения Работ согласно условиям  настоящего Договора.

    - В установленном законом и настоящим Договором порядке требовать от Исполнителя возмещения реального ущерба, причиненного  неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

    - Давать Исполнителю предложения по совершенствованию и повышению эффективности выполнения Работ, являющихся предметом Договора, достижению экономии материальных ресурсов и денежных средств.

    - Запрашивать у Исполнителя любую документацию, связанную с подтверждением фактических расходов по выполнению Работ на Объекте.

    - В любое время действия настоящего Договора выразить мотивированное требование об отстранении от выполнения Работ того или иного лица, привлеченного Исполнителем для выполнения Работ по Договору.

    - В любое время по своему усмотрению давать Исполнителю письменные и (или) устные указания и рекомендации, не изменяющие его права и обязанности по настоящему Договору, обязательные для исполнения.

    - В любое время по своему усмотрению письменно потребовать от Исполнителя предоставления документации и/или информации касательно привлеченных им для выполнения Работ лиц (в том числе персонала, субподрядчиков), а также касательно исполнения Исполнителем Договора, которой располагает Исполнитель и передача которой не противоречит Федеральному закону от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», нормам о защите персональных данных и требованиям законодательства Российской Федерации.

    - В любых экстренных ситуациях, в том числе, вызванных действиями и (или) бездействием  Исполнителя, и/или при угрозе их возникновения, представитель Заказчика вправе в любое время, без какого-либо предварительного предупреждения, приостановить любые действия Исполнителя в отношении Объекта, направив Исполнителю требование о такой приостановке, а Исполнитель обязан незамедлительно прекратить такие действия и незамедлительно, за свой счет, устранить любые нарушения, допущенные Исполнителем и последствия, возникшие в связи с таким нарушением. В случае если требование представителя Заказчика будет устным, Заказчик обязан в течение разумного времени с момента такого требования, предоставить подтверждение такого требования Исполнителю в письменной форме. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об устранении нарушений.

    - Требовать приостановления любых действий Исполнителя, если такие действия противоречат положениям настоящего Договора, договорам с Арендаторами или любым иным договорам в отношении Объекта, которые будут заблаговременно предоставлены для сведения Исполнителю. Исполнитель настоящим соглашается, что полученная информация будет считаться конфиденциальной в соответствии с положениями настоящего Договора.

Статья 6. Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

  - Сторона не несет ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим невыполнение ей собственных обязательств по настоящему Договору перед другой Стороной.

  - В случае нарушения Заказчиком срока исполнения денежных обязательств по настоящему Договору на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) в день от суммы просроченного платежа, но не более 5 % (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ (в том числе Разовых работ, работ по Локализации аварий) Исполнитель по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 % (Ноль целых  одна десятая процента) в день от цены невыполненных в срок Разовых работ/ Абонентской платы, но не более 10% (Десяти процентов) от цены невыполненных в срок Разовых работ/ Абонентской платы. Указанная ответственность применяется помимо уменьшения стоимости Разовых работ/Абонентской платы, как это предусмотрено п. 4.3.1. Договора.

  - В случае неисполнения Исполнителем обязательств по устранению недостатков Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и взыскать с Исполнителя понесенные расходы в полном объеме.

  - В случае повреждения (уничтожения) зеленых насаждений при выполнении Работ Исполнитель, за свой счет, производит восстановительные мероприятия, а также компенсирует Заказчику все понесенные им расходы.

  - Неустойка, указанная в п. 6.4. Договора, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится в течение пяти дней с момента получения письменного требования с обоснованным расчетом размера неустойки, при его отсутствии неустойка не начисляется и не выплачивается. Если иное не предусмотрено Договором, компенсация убытков производится сверх суммы неустойки. Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком срока исполнения денежных обязательств по настоящему Договору, предусмотренной п. 6.3. Договора, может быть предъявлено Исполнителем не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты нарушения соответствующего обязательства, при нарушении данного срока неустойка уплате не подлежит.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

  - Исполнитель в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению Работ/, охране окружающей среды и экологической безопасности, охране труда, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и несет ответственность за их несоблюдение.

  - Все используемые при выполнении Работ и/или поставляемые Исполнителем механизмы, инструмент, инвентарь, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

  - Исполнитель обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

  - Все отношения с лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения Работ регулирует Исполнитель самостоятельно. Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причинённый ущерб, несчастный случай, травму или гибель работника или иного лица, нанятого для выполнения Работ Исполнителем или субподрядчиком Исполнителем.

  - Исполнитель в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный Объекту, в том числе Системам инженерно-технического обеспечения, иному имуществу Заказчика и/или третьих лиц, в результате действий/ бездействия Исполнителя/ привлеченных им лиц. Под ответственностью в настоящем Договоре понимается возмещение убытков в полном объеме сверх неустойки.

  - Исполнитель не имеет права на ограничение ответственности, если доказано, что убытки явились результатом его собственного действия или бездействия, совершенного умышленно или по неосторожности.

  - Заказчик вправе удержать из Цены Договора и зачесть в одностороннем порядке в счет сумм, подлежадих оплате Исполнителю, все суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (включая указанные в п. 6.4 Договора), суммы причиненных убытков (в том числе штрафные санкции, наложенные на Заказчика по вине Исполнителя, как это указано в п. 5.1.23 Договора),  на основании письменной претензии, направленной в адрес Исполнителя.

  - Оплата любых штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения нарушенного обязательства.

  - При обнаружении Заказчиком факта пропажи  или повреждения Объекта,  товарно-материальных ценностей или иного имущества Заказчика в составе или на территории Объекта (далее – «Имущество»), при отсутствии о данных фактах сообщений Исполнителя, Заказчик в тот же день письменно уведомляет Исполнителя о проведении комиссии по расследованию причин возникновения указанных фактов за 2 (два) рабочих дня до ее проведения. В уведомлении указывается время и место проведения работы комиссии. В случае неявки Исполнителя в указанное время, либо отказа Исполнителя от подписания акта, фиксирующего факт пропажи или повреждения Имущества, Заказчик в присутствии любых двух незаинтересованных лиц составляет односторонний акт, в котором фиксирует факт отказа Исполнителя от подписания акта или отсутствия его Уполномоченных лиц в месте работы комиссии, обстоятельства и факт повреждения или пропажи Имущества, его стоимость, согласно данным бухгалтерского учета или расчету на восстановление (ремонт) Имущества. Составленный таким образом акт имеет юридическую силу.

  - Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, на основании бухгалтерских данных Заказчика. В возмещаемый ущерб включается стоимость похищенного или уничтоженного или поврежденного Имущества либо, по усмотрению Заказчика, - расходы на его восстановление.

  - Исполнитель выплачивает Заказчику сумму прямого ущерба, причиненного в результате повреждения или уничтожения Имущества по вине лиц, привлеченных Исполнителем для выполнения Работ (работников Исполнителя или привлеченного Исполнителем субподрядчика), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего письменного требования при условии, что вина Исполнителя или привлеченного Исполнителем лица установлена представителями Заказчика и Исполнителя и/или представителями охраны Объекта, доказана и подтверждена соответствующими документами (актом, протоколом, материалами видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и т.д.).

  - Исполнитель выплачивает Заказчику сумму ущерба, причиненного в результате пропажи Имущества по вине / лиц, привлеченных Исполнителем для выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика, при условии, что вина Исполнителя или привлеченного им лица установлена  представителями Заказчика и Исполнителя и/или представителями охраны Объекта и/или представителями органов внутренних дел, доказана и подтверждена соответствующими документами (актом, протоколом, материалами видеонаблюдения свидетельскими показаниями и т.д.).

  - Если Исполнитель не согласен с требованиями Заказчика об уплате ущерба, или нарушает сроки его оплаты, или Стороны не могут прийти к согласию относительно причин возникновения такого ущерба, Заказчик вправе для расследования фактов причинения ущерба, пропажи или уничтожения Имущества Заказчика обратиться в Органы внутренних дел или принять иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  - Возврат Имущества, пропавшего по вине лиц, привлеченных Исполнителем для выполнения Работ, производится в присутствии уполномоченных лиц Исполнителя. Однако, если уполномоченные лица Исполнителя не являются в назначенное Заказчиком время, то приемка пропавшего и возвращенного Заказчику Имущества проводится без уполномоченных лиц Исполнителя, но в присутствии любых двух  незаинтересованных лиц.

  - Оплаченная Исполнителем сумма ущерба за пропавшее и возвращенное Заказчику Имущество, подлежит возврату Исполнителю в течение 10 (десяти) дней с даты приемки Заказчиком этого Имущества при условии, что Имущество возвращено в исправном состоянии, позволяющем его дальнейшее использование в соответствии с его функциональным назначением. В случае возврата Имущества в неисправном состоянии или в состоянии, препятствующем его использование без ремонта или уценки и т.д. Заказчик вправе отказаться от приемки такого Имущества.

  - Если уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления, либо  иные третьи лица, имеющие необходимые полномочия, будут предъявлять Заказчику претензии, налагать штрафы  и совершать прочие действия, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем или привлеченными им субподрядчиками Работ, действующими, в том числе, без соответствующих лицензий, допусков, свидетельств или иных необходимых разрешений) Заказчик незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы Исполнителю, а Исполнитель обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика компенсировать расходы Заказчика, в размере наложенных на Заказчика штрафов и иных платежей (расходов) Заказчика в полном объеме и оперативно принять меры для исправления возникших нарушений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии.

  - В случае неоднократного (два случая и более) ненадлежащего выполнения Исполнителем Работ, Заказчик вправе помимо штрафа, предусмотренного настоящим Договором в одностороннем порядке без оплаты каких-либо компенсаций Исполнителю отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о таком отказе за 3 (Три) дня до расторжения Договора, при этом срок уведомления, предусмотренный п. 10.4. Договора применению не подлежит и Договор считается расторгнутым в дату расторжения, указанную в соответствующем уведомлении, а при ее отсутствии – через 3 (Три) дня с даты получения уведомления Исполнителем.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, военные действия, прекращение подачи электрической энергии, а также изменения законодательства Российской Федерации, повлекшие за собой невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно известить другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (Тридцати) календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Статья 8. Срок действия  и порядок расторжения Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу c даты его подписания Сторонами и действует в течение одного года с даты его заключения.

  - Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон на основании решения суда, при существенном нарушении условий Договора, а также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора, обязана рассмотреть его и дать ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения предложения.

  - Заказчик вправе без осуществления каких-либо плат или компенсаций Исполнителю в любое время отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, предупредив Исполнителя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора (далее – Дата расторжения). В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке в Дату расторжения.

  - При получении уведомления о расторжении (отказе от исполнения) Договора от Заказчика, Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ по настоящему Договору в указанную в уведомлении Дату расторжения. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику, Акт /товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру за последний месяц выполнения Работ, на который приходится дата расторжения. Если Дата расторжения не совпадает с последним календарным днем месяца, т.е. соответствующие Работы оказывались не полный месяц, то при осуществлении расчетов, Стороны руководствуются положениями п.3.5 настоящего Договора.

Документы, указанные в настоящем пункте Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за Датой расторжения. Рассмотрение представленных документов и их подписание Сторонами  осуществляется в порядке, установленном в статье 4 настоящего Договора.

  - Убытки Исполнителя, причиненные односторонним отказом Заказчика от Договора или иным прекращением настоящего Договора, возмещению не подлежат.

Статья 9. Конфиденциальность.

  - Стороны соглашаются, что вся принадлежащая Заказчику служебная или конфиденциальная информация, раскрываемая Заказчиком Исполнителю, а также вся информация и документы, полученные Исполнителем в процессе выполнения Работ/Разовых работ и исполнения иных обязательств по настоящему Договору, включая в том числе ставшие известными Исполнителю сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/ или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (далее – «Конфиденциальная информация»)  должна всегда оставаться собственностью Заказчика и должна храниться Исполнителем в режиме конфиденциальности и не раскрываться третьим лицам.

  - Исполнитель обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

      - сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

      - использовать  Конфиденциальную информацию только в оговоренных в Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика

      - не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в п. 9.3.  настоящего Договора;

      - предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в Договоре, Исполнитель несет полную ответственность за действия своих работников;

      - по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

  - В случае передачи Конфиденциальной информации в органы или учреждения государственной власти по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Исполнитель обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

  - Обязательства, указанные в настоящей статье будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

Статья 10. Страхование рисков.

10.1. Исполнитель, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, обязан обеспечить страхование профессиональной ответственности и ответственности перед третьими лицами (ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц; ущерб, причиненный имуществу физических или юридических лиц; расходы на юридическую защиту по предполагаемым страховым случаям), с лимитом ответственности не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей на один страховой случай (максимально допустимая франшиза по договору страхования – 50 000 рублей).

  - Исполнитель обязан представить Заказчику доказательства заключения им соответствующих договоров страхования с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках, размере страховой суммы и графике платежей (надлежащим образом заверенные копии договоров страхования, страховых полисов, документов, подтверждающих оплату страховой премии).

  - Исполнитель обязан придерживаться условий заключенного договора страхования и обеспечить действие договора страхования до окончания действия настоящего Договора.

  - Исполнитель не имеет права вносить какие-либо существенные изменения в условия договора страхования без получения предварительного согласия Заказчика. Если страховщик вносит (или пытается внести) какие-либо изменения, то Исполнитель обязан немедленно информировать об этом Заказчика.

  - Выплаты, получаемые от страховщиков, должны быть использованы Исполнителем только на возмещение вреда, причиненного Исполнителем, или привлеченным им лицом, и компенсацию соответствующих убытков.

  - Страхование не освобождает Исполнителя от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая, а также от компенсации Исполнителем убытков (в случае, если часть убытков были компенсированы страховщиком – то в суммах, не компенсированых страховщиком).

Статья 11. Разрешение споров

  - Правоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензии должны предъявляться в письменной форме. К претензии прилагаются подтверждающие ее документы. Сторона обязана рассмотреть претензию и ответить другой Стороне по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) без промедления, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Стороной претензии. При не удовлетворении претензии или не направлении ответа в указанный срок претенрзионный порядок урегулирования споров считается соблюденным.

  - В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, в том числе в случае не получения ответа по существу претензии в сроки, указанные в п. 11.3. Договора, споры подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Прочие условия и заключительные положения

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Все устные и письменные договоренности и соглашения, имевшие место до подписания настоящего Договора, не имеют юридической силы, если они не нашли отражения в тексте настоящего Договора, не определены Сторонами в качестве приложения к настоящему Договору или противоречат положениям настоящего Договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действующими с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Если после заключения настоящего Договора будут приняты правовые (нормативные) акты, устанавливающие обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в правовом (нормативном) акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие ранее.

  - По требованию об уплате неустойки (штрафных санкций), предусмотренной настоящим Договором, пострадавшая Сторона не обязана доказывать Стороне, нарушившей условия Договора, причинение ей убытков.

  - Исполнитель не вправе передавать (уступать) полностью или частично свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору любому третьему лицу по своему усмотрению без согласования с Исполнителем.

  - Стороны гарантируют, что они обладают необходимыми правами и возможностью для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также, что заключение и исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должным образом одобрено уполномоченными органами Сторон и не составляет нарушений законодательства Российской Федерации или учредительных документов Сторон.

  - Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

  - Любые уведомления или иные сообщения и корреспонденция (далее – «сообщения») в связи с Договором считаются действительными, в случае если они сделаны в письменной форме, подписаны единоличным исполнительным органом соответствующей Стороны или ее должным образом уполномоченным представителем, доставлены курьерской почтой или курьером под расписку о вручении, заказным письмом с уведомлением о вручении или телеграммой по адресам Сторон, указанным в статье 13 Договора, а также факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Сообщение считается полученным Стороной-адресатом с момента подписания такой Стороной уведомления (расписки) о вручении сообщения. В случае если на дату доставки сообщения Сторона-адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения такой Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. Подтверждения о получении сообщений не должны трактоваться в качестве подтверждения согласия с содержанием сообщения, за исключением случаев, в которых такое согласие однозначно выражено в тексте соответствующего подтверждения о получении сообщения.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. К Договору прилагаются:

| Приложение №1 | «Техническое задание»; |
| --- | --- |
| Приложение №2 | «Реестр расценок»; |
| Приложение №3 | «Форма Заявки на выполнение Разовых работ»; |
| Приложение №4 Приложение №5 | «Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ»; «Соглашение об уровне качества выполнения работ». |

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» Адрес места нахождения: Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, 4, корп. 2 ОГРН 1107746949804 ОКПО 68891588 ИНН/КПП 7701897590/773101001 р/с 40702810492000035846 в ГПБ (АО), г. Москва Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823 | Исполнитель: _____________ |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _______________________/С.А.Иванченко/ м.п. | _______________________/__________/ м.п. |

Приложение №1

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2016 года

Техническое задание

на выполнение разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслужвания, аварийно-восстановительным работам

Объект Жилые кварталы 9,10,11

| Перечень Объектов (место выполнения работ): | - Объект 1: недвижимое имущество квартала 9 (здания апартаментов временного проживания, здание предприятия питания, Внешние инженерные сети, Прилегающая территория и иные объекты недвижимости), расположенное в границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:122, 77:15:0020321:134, а также движимое имущество квартала 9, далее – «Объект №1» - Объект 2: недвижимое имущество квартала 10 (здания таунхаусов, здание предприятия питания и сервисного обслуживания, Внешние инженерные сети, Прилегающая территория и иные объекты недвижимости), расположенное в границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020109:111, 77:15:0020109:162, а также движимое имущество квартала 10, далее - «Объект №2»; - Объект 3: недвижимое имущество квартала 11 (здания коттеджей, здание административного назначения, Внешние инженерные сети, Прилегающая территория и иные объекты недвижимости) расположенное в границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020109:164, 77:15:0020109:110, 77:15:0020109:158, а также движимое имущество квартала 11, далее - Объект №3»; - а вместе именуются далее «Объект» или «комплекс Объектов». Отдельные работы по заявкам выполняются не на всем Объекте, а в отдельных частях Объектов/зонах. В целях определения мест выполнения работ используются также следующие термины: - Договор означает договор на выполнение работ по аварийно- восстановительному ремонту, разовых работ, поставку товара, равно как и все Приложения, изменения и дополнения к нему, подписанные Сторонами. Места общего пользования (МОП) – входящие в состав Объекта помещения общего пользования, не являющиеся частями помещений, предназначенных для временного проживания или пребывания, и предназначенные для обслуживания более одного помещения, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются системы инженерно-технического обеспечения, иное обслуживающее более одного помещения оборудование (технические подвалы), иные помещения в Объекте, предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей пользователей, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания Объекты общего пользования (или ООП) - включают МОП, а также механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование и системы инженерно-технического обеспечения, находящиеся в Объекте за пределами или внутри помещений, предназначенных для временного проживания или пребывания, и обслуживающие более одного такого помещения, а также прилегающая территория. Помещения – входящие в состав Объекта апартаменты, предназначенные для временного проживания или пребывания физических лиц (без права на постоянную регистрацию) |
| --- | --- |
| Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного Центра «Сколково» - далее «Заказчик». |
| Сроки выполнения работ: | 1 год с даты заключения Договора. |
| Объем работ (Цель выполнения работ): | - Аварийно-восстановительные работы (АВР) в объеме, предусмотренным настоящим техническим заданием - Обеспечение надлежащего выполнения разовых работ по заявкам Заказчика, включая: - осмотры по заявкам Заказачика; - регламентные работы в рамках технического обслуживания по заявкам Заказчика; - мелкие ремонтные работы по заявкам Заказчика; - разовые работы по Заявкам Заказчика; - поставка комлектующих по заявкам Заказчика. |
| Этапы выполнения работ: | 1 этап работ: выполнение заявок Заказчика во время проведения внутренней отделки Помещений 2 этап работ: выполнение заявок Заказчика (ООП и Помещений) после заверешения внутренней отделки Помещений. О сроке начала этапа 2 работ Заказчик уведомляет Исполнителя в письменном виде. |

Нормативные требования

При выполнениии заявок применительно к  Объектам Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих в РФ правил, наставлений, стандартов, руководящих документов в том числе:

ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

ПТЭ ЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.03 г., Зарегистрировано Минюстом России№4145 от 22.01.03. г.)

ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ№4358 от 02.04.03 г.)

12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда»;

Федеральный Закон РФ от  22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г.  №390

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", иные нормы и правила, действующие на территории РФ (с ограничениями, установленными Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»).

Раздел №1

Общая часть

Техническое задание содержит требования Заказчика на выполнение  аварийно-восстановительных работ (АВР), а также работ  заявкам, включая:

1. Осмотры по заявкам Заказачика, согласно приложения №3, 3.1;

2. Регламентные работы по заявкам Заказчика, согласно приложения №4, 4.1;

4. Мелкие ремонтные работы  по заявкам Заказчика, согласно приложения №5;

5. Разовые работы по Заявкам Заказчика;

6. Поставка комлектующих по заявкам Заказчика.

Виды работ, входящих в Предмет Договора, имеют следующие значения:

## Осмотр - мониторинг состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, проводимые в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения, выполняемые по заявкам Заказчика;

## Регламентные работы в рамках технического обслуживания – работы, выполняемые по заявкам Заказчика с периодичностью, определяемой Заказчиком;

## Аварийно-восстановительный ремонт (АВР)-  ремонт, направленный на выполнение комплекса мероприятий  по устранению аварий (неисправностей, повреждений), выполняемый по мере необходимости в соответствии с изменениями условий и внешними (негативными) воздействиями. Работы, связанные с устранением повреждений любой части Объекта, устранением сбоев (аварий) в работе систем инженерной инфраструктуры, инженерного и технологического оборудования (в т.ч. электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, пожарного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования), влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов, существенному нарушению микроклиматических условий в помещениях. Сбой в работе инженерно-технических систем, перебои в поставках энергоносителей по независящим от Исполнителя причинам, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования также относятся к нештатным (аварийным) ситуациям. Осуществляется по мере необходимости. Срок реагирования - незамедлительно.

## Мелкий восстановительный ремонт означает устранение мелких повреждений и неисправностей, выполняемых по заявкам Заказчика. Выполняется незамедлительно на постоянной основе, а также по заявкам.

## Разовые работы – работы, выполняемые по заявкам Заказчика.

## Поставка комплектующих – обязанность Исполнителя передать в собственность Заказчика материалы и оборудование на основании согласованных заявок.

## Требования к лицам, привлекаемым Исполнителем - означает требования к  лицам, привлекаемых Исполнителем (а также его представителями и привлекаемыми им третьими лицами) в ходе исполнения им своих обязательств в том числе, в качестве независимых исполнителей, сотрудников, работников, консультантов, представителей и т.п.

1. Предмет

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств :

| Виды Работ | 1 этап Работ | 2 Этап Работ |
| --- | --- | --- |
| Разовые работы по осмотрам и регламентные работам в отношении части Объекта (за исключением лифтов и отделки Помещений и МОП Квартала 9, Помещений Квартала 10, Помещений Квартала 11) | Выполняются по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) | - (отдельно не выполяются, включены в Разовые работы по всему Объекту в целом, как это указано ниже) |
| Разовые работы по осмотрам и регламентные работам по всем Объектам (МОП и Помещения) | Не выполняются (Разовые работы выполняются только в рамках МОП, как это указано выше) | Выполняются по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) |
| Мелкие ремонтные работы | Выполняются по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) | Выполняются по Заявкам Заказчика(в рамках Разовых работ) |
| Поставка материалов, комплектующих, необходимых для выполнения Разовых работ | Выполняется по Заявкам Заказчика, в рамках выполнения соответствующих Разовых работ | Выполняется по Заявкам Заказчика, в рамках выполнения соответствующих Разовых работ |
| Иные Разовые работы, по Заявкам | Не выполняются | Выполняется по Заявкам Заказчика (в рамках Разовых работ) |
| Локализация аварий | Выполняется на основании Договора, в течение всего срока действия Договора в отношении всего Объекта | Выполняется на основании Договора, в течение всего срока действия Договора в отношении всего Объекта |

# 2.Условия выполнения работ

# 2.1. Условия выполнения аварийно-восстановительных работ

# Аварийно-восстановительные ремонты выполняются в рамках действующего объекта, при этом Исполнитель обязан:

- Обеспечить наличие круглосуточной технической поддержки;

- Обеспечить наличие диспетчерской службы,  включая , но не ограничиваясь, стационарным телефоном с городским номером, факсом, средствами получения и отправки электронной почты. Основная задача диспетчерской службы  состоит в своевременном получении сообщений об аварийных ситуациях, быстрой организации работ по оперативному устранению их последствий, отслеживание и координирование действий персонала Исполнителя и персонала Заказчика по локализации аварийных ситуаций и решению экстренных запросов;

- Незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях;

- Незамедлительно  реагировать в случаях возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций.

- Незамедлительно принимать  меры к ликвидации аварийной ситуации собственными силами, средствами и всеми возможными способами и уведомлять об этом Заказчика и специализированные аварийные службы, при этом Исполнитель обязан принимать все возможные меры для сохранности Объекта, имущества Заказчика, а также имущества третьих лиц, находящихся на Объекте.

- Обеспечить предоставление услуг аварийной службы для оперативной локализации технических неполадок на Объекте, обеспеченной средствами связи для возможности оперативного вызова.

- Принимать меры по организации квалифицированного обследования аварийных участков с привлечением квалифицированных специалистов или организаций.

- Располагать круглосуточной аварийной мобильной службой, состоящей из специалистов основных специальностей и осуществляющей материально-техническую поддержку Объекта.

- В случае возникновения каких-либо аварийных и иных экстренных ситуаций на Объектах Заказчика, угрожающих надлежащему функционированию Объекта Заказчика, или целостности имущества Заказчика или иных третьих лиц, жизни и безопасности людей, если при этом невозможно связаться с ответственным лицом Заказчика, Исполнитель обязан провести необходимые мероприятия по устранению и ликвидации последствий таких ситуаций, без согласования с Заказчиком, после чего незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика с обоснованием экстренной необходимости произведенных мероприятий.

  - Условия выполнения разовых  работ  по осмотрам, регламентым работам в рамках технического обслуживания на  Объекте

Разовые работы выполняются в условиях действующего Объекта в объемах, определенных этапами, и на условиях, указанных в Заявках Заказчика, при этом Исполнитель обязан:

- Соблюдать требования действующего законодательства РФ, экологического и санитарного законодательства

- Исполнитель принимает необходимые меры, в том числе, путем привлечения специализированных организаций, для обеспечения на Объектах требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации.

- Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования. Приобретаемые средства оплачиваются Заказчиком.

- Выполнять мелкий ремонт мебели, фурнитуры, дверной фурнитуры, доводчиков, замков, ремонт/замену личинок замков, напольных, потолочных, настенных покрытий, стеклянных перегородок, карнизов, жалюзи, рулонных штор и т.п. по заявкам Заказчика

- Выполнять ремонт сантехники, электрики, вентиляции, кондиционирования и прочее по заявкам Заказчика

- Сообщать Заказчику, службе охраны Объектов о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению;

- При  выполнении разовых  работ - виды, объемы и сроки выполнения таких работ указываются Заказчиком в соответствующей Заявке;

- Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый им персонал для выполнения разовых работ инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, измерительными приборами, необходимыми для выполнения разовых работ, а также, выполнения работ в действующих электроустановках, теплоустановках, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

- Обеспечивать наличие надлежащей квалификации и постоянно повышать профессиональный уровень лиц, задействованных для выполнения разовых работ: проводить соответствующие тренинги, аттестацию персонала в соответствии с нормативными, законодательными правилами и актами,

- Организовывать и проводить обучение лиц, привлекаемых для выполнения разовых работ, по различным направлениям: деловой этикет, телефонный этикет, клиентское обслуживание, действия в чрезвычайных ситуациях (пожарная тревога, аварии, угрозы физической безопасности и  т.д.)‏

- Обеспечивать привлечение лиц, имеющих высокий уровень владения русской устной и письменной речью.

- Соблюдать требования к внешнему виду привлекаемых лиц. А именно, одежда - в безупречном состоянии, отутюженная, опрятная, с логотипом и именем; обувь чистая, ухоженная (наличие сменной обуви при выполнении заявок в помещениях обязательно); аромат парфюма нейтральный; руки ухоженные, без излишества украшений; не допускается носить таутировки и предметы пирсинга, которые не скрываются форменной одеждой;  лицо (для мужчины) должно быть гладко выбрито, усы и борода (при наличии) – аккуратно подстрижены); волосы чистые, естественных тонов, причесаны и уложены; не допускаются запахи табака, алкоголя, пота, чеснока, лука, чрезмерный запах пота и парфюмерии и т.п.. Прием душа не менее 1 раза в сутки в зимний период, не менее 2 раз в сутки в летний период.

- Исполнитель обязан соблюдать все требования действующего законодательства (в том числе трудового, миграционного) в отношении привлекаемого им для выполнения работ персонала.

Раздел № 2

Характеристики Объекта

- Под инженерной инфраструктурой (далее – ИИ) понимаются все инженерные сети, оборудование и сооружения, внутренние коммуникации, конечные устройства, контролирующие устройства, арматура и прочее оборудование.

- Под внутренними (внутридомовыми) сетями понимаются сети, расположенные в границах периметра  зданий.

2.1. Объект №1 - Квартал №9

Характеристики Объекта №1.

## Под Объектом №1 понимаются Комплекс зданий 9 квартала (Комплекс зданий с апартаментами квартирного типа со встроенными административными и техническими помещениями),  которые размещаются в границах квартала и представляет собой застройку, включающую в себя   здания L (3 секции) и M (10 секций  ) (L- 4 этажные, M- 5 этажные, состоящие из 15 и 19 апартаментов соответственно),  согласно Генеральному плану (Приложение № 1)

Краткий перечень объектов инженерной инфраструктуры (ИИ)  Объекта №1:

Основными инженерными системами зданий являютя:

внутренние сети электроснабжения, ВРУ, водоснабжения, канализации бытовой и ливневой, отопления и ГВС, ЦТП, системы электропитания  внутреннее освещение здания, системы вентиляции и кондиционирования, грузоподъемное оборудование (лифты), пожарная сигнализация, охранная сигнализация внутренняя, система оповещения и управления эвакуацией, система охранного телевидения (внутренняя и внешняя), система контроля и управления доступом, система диспетчерской связи, система передачи данных, автоматическая система газового пожаротушения.

Основные характеристики зданий, его объектов ИИ, НС:

  - 9-й квартал:

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Назначение | ## Комплекс зданий с апартаментами квартирного типа со встроенными административными и техническими помещениями |
| ## 2. | Режим работы | Круглосуточно |
| ## 3. | Кол-во апартаментов | 13 зданий с 235 апартаментами |
| ## 4. | ## Год ввода в эксплуатацию | ## 2016г. |
| ## 5. | ## Общая площадь зданий | ## 16699,45 м², в том числе: ## Общая площадь апартаментов– 11994,54м², ## места общего пользования –3884,19м² ## нежилые помещения – 498,04 м² ## крыльца и приямки-322,68 м² |
| ## 6. | ## Этажность | 4(типа L) и 5 (типа М) этажные надземных этажа и техническое подполье. В Техническоем подполье расположены инженерных коммуникаций, щитовые, телекоммуникационные помещение, водомерные узлы и узлы управления теплоснабжением. |
| ## 7. | ## Количество входов в здания | Общее кол-во – 104, в т.ч.: главный вход – 13; ## пожарные/технические выходы – 91; |
| ## 8. | ## Фасад, наружное остекление | Витражи – 5772 кв.м. Фасад НВФ Formica – 5094,5 кв. м. Композитные панели Bildex-6839,6 кв.м. Керамогранит на цоколе – 335 кв. м. Декоративная штукатурка здания 9.6- 176 кв.м. ПВЛ Латунь здания 9.6.- 176 кв.м. |
| ## 9. | ## Кровля | Кровля инверсионная не эксплуатируемая – 2653 кв.м Покрытие – щебень |
| ## 10. | ## Облицовка входных групп | Грязезащитное покрытие; 618,15 м2. Керамическая плитка, гранит; 2569,39м2. Натуральный камень; 144,88м2. Гранитная плитка; 858, м2. Тактильная плитка; 85, 8 м2. Бетонная тротуарная плитка; 92 м2. |
|  | Здание предприятия общественного питания |  |
|  |  | Площадь-535,79 кв.м. Технические помещения площадью-48,42 кв.м. Эксплуатируемая кровля-284,25 кв.м. Покрытие-натуральный камень. Три входа в здание отделаны натуральным камнем общей площадью 205,71 кв.м. Грязезащитное покрытие- 7,86 кв.м. |

Теплоснабжение 9-го квартала осуществляется от 2-х ЦТП. На вводе в ЦТП установлены отсечные краны и механический фильтр, а так же коммерческий узел учета тепловой энергии. Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловым сетям выполнено по независимым схемам, через пластинчатые водонагреватели, а системы ГВС - по смешанной двухступенчатой схеме.

В каждой секции имеется распределительная гребенка. От секционной распределительной гребенки теплоноситель поступает к поапартаментным распределительным шкафам отопления и теплых полов (ШКСО), а так же подается на узел обвязки теплообменника приточной установки обслуживающей помещения подвала. Разводка трубопроводов всех внутренних систем теплоснабжения выполнена индивидуальными магистральными линиями, с возможностью отключения каждой в посекционных узлах учета.

Водовыпуск тепловых сетей осуществляется в подвале зданий 9.1, 9.5. с последующим водоудалением в  ливневую канализацию.

Отопление зданий 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6

В зданиях предусмотрена водяная двухтрубная система отопления с коллекторно-лучевой поапартаментной раздачей теплоносителя с установкой стальных панельных радиаторов. На каждые апартаменты установлен отдельный коллекторный шкаф скрытого монтажа-ШКСО. ШКСО сочетает в себе функции распределения контуров радиаторного отопления и системы «теплый пол», подключение которой закрыто заглушками. В ШКСО установлен индивидуальный  счетчик тепловой энергии.

Для помещений подвала предусмотрена отдельная система, горизонтальная, с попутным движением теплоносителя.

Гидравлическая увязка систем производится с помощью ручных балансировочных вентилей устанавливаемых на распределительной гребенке в узле ввода и на разветвительных магистралях. В качестве запорно-регулирующей арматуры на элементах систем отопления принято оборудование фирмы «Danfoss». Разводка труб выполнена в строительных конструкциях, открыто и в нишах из труб стальных не оцинкованных и полиэтиленовых труб «Uponor». Трубопроводы изолированы материалом «K-Flex».

Может быть изменена на стадии отделки

Водоснабжение 9-го квартала . Объект №1 подключен к общегородским системам инженерно-технического обеспечения. Источником водоснабжения является внутриквартальный водопровод. Вода вводится в корпус 9.1 в пом. ЦТП. Данный ввод обеспечивает водопотребление апартаментов 9.1, 9.2. За первой стеной здания 9.1. установлен общий водомерный узел, включающий в себя счетчик холодной, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы. Для обеспечения расчетных параметров системы водоснабжения установлена станция повышения давления Hydro MPC-E фирмы Grundfos.

Далее отдельная ветка В1 поступает в ЦТП на приготовление  ГВС, а вторая ветка В1 на осветлительно-сорбционную установку для удаления остаточного хлора из воды перед ее использованием для питья и приготовления пищи. Установлены два фильтра F-1665 ТСВТ максимальной производительностью 3,2 /час каждый. Далее магистрали В1, Т3, Т4 проходят по подвалам зданий 9.1 и 9.2, подземному каналу соединяющему здании 9.2 и 9.6. Магистральные трубопроводы, обслуживающие здание 9.2 заходят в помещение 02 . В узле учета устанавливаются общедомовые водомерные узлы на горячую и холодную воду, счетчики с импульсным выходом, возможностью диспетчеризации. Магистральные трубопроводы и стояки выполняются из водогазопроводных труб. Теплоизоляция трубопроводов выполняется из «K-Flex».

Водоотведение 9-го квартала выполнено с подключением Объекта №1 к общегородским системам инженерно-технического обеспечения. Выпуски из зданий выполнены D-100 из ВЧШГ с ЦПП материал: прочный чугун, с внутренним цементно-песчаным покрытием с уплотнением стыков резиновыми кольцами и из полиэтиленовых труб.

Дождевая канализация 9-го квартала выполнена из чугунных труб ВЧШГ с ЦПП Д=100 мм (на выпусках) с внутренним цементно-песчаным покрытием и из полипропиленовых труб «Прагма».

Электроснабжение зданий 9-го квартала выполнено от разных секций РУ 0,4 кВ ТП 135 20/04 и удовлетворяют требованиям электроприемников первой категории по надежности электроснабжения. Питающая сеть организована двумя взаимнорезервируемыми линиями от РУ-0,4 кВ ТП 135 до ВРУ зданий. Кабельные линии 0,4 кВ выполнены кабелем с изоляцией силанольносшитого полиэтилена в защитной оболочке Шп типа АПвБШп ГОСТ 31996-2012. Глубина заложения 0,7 метра, при вводе в здание 0,5 м.

Расчетные нагрузки квартала:

| Ввод | ГРЩ 9.1 | ЦТП 9.1 | ГРЩ 9.2 | ГРЩ 9.3 | ГРЩ 9.5 | ЦТП 9.5 | ГРЩ 9.6 | Парковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод 1 кВт | 109,83 | 23,6 | 97,44 | 100,26 | 127,86 | 18,2 | 30,12 |  |
| Ввод 2 кВт | 108,08 | 24,6 | 108,34 | 105,52 | 131,15 | 19,2 | 29,54 | 43 |

Расчетная нагрузка квартала 9 - 900,48 кВт. Напряжение питания-380/220. Тип системы заземления: ТN-C-S.

Для приема электроэнергии для зданий 9-го квартала предусмотрен ГРЩ в одном из блоков зданий, для приема электроэнергии в остальных блоках ВРУ.

Потребители в здании относятся к I и III категории надежности по электроснабжению.

Потребители первой категории являются:

- система дымоудаления;

- эвакуационное освещение и освещение безопасности;

- лифты;

- серверные комплексы технических средств безопасности и охраны;

- щиты автоматизации по зданиям;

- системы диспетчеризации.

Остальные потребители отнесены к III категории.

Для электроснабжения потребителей I категории предусмотрен АВР. Устройство АВР имеет механическую и электрическую блокировку.

Производитель электрощитового оборудования SCHNEIDER ELECTRIC.

Учет электроэнергии - электросчетчики установлены типа «Меркурий»:

- контрольный учет на вводах ГРЩ, АВР здания;

- коммерческий учет на вводе в ЩЭ-К, Щ-Офис Апартаментов и офисных помещений.

Электропроводки - групповые и соединительные линии выполнены кабелем ВВГгн(А)-LS.

Внутреннее электроосвещение - технические помещения оборудованы рабочим и аварийным освещением - в системе общего искусственного освещения напряжение в сети 220/380 В, аварийного-36/12 В.

Заземеление, уравнивание потенциалов и молнезащита: заземление контурного типа. Выполняется из омедненной стали D-17 мм, длиной 3 м. и горизонтального электрода- полосовой стали оцинкованной 40х4 мм, глубина прокладки-0,7 метра.

Система вентиляции зданий 9-го квартала. В апартаменте предусмотрена механическая вытяжная система из помещений кухни и санузла и система естественного (пассивного) притока. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали и расположены в общих вентиляционных шахтах. Для каждого обслуживаемого помещения предусмотрен клапан с пределом огнестойкости EI30.

Подвальный этаж оборудован подвесной системой приточно-вытяжной системой, с пластинчатым теплоутилизатором вентиляции фирмы «VTS». Сама установка располагается в подвальном помещении. Забор воздуха осуществляется с фасада 1-го этажа. Вытяжные воздуховоды выходят на кровлю и изолированы фольгированным покрытием 25 мм, для предотвращения образования конденсата. Забор воздуха осуществляется через вентиляционные решетки «АРТОКС».

Вертикальный транспорт  квартала № 9 включает в себя 13 лифтов и 1 подъемник. Лифты марки L1-10 Evolution Blue – 10 шт., марки L1-13 Evolution Blue – 3 шт., подъемник марки L14 Evolution Blue – 1 шт. Весь вертикальный транспорт фирмы-производителя: Thyssen Krupp.

Система кондиционирования зданий 9-го квартала  предусмотрена в помещениях телекоммуникационного узла со 100%  резервированием на базе полупромышленных сплит-систем с зимним комплектом. Наружные блоки размещены на кровле обслуживаемой секции. Сброс из системы дренажа осуществляется в дренажные приямки, расположенные в помещениях узлов учета и ЦТП.

Система АСУ зданий 9-го квартала. Объектом автоматизации и диспетчеризации АСУ является следующее инженерное оборудование:

1. Водоснабжение  - учет холодной, горячей воды;

2. Теплоснабжение  - учет тепла;

3. Система общеобменной вентиляции и кондиционирования:

- мониторинг и управления комплектными приточно-вытяжными установками.

4. Система электроснабжения:

- снятие статусов с автоматов ГРЩ

- снятие статуса с АВР;

- снятие статусов положения вводного рубильника щитов ЭМ;

- управление ланшафтным освещением;

- управление освещением (щит ЩО);

- технический учет электроснабжения.

5. Система противопожарной защиты:

- мониторинг статусов ОЗК клапанов.

Все контролируемые параметры передаются в диспетчерский пункт.

Система домофонной связи 9-го квартала Система видеодомофонной связи (СДС) является вспомогательной системой безопасности и работает в комплексе с системами охранной, пожарной сигнализации, системой контроля доступа и системой телевизионного наблюдения. Абонентский монитор интегрирован в подсистему видеонаблюдения, что позволяет обеспечить видеонаблюдение за прилегающей территорией из квартиры.Построение системы производится на базе технических средств «FERMAX»

Система охранного видеонаблюдения 9-го квартала реализована на основе сетевых видеокамер наблюдения и условно делится на две подсистемы:

- система наружного периметрального видеонаблюдения;

- система дворового видеонаблюдения.

Коммутационное оборудование располагается в помещении серверной в секции 9.1.2 и включает в себя коммутаторы и интерфейсом 10/100 BASE-T Ethernet и поддержкой стандарта IEEE802.3af (PoE) для питания видеокамер. Центральное оборудование ЦДП располагается в 11-ом квартале, в котором предусмотрена установка серверов и АРМов. Система синтегрирована в комплексную систему безопасности. Система построена на оборудовании Bosch и Samsung.

Система контроля доступа (СКД) 9-го квартала построена на базе средств компании «Bosch»

Система включает в себя следующие составные части: центральное оборудование; линейное оборудование; кабельную распределительную сеть;

Квартал 9 оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации. В подвалах секций находятся телекоммуникационные узлы - место установки пожарной панели FPA-1200. Пожарная панель через интерфейс Ethernet подключена к системе управления зданий (BIS-Building Integration System) через сервер ОРС (АРМ с ПО BIS и находится в квартале 11 в Здании административного назначения).

Управляющие сигналы с пожарной панели поступают на оборудование СОУЭ, СКУД, на щиты управления лифтами, щиты общеобменной вентиляции и кондиционированием, управлением огнезадерживающими клапанаими и на устройство автоматического вызова  Тандем IP-И для организации связи по сетям Ethernet и/или по сетям GSM/GPRS с пожарной частью (устройство оконечное пультовое сотовой сети УОП-GSM-2 устанавлено в пожарной части и учтено в Квартале 11 в здании административного назначения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  и чрезвычайных ситуациях (СОУЭ) 9-го квартала является составной частью системы противопожарной защиты зданий.

Система построена на базе оборудования «Praesideo» компании «Bosch Security Systems» (Германия).

АУГПТ 9-го квартала (установками автоматического газового пожаротушения) защищены следующие помещения:

- Здание 9.1 помещения Телекоммуникационный узел №4 V=77,27 куб.м - газ.

- Здание 9.2 помещение Телекоммукационный узел №4 V=83,23 куб.м – газ.

- Здание 9.3 помещение Телекоммуникационный узел №4 V=83,23 куб.м. – газ.

- Здание 9.5 помещение Телекоммуникационный узел №4 V=83,23 куб.м.-газ.

Установка состоит из модуля МПА-NVC 1230, магистрального трубопровода и насадок-распылителей. Все оборудование фирмы «Пожтехника».

2.2. Объект №2 - Квартал №10 Аппартаменты длительного проживания

Характеристики Объекта №2.

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Назначение | ## Комплекс зданий с апартаментами квартирного типа со встроенными административными и техническими помещениями |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во апартаментов | 41 |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию | ## 2016г. |
|  | ## Площадь зданий | Общая площадь: 11 081,12 м², в т.ч.: Общая площадь апартаментов временного проживания – 8431,2м²; Площадь техкоридоров и техузлов-1517,40 м²; Площадь открытых терасс- 1132,52м² |
|  | ## Этажность | 3 надземных этажа. |
|  | ## Количество входов в здания | ## Общее кол-во – 55, в т.ч.: главный вход – 41; вход в тех помещения – 14 |
|  | ## Фасад, наружное остекление | Витражи – 3831,08 кв.м. НВФ Formica – 4 542 кв. м Цоколь плитка – 762,7 кв. м Декоративная штукатурка-5700,5 кв.м. |
|  | ## Кровля | Кровля инверсионная не эксплуатируемая – 3091,6 кв.м Покрытие – щебень |
| Предприятие общественного питания и сервисного обслуживания населения |  |  |
| ## 1. | ## Общая площадь | 808,74 кв.м. |
| ## 2. | ## Полезная площадь | 586,08 кв.м. |
| ## 3. | ## Площадь предприятия питания | 443,95 кв.м. |
| ## 4. | ## Количество входов в здание ## Основных ## Пожарных/технических | 4 4 |

Система теплоснабжения 10-го квартала предусматривает централизованное снабжение теплом систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями ИТП. Схема теплоснабжения – закрытая.

Сиситема водоснабжения 10 квартала. Внутренним источником хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий 10-го квартала является внутриквартальный водопровод, подключаемый в свою очередь к сети хозяйственно-питьевого водопровода, проходящей по Парквею через здание 10.2.

Водоснабжение каждого дома осуществляется от одного ввода. На вводе предусматривается устройство общедомового водомерного узла, фильтра магнитного, запорной арматуры, контрольно-спускного крана, манометра, соеденительных фасонных частей и патрубков из стальных труб. Для создания требуемого напора, устанавливается станция повышения давления Hydro MPC-E 2 CRE 5-5 фирмы Grunfoss, включающей в себя 2 насоса (1 рабочий +1 резервный).

Вода, подаваемая по внутриквартальным сетям, проходит подготовку в виде ее очистки  от остаточного хлора в осветительноно-сорбационном фильтре EMS F-1465. В здании  построена тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой. Индивидуальный  водомерный узел расположен в помещении гаража на горизонтальном участке трубопровода В1.

В качестве первичного средства тушения очагов возгорания до прибытия специализированного подразделения пожарной части для каждого блока устанавливается на всех этажах (на 1-ом этаже в гараже, на 2,3 этажах в санузле) предусмотрен отдельный пожарный кран, оборудованного запорной арматурой и распылителем. По периметру здания для полива газонов устанавлены поливочные краны.

ГВС (Т3 и Т4) - кольцевая с циркуляционным трубопроводом. В ИТП зданий на подающем Т3 и циркуляционном Т4 трубопроводах  установлены 2а общедомовых водомерных узла, с импульсным выходом. Магистральные трубопроводы выполнены из полипропиленовых труб.

Хозбытовая внутриплощадочная канализация 10-го квартала выполнена с подключением объекта к общегородским системам инженерно-технического обеспечения. Выпуски из зданий выполнены D-100 из ВЧШГ с ЦПП материал: прочный чугун, с внутренним цементно-песчаным покрытием с уплотнением стыков резиновыми кольцами и из полиэтиленовых труб.

Дождевая внутриплощадочная канализация 10-го квартала. Отвод ливневых и талых вод с кровли осуществляется через водосточные воронки по самотечной сети в систему внутренних водостоков с последующим присоединением к городской сети. Водостоки смонтированы из ПНД труб фирмы «Geberit». Водосточные воронки выполнены с подогревом фирмы «HL». Кровельная воронка с горизонтальным выпуском, кровельная воронка с вертикальным выпуском. Для обслуживания установлены ревизии и прочистки. Сброс стоков от системы кондиционирования осуществляется в дренажные приямки, расположенные в помещениях узлов учета. В эти же приямки производится сброс аварийных и случайных вод при обслуживании системы водоснабжения. Вода из приямков откачивается с помощью насосов с поплавковыми выключателями фирмы «Grundfos».

Электроснабжение зданий 10-го квартала выполнено от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП 136 20/0,4 и ТП 149 20/0,4 и удовлетворяет требованиям электроприемников первой категории по надежности электроснабжения. Питающая сеть выполнена двумя взаиморезервируемыми линиями от ТП 136 и ТП 149 до ВРУ зданий. Кабельные линии 0,4 кВ выполнены из силанольносшитого полиэтилена в защитной оболочке Шп.

Расчетная электрическая нагрузка составляет-449,59 кВт и распределяется: ТП 136(6-6)=158,28 кВт,ТП 149(6-7)=291,31 кВт. Напряжение питания 380/220В. Тип заземления: TN-C-S.

В зданиях предусматривается: система внутреннего электроснабжения; система заземления; система уравнивания потенциалов; молниезащита; рабочее и аварийное освещение общих зон здания.

Для приема и распределения электрической энергии предусматены: вводно-распределительные панели; панели АВР с распределением нагрузки.

В апартаментах установлен ЩВУ.

Учет электроэнергии: технический учет на вводах ВРУ и АВР здания; коммерческий учет на вводе в ЩВУ апартаментов. Приборы учета типа «Меркурий».

Кондиционирование и вентиляция 10-го квартала В жилом здании смонтирована механическая вытяжная система и система естественного (пассивного) притока. Для каждого апартамента выполнена система вытяжной вентиляции из помещений кухни и санузлов. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали и расположены в вентшахте. Для каждого обслуживаемого помещения выполнен вентканал с пределом огнестойкости EI 30.

Подвальный этаж оборудуется подвесной приточно-вытяжной системой вентиляции с пластинчатым теплоутилизатором и секцией нагрева в зимнее время. Забор воздуха осуществляется с фасада 1-го этажа. Вытяжные воздуховоды выходят на кровлю и изолированы теплоизоляционным фольгированным покрытием.

Для помещений телекоммуникационного узла предусматривается система кондиционирования со 100% резервированием на базе полупромышленных сплит систем с зимним комплектом.

Вертикальный транспорт  квартала № 10 включает в себя 1 лифт и 2 подъемника. Лифт марки L1 Evolution Blue, фирмы-производителя: Thyssen Krupp

Автоматическая система управления 10-го квартала. Объектом автоматизации и диспетчеризации АСУ является следующее инженерное оборудование:

- Водоснабжение: учет холодной, горячей воды;

- Теплоснабжение: учет тепла;

- Система общеобменной вентиляции и кондиционирования: мониторинг и управления комплектными приточно-вытяжными установками;

- Система электроснабжения: снятие статусов с автоматов ГРЩ; снятие статуса с АВР; снятие статусов положения вводного рубильника щитов ЭМ; управление ланшафтным освещением; управление освещением (щит ЩО); технический учет электроснабжения.

- Система противопожарной защиты: мониторинг статусов ОЗК клапанов.

Все контролируемые параметры передаются в диспетчерский пункт.

СКС (структурированная кабельная сеть)  10-го квартала состоит из следующих сегментов: абонентского сегмента; сегмента безопасности; сигмента инженерии.

Абонентский сегмент.

В подвальном помещении устанавливаются шкафы IWC и RLF. Коммутация в шкафах осуществляется с помощью патч-кордов 1 м., 6-й категории.

Сегмент безопасности.

Кабели СКС прокладываются от патч-панели шкафа RTS установленного в ТУ каждого здания, до мест установки оборудования систем безопасности (камеры видеонаблюдения, домофонные панели, тревожные кнопки) В помещениях ТУ от патч-панелей шкафов СБ прокладываются кабели до патч-панелей шкафа RTS. Коммутация в шкафах осуществляется 2-х метровыми патч-кордами 6-й категории.

Сегмент инженерии.

Кабели СКС прокладываются от патч-панели установленной в шкафу RTE до мест установки щитов автоматики, щитов кондиционирования, лифтовых блоков. Оборудование шкафов ИБП коммутируется с помощью патч-кордов к СПД в шкаф RTE. В шкафу RTE производится коммутация 2-х метровыми патч-кордами 6-й категории к коммутаторам СПД.

Система видеодомофонной связи (СДС) 10-го квартала работает в комплексе с системами охранной, пожарной сигнализации, системой контроля доступа и системой телевизионного наблюдения. Выполнена на базе технических средств «FERMAX».

Система контроля доступа (СКД) 10-го квартала. Каждый вход 1-го этажа оборудован вызывными панелями, для доступа в здание лиц, по согласованию с жильцами. В каждой квартире установлен монитор, при помощи которого можно просматривать происходящее перед вызывной панелью. Абонентский монитор интегрирован в подсистему видеонаблюдения,.

Система охранного видеонаблюдения 10-го квартала. Условно делится на: наружное периметральное; и внутриквартальное. Система построена на оборудовании Bosch и Samsung.

Автоматическая пожарная сигнализация 10-го квартала. АПС построена на основе системы пожарной сигнализации с функциональными модулями фирмы «BOSH». АПС работает под управлением контроллера панели FRA-1200-MPC. Контроллер панели является центральным элементом системы. Контроль состояния АПС в зданиях осуществляется при помощи модуля шлейфа LSN 0300 А и контроллера панели FRA-1200-MPC RU.

Для обнаружения очагов возгорания в защищаемых помещениях установлены адресные оптические датчики дымовые (LSN FAP-425-O) и тепловые (FAH-425-T-R).

Система СОУЭ 10-го квартала. СОУЭ-3-го типа. Система речевого оповещения построена на базе оборудования «Praesideo» компании «Bosch Security Systems» (Германия). Световое оповещение реализовано на интерфейсном модуле «FLM-420-NAC-S» компании Bosch.

Система АУГПТ 10-го квартала. Установками автоматического газового пожаротушения защищены следующие помещения:

- Здание 10.2 помещения ТУС-ГТП №30 V=50,01 куб.м - газ.

- Здание 10.3 помещение ГТП № 42 V=51,58 куб.м – газ.

- Здание 10.5 помещение ТУС-ГТП  №42 V=52,48 куб.м. – газ.

- Здание 10.6 помещение ГТП №34 V=50,01 куб.м.-газ.

- Здание 10.1 помещение ГТП №19 V=24,83 куб.м.-газ.

- Здание 10.4 помещение ГТП № 11 V= 25,49 куб.м.- газ.

- Здание 10.7 помещение ГТП №18  V= 19,23 куб.м. – газ.

Допустимое избыточное давление в помещениях 0,003 Мпа.

Установка состоит из модуля МПА-NVC 1230, магистрального трубопровода и насадок-распылителей. Все оборудование фирмы «Пожтехника». Для удаления продуктов горения из защищаемого помещения после срабатывания системы установлен дымосос фирмы АСС.

Система радиофикации 10-го квартала. В целях радиофикации квартала установлена приемная антенна. Антенна с усилителем «Корвет-У» .

Охранно-защитная дератизационная система 10-го квартала. Данной системой для защиты от грызунов оснащено предприятие общественного питания и сервисного обслуживания населения.

2.3. Объект №3 - Квартал №11 Аппартаменты длительного проживания и здание центрального диспетчерского пункта

Характеристики Объекта №3.

| ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- |
| ## Назначение | ## Комплекс зданий с апартаментами квартирного типа со встроенными административными и техническими помещениями |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Кол-во апартаментов | 80 |
| Кол-во корпусов | 80 |
| ## Год ввода в эксплуатацию, | ## 2016 |
| ## Этажность | ## Двухэтажные (12 с подвальным этажом). |
| ## Количество входов в здания ## Общее кол-во – | ## 172 |
| ## Основные | ## 160 |
| ## В подвалы | ## 12 |
| ## Площадь зданий | ## Общая – 18603,69 кв.м. ## Жилая – 9347,89 кв.м. |
| ## Витражи | ## 6010,42кв.м. |
| ## Кровля 1-10 кластеры | ## Не эксплуатируемая, с внутренним водостоком., покрытие-гравийный щебень 6814,33 кв.м. |
| ## Технические помещения | ## 597,38 кв.м |
| ## Здание центрального диспетчерского пункта |  |
| ## Назначение | ## Административное здание |
| ## Площадь | ## 1000,61 кв.м. |
| ## Кровля здания ЦДП | ## 1070,21 кв.м.. |
| ## Фасад здания ЦДП | ## кв.м. |
| ## Витражи здания ЦДП | ## 197,66 кв.м |
| ## Технические помещения ЦДП | ## 336,89 кв.м. |

Состоящая из 10 жилых кластеров, здания административного назначения ЦДП,

Система электроснабжения 11 квартала - от разных секций РУ0,4 кВ, ТП 136 20/0,4кВ и ТП 150 20/0,4 кВ и удовлетворяют требованиям электроприемников первой категории по надежности электроснабжения. Питающая линия выполнена двумя взаиморезервированными линиями 0,4 кВ от ТП 136 и ТП 150 до ВРУ зданий и кластеров.

Расчетная нагрузка 11 квартала составляет 643,75 кВт.

Распределение нагрузок выполнено:

ТП150(6-5) Рр=498,75 кВт.

ТП136(6-6) Рр=145,0 кВт.

Напряжение питания:380/220. Тип системы заземления TN-C-S.

Система теплоснабжения 11 квартала Внутриквартальные тепловые сети присоединены   по 2-х трубной теплосети от точки подключения с организацией тепловых вводов в кластеры. В каждом кластере имеются по одному зданию (в 6 и 7 кластерах два) с подвальным этажем куда заводятся тепловые внутриквартальные  ввода, а затем,  осуществляют теплоснабжение остальных зданий своего кластера. Каждое здание оборудовано ИТП.

Система водоснабжения 11 квартала. Водоснабжение от общегородских систем инженерно-технического обеспечения. Ввод водопровода в здания осуществляется в техническом подполье. На вводе в техническом подполье  устанавливается запорная арматура. После запорной арматуры предусматривается отвод В1 непосредственно на водоснабжение апартамента.

Система ГВС - с циркуляцией по основным магистралям и стоякам. Приготовление ее осуществляется в тепловом пункте фирмы «Danfoss». Для обеспечения необходимого напора у каждого потребителя предусматривается станция повышения давления фирмы «Grunfoss».

На вводе холодной воды в апартаменты установлены водомерные узлы со счетчиками. Водомерный узел включает запорную арматуру, фильтр, контрольно-измерительные приборы, счетчик с импульсным выходом для передачи сигнала на диспетчерский пункт.

Основные магистральные трубопроводы прокладываются под потолком 1 этажа. Стояки системы водоснабжения проложены скрыто в шахтах с доступом к запорной арматуре.

Вода подаваемая в апартаменты по внутриквартальному водопроводу проходит подготовку в виде ее очистки от остаточного хлора, для этого предусматриваются осветлительно-сорбационные фильтры F-1665 ТСВТ.

Система канализации 11 квартала. Отведение бытовых стоков от сантехнических приборов  - по самотечной сети, с последующим присоединением к наружной сети квартала. Вытяжные части канализационных стояков выведены на кровлю.

Сброс стояков из системы кондиционирования осуществляется в капельную воронку с разрывом струи  фирмы «HL». Для удаления случайных дренажных вод, а так же при обслуживании системы отопления и водоснабжения в техническом подполье установлен дренажный насос с поплавковым выключателем KPI150-AVI фирмы «Grunfoss».

Внутренние  водостоки в здании отсутствуют. Отведение стоков с кровли и террас на на прилегающие к домам  грунтовые территории - с помощью системы наружных водостоков.

Система вентиляции и кондиционирования 11 квартала. В жилом здании - механическая вытяжная система и система естественного (пассивного) притока. Для каждого апартамента выполнена система вытяжной вентиляции из помещений кухни и санузлов. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали и расположены в вентшахте. Для каждого обслуживаемого помещения выполнен вентканал с пределом огнестойкости EI 30.

Подвальный этаж - подвесной приточно-вытяжной системой вентиляции с пластинчатым теплоутилизатором и секцией нагрева в зимнее время. Забор воздуха осуществляется с фасада 1-го этажа. Вытяжные воздуховоды выходят на кровлю и изолированы   теплоизоляционным фольгированным покрытием.

В помещениях телекоммуникационного узла - система кондиционирования со 100% резервированием на базе полупромышленных сплит систем с зимним комплектом. Наружные блоки располагаются на кровле.

Внутриквартальные сети связи и система передачи данных 11-го квартала обеспечивают передачу сигналов информационных и управляющих систем между зданиями и диспетчерскими пунктами, пунктами управления и записи информации.

Система АСУ 11 квартала. Объектом автоматизации и диспетчеризации АСУ является следующее инженерное оборудование:

- Водоснабжение (учет холдной и горячей воды)

- Теплоснабжение (учет тепла).

- Система электроснабжения: снятие статусов с автоматов ГРЩ; снятие статуса АВР; снятие статусов положения вводного рубильника щитов ЭМ; управление ланшафтным освещением (ЩНО); управление освещением (щит ЩНО); технический учет электроснабжения;

- Система противопожарной защиты: мониторинг статусов ОЗК клапанов.

- Система общеобменной вентиляции и кондиционирования: мониториног и управление комплектными приточно-вытяжными установками.

Все контролируемые параметры передаются в диспетчерский пункт.

Система видеодомофонной связи 11 квартала (СДС) на базе технических средств компании «FERMAX». Каждый вход 1-го этажа оборудован вызывными панелями, для доступа в здание лиц по согласованию с жильцами. В каждой квартире установлен абонентский монитор. Абонентский монитор интегрирован в подсистему видекамер. Абонентский монитор и вызывная панель подключена к сети СКС и ЛВС.

Система СКД 11 квартала Система построена из 3-х частей: центральное оборудование; линейное оборудование; кабельную распределительную систему.

Система охранного видеонаблюдения 11 квартала состоит из внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Построена на оборудовании Samsung и Bosch.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 11 квартала построена на основе системы пожарной сигнализации с функциональными модулями фирмы «BOSCH». АПС работает под управлением контроллера панели FRA-1200-MPC. Контроллер панели является центральным элементом системы, который отражает все сообщения на экране. Для обнаружения очага возгарания в защищаемых помещениях предусмотрена установка адресных оптических дымовых датчиков (LSN FAR -0 420) и тепловых (FAH-T 420). Ручные пожарные извещатели FMC210DMGR устанавливаются на путях эвакуации людей на высоте 1,5 м. от пола. Каждая панель подключается к коммутационному оборудованию, расположенному в телекоммуникационном  узле  технических коридоров с использованием интерфейса 10/100BASE, что позволяет включить АПС в систему управления BIS.

АУГПТ 11-квартала защищает помещения ЦДП: Серверная и ИБП, которые выделены в самостоятельный пожарный отсек (стенами 1-го типа, перегородками 1-го типа, дверями 1-го типа и перекрытиями 1-го типа).

  - В защищаемом помещении выполнены отверстия (проемы) для   клапана сброса избыточного давления (КСИД). Для удаления продуктов горения из помещения предусмотрены стыковочные узлы в верхней и нижней зоне помещения, для подключения переносного дымососа серии ДПЭ-А-П-2,5-2000. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции защищаемых помещений СГПТ установлены  автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара огнезадерживающие противопожарные клапаны (ОЗК).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях (СОУЭ) 11 квартала система построена на базе оборудования «Praesideo» компании «Bosch Security Systems»  (Германия).

Система охранно-тревожной сигнализации 11 квартала. Здания административного назначения и центрального диспетчерского пункта. Система выполнена на базе адресно-аналогово оборудования контроллеров BOSCH AMC2-4W, на основе аналоговых охранных извещателей, и адресных контроллеров, интегрированных в единую центральную систему.

Техническими средствами охранно-тревожной сигнализации оборудованы технические и административные помещения. Помещения защищены двухрубежной системой охранно-тревожной сигнализации; Установлена тревожная кнопка с круглосуточным режимом работы.

Охранно-защитная дератизационная система 11 квартала. Данной системой для защиты от грызунов оснащен первый этаж Здания административного назначения и центрального диспетчерского пункта.

- Перечень основного оборудования комплекса Объектов:

| № п/п | Наименование системы | Производители оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
|  | Внутриквартальные сети | ЗАО "Михневский завод электроизделий", ПЗЭМИ Подольский завод, DKC |
| - | ГРЩ и прочие распредустройства | Legrand |
| - | Установочное оборудование (розетки, выключатели). | В соответсвии с исполнительной документацией |
| - | Конструктив щитов | В соответствии с исполнительной документацией |
| - | Кабельные конструкции (лотки, переходы) | DKC |
| 2 | Система электроосвещения |  |
| - | Осветительная арматура | В соответствии с исполнительной документацией |
|  | Ланшафтное освещение | LEDS-C4 , Foton, I-LED, DKC, Harmany |
| 3 | Система водоснабжения |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | запорная арматура и прочая трубопроводная арматура | Danfoss |
| - | Изоляция | K-FLEX |
| - | обвязка водомерного узла | Тепловодомер |
| - | Трубы и фитинги для сетей хозяйственно-питьевого водопровода в пределах подвала и стояковой разводки | Danfoss, PPRG фирмы «ProAgua» |
| - | Фильтра-осветлители | «F-1665 ТСВТ» |
| 4 | Внешние сети водоснабжения. Станция водоподготовки. |  |
| - | Насосное оборудование | Grundfos |
| - | Запорная арматура | Danfoss |
| - | трубы для разводки наружных сетей | Wavin |
| - | Колодцы | Wavin |
| 5 | Система водоотведения |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | запорная арматура и прочая трубопроводная арматура для напорной канализации | Danfoss |
| - | трапы, водосточные воронки, вентиляционные клапана, канализационные затворы | HL |
|  | Жироуловитель | «Xelyx» |
| - | Трубы и фитинги для самотечной хозяйственно-бытовой канализации (разводка по санузлам и в полу подвала) | Wavin |
| - | Трубы и фитинги для самотечной хозяйственно-бытовой канализации в пределах подвала и шахт | SML, Duker |
| - | Трубы и фитинги для системы водостока | SML, Duker |
| 6 | Внешние сети водоотведения. Очистные сооружения. Септик. Ливневая канализация. |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | Насосные станции | Grundfos |
| - | трубы для разводки наружных сетей | Wavin |
| - | Колодцы | Wavin |
| 7 | Отопление |  |
| - | конвекторы | «Copa» |
| - | активные напольные конвекторы | «Copa» |
| 8 | Вентиляция |  |
| - | приточно-вытяжная вентиляция | «VTS» «Systemair» VS-10-R-PH-T |
| 9 | Кондиционирование воздуха |  |
| - | Сплит-системы | «Mitsubishi Electric» |
| - | трасса | «Wieland» |
| 10 | ИТП и внутриплощадочные сети | Danfoss |
| 11 | Структурированная кабельная сеть СКС | HyperLine, DKC |
| 12 | Внутриквартальные сети связи | DКС, ЗАО «Связьстрой-деталь» |
| 16 | Автоматизированная система коммерческого учета энергии (АСКУЭ) | Cisco Catalyst |
| 17 | Локальная вычислительная сеть ЛВС | Cisco |
|  | Система домофонной связи | FERMAX |
| 26 | Система охранно-тревожной сигнализации | BOSCH |
| 27 | Система контроля и управления доступом/система передачи данных | Siemens Cisco Catalyst 2960S-F24TS-L |
| 28 | Система телевизионного наблюдения | Bosch и Samsung |
| 29 | Пожарная сигнализация и СОУЭ | «Praesideo» компании «Bosch Security Systems» (Германия). |
| 30 | Автоматическое газовое пожаротушение | НВП "Болид", System Sensor, |
| - | Газовое огнетушащее вещество с заправкой | ООО "Пожтехника" |
| - | Технологическое оборудование | ООО "Пожтехника" |
| 31 | Медиа-фасад | НВФ Formica Композитные панели Bildex |
| 32 | Лифты и подъемная платформа | Thyssen Krupp |

4. Требования к Участникам Процедуры Закупки:

- Участник Процедуры закупки обязан обеспечить выполнение комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании в соответствии с уровнем качества указанном в SLA;

- Участник Процедуры должен иметь собственный обслуживающий персонал;

- Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным несостоятельным (банкротом), не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- Участник должен располагать круглосуточной диспетчерской службой, принимающей информацию с использованием автоматизированной системы контроля выполнения заявок;

- Участник Процедуры закупки должен располагать аварийной мобильной службой, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей (механики, электрики, холодильщики, сантехники), оснащенной соответствующим инструментом и оборудованием, и осуществляющей материально-техническую поддержку Объекта круглосуточно, включая выходные и праздничные дни;

- Обязательно участие Участника в СРО по профильным видам деятельности;

5. Основные критерии для анализа коммерческих предложений:

  - Сумма по каждому из видов работ по заявкам Заказчика.

  - Наличие круглосуточной диспетчерской службы, принимающей информацию с использованием системы контроля выполнения заявок.

  - Наличие аварийной мобильной службы, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей (механики, электрики, холодильщики, сантехники), оснащенной соответствующим инструментом и оборудованием, и осуществляющей материально-техническую поддержку Объекта круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

## Приложения:

- Генеральные планы комплекса Объектов;

- Ведомости и технические характеристики, установленного оборудования комплекса Объектов.

- Перечень работ по осмотрам.

  - Технологические карты по осмотрам.

- Перечень регламентных работ в рамках технического обслуживания

  - Технологические карты на проведение регламентных работ

- Соглашение о качестве предоставляемых услуг (SLA).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Генеральный план комплекса Объектов ИЦ Сколково

## Генеральный план Объекта 9-й квартал.

Генеральный план объекта 10-й квартал.

Генеральный план объекта 11-квартал.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Ведомость ограждающих конструкций,

установленного оборудования

комплекса Объектов

| Основные технические характеристики объекта | Ед. измерения | Наименование объекта |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9-й квартал |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус №9.1 | Корпус № 9.2 | Корпус №9.3 | Корпус 9.5 | Копрус 9.6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  | - |
| Назначение |  | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Здание предприятия питания | - |
| Год ввода в эксплуатацию / капитальный ремонт |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | - |
| Количество апартаментов | шт. | 57 | 53 | 53 | 72 | - | 235 |
| Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей (наземных/подвальных) | шт. | 5/1 | 4-5/1 | 4-5/1 | 4-5/1 | 1/1 | - |
| Количество входов в здания -главный/пожарный | шт. | 3/21 | 3/21 | 3/21 | 4/28 | 1/3 | 14/94 |
| Общая площадь, в т.ч.: | м2 | 3860,03 | 3836,63 | 3857,37 | 5145,42 | 535,79 | 16699,45/535,79 |
| апартаментов | м2 | 2803,77 | 2748,55 | 2753,74 | 3688,48 |  | 11994,54 |
| Места общего пользования | м2 | 878,64 | 904,6 | 906,49 | 1194,46 |  | 3884,19 |
| Технических помещений | м2 | 107,22 | 118,36 | 118,36 | 154,10 |  | 498,04 |
| Остекление | м2 | 1322 | 1322 | 1322 | 1776 | 30 | 5772 |
| Фасад НВФ Formica Композитные панели Bildex | м2 м2 | 1175,73 1538,37 | 1175,53 1538,37 | 1175,53 1538,37 | 1567,46 2224,49 |  | 5094,25 6839,6 |
| ПВЛ Латунь |  |  |  |  |  | 176 | 176 |
| Материал | тип | НВФ Formica Композитные панели Bildex | НВФ Formica Композитные панели Bildex | НВФ Formica Композитные панели Bildex | НВФ Formica Композитные панели Bildex | ПВЛ Латунь | - |
| Кровля | м2 | 612,30 | 612,30 | 612,30 | 816,40 | 284,25 | 2653,31/284,25 |
| Строение крыши/материал | тип | плоская, с внутренним водостоком / инверсионная | плоская, с внутренним водостоком / инверсионная | плоская, с внутренним водостоком / инверсионная | плоская, с внутренним водостоком / инверсионная | плитка | - |
| Материал этажных перекрытий | тип | ж.б плита | ж.б плита | ж.б плита | ж.б. плита | ж.б.плита | - |
| Материал наружных стен | тип | сендвич панели, навесной вентилируемый | сендвич панели, навесной вентилируемый | сендвич панели, навесной вентилируемый | сендвич панели, навесной вентилируемый | ПВЛ Латунь | - |
| Инженерные системы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распределительный щит | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 |
| ВРУ | шт. | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13/1 |
| Щиты: ЩЭ ЩУ Щит слаботочных систем Щит автоматического включения резерва Щит ЩСБ Щит кондиционеров ЩСК Щит освещения Щит аварийного освещения ЩЭ не жил. пом. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 57 1 1 1 1 1 1 3 3 3 | 57 1 1 1 1 1 1 3 3 3 | 53 1 1 1 1 1 1 3 3 3 | 72 1 1 1 1 1 1 4 4 4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 239/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 13/1 13/1 13/1 |
| Электроустановочные изделия Выключатели Розетки | шт. шт. | 35 17 | 27 20 | 34 18 | 34 20 | 15 4 | 130/15 75/4 |
| Светильники накаливания, люминисцентные, галогенные,светодиодные | шт. | 69 | 88 | 88 | 117 | 22 | 366/22 |
| Узел учета потребления электроэнергии Шкаф учета Провайдер1,2 (Меркурий 225.11). | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8/1 |
| Источник бесперебойного питания Symmetra LX 8 кВА 30 мин. автономности | шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3/1 |
| Источник бесперебойного питания Symmetra LX 32 кВА(32) 30 мин. автономности |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Ящик понижающий 250ВА 220/36 150х240х148 IP-30 ЯТП-0,25-220-36 | Шт. | 14 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| Система кондиционирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплит-система «Mitsubishi Electric» PEAD-RP100JAQ / PUHZ-ZRP100YKA | шт. | 2 |  | 2 |  | 2 | 4/2 |
| PEA-RP200GAQ / PUHZ-RP200YKA | шт. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |
| Система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточная, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточно-вытяжная установка с комплектом автоматики, клапанами с эл. приводом на заборе и выбросе воздуха VS-10-R-PH-T | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8/2 |
| Воздуховоды | м/кв.м. | 1995/626,43 | 1900/596,6 | 1900/596,6 | 2800/879,2 |  | 8595/2698,83 кв.м. |
| Огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВЕ(220) 150x150 клапаны | шт. | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 35/8 |
| Система отопления и ГВС ( включая тепловые завесы (ТЗ)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы Д 15-100мм. (полипропилен, сталь, металлопласт) с ЗРА | м.п. | 5411 | 5230 | 5230 | 6973 | - | 22844 |
| Распределительные гребенки в т.ч. ЦТП | шт. | 7 | 6 | 6 | 10 | - | 29 |
| Обвязка секции нагревателя с циркуляционным насосом Grundfos | шт. | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 24 |
| Радиаторы отопления и конвекторы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиаторы отопления и конвекторы | шт. | 163 | 150 | 150 | 200 | - | 663 |
| Общедомовой теплосчетчик Sonometer 1100+ M-Bus модуль (арт.: 3022071) 1шт.+ модуль, 2 импульсных входа (арт.: 3022074) | шт. | 1 | - | - | - | 1 | 1/1 |
| Шкаф с узлом присоединения к квартирной системе отопления | шт. | 60 | 56 | 56 |  |  | 172 |
| Система водотведения -хозяйственно-бытовая канализация: |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба Д50-100 (полипропилен, сталь, металлопласт) | м.п. | 405 | 380 | 380 | 506,66 |  | 1671,66 |
| Ливневая каналлизация: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ливнеотводящие трубопроводы с приемными воронками с подогревом | м.п. | 211 | 190 | 190 | 253,33 |  | 844,33 |
| Дренажный насос Grundfos КР150-А1 | шт. | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 16 |
| Воронка водосточная с подогревом | шт. | 6 | 6 | 6 | 8 |  |  |
| Система водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |
| В1, В2- питьевой и пожарный водопровод (ЗРА, гребенки распределения, трубопроводы Д15-100мм) | м.п. | 770 | 700 | 700 | 933 |  | 3103 |
| Осветительно-сорбционный фильтр F-1665 TCBT | шт. | 1 | - | - | 2 |  | 3 |
| Счетчик «Тепловодомер» ВСТ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемо-контрольные приборы, приборы находящиеся в комнате охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная панель FPA-1200-С-RU Bosch | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 |
| Оптический дымовой извещатель без поворотных переключателей | шт. | 108 | 105 | 104 | 141 | 20 | 458/20 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М (в комплекте с батареей «Крона», оконечным резистором, планкой крепежной) ИП 212-50М | шт. | 138 | 129 | 129 | 175 |  | 571 |
| Пожарные извещатели ручные FMC-210-DM-G-R | шт. | 19 | 17 | 18 | 24 | 5 | 78/5 |
| Блоки питания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок бесперебойного питания БП–12/2А (для Тандем-IP-И исп.2) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 |
| Аккумулятор 12В 17Амч | шт. | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16/3 |
| Система автоматического газового пожаротушения в помещении серверных | система | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 |
| Система видеонаблюдения, включая территорию |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеонаблюдение внешнее, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеокамера SNO-L6083RP | шт | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19/1 |
| Видеокамера SNP-3120VHP | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| Система контроля доступа |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллеры доступа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер AMC2 4WCF | шт. | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17/1 |
| Электромагнитный замок | шт. | 14 | 13 | 14 | 18 | 4 | 59/4 |
| Бесконтактный считыватель | шт. | 14 | 13 | 14 | 18 | 4 | 59/4 |
| Подъемно-транспортное оборудование: |  | ТиссанКрупп | ТиссанКрупп | ТиссанКрупп | ТиссанКрупп |  |  |
| Лифт пассажирский L1-10 Evolution Blue ТиссанКрупп | шт. | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 13 |
| Подъемник для МГН | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| ЛВС и СКС, панель коммутационная на 24 порта | шт. | 11 | 10 | 10 | 13 | 1 | 44/1 |

| Основные технические характеристики объекта и состав объекта | Ед. измерения |  | Наименование объекта 10-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Корпус №10.1 |  | Корпус №10.2 |  |  | Корпус №10.3 |  |  | Корпус №10.4 |  |  | Корпус №10.5 |  |  | Корпус №10.6 |  | Корпус №10.7 | Всего |  |
| Назначение |  |  | Коммерческая недвижимость |  | Коммерческая недвижимость |  |  | Коммерческая недвижимость |  |  | Коммерческая недвижимость |  |  | Коммерческая недвижимость |  |  | Коммерческая недвижимость |  | Здание предприятия питания и сервисного обслуживания | - |  |
| Год ввода в эксплуатацию | год |  | 2016 |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  | 2016 | - |  |
| Количество апартаментов | шт. |  | 4 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 8 |  | - | 41 |  |
| Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей наземных/подвальных |  | шт | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | - |
| Количество входов в здания главные/тех.пом. |  | шт | 4 | 7 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 8 |  | 4 |  | 41/12 |
| Общая площадь, в т.ч.: |  | кв.м | 11081,12 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,33 |
| Апартаментов всего по кварталу. |  | кв.м | 775,5 | 1479,1 |  | 2025,1 |  |  | 410,9 |  |  | 2058,8 |  |  | 1681,8 |  |  |  |  | 8431,2 |
| Открытые террасы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 1132,52 |
| Технические помещения |  | кв.м. | 97,31 | 289,34 |  | 369,0 |  |  | 57,95 |  |  | 380,7 |  |  | 323,1 |  |  | 41,72 |  | 1517,4/41,72 |
| Подземная часть |  | кв.м. | 97,31 | 289,34 |  | 369,0 |  |  | 57,95 |  |  | 380,7 |  |  | 323,1 |  |  | 41,72 |  | 1517,4 |
| Не жилых помещений |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,33 |  |  |
| Остекление |  | кв.м. | 348,42 | 609,73 |  | 870,05 |  |  | 174,21 |  |  | 872,05 |  |  | 696,84 |  |  | 259,78 |  | 3571,3/259,78 |
| Фасад НВФ Formica Натуральный камень Декоративная штукатурка |  | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 402,43 72,17 542,19 | 704,27 126,29 948,84 |  | 1006,1 180,41 1355,49 |  |  | 201,21 36,08 271,1 |  |  | 1006,1 180,41 1355,49 |  |  | 804,88 144,33 1084,39 |  |  | 417,0 23 143 |  | 4125/417 739,7/23 5557,5/143 |
| Декоративные элементы фасада |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 91 |
| Кровля |  | кв.м. | 301,62 | 527,83 |  | 754,04 |  |  | 150,81 |  |  | 754,04 |  |  | 603,24 |  |  | 195,8 |  | 3091,6/195,8 |
| Строение крыши/материал |  |  | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень |  | Инверсионная/щебень |  |  | Инверсионная/щебень |  |  | Инверсионная/щебень |  |  | Инверсионная/щебень |  |  | Инверсионная/щебень |  |  |
| Материал этажных перекрытий |  |  | ж/б | ж/б |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  |
| Материал наружных стен |  |  | ж/б | ж/б |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  | ж/б |  |  |
| Инженерные системы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ |  | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7/1 |
| Щиты: ЩУ |  | шт | 7 | 8 |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 4 |  | 45/4 |
| Щит слаботочных систем |  | шт | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7/1 |
| Щит автоматического включения резерва/резерва дымоудаления |  | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1/1 |  | 6/2 |
| Щит ЩС силового обрудования |  | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |
| Щит кондиционеров ЩСК |  | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |
| Щит распределительный |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | /6 |
| Щит питания стоек провайдера |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Электроустановочные изделия: Выключатели Розетки |  | шт | 10 4 | 20 7 |  | 20 7 |  |  | 7 4 |  |  | 20 7 |  |  | 20 7 |  |  | 11 4 |  | 97/11 36/4 |
| Светильники накаливания, люминисцентные, галогенные,светодиодные |  | шт | 17 | 36 |  | 45 |  |  | 12 |  |  | 44 |  |  | 39 |  |  | 20 |  | 193/20 |
| Узел учета потребления электроэнергии Шкаф учета Провайдер1,2 (Меркурий 225.11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник бесперебойного питания Symmetra LX 8 кВА 30 мин. автономности |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4/1 |
| Источник бесперебойного питания Symmetra LX 12 кВА 30 мин. автономности |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Источник бесперебойного питания Symmetra LX 32 кВА(32) 30 мин. автономности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ящик понижающий 250ВА 220/36 150х240х148 IP-30 ЯТП-0,25-220-36 |  | шт | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 16/3 |
| Система кондиционирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплит-система «Mitsubishi Electric» PKA-RP71KAL |  | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Сплит-система «Mitsubishi Electric» PКA-RP100KAL |  | шт |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 |
| Система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточная, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор шумоизолированный KVK-125/250 |  | шт | 2 | 3/1 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 19/1 |
| Вентилятор шумоизолированный NVS 23V/N23R |  | шт | 2 | 1/1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 16/3 |
| Вентилятор шумоизолированный NVS 65V |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | /1 |
| Водяной воздухонагреватель VBC125/160 |  | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1/1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |
| Водяной воздухонагреватель NVS 23WH2 |  | шт | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 |
| Водяной воздухонагреватель NVS 65WH2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | /1 |
| Водяной воздухонагреватель BVS 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | /1 |
| Клапан огнезадерживающий |  | шт | 3 | 4 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 22/5 |
| Дымоудаление в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор дымоудаления в комплекте с монтажным стаканом ВКРН-БФ 11,2ДУ-6 КВМ |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Обратный клапан вентилятора дымоудаления КО-1100 КВМ |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Вентилятор дымоудаления в комплекте с монтажным стаканом ВКРН-АФ 7,1ДУ-4 КВМ |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Обратный клапан вентилятора дымоудаления КВМ КО-600 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Вентилятор дымоудаления в комплекте с монтажным стаканом ВКРН-ВФ 8ДУ-4 КВМ |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Обратный клапан вентилятора дымоудаления КО-800 КВМ/КО-600 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | /1 |  | 1/1 |
| Вентилятор дымоудаления в комплекте с монтажным стаканом ВКРН-АФ 9ДУ-4 КВМ/8ДУ-4 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | /1 |  | 1/1 |
| Обратный клапан вентилятора дымоудаления КО-910 КВМ |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Клапан дымоудаления 800х500 с декоративной решеткой КДМ-2-К-800х500-МВЕ(220)-ВН-Г-К-Р(А) Вингс-М |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Клапан дымоудаления 700х400 с декоративной решеткой КДМ-2-К-700х400-МВЕ(220)-ВН-Г-К-Р(А) Вингс-М |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1/1 |
| Клапан дымоудаления 600х300 с декоративной решеткой КДМ-2-К-600х300-МВЕ(220)-ВН-Г-К-Р(А) Вингс-М |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1/2 |
| Система отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный тепловой узел Danfoss |  | комп |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5/1 |
| Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron SHO AC 600* (600л) в комплекте: "Aeg-Stiebel" - ТЭН 12/6 кВт - Изоляция WD 611 - Группа безопасности ZH 1 |  | комп |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 10/2 |
| Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron SHW 400 S (400л) в комплекте: "Aeg-Stiebel" - ТЭН 6 кВт |  | комп |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5/1 |
| Бак расширительный NG 300/6Reflex |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5/1 |
| Тепловычислитель SO1100-1.5-O |  | шт | 4 | 7 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 3 |  | 41/3 |
| Тепловычислитель СПТ 943.1 (пр.класс 0812903410 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы Д 15-100мм. (полипропилен, сталь, металлопласт) с ЗРА сшитый полиэтилен |  | м | 875 | 437 |  | 564 |  |  | 171 |  |  | 632 |  |  | 489 |  |  | 362 |  | 3186/362 |
|  |  | м | 875 | 1357 |  | 1835 |  |  | 381 |  |  | 1730 |  |  | 1500 |  |  | 267 |  | 10846/267 |
| Водомерный узел Т3-1 (комплект: водомер ВСГ Ду 15 мм, грязевик Ду 15 мм) |  | комп | 4 | 7 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 41/4 |
| Водомерный узел Т4-1 (комплект: водомер ВСГ Ду 15 мм, грязевик Ду 15 мм) |  | комп | 4 | 7 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 41/4 |
| Водомерный узел Т3-2 (комплект: водомер ВСГ Ду 20 мм, грязевик Ду 20 мм) |  | комп | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6/1 |
| Водомерный узел Т4-2(комплект: водомер ВСГ Ду 20 мм, грязевик Ду 20 мм) |  | комп | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6/1 |
| Радиаторы отопления и конвекторы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиаторы отопления и конвекторы |  | шт | 42 | 71 |  | 102 |  |  | 21 |  |  | 101 |  |  | 82 |  |  | 33 |  | 419/33 |
| Шкаф с узлом присоединения к квартирной системе отопления |  | шт. | 12 | 21 |  | 30 |  |  | 6 |  |  | 30 |  |  | 24 |  |  |  |  | 123/ |
| Система водотведения -хозяйственно-бытовая канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба Д50-100 (полипропилен, сталь, металлопласт) |  | м | 120 | 258 |  |  |  |  | 46 |  |  | 56 |  |  | 275 |  |  | 97 |  | 499/97 |
| Ливневая канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ливнеотводящие трубопроводы с приемными воронками с подогревом |  | шт | 9 | 15 |  | 21 |  |  | 5 |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  | 5 |  | 90/5 |
| Дренажный насос Grundfos КР150-А1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| Система водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водомерный узел В1-1 (комплект: водомер ВСГ Ду 20/15 мм) |  | комп | 1 |  |  | 1 |  |  | /2 |  |  | 1 |  |  | /8 |  |  | 1 |  | 13/1 |
| Водомерный узел В1-2 комплект: водомер ВСХ Ду 15/25 мм) |  | комп | 4 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | /1 |  |  | 2 |  | 26/2 |
| Установка повышения давления HYDRO (Q=4,536 м3/ч, H=34,10м) |  | комп |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Водомерный узел В1-3 (комплект: счетчик ВСХ Ду25 мм, грязевик Ду 25 мм) |  | комп |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| Водомерный узел В1-4 (комплект: счетчик ВСХ Ду25/32 мм, грязевик Ду 25 мм) |  | комп |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | /32 |  |  |  |  | 34 |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемо-контрольные приборы, приборы находящиеся в комнате охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная панель FPA-1200-С-RU Bosch |  | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6/1 |
| Оптический дымовой извещатель без поворотных переключателей |  | шт | 47 | 84 |  | 121 |  |  | 26 |  |  | 121 |  |  | 96 |  |  | 36 |  | 495/36 |
| Тепловой извещатель с поворотным переключателем |  | шт | 9 | 16 |  | 22 |  |  | 5 |  |  | 21 |  |  | 17 |  |  | 7 |  | 90/7 |
| Пожарные извещатели ручные FMC-210-DM-G-R |  | шт | 20 | 32 |  | 45 |  |  | 10 |  |  | 45 |  |  | 36 |  |  | 14 |  | 188/14 |
| Блоки питания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок бесперебойного питания БП–12/2А (для Тандем-IP-И исп.2) |  | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6/1 |
| Аккумулятор 12В 17Амч |  | шт | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 24/4 |
| Система автоматического газового МПА-NVC1230 (25-32-25) (заправка 33 кгпожаротушения в помещении серверных |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4/1 |
| СОУЭ |  | компл. | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6/1 |
| Система видеонаблюдения, включая территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеонаблюдение внешнее, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеокамера SNO-L6083RP |  | шт | 3 | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 15/1 |
| Видеокамера SNP-3120VHP |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| Система контроля доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллеры доступа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер AMC2 4WCF |  | шт | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 9/1 |
| Электромагнитный замок |  | шт | 8 | 4 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 13 |  |  | 4 |  | 60/4 |
| Бесконтактный считыватель |  | шт | 8 | 4 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 13 |  |  | 4 |  | 60/4 |
| Лифт пассажирский L1-10 Evolution Blue ТиссанКрупп |  | шт | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 |
| Подъемник для продуктов |  | шт | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 |  | 2 |
| ЛВС и СКС, панель коммутационная на 24 порта |  | шт | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |

| Основные технические характеристики объекта и состав объекта | Ед. измерения |  | Наименование объекта 11-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кластер 11.1 | Кластер 11.2 | Кластер11.3 | Кластер 11.4 | Кластер 11.5 | Кластер 11.6 |  | Кластер 11.7 |  | Кластер 11.8 |  |  | Кластер 11.9 | Кластер 11.10 | Здание административного назначения и ЦДП | Всего по объекту |
| Назначение |  |  | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость |  | Коммерческая недвижимость |  | Коммерческая недвижимость |  |  | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Коммерческая недвижимость |  |
| Год ввода в эксплуатацию | год |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 2016 |  | 2016 |  |  | 2016 | 2016 | 2016 |  |
| Количество апартаментов | шт. |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 9 |  | 8 |  |  | 7 | 7 | - | 80 |
| Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей наземных/подвальных |  | шт | 2-3/1 | 2-3/1 | 2-3/1 | 2-3/1 | 2-3/1 | 2-3/1 |  | 2-3/1 | 2-3/1 |  | 2-3/1 |  |  | 2-3/1 | 1 | - |
| Количество входов в здания главные |  | шт | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 9 | 8 |  | 7 |  |  | 7 | 4 | 80/4 |
| Общая площадь, в т.ч.: |  | кв.м | 18603,69 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зданий апартаментов всего по кластеру. |  | кв.м | 1849,65 | 2079,35 | 1872,12 | 1825,05 | 1849,65 | 1901,42 | 2075,02 |  | 1848,92 |  |  | 1630,44 |  | 1672,07 | 1000,61 | 18603,69/1000,61 |
| Открытые неотапливаемые помещения |  | кв.м. | 386,55 | 435,75 | 400,22 | 389,55 | 386,55 | 406,35 | 435,75 |  | 376,77 |  |  | 319,77 |  | 343,62 |  | 3880,88 |
| Технические помещения |  | кв.м. | 51,39 | 51,39 | 51,19 | 51,19 | 51,39 | 98,07 | 98,27 |  | 46,55 |  |  | 46,55 |  | 51,39 | 336,89 | 597,38/ 336,89 |
| Подземная часть |  | кв.м. | 51,39 | 51,39 | 51,19 | 51,19 | 51,39 | 98,07 | 98,27 |  | 46,55 |  |  | 46,55 |  | 51,39 |  | 597,38 |
| Остекление |  | кв.м. | 601,04 | 676,17 | 601,04 | 601,04 | 601,04 | 601,04 | 676,17 |  | 601,04 |  |  | 525,91 |  | 525,91 | 197,66 | 6010,42/197,66 |
| Фасад НВФ Formica |  | кв.м. | 2773,76 | 3120,47 | 2773,76 | 2773,76 | 2773,76 | 2773,76 | 3120,47 |  | 2773,76 |  |  | 2427,04 |  | 2427,04 |  | 27737,56/ |
| Натуральный камень |  | кв.м. | 329,06 | 370,19 | 329,06 | 329,06 | 329,06 | 329,06 | 370,19 |  | 329,06 |  |  | 287,91 |  | 287,91 |  | 3290,6 |
| Керамогранит тамбуры |  | кв.м. | 114,7 | 129,04 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 129,04 |  | 114,7 |  |  | 100,36 |  | 100,36 |  | 1147,1 |
| Кровля |  | кв.м. | 681,43 | 766,61 | 681,43 | 681,43 | 681,43 | 681,43 | 766,61 |  | 681,43 |  |  | 596,25 |  | 596,25 | 1070,21 | 6814,33/1070,21 |
| Строение крыши/материал |  |  | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень | Инверсионная/щебень |  | Инверсионная/щебень |  |  | Инверсионная/щебень |  | Инверсионная/щебень |  |  |
| Материал этажных перекрытий |  |  | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б |  | ж/б |  |  | ж/б |  | ж/б |  |  |
| Материал наружных стен |  |  | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б |  | ж/б |  |  | ж/б |  | ж/б |  |  |
| Инженерные системы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 12/1 |
| Щиты: ЩУ |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 24/2 |
| Щит слаботочных систем |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 12/1 |
| Щит автоматического включения резерва |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 12 |
| Светильники/ подвал |  | шт. | 8/15 | 9/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/30 | 9/30 |  | 8/15 |  |  | 7/15 |  | 7/15 | 154 | 477 |
| Система кондиционирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплит-система «Mitsubishi Electric» PCA-RP71KAQ / PU-P71VHA |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 20/2 |
| Система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточная, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточно- вытяжная установка ПВ1 VS-10-EL |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 20 |
| Вентилятор шумоизолированный с комплектом автоматики NVS 23V |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | /3 |
| Вентилятор шумоизолированный с комплектом автоматики NVS 65V |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | /1 |
| Вентилятор шумоизолированный с комплектом автоматики KVK-125 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | /2 |
| Клапан огнезадерживающий |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 20/5 |
| Система отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП/ЦТП |  | шт | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 | /1 | 40/1 |
| Счетчик холодной воды с импульсным выходом, Ду20 исполн. горизонтальное H |  | шт | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 | 2 | 40/2 |
| Дренажный насос Grundfos КР150-А1 |  |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 40 |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемо-контрольные приборы, приборы находящиеся в комнате охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная панель FPA-1200-С-RU Bosch |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Оптический дымовой извещатель без поворотных переключателей |  | шт | 111 | 123 | 111 | 117 | 110 | 124 | 128 |  | 110 |  |  | 110 |  | 99 | 50 | 1143/50 |
| Адресный тепловой извещатель |  | шт | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 66 |
| Пожарные извещатели ручные FMC-210-DM-G-R |  | шт | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 |  | 19 |  |  | 19 |  | 19 | 8 | 209/8 |
| Блоки питания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок бесперебойного питания Bosch |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 10/1 |
| Система АУГПТ для серверной и ИБП |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| СОУЭ 3-го типа |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 10/1 |
| Система видеонаблю дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеонаблюдение внешнее, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеокамера SNO-L6083RP |  | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 2 | 30/2 |
| Видеокамера SNP-3120VHP |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 10/1 |
| Система контроля доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллеры доступа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер AMC2 4WCF |  | шт | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 | 1 | 80/1 |
| Электромагнитный замок |  | шт | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 | 2 | 80/2 |
| Бесконтактный считыватель |  | шт | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 | 2 | 80/2 |
| ЛВС и СКС, панель коммутационная на 24 порта |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 10/1 |

Приложение №3

К Техническому заданию

Перечень разовых работ по осмотрам.

| № п/п | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* |  | Стоимость осмотра отдельно каждой позиции за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение и освещение |  |  |  |
| 1 | Вводное распределительное устройство |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно |  |  |
| 1.2. | Проверка состояния средств индикации и измерительных приборов. | Ежемесячно |  |  |
| 1.3. | Контроль наличия пломб на приборах учета. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 1.4. | Проверка чистоты и порядка в помещении. | Ежемесячно |  |  |
| 1.5. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | Ежемесячно |  |  |
| 1.6. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |  |  |
| 1.7. | Проверка наличия и состояния СИЗ. | Ежемесячно |  |  |
| 1.8 | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |  |  |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме элек-троснабжения. | Ежемесячно |  |  |
| 2.2. | Контроль наличия пломб на приборах учета.(при наличии) | Ежемесячно |  |  |
| 2.3. | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 2.4. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии . (при наличии) | Ежемесячно |  |  |
| 2.5. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |  |  |
| 2.6. | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |  |  |
| 2.7. | Проверка электронных устройств- таймеры (при необходимости - регулировка) | Ежемесячно |  |  |
| 3 | Система освещения. |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. | Ежемесячно |  |  |
| 4 | Электроустановочные изделия. |  |  |  |
| 4.1. | Визуальный осмотр настенных коробов и розеток в офисах и МОП. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 4.2. | Визуальный осмотр настенных коробов и розеток в помещениях. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 5 | Кабельные сети. |  |  |  |
| 5.1. | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах | 2раза/год |  |  |
| 5.2. | Проверка состояния кабельных лотков (включая крепления). Визуальный осмотр | 1раз/год |  |  |
| 6 | Системы заземления и молниезащиты. |  |  |  |
| 6.1. | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). | 2раза/год |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Приточно-вытяжные и вытяжные установки |  |  |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно |  |  |
| 1.2 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигна-лов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошед-шие 24 часа. | Ежедневно |  |  |
| 1.3 | Визуальный осмотр трубопроводов, насосов и ЗРА систем обвязки калорифера и охладителя. Отсутствие течей, и образования конденсата, вибрации, повреждений изоляции. | Ежедневно |  |  |
| 1.4 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль положения дросселирующих заслонок, отсутствие вздутия изоляции и образования конденсата. | Ежедневно |  |  |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков и вибрации в работе. | 1раз/2 дня |  |  |
| 2.2. | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль целостности системы. | 1раз/2 дня |  |  |
| 3 | Клапан огнезадерживающий |  |  |  |
| 3.1 | Контроль индикации работы ОЗК в BMS | Ежедневно |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | ИТП |  |  |  |
| 1.1 | Контроль параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП. | Ежедневно |  |  |
| 1.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения. | Ежедневно |  |  |
| 1.3 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ЦТП, ИТП. | Ежедневно |  |  |
| 1.4 | Проверка работы насосных агрегатов. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно |  |  |
| 1.5 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие повреждений изоляции. | Ежедневно |  |  |
| 1.6 | Проверка исправности по средствам индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). | Ежедневно |  |  |
| 1.7 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно |  |  |
| 1.8 | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы.(Распечатку направлять еженедельно Заказчику) | Ежедневно |  |  |
| 1.9 | Снятие распечатки показаний УУТЭ, предоставление Заказчику. | Ежемесячно |  |  |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |
| 2.1 | Контроль параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП. | Ежедневно |  |  |
| 2.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения. | Ежедневно |  |  |
| 2.3 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования. | Ежедневно |  |  |
| 2.4 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие повреждений изоляции. | Ежедневно |  |  |
| 2.5 | Проверка исходного положения запорной арматуры теплового ввода и аварийной перемычки здания. | Еженедельно |  |  |
| 2.6 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Еженедельно |  |  |
|  | Холодоснабжение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | ХВС и ГВС |  |  |  |
| 1.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. | Еженедельно |  |  |
| 1.2. | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе BMS). | Ежедневно |  |  |
| 1.3. | Снятие и фиксация показаний ПУ. | Ежемесячно |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |
| 1 | Ливневая канализация |  |  |  |
| 2.1 | Проверка работоспособности насосной станции напорной канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления | Ежемесячно |  |  |
|  | Противопожарные системы |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр центральной части системы, контроль работы (головного устроуства СОУЭ, усилителей, ИБП) | Ежедневно |  |  |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (оповещателей, громкоговорителей, табло Выход (контроль состояния)) | Ежемесячно |  |  |
| 2 | Cистема автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) | Ежедневно |  |  |
| 2.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, извещателей, РИП) | Ежемесячно |  |  |
| 2.3. | Проверка состояния системы "Стрелец-Мониторинг" | Ежемесячно |  |  |
| 3 | Система автоматического газового пожаротушения |  |  |  |
| 3.1. | Внешний осмотр контрольно-приемного прибора, контроль работы. | Ежемесячно |  |  |
| 3.2. | Внешний осмотр оборудования, проверка целостности пломб, перопатронов, наличия аварий и неисправности на пульте, составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, осмотр извещателей и оповещателей, Табло Выход/газ/автоматика отключен, источников бесперебойного питания | Ежемесячно |  |  |
| 4 | Система противодымной защиты |  |  |  |
| 4.1 | Контроль состояния в системе BMS | Ежедневно |  |  |
| 4.2 | Внешний осмотр составных частей системы, распределённых по объекту (шкаф автоматики ДУ, контрольно-пусковые блоки, клапана ДУ) | Ежемесячно |  |  |
| 5 | Первичные средства пожаротушения |  |  |  |
| 5.1. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей огнетушителей (механические повреждения, целостность пломб, контроль давления по манометру, наличие бирок) | Ежеквартально |  |  |
|  | СКС и ЛВС |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Структурированная кабельная система |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр состояния кабельной системы на предмет возможных повреждений кабеля и кабельного канала. | 1раз/год |  |  |
| 1.2 | Осмотр состояния кроссового оборудования на предмет внешних повреждений и условий эксплуатации | 2раза/год |  |  |
| 1.3 | Осмотр состояния технологических отверстий кроссового оборудования на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
| 1.4 | Осмотр состоянии кабельной канализации. | 1раз/год |  |  |
| 2 | Локальная вычислительная система |  |  |  |
| 2.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений и комплектности | 1 раз/год |  |  |
| 2.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
| 3 | Серверное и клиентское оборудование |  |  |  |
| 3.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Серверы, переферийное оборудование, телефонные аппараты) | Ежеквартально |  |  |
| 3.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год |  |  |
| 3.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
|  | Системы автоматики и диспетчеризации |  |  |  |
| 1 | Пассивное и активное оборудование |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. | 1 раз/год |  |  |
| 1.2 | Осмотр состояния и наличия повреждений. | 1 раз/год |  |  |
| 1.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
| 2 | Активное оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. | Ежеквартально |  |  |
| 2.2 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. | 2 раза/год |  |  |
|  | Охранные системы |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр частей системы расположенных в ЦДП (АРМ и элементы управления) | Ежедневно |  |  |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (дисковые массивы, сервера, ИБП и видеокамеры) | Ежемесячно |  |  |
| 2 | Система контроля и управления доступом и система охранной сигнализации |  |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеры, приёмно-контрольные приборы, модули, АРМ и ИБП) | Ежедневно |  |  |
| 2.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромеханические защёлки, контроллеры, приёмно-контрольные приборы, РИП) | Ежемесячно |  |  |
|  | Лифты и подъёмные механизмы |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Лифты Tysson без машинного помещения |  |  |  |
| 1.1. | Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. | Ежесменно |  |  |
| 1.2. | Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". | Ежесменно |  |  |
| 1.3. | Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика. | Ежесменно |  |  |
| 1.4. | Убедиться в наличии освещения кабины лифта. | Ежесменно |  |  |
| 1.5. | Проверить исправность действия кнопок на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней перего-ворной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. | Ежесменно |  |  |
| 1.6. | Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. | Ежесменно |  |  |
| 1.7. | Проверить состояние ограждения шахты и кабины. | Ежесменно |  |  |
| 1.8. | Проверить наличие и исправность замка двери шкафа управления. | Ежесменно |  |  |
|  | Строительная часть |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Окна и двери |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, запотевания стеклопакетов, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей, маркировки дверных блоков | 2раза/год |  |  |
| 1.2. | Визуальный осмотр цельностеклянных ограждений балконов на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей | 2раза/год |  |  |
| 1.3 | Визуальный осмотр дверных полотен и дверных коробок на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, провисания полотен, наличия зазоров между дверной коробкой и дверным полотном, комплектность фурнитуры и ограничителей | 2раза/год |  |  |
| 1.4 | Проверка состояния резиновых уплотнителей (при наличии) | 2раза/год |  |  |
| 1.5 | Контроль работы доводчиков (при наличии) | 2раза/год |  |  |
| 2 | Лестницы, балконы, лоджии, крыльца, выходы на кровлю |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия механических повреждений, нарушения крепежа, проявление на ступенях высолов, разрушение основания . | 2раза/год |  |  |
| 2.2. | Визуальный осмотр лестничных ступеней, видимых элементов лестничных площадок, маршей, ступеней на предмет наличия терщин, сколов, механических поврежедений | 2раза/год |  |  |
| 2.3. | Визуальный осмотр лестничных ограждений на предмет целостности, нарушения защитных покрытий и устойчивости | 2раза/год |  |  |
| 3 | Фасад |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр плоскости панелей на предмет искривления контурных линий листовых элементов (прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, выявления геометрических отклонений (ширина зазоров) межпанельных элементов, механических повреждений случаев вандализма. Осмотр узлов мест примыкания светопрозрачных конструкций к фасаду здания. | 1 раз/год |  |  |
| 3.2. | Осмотр облицовки цоколя на предмет высолов, повреждений, вандализма | 2 раза/год |  |  |
| 4 | Несущие конструкции |  |  |  |
| 4.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, отслоений, шелушений поверхности, высолов, грибковой плесени, протечек. | 2 раза/год |  |  |
| 4.2 | Проверка состояние огнезащитного покрытия металлоконструкций. | 2 раза/год |  |  |
| 5 | Кровля |  |  |  |
| 5.1. | Осмотр парапетов и элементов покрытия парапетов, узлов стыковки парапетных элементов, осмотр мест примыкания кровли к парапетам, вентшахтам, местам установки оборудования и инженерных систем, осмотр водосточных воронок ( на предмет наличия мусора, листвы, льда); осмотр колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами. | 2раза/год и после выпадения месячной нормы осадков |  |  |

*Разовые работы выполняются исключительно на основании Заявок. Периодичность указанна информационно.

|  | Приложение №3.1 к Техническому заданию |
| --- | --- |
|  | Технологические карты осмотров. |
|  | Системы электроснабжения и освещения, |
| 1 | Вводное распределительное устройство |
| 1.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. |
|  | Провести визуальный наружный осмотр корпусов распределительных щитов на отсутствие пыли, грязи, механических повреждений |
|  | Провести сравнение положений автоматических выключателей и/или переключателей с требованиями установленной на момент проверки схемы электроснабжения (согласно однолинейной схеме и данным Оперативного журнала) |
| 1.2. | Визуальная проверка состояния средств индикации и измерительных приборов. |
|  | Проверить на отсутствие механических повреждений |
|  | Проверить, отображают ли средства индикации наличие напряжения в соостветсвии с установленной схемой электроснабжения |
|  | Проверить, отображают ли измерительные приборы наличие и величину напряжения, тока, соответствие их величин установленной схеме электроснабжения |
| 1.3. | Контроль наличия пломб на приборах учета. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. |
|  | Проверить наличие и целостность заводских пломб и пломб, установленных МЭС или УК на корпусах и клеммных коробках счетчиков электроэнергии |
| 1.4. | Проверка чистоты и порядка в помещении. |
|  | Проверить помещение на отстутствие мусора, посторонних предметов, грязи |
| 1.5. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. |
|  | Считать показания приборов учета и зафиксировать их в письменном виде. Считывание показаний производить в соостветствии с указаниями завода-производителя. |
| 1.6. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. |
|  | Проверить наличие и работоспособность запирающих устройств |
| 1.7 | Проверка наличия и состояния СИЗ. |
|  | Проверить наличие СИЗ, сравнить их количество и ассортимент на соответствие утвержденного Перечня |
|  | Проверить СИЗ на отсутствие механических повреждений |
|  | Проверить сроки поверки СИЗ |
| 1.8 | Проверка наличия однолинейных схем. |
|  | Проверить наличие утвержденной однолинейной схемы, вывешенной на стене |
|  | Проверить схему на отстутсвие порывов, прочих повреждений, помарок и записей, выполненных "от руки" |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |
| 2.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме элек-троснабжения. |
|  | Провести визуальный наружный осмотр корпусов распределительных щитов на отсутствие пыли, грязи, механических повреждений |
|  | Провести сравнение положений автоматических выключателей и/или переключателей с требованиями установленной на момент проверки схемы электроснабжения (согласно однолинейной схеме и данным Оперативного журнала) |
| 2.2. | Контроль наличия пломб на приборах учета.(при наличии) |
|  | Проверить наличие и целостность заводских пломб и пломб, установленных МЭС или УК на корпусах и клеммных коробках счетчиков электроэнергии |
| 2.3. | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. |
|  | Проверить корпуса и дверцы на отстутствие пыли, грязи, механических повреждений |
| 2.4. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии . (при наличии) |
|  | Считать показания приборов учета и зафиксировать их в письменном виде. Считывание показаний производить в соостветствии с указаниями завода-производителя. |
| 2.5. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. |
|  | Проверить наличие и работоспособность запирающих устройств |
| 2.6. | Проверка наличия однолинейных схем. |
|  | Проверить наличие утвержденной однолинейной схемы в щите |
|  | Проверить схему на отстутсвие порывов, прочих повреждений, помарок и записей, выполненных "от руки" |
| 2.7 | Проверка электронных устройств-таймеры (при необходимости-регулировка) |
|  | Провекра уставки. |
|  | Регулировка (при необходимости) |
| 3 | Система освещения. |
| 3.1. | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. |
| 4 | Электроустановочные изделия |
| 4.1. | Визуальный осмотр настенных коробов и розеток в офисах и МОП. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. |
|  | Провести осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязений |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности креплений |
| 4.2. | Визуальный осмотр настенных коробов и розеток в помещениях. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. |
|  | Провести осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязений |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности креплений |
| 5 | Кабельные сети. |
| 5.1. | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах |
|  | Провести визуальный осмотр изоляции кабелей на отсутствие механических повреждений, загрязений |
| 5.2. | Проверка состояния кабельных лотков (включая крепления). Визуальный осмотр |
|  | Провести визуальный осмотр кабельных лотков и их крепления на целостность, отсутствие механических повреждений, загрязений |
|  | Провести визуальную проверку маркировки на предмет ее наличия в соответствии с требованиями нормативных документов, остутствие механических повреждений, читаемость надписей |
| 6 | Системы заземления и молниезащиты. (Система заземления и выравнивания потенциалов. Система молниезащиты.) |
| 6.1. | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). |
|  | Провести осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязений |
|  | Провести ручную и визуальную проверку надежности контактов и соединений |
|  | Вентиляция |
| № | Наименование оборудования/Перечень осмотров |
| 1 | Приточно-вытяжны установки |
| 1.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. |
|  | Произвести визуальный осмотр вентиляционной установки. В случае наличия посторонних шумов и стуков в работе, обнаружения отсоединившихся элементов системы доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить вентустановку. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 1.2. | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
|  | На щитах автоматики горят сигнальные лампы автоматического режима работы. |
|  | Проверить отсутствие на контроллер индикации аварии. При индикации аварии поставить в известность ИО. По согласованию с ним выполнить действия по выявлению и устранению причин аварии. Используя таблицу неисправностей, определить характер аварии. При необходимости, выполнить сброс сигнала аварии в соответствие с инструкцией по эксплуатации. |
| 1.3. | Визуальный осмотр трубопроводов, насосов и ЗРА систем обвязки калорифера. Отсутствие течей, и образования конденсата, вибрации, повреждений изоляции. |
|  | Выполнить осмотр трубопроводов систем обвязки калорифера. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). |
| 1.4. | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы в венткамере, контроль положения дросселирующих заслонок, отсутствие вздутия изоляции и образования конденсата. |
|  | Провести визуальный смотр вентиляционных коробов внутри венткамеры, убедится в отсутствии: вздутий изоляции, конденсата на коробах и поверхностях оборудования. |
|  | Убедится, что дросселирующие заслонки распределительной сети не закрыты. |
| 2 | Вытяжные агрегаты |
| 2.1. | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков и вибрации в работе. |
|  | Произвести визуальный осмотр вентиляционной установки. В случае наличия посторонних шумов и стуков в работе, обнаружения отсоединившихся элементов системы доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить вентустановку. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 2.2 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль целостности системы. |
|  | Произвести визуальный осмотр воздухораспределительной системы. В случае обнаружения отсоединившихся элементов, провисов системы доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить вентустановку. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 3 | Клапан огнезадерживающий |
| 3.1 | Контроль индикации работы ОЗК в BMS. |
|  | Проверить индикацию ОЗК в BMS |
|  | Теплоснабжение |
| 1 | ЗРА и трбопроводы |
| 1.1 | Контроль параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП. |
|  | Провести визуальный осмотр оборудования. |
| 1.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения. |
|  | Визуальным осмотром по измерительным приборам убедиться, что режим работы оборудования соответствует заданному значению |
| 1.3 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования. |
|  | Визуальным осмотром убедиться в том, что: - ввводные задвижки полностью открыты. |
| 1.4 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие повреждений изоляции. |
|  | Произвести визуальный осмотр трубопроводов и устройств на тепловой сети от вводных задвижек до распределительной гребенки. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). Зафиксировать в журнале найденные участки с поврежденной изоляцией, обрастанием видимых частей ЗРА и трубопроводов. |
| 1.5 | Проверка исходного положения запорной арматуры теплового ввода и аварийной перемычки здания. |
|  | Визуальным осмотром убедиться в том, что запорная араматура находится в исходном состоянии |
| 1.6 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. |
|  | Произвести визуальный осмотр трубопроводов и шкафов с узлом присоединения квартирной системы отопления (ШКСО). При обнаружении аварийных мест протечек, немедленно доложить ИО, принять меры к отключению аварийного участка. |
| 2 | Индивидуальный тепловой пункт |
| 2.1 | Контроль параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП. |
|  | Произвести контроль параметров работы систем тепловодоснабжения. |
|  | Произвести осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП на предмет наличия течей. |
| 2.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения. |
|  | Произвести контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения с занесением в журнал. |
| 2.3 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ИТП. |
|  | Произвести проверку исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ИТП согласно сезону. |
| 2.4 | Проверка работы насосных агрегатов. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. |
|  | Произвести визуальный осмотр насосных агрегатов. В случае наличия посторонних шумов и стуков в работе доложить инженеру объекта (ИО). При чрезвычайной аварийной ситуации немедленно выключить, а при необходимости, обесточить насосные агрегаты. Принять меры к локализации аварийной ситуации. |
| 2.5 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие повреждений изоляции. |
|  | Произвести проверку на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие вздутий и повреждений изоляции. |
| 2.6 | Проверка исправности по средствам индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). |
|  | Произвести проверку исправности индикации на щитах автоматики. |
| 2.7 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
|  | Произвести внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. |
| 2.8 | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы.(Распечатку направлять еженедельно Заказчику) |
|  | Произвести снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы.(Распечатку направлять еженедельно Заказчику) |
| 2.9 | Снятие распечатки показаний УУТЭ, предоставление Заказчику. |
|  | Произвести снятие распечатки показаний УУТЭ за отчётный период и предоставить Заказчику. |
|  | Водоснабжение |
| 1 | ХВС и ГВС |
| 1.1. | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности водопроводных вводов. |
|  | Произвести визуальный осмотр трубопроводов и устройств на водопроводной сети от вводных задвижек до распределительной магистрали. При обнаружении аварийных мест протечек доложить ИО, при необходимости, немедленно принять меры к их устранению (обтяжка болтовых соединений фланцев, замена прокладок). Зафиксировать в журнале найденные участки с поврежденной изоляцией, обрастанием видимых частей ЗРА и трубопроводов. |
| 1.2 | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе BMS). |
|  | Произвести контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе BMS). |
| 1.3 | Снятие и фиксация показаний расходомера. |
|  | Произвести снятие показаний расходомера с записью в журнале. |
|  | Канализация |
| 1. | Ливневая канализация |
| 1.1. | Проверка работоспособности насосной станции напорной канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления |
|  | Произвести проверку работоспособности насосной станции напорной канализации, проверку состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления |
|  | Произвести визуальный осмотр водосточных воронок на предмет засорения. При необходимости-прочистить. |
|  | Противопожарные системы |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией |
| 1.1. | Внешний осмотр центральной части системы на пожарном посту (ЦДП) |
|  | Рабочая станция АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.) |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов |
|  | Монитор рабочей станции работает |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным) |
|  | ПО "BIS" работает в полноэкранном режиме |
|  | ПО "BIS" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить крусор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло") |
|  | Микрофонная консоль LBB1946/00 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор Power горит красным цветом |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту |
|  | Шкаф СОУЭ |
|  | Дверца шкафа и сам шкаф не имеют механических повреждений, отсутствуют следы пыли и грязи |
|  | Дверца шкафа находится в закрытом положении |
|  | Вентиляторы шкафа работают в штатном режиме (не издают посторонныих шумов) |
|  | В верхней и нижней частях шкафа (так же на шкафу и под шкафом) в районе вентиляционных отверстий отсутствуют посторонние предметы способные повлиять на циркуляцию воздуха в шкафе. |
|  | Усилитель мощности PRS-4P125-EU |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | На дисплее высвечиваются активные каналы CH_1 CH_2 и т.д. |
|  | Волоконно-оптический интерфейс для одномодового кабеля PRS-FINS |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор Power горит зеленым цветом |
|  | Индикатор Line горит зеленым цветом |
|  | Зарядное устройство PRS-48CH12 48В |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор 220 горит зеленым цветом |
|  | Индикатор АКБ горит зеленым цветом |
|  | Индикатор Выход горит зеленым цветом |
|  | Громкоговорители LBC-3018/01, LBC3491/12 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус громкоговорителя закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию оповещателя (снята защитная пленка, вблизи оповещателя отсутствуют посторонние предметы, перекрывающие динамик и т.д.) |
|  | Табло ВЫХОД |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус оповещателя закрыт |
|  | Табло подсвечивается в постоянном режиме |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие визуальномц контакту с оповещателем на путях эвакуации (посторонние предметы загораживают оповещатель, люстры, наличники и т.д.) |
| 2 | Cистема автоматической пожарной сигнализации |
| 2.1. | Внешний осмотр составных частей системы на пожарном посту (ЦДП) |
|  | Рабочая станция АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.) |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов |
|  | Монитор рабочей станции работает |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным) |
|  | ПО "BIS" работает в полноэкранном режиме |
|  | ПО "BIS" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить крусор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло") |
| 2.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту |
|  | Дымовой пожарный извещатель FAP 425-О |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт |
|  | Светодиодный индикатор мигает зеленым цветом |
|  | Извещатель промаркирован |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (не снят защитный колпачек, вблизи 0,5 метра отсутствуют светильники, в близи 1 метра отсутствуют вентиляционные отверстия и т.д.) |
|  | Дымовой автономный пожарный извещатель ИП 212-50М |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт |
|  | Светодиодный индикатор мигает красным цветом |
|  | Извещатель промаркирован |
|  | Извещатель не издает звуковых сигналов (технологические стигналы, сигнализирующие о неисправности, разрядке встроеного АКБ) |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (не снят защитный колпачек, вблизи 0,5 метра отсутствуют светильники, в близи 1 метра отсутствуют вентиляционные отверстия и т.д.) |
|  | Ручной пожарный извещатель FMC-210-DM-G-R |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт |
|  | Светодиодный индикатор мигает красным цветом |
|  | Извещатель промаркирован |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (доступ к извещателю не затруднен) |
|  | Универсальная дистанционная панель индикации BAT 100 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу к прибору |
|  | Пожарная панель FPA-1200-С-RU |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу к прибору |
|  | Интерфейсный модуль FLM-420-RLV8-S, FLM-420-I2-W |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу к прибору |
|  | Блок бесперебойного питания Скат1200А |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом |
|  | Индикатор "Выход" горит зеленым цветом |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом |
|  | Устройство оконечное объектовое Тандем IP–И исп.2 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор "ПИТ" горит зеленым цветом |
|  | Индикатор "LAN" горит зеленым цветом |
|  | Индикатор "GSM" мигает зеленым цветом три раза в секунду |
|  | Индикатор "Zone" горит зеленым цветом |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу к прибору |
| 2.3 | Проверка состояния системы "Стрелец-Мониторинг" |
|  | Провести проверку системы "Стрелец-Мониторинг" на предмет наличия ошибок |
| 3 | Система Автоматического газового пожаротушения |
| 3.1. | Внешний осмотр контрольно-приемного прибора, контроль работы. |
|  | Болид С2000-АСПТ |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу к прибору |
| 3.2. | Внешний осмотр оборудования |
|  | Дымовой пожарный извещатель ИП 212-64 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт |
|  | Светодиодный индикатор мигает красным цветом |
|  | Извещатель промаркирован |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (снят защитный колпачек, вблизи 0,5 метра отсутствуют светильники, в близи 1 метра отсутствуют вентиляционные отверстия и т.д.) |
|  | Ручной пожарный извещатель ИП 513-11 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт |
|  | Светодиодный индикатор мигает красным цветом |
|  | Извещатель промаркирован |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (доступ к извещателю не затруднен) |
|  | Табло ВЫХОД/ГАЗ/АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус оповещателя закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие визуальномц контакту с оповещателем на путях эвакуации (посторонние предметы загораживают оповещатель, люстры, наличники и т.д.) |
|  | Установка АГПТ |
|  | Отсутствуют механические повреждения, грязь, следы коррозии |
|  | Наличие пломбы, ее целостность |
|  | Давление огнетушащего вещества в пределах нормы |
| 4 | Первичные средства пожаротушения |
| 4.1. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей огнетушителей |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли, грязи и коррозии |
|  | Наличие пломбы, ее целостность |
|  | Контроль давления огнетушащего вещества. |
|  | Наличие маркировки |
| 5 | Система противодымной защиты |
| 5.1. | Визуальный осмотр оборудования на пожарном посту |
|  | Осмотр положения клапанов ДУ на АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
|  | Осмотр режима работы вентиляторов ДУ на АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
| 5.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту |
|  | Осмотр шкафа автоматики противодымной защиты ШКП |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус элекропривода закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу |
|  | Индикатор "Питание" горит зеленым цветом |
|  | Переключатель режима работы наоссов стоит в положении "Авто" |
|  | Осмотр вентилятора дымоудаления |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус электромотора вентилятора закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному доступу |
|  | Охранные системы |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |
| 1.1. | Внешний осмотр центрального оборудования в ЦДП |
|  | Рабочая станция BVMS Professional |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.) |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов |
|  | Монитор рабочей станции работает |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным) |
|  | ПО "BVMS Professional" работает в полноэкранном режиме |
|  | ПО "BVMS Professional" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить крусор, выбрать разные вкладки, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло") |
|  | В ПО "BVMS Professional" на экране отсутствуют значки ошибок (Красный крест в нижнем углу каждого экрана соответствует ошибки записи в архив и т.д.) |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту |
|  | Шкаф RTVS |
|  | Дверца шкафа и сам шкаф не имеют механических повреждений, следов пыли и грязи |
|  | Вентиляторы шкафа работают в штатном режиме (не издают посторонныих шумов) |
|  | В верхней и нижней частях шкафа (так же на шкафу и под шкафом) в районе вентиляционных отверстий отсутствуют посторонние предметы способные повлиять на циркуляцию воздуха в шкафе. |
|  | Видеокамера уличная SND-5061P, SNO-L6083RP |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус камеры закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию камеры (обзор камеры закрыт посторонними предметами) |
|  | Видеокамера поворотная купольная SNP-3120VHP |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус камеры закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию камеры (обзор камеры закрыт посторонними предметами) |
|  | Сервер видеонаблюдения MHW-S380R8-SC |
|  | Внешний поверхностный осмотр сервера на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов не повреждена и т.д.) |
|  | Индикация работы сервера исправна, мигает синий светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части сервера не издают посторонних шумов |
|  | Дисковый массив DSA-N2E6X2-12AT |
|  | Внешний поверхностный осмотр массива на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов не повреждена и т.д.) |
|  | Индикация работы массива исправна, мигает синий светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части массива не издают посторонних шумов |
|  | Универсальная клавиатура IntuiKey KBD-DIGITAL |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи |
|  | Индикатор "Power" горит зеленым цветом |
|  | Блок бесперебойного питания Скат1200А |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор "Сеть" горит зеленым цветом |
|  | Индикатор "Выход" горит зеленым цветом |
|  | Индикатор "АКБ" горит зеленым цветом |
| 2 | система контроля и управления доступом и система охранной сигнализации |
| 1.1. | Внешний осмотр центрального оборудования на пожарном посту |
|  | Рабочая станция АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
|  | Внешний поверхностный осмотр рабочей станции на предмет механических повреждений, следов пыли и грязи (На мониторе отсутствуют царапины, на системном блоке нет вмятин и следов взлома, изоляция проводов мыши и клавиатуры не повреждена и т.д.) |
|  | Индикация работы системного блока рабочей станции исправна, горит красный светодиод. |
|  | Вентиляторы и механические части системного блока рабочей станции не издают посторонних шумов |
|  | Монитор рабочей станции работает |
|  | Изображение на мониторе рабочей станции не искажено и читаемо, мерцания отсутствуют |
|  | ОС рабочей станции функционирует в штатном режиме (на экране отсутствуют сообщения об ошибках, дата и время соответствуют реальным) |
|  | ПО "BIS" работает в полноэкранном режиме |
|  | ПО "BIS" не зависло (ПО реагирует на запросы - переместить крусор, выбрать разные вкладки мнемосхемы, убедится, что время в ПО соответствует реальному и не "застыло") |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту |
|  | Тревожная кнопка ISC-PB1-100 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус извещателя закрыт |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (снята защитная пленка, вблизи оповещателя отсутствуют посторонние предметы, перекрывающее извещатель) |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный ISN-C50-W |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи |
|  | Отсутствуют факторы препятствующие нормальному функционированию извещателя (дверь или окно закрываются до конца, вблизи извещателя отсутствуют другие магниты) |
|  | Модуль расширения API-AMC2-16IE |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор "Норма" горит зеленым цветом |
|  | Контроллер AMC2 4W-NET-CF |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | На ЖК дисплее отображается текущая информация, ошибки отсутствуют |
|  | Блок бесперебойного питания APS-PBC-60 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Контроллер доступа APC-AMC2-4WCF |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | На ЖК дисплее отображается текущая информация, ошибки отсутствуют |
|  | Блок бесперебойного питания APS-PBC-60 |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Кнопка выхода 4710760047 Bosh |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Считыватель ARD-R10-AP-G |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи, корпус прибора закрыт |
|  | Индикатор горит красным цветом |
|  | Электрозамок/электрозащелка AL-300-12W-Premium |
|  | Отсутствуют внешние повреждения, следы пыли и грязи |
|  | СКС и ЛВС |
| 1 | Структурированная кабельная система |
| 1.1. | Осмотр состояния кабельной системы на предмет возможных повреждений кабеля и кабельного канала. |
|  | Отсутствуют перегибы, петли, заломы в доступных к осмотру местах прокладки кабеля |
|  | Отсутствуют нарушения изоляции |
|  | Кабель подключен свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Отсутствие конденсата и пр. сред на кабеле в местах прокладки |
| 1.2. | Осмотр состояния кроссового оборудования на предмет внешних повреждений и условий эксплуатации |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. Не используемых гаек в стойках нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов(гаек) |
| 1.3. | Осмотр состояния технологических отверстий кроссового оборудования на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли в разъемах патч панели, предназначенных для сетевых подключений. |
|  | Отсутствуют видимые загрязнения (скопления пыли) на кроссовом оборудовании. |
|  | Отсутсвуют видимые загрязнения, скопления пыли и влаги в шкафах (по углам, в вентиляционных отверстиях) |
| 1.4 | Осмотр состоянии кабельной канализации. |
|  | Произвести осмотр состоянии кабельной канализации на предмет повреждений, обрывов. |
| 2. | Локальная вычислительная система |
| 2.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений и комплектности |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. Не используемых гаек на стойках нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов(гаек) |
|  | Отсутсвуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)) |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует ( LCD, LED дисплеи без видимых повреждений) |
|  | Маркировка присутствует, читаема и зафиксирована. |
| 2.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли в портах активного сетевого оборудования. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отврестий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
| 3. | Серверное и клиентское оборудование |
| 3.1. | Проведение осмотра аппаратной части |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты(царапины, вмятины, трещины) |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует ( LCD, LED дисплеи без видимых повреждений) |
|  | Провода подключены свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Маркировка на серверах присутствует, читаема и зафиксирована. |
| 3.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов(гаек) |
|  | Отсутсвуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)) |
| 3.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отврестий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
| Система автоматики и диспетчеризация |  |
| 1 | Пассивное оборудование |
| 1.1 | Осмотр состояния кабеля, гибких соединений и переходов кабеля системы автоматики и диспетчеризации. |
|  | Отсутствуют перегибы, петли, заломы в доступных к осмотру местах прокладки кабеля |
|  | Отсутствуют нарушения изоляции |
|  | Кабель подключен свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Отсутствие конденсата и пр. сред на кабеле в местах прокладки |
| 1.2 | Осмотр состояния и наличия повреждений |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования |
|  | Оборудование закреплено. Свободных мест для установки болтов нет. Не используемых гаек в стойках нет. |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов(гаек) |
| 1.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отврестий предназначенных для вентиляции и охлаждения. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
| 2 | Активное оборудование |
| 2.1 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения оборудования (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты(царапины, вмятины, трещины) |
|  | Отсутвуют оплавления,измененный цвет и форма пластика. |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует |
|  | Оборудование закреплено. |
|  | Отсутсвуют следы внешних воздействий (высохшие подтеки жидкостей (воды, масел, красок и пр.)) |
|  | Отсутствуют следы демонтажа (замен), не качественного монтажа, сорванных посадочных мест болтов(гаек) |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи на клеммах подключения, в шкафу автоматики. |
| 2.2 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. |
|  | Отсутствуют видимые повреждения АРМ (отсутствующие элементы, видимые значительные дефекты(царапины, вмятины, трещины) |
|  | Маркировка устройств ввода (буквы на клавиатуре, номеронабиратель и сервисные клавиши на телефоне) и переферии читаема, присутствует. |
|  | Отсутвуют оплавления,измененный цвет и форма пластика оборудования. |
|  | Отсутствуют посторонние предметы между клавишами усройств ввода. |
|  | Индикация включенного оборудования функционирует ( LCD, LED дисплеи без видимых повреждений) |
|  | Провода подключены свободно (без излишнего натяжения). |
|  | Отсутствуют скопления пыли возле вентиляторов и технологических отврестий предназначенных для вентиляции и охлаждения АРМ. |
|  | Отсутствуют скопления пыли и грязи возле портов подключения доп. Оборудования (USB,COM,VGA,HDMI и т.д.). |
|  | Вентиляторы системы охлаждения работают штатно, не шумят. |
|  | Строительная часть |
| 1 | Кровля |
| 1.1 | Осмотреть водосточные воронки и грязезащитные колпаки, сетки на предмет наличия мусора, гравия, листвы, льда. |
|  | Осмотреть поверхность кровли на предмет наличия посторонних предметов, листвы, сорняковых растений |
|  | Осмотр антигравийных и грязезащитных сеток и колпаков на предмет наличия загрязнений |
|  | Проверка поверхности кровли после выпадения осадков |
|  | Проверка уровня снежного покрова |
| 1.2 | Осмотр мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам, инженерному оборудованию. |
|  | Осмотр участков с расслоением/ отслоением герметика и/или силикона в местах установки и крепления прижимных планок, перфолент, стыков элементов парапета, узлов прохода (гильзы). |
|  | Осмотр точек анкерного крепления контура молниезащиты на кровле |
|  | Осмотр всех видов метизов крепёжных на элементах крепления мембран на всех типах примыканий ( перфоленты, рейки, скобы) |
| 1.3. | Осмотр кровли при наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя гравия, геотекстиля, пенопилистерола и второго слоя геотекстиля. |
|  | Оценка состояния загрязнения балластного слоя "белого гравия", оценка состояния и наличия источников загрязнения и посторонниих предметов, промывка, визуальный осмотр пробы. |
|  | Осмотр кровли на предмет наличия наличия неровностей, мест раскрытия и оголения нижележащих слоёв кровли |
| 2 | Несущие конструкции |
| 2.1 | Осмотр повержностей на предмет наличия трещин, раковин, отслоений, шелушений по-верхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций. |
|  | Осмотр целостность маяка через 3 дня . При наличии трещины на маяке зафиксировать факт раскрытия и измерить щупом толщину. |
| 2.2 | Проверка состояния огнезащитного покрытия металлоконструкций |
|  | Провести проверку состояния огнезащитного покрытия на предмет налияи повреждений, отслоения. При необходимости восстановить. |
| 3 | Фасад |
| 3.1 | Осмотр фасада на предмет выявления угрожающих падением: панелей, имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диоганали элементов); обрамлений оконных и дверных откосов; элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток ( при наличии на фасаде здания); |
| 4 | Лестницы, Балконы, Крыльца, Выходы на кровлю |
| 4.1 | Осмотр швов и покрытий на предмет наличия высолов и других химических загрязнений. |
| 4.2 | Осмотр целостности защитных покрытий перильных ограждений и лестниц, Фиксация узлов устойчивости\крепления болтовых соединений |
| 5 | ОКНА и ДВЕРИ |
| 5.1 | Осмотр окон, дверей на предмет плавности работы запирающих и замковых устройств. |
|  | Осмотреть дверь и дверную коробкуна предмет отсутствии повреждений и искривлений дверного полотна и дверной коробки, отсутствия посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию с доводчиком. Осмотреть зазор между дверной коробкой и дверным полотном на предмет симметричности величины зазора, проверить на соотвествие величины требованиям инструкции. |
|  | Осмотр дверей на предмет наличия замков, СкуД, считывателей карточек, домофонов и др на предмет механических повреждений |
|  | Осмотреть и проверить надежность фиксации петель и других элементов зафиксированных на двери при помощи метизов. |
|  | Убедится в отсутствии необходимости приложения усилий ( надавливание или проваливание) двери в коробке |
|  | Осмотр доводчиков, проверка комплектности, мест крепления, загрязнение. |
|  | Проверка срабатывания ограничителя открывания ( дверь в максимально открытом положении 90град и более зафиксировалась и не закрывается) |
|  | Осмотреть оконную контрукцию и оконную створку, убедиться в отсутствии механических повреждений и искривлений оконной конструкции и оконной створки, убедится в отсутствии посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию, стеклопакет цел, трещины и запотевания стеклопакета отсутствуют, уплотнитель установлен непрерывно по контуру без дефектных участков ( отсутствие). Штапики установлены все. |
|  | Обратить внимание на оборудование окна датчиком охранной сигнализации. |
|  | Проверить надежность фиксации метизов крепежа оконной фурнитуры, комплектность |
|  | Оконная створка при любом типе открывания синхронно входит в рамную конструкцию без усилия и зацепов. Запирающая арматура фиксирует положение створки. В полностью закрытом положении отсутствет тяга воздуха по периметру оконной створки. |
|  | Установить между оконной створкой и рамой лист бумаги. Произвести закрытие. Лист бумаги не должен вытянутся при плотно закрытой и правильно отрегулированной створке, утечка воздуха отсутствует |
| 5.2 | Проверка Геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника противопожарных дверей. |
|  | Проверить номер помещения и номер ключа, соответствие номера ключа адресу в ключнице. При несоответствии продолжить подбор до выявления совпадающего номера либо зафиксировать отсутсвие. Убедится в отсутствии записи о выдаче возврате ключа на посту охраны. |
|  | Осмотреть дверь и дверную коробку, убедиться в отсутствии повреждений и искривлений дверного полотна и дверной коробки, убедится в отсутствии посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию с доводчиком. Осмотреть зазор между дверной коробкой и дверным полотном на предмет симметричности величины зазора по периметру, проверить на соотвествие величины требованиям инструкции. Убедиться что дверь не чиркает/цепляет об пол на всём радиусе открытия, измерить величину зазора между нижней плоскости двери и полом. |
|  | Обратить внимание на оборудование двери замком, СкуД, ручками типа антипаника, наличие выпадающих порогов в нижней части. |
|  | Осмотреть и проверить надежность фиксации петель и других элементов зафиксированных на двери при помощи метизов, целостность огнезащитного лакокрасочного покрытия, наличие уплотнителей, наличие на двери штаного обозначения ( бирка ) по огнестойкости. Проверка соотвествия бирки и наличия паспорта на огнезащитную дверь. |
|  | Вставить ключ в замковый механизм до упора, произвести закрытие и открытие плавным поворот ключа. Закрытие и открытие происходит без заедания и без механического повреждения (закусываение). |
|  | Убедится в отсутствии необходимости приложения усилий ( надавливание или проваливание) двери в коробке |
|  | Осмотр доводчика, проверка комплектности, мест крепления, загрязнение. |
|  | Лифты и подъёмные механизмы |
| 1 | Лифты |
| 1.1 | Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины |
| 1 | Убедиться, что двери шахты не открываются, когда кабины нет на этаже |
| 2 | Проверить состояние осей, наличие шплинтов, состояние пружин, роликов и их взаимодействие. |
| 3 | Кабину следует остановить так, чтобы ее пол находился на 150 мм выше или ниже уровня этажной площадки, и попытаться отпереть неавтоматический замок и открыть дверь шахты. Если дверь шахты не открывается, то автоматический замок исправен |
| 1.2 | Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". |
| 1 | Проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". (не должна превышать 50мм) |
| 1.3 | Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика. |
| 1 | Вызвать кабину лифта |
| 2 | Для проверки электромехинического реверса необходимо поместить препятствие между двумя дверными створками без прерывания луча фотоэлемента. Двери должны открытся. |
| 3 | Для проверки реверса дверей от фотодатчика необходимо во время закрытия дверей лифта перекрыть луч фотоэлемента. Двери должны открыться. |
| 1.4. | Убедиться в наличии освещения кабины лифта. |
| 1 | Зайти в кабину и осмотреть её на предмет исправности всех ламп освещения (При необходимости заменить) |
| 1.5. | Проверить исправность действия кнопок на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. |
| 1 | Для проверки кнопочного и вызывного аппаратов следует убедиться в том, что кабина приходит на тот этаж, кнопка которого была нажата |
| 2 | Для проверки 2-х сторонней переговорной связи необходимо нажать на кнопку "Вызов" и убедиться в получении ответа от дежурного. |
| 3 | Убедиться, что информация со светового табло соответствует действительности |
| 1.6. | Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. |
| 1 | Убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательныхнадписей (в случае отсутствия сообщить ИО) |
| 1.7. | Проверить состояние ограждения шахты и кабины. |
| 1 | Проверить оргаждение шахты на предмет механических повреждений, коррозии. Ограждение не должно соприкасаться с противовесом и кабиной лифта |
| 2 | Проверить оргаждение шахты на предмет механических повреждений, коррозии. |
| 1.8. | Проверить наличие и исправность замка двери шкафа управления. |
| 1 | Проверить наличие замка на двери шкафа управления, проверить его исправность с помощью ключа |

Приложение №4

К Техническому заданию

Перечень регламентных работ в рамках технического обслуживания

| № п/п | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* | Стоимость каждой отдельной ед., руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение и электроосвещение |  |  |
| 1 | Вводное распределительное устройство |  |  |
| 1.1. | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы | 2 раза/ год |  |
| 1.2. | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | 2 раза/ год |  |
| 1.3. | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям | 2 раза/ год |  |
| 1.4. | Очистка электрических щитов и аппаратов изутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения) | 1 раз/год |  |
| 1.5. | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения) | 1 раз/год |  |
| 1.6. | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам | 2 раз/год |  |
| 1.7. | Проверка работоспособности АВР | 1 раз/год |  |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |  |
| 2.1. | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы | 2 раза/ год |  |
| 2.2. | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | 2 раза/ год |  |
| 2.3. | Замер токов и напряжения по отходящим линиям | 2 раза/ год |  |
| 2.4. | Очистка электрических щитов и аппаратов изнутри от пыли и грязи | 2 раза/ год |  |
| 2.5. | Протяжка контактных соединений | 2 раза/ год |  |
| 2.6. | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам | 2 раза/ год |  |
| 3 | Система освещения |  |  |
| 3.1. | Очистка светильников от грязи и пыли | 2 раза/ год |  |
| 3.2. | Протяжка контактных соединений на клемных колодках и распределительных коробках | 2 раза/ год |  |
| 3.3. | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения | 2 раза/ год |  |
| 3.4. | Проверка наличия маркировки | 1 раз/год |  |
| 4 | Системы заземления и молниезащиты |  |  |
| 4.1 | Протяжка контактных соединений проводников заземления и выравнивания потенциалов | 2 раза/ год |  |
| 5 | Электро-измерительные работы |  |  |
| 5.1 | Измерение сопротивления изоляции; проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами и измерениесопротивления заземляющих устройств; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; испытание автоматических выключателей; проверка и испытание УЗО. | Не реже 1 раза в 3 года |  |
|  | Вентиляция |  |  |
| 1 | Приточные-вытяжные установки |  |  |
| 1.1. | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка температуры подшипников качения, при необходимости замена. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. | Ежеквартально |  |
| 1.2. | Осмотр целостности вибровставок вентиляционных коробов, ремонт дефектов в случае обнаружения. | Ежеквартально |  |
| 1.3. | Секция приточного клапана. Визуальный контроль, проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотность закрытия, исправность электроприводов). Очистка от загрязнений. | 2 раза в год |  |
| 1.4. | Генеральная уборка в техническом помещении. - влажная уборка поверхностей инженергоно оборудования, удаление загрязнений с пола и стен. | Ежеквартально |  |
| 1.5. | Секция фильтров. Визуальный контроль, очистка корпуса секции, замена воздушного фильтра (при необходимости). | Ежеквартально |  |
| 1.6. | Секция вентилятора с прямой посадкой. Проверка состояния подшипников двигателя по шуму и нагреву, состояния рабочего колеса вентилятора (п.п. 1.1.1.-1.1.9.). Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. | Ежеквартально |  |
| 1.7. | Секция нагрева. Визуальный контроль поверхности теплообменника колорифера (очистка при необходимости. п. 1.7.1.). Осмотр трубопроводов системы гидравлической обвязки калорифера. Проверка, очистка сетчатых фильтров. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) манометров и термометров в обвязке контуров теплоносителя. Проверка исправности КЗР и его привода (п.1.7.2). Проверка исправности циркуляционного насоса (кратковременным пуском), проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Проверка равномерности прогрева теплообменника. | 2 раза в год |  |
| 1.8. | Влажная уборка внутри вентмашины | Ежеквартально |  |
| 1.9. | Влажная уборка снаружи вентмашины | Ежеквартально |  |
| 1.10. | Очистка от пыли вентиляционных решеток | Ежеквартально |  |
| 1.11. | Контроль работоспособности ЗРА. | Ежеквартально |  |
| 1.12. | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды | 2 раза в год |  |
| 1.13. | Прочистка/промывка системы дренажа | 2 раза в год |  |
| 1.14. | Промывка и опресовка гидравлических систем. | 1 раз /год |  |
| 1.15. | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз /год |  |
| 1.16. | Проверка точек крепления воздуховодов, теплоизоляции воздуховодов | 2 раза в год |  |
| 1.17. | Проверка на наличие корриозии металлических элементов | 2 раза в год |  |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |  |
| 2.1. | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена. | 1 раз/неделю |  |
| 2.2. | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. | 1 раз в месяц |  |
| 2.3. | Проверка температуры подшипников. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки | 1 раз в месяц |  |
| 2.4. | Очистка кожуха агрегата | 1 раз в месяц |  |
| 2.5. | Влажная уборка снаружи вентмашины | Ежеквартально |  |
| 2.6. | Очистка от пыли вентиляционных решеток | Ежеквартально |  |
| 2.7. | Обслуживание щита управления | Ежеквартально |  |
| 2.8. | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним | Ежеквартально |  |
| 3 | Клапан огнезадерживающий |  |  |
| 3.1. | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. | 2 раза в год |  |
| 3.2. | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана | 2 раза в год |  |
| 3.3. | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана | 2 раза в год |  |
| 3.4. | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним | 2 раза в год |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | ЗРА и трубопроводы |  |  |
| 1.1. | Отключение системы, переход на режим "ЛЕТО" | 1 раз/год |  |
| 1.2. | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз/год |  |
| 1.3. | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЗРА. | 1 раз/год |  |
| 2 | Нагревательные приборы |  |  |
| 2.1. | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов, очистка от пыли и грязи | 1 раз/месяц |  |
| 2.2. | Гидравлическое испытание системы. | 1 раз/год |  |
| 2.3. | Промывка и заполнение системы | 1 раз/год |  |
| 2.4. | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена | 1 раз/год |  |
| 3 | ИТП |  |  |
| 3.1. | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости - корректировка режима работы | 1 раз в неделю |  |
| 3.2. | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием | 1 раз в неделю |  |
| 3.3. | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | 1 раз в неделю |  |
| 3.4. | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | 1 раз в неделю |  |
| 3.5. | Проверка на наличие защитных кожухов электронасосных агрегатов и надежности их крепления | 1 раз в неделю |  |
| 3.6. | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | 1 раз в неделю |  |
| 3.7. | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения | 1 раз в неделю |  |
| 3.8. | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. | 1 раз в неделю |  |
| 3.9. | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления. | 1 раз в неделю |  |
| 3.10. | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | 1 раз в неделю |  |
| 3.11. | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. | 1 раз в неделю |  |
| 3.12. | Проверка целостности ламп освещения помещения | 1 раз в неделю |  |
| 3.13. | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта | 1 раз в неделю |  |
| 3.14. | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов | 1 раз в неделю |  |
| 3.15. | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов | 1 раз в месяц |  |
| 3.16. | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций | 1 раз в месяц |  |
| 3.17. | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки. | 1 раз в месяц |  |
| 3.18. | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов) | 1 раз в месяц |  |
| 3.19. | Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей. | 1 раз в месяц |  |
| 3.20. | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей шкафа управления. | 1 раз в месяц |  |
| 3.21. | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки | 1 раз в месяц |  |
| 3.22. | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений | 1 раз в месяц |  |
| 3.23. | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов | 1 раз в месяц |  |
| 3.24. | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды | 1 раз в месяц |  |
| 3.25. | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение | 1 раз в месяц |  |
| 3.26. | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | 1 раз в месяц |  |
| 3.27. | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование | 1 раз в год |  |
| 3.28. | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. | 1 раз в год |  |
| 3.29. | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах | 1 раз в год |  |
| 3.30. | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций) | 1 раз в год |  |
| 3.31. | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления. | 1 раз в год |  |
| 3.32. | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные (В случае необходимости). | 1 раз в год |  |
| 3.33. | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | 1 раз в год |  |
| 3.34. | Проверка и восстановление тепловой изоляции. | 1 раз в год |  |
| 3.35. | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом | 1 раз в год |  |
| 3.36. | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников | 1 раз в год |  |
| 3.37. | Проведение частичной разборки насосов и диагностика состояния электрических и механических узлов. | 1 раз в год |  |
| 3.38. | Прочистка фильтров. | 1 раз в год |  |
| 3.39. | Подкраска оборудования, трубопроводов. | 1 раз в год |  |
| 3.40. | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | 1 раз в год |  |
| 3.41. | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | 1 раз в год |  |
| 3.42. | Очистка поверхностей нагрева теплообменников систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления и вентиляции (1 раз в 3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего пространства и испытания на плотность и прочность. | 1 раз в год |  |
| 3.43. | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах | 1 раз в год |  |
| 3.44. | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. | 1 раз в год |  |
| 3.45. | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз в год |  |
| 3.46. | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации | 1 раз в год |  |
| 3.47. | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. | 1 раз в год |  |
| 4. | Электрические котлы |  |  |
| 4.1. | Очистка от пыли наружних поверхностей котлов. | 1 раз в месяц |  |
| 4.2. | Проверка электрических соединений силовой цепи и цепи управления, при необходимости протяжка. | 1 раз в месяц |  |
| 4.3. | Проверка работы ТЭН, чистка от накипи. | 1 раз в год |  |
| 4.4. | Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. | 1 раз в месяц |  |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Водоподготовка |  |  |
| 1.1. | Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. Проверка наработки оборудования. | 1 раз/месяц |  |
| 1.2. | Дозирующий насос, очистка клапанов и мембраны. | 1 раз/год |  |
| 1.3. | Периодическое пополнение реагентов | 1 раз/месяц |  |
| 2 | ХВС и ГВС |  |  |
| 2.1. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | 1 раз в месяц |  |
| 2.2. | Чистка/промывка фильтров. | Ежеквартально |  |
| 2.3. | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление | Ежеквартально |  |
| 2.4. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 раза в год |  |
| 2.5. | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа | 1 раз в год |  |
| 2.6. | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз в год |  |
| 2.7. | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз в год |  |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |
| 1.1. | Профилактическая чистка сололифтов | 1 раз в месяц |  |
| 1.2. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | 1 раз в месяц |  |
| 1.3. | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена | 1 раз в год |  |
| 1.4. | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз в год |  |
| 1.5. | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз в год |  |
| 2 | Ливневая канализацмя |  |  |
| 2.1. | Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений. | 2 раза в год |  |
| 2.2. | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз в год |  |
| 2.3. | Очистка приямков от ила и грязи. | 2 раз в год |  |
| 2.4. | Очистка листвы и мусора с водосточных воронок | 3 раза в год |  |
|  | Холодоснабжение |  |  |
| 1 | Сплит-системы |  |  |
| 1.1. | Очистка вент.решеток и корпуса оборудования от пыли | 1 раз/месяц/летом |  |
| 1.2. | Очистка и дезинфекция воздушного фильтра внутренних блоков | 1 раз/месяц/летом |  |
| 1.3. | Очистка наружного блока | 1 раз/год |  |
| 1.4. | Сравнение температурных параметров с нормой в паспорте прибора | 3 раза/год |  |
| 1.5. | Чистка и дезинфекция теплообменника внутреннего блока. | 1 раз в год |  |
| 1.6. | Проверка работоспособности дренажной системы, чистка поддона | 2 раза в год |  |
|  | Противопожарные системы |  |  |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещенияи управления эвакуацией |  |  |
| 1.1. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 1.2. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 1.3. | Индивидуальные испытания | Ежеквартально |  |
| 1.4. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 1.5. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 2 | Автоматическая система газового пожаротушения |  |  |
| 2.1. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 2.2. | Индивидуальные испытания автоматической системы газового тушения | Ежеквартально |  |
| 2.3. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 2.4. | Замена манометров для поверки | 1 раз/год |  |
| 2.5. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 2.6. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 3 | Система противодымной защиты |  |  |
| 3.1. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 3.2. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 3.3. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 3.4. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 4 | Превичные средства пожаротушения |  |  |
| 4.1. | Взвешивание огнетушителей, контроль давления манометра, запись результатов в журнал учета. | 1 раз/год |  |
|  | Охранные системы |  |  |
| 1 | Система контроля и управления доступом и система охранной сигнализации |  |  |
| 1.1. | Cоздание резервной копии на внешний носитель | Ежедневно |  |
| 1.2. | Индивидуальные испытания системы | 2 раз/год |  |
| 1.3. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 1.4. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 1.5. | Обновление ПО | 1 раз/год |  |
| 1.6. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 1.7. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 2 | Система охранного видеонаблюдения |  |  |
| 2.1. | Cоздание резервной копии на внешний носитель | Ежедневно |  |
| 2.2. | Проверка ведения архива видеозаписи, функций панорамирования и зуммирования для камер PTZ. | Ежедневно |  |
| 2.3. | Индивидуальные испытания системы видеонаблюдения | 2 раз/год |  |
| 2.4. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 2.5. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 2.6. | Обновление ПО | 1 раз/год |  |
| 2.7. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 2.8. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
|  | СКС и ЛВС |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |
| 1 | Структурированная кабельная система |  |  |
| 1.1. | Протяжка болтовых соединений кроссового оборудования | 1 раз/год |  |
| 1.2. | Категорирование ВОЛС. | 1раз/3года |  |
| 1.3. | Тестирование каналов кабеля типа витая-пара и ВОЛС. | 1раз/год |  |
| 1.4. | Очистка кроссового оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи (без разбора) | 1раз/2года |  |
| 1.5. | Контроль нагрузок на кабели в кабельной канализации. | 1раз/2 года |  |
| 2 | Локальная вычислительная система |  |  |
| 2.1. | Очистка (продувка) активного сетевого оборудования от пыли и грязи (без разбора) | 1 раз/год |  |
| 2.2. | Тестирование ИБП (нагрузка и индикация) | Ежеквартально |  |
| 2.3. | Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима. | 1 раз/год |  |
| 3 | Серверное и клиентское оборудование |  |  |
| 3.1. | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально |  |
| 3.2. | Замена вентиляторов охлаждения серверов | 1раз/3года |  |
| 3.3. | Очистка переферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально |  |
|  | Системы автоматики и диспетчеризации |  |  |
| 1 | Пассивное оборудование |  |  |
| 1.1. | Протяжка болтовых соединений исполнительных механизмов. | 1 раз/год |  |
| 1.2. | Проверка контактных групп. | 1 раз/год |  |
| 1.3. | Очистка щитов и технологических отверстий от пыли и грязи. | 1 раз/год |  |
| 1.4. | Проверка запирающих устройств, замков. | 1 раз/год |  |
| 2. | Активное оборудование |  |  |
| 2.1. | Проверка состояния индикации | 1 раз/год |  |
| 2.2. | Индивидуальные испытания системы | 1 раз/год |  |
| 2.3. | Проверка надежности крепления оборудования. | 1 раз/год |  |
| 2.4. | Проверка срабатывания реле, пускателей | 1 раз/год |  |
| 2.5. | Замер токов и напряжения по отходящим линиям. | 1 раз/год |  |
| 2.6. | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным с оформлением акта | 1 раз/год |  |
| 2.7. | Метрологическая проверка КИП | 1 раз/год |  |
| 2.8. | Создание резервных копий данных контроллеров | 1 раз/год |  |
| 2.9. | Проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | Ежеквартально |  |
| 2.10. | Профилактическое обслуживание аппаратной части: очистка от пыли, проверка соединительных разъёмов интерфейсов, батарей и блоков питания, протяжка соединительных зажимов | Ежеквартально |  |
| 2.11. | Проверка и установка обновлений программного обеспечения | 2 раза/год |  |
| 2.12. | Исправление программных ошибок контроллеров. | Ежедневно |  |
| 3 | АРМ |  |  |
| 3.1. | Очистка (продувка, с разбором) оборудования от пыли и грязи. | Ежеквартально |  |
| 3.2. | Проверка срабатывания системы автоматического управления | 1 раз/год |  |
| 3.3. | Проверка параметров настройки системы | 2 раза/год |  |
| 3.4. | Создание резервной копии. | 2 раза/год |  |
| 3.5. | Исправление программных ошибок. | Ежедневно |  |
| 3.6. | Тестирование ИБП (нагрузка, световая индикация, проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисленияконтактной группы, вздутия, температурного режима) | 1 раз/год |  |
|  | Строительная часть |  |  |
| 1 | Кровля |  |  |
| 1.1. | Очистка водосточных воронок и грязезащитных колпаков, сеток ( от мусора, гравия, листвы, льда), очистка колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами, очистка поверхности кровли от мусора, листвы, льда с привлечением спецтехники. | 1 раз в Квартал |  |
| 1.2. | Мойка и очистка мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам инженерному оборудованию. Промазка силиконовым герметиком мест отслоения швов у крепёжных реек, стыков парапетных, мест примыканий мембраны к фундаментам кровли, узлов прохода (гильзы);протяжка( при необходимости замена) крепёжных метизов в прижимных планках и лентах. | 2 раз в год |  |
|  | * При наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя гравия, геотекстиля, пенопилистерола и второго слоя геотекстиля. Просушивание. Перед устройством заплатки армированной мембраны (Экстраруф) очистка и обезжиривание поверхности, наплавление аварийных "заплаток" (с перекрытием края повреждения на 0,3 м). | при необходимости |  |
| 2 | Несущие конструкции |  |  |
|  | Цокольный этаж |  |  |
| 2.2. | При наличии трещин, раковин, отслоений, шелушений по-верхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций. Выявление и расчистка от посторонних предметов мест заужения и загромождения путей эвакуации. | 1 раз в квартал |  |
| 2.3. | Очистка (с применением дезинфицирующих средств) и обслуживание приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов в подвалах. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. | 2 раза в год |  |
| 3 | Фасад |  |  |
|  | Фасад из панелей |  |  |
| 3.1 | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением: панелей, имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов); обрамлений оконных и дверных откосов; элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток ( при наличии на фасаде здания), фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к парапетам кровли. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей) | 1 раз в год |  |
|  | Фасадный декор "Ламели" |  |  |
| 3.2. | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением: Ламелей, имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов); фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к ламелям. | 1 раз в год |  |
| 4 | Лестницы, балконы, лоджии, крыльца, выходы на кровлю |  |  |
| 4.1. | Очистка и затирка швов, удаление высолов и др химических загрязнений. Прочистка деформационных и тепловых разъёмов. Проверка креплений | 3 раза в год |  |
| 4.2. | Очистка (мойка) цельностеклянных ограждений. Испытание конструктивных ограждений на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением. | 3 раз в год |  |
| 4.3. | Замена одиночных ступеней, проступей, подступенков покрытий. Замена( при необходимости) герметика в узлах козырьков над входами, подвалы и на балконы верхних этажей. Фиксирование крепёжных элементов. | 1 раз в год |  |
| 4.4. | Испытание конструктивных ограждений на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением лестниц, балконов и парапетов кровели с оформлением соответствующих нормативных актов собственными силами либо с привлечением специализированной организации. | 1 раз в год |  |
| 5 | ОКНА и ДВЕРИ |  |  |
| 5.1. | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка Доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок. Комплектация шкафов и комплектов ключей. Замена при необходимости доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков. | 1 раз в год |  |
| 5.2. | Проверка геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника, противопожарных дверей с выпадающими порогами. | 2 раза в год |  |
| 5.3. | Проверка резиновых уплотнителей на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок, узов примыкания к фасаду здания | 1 раз в год |  |
| 5.4. | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств на путях эвакуации при необходимости замена доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков, фурнитуры. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок- нумераторов помещений. Комплектация шкафов комплектами ключей. | 1 раз в год |  |

*Разовые работы выполняются исключительно на основании Заявок. Периодичность указана справочно

|  | Приложение №4.1 к Техническому заданию |
| --- | --- |
|  | Технологические карты на проведение регламентных работ. |
|  | Электроснабжение и электроосвещение |
| 1 | Вводное распределительное устройство |
| 1.1 | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы |
|  | Проверить: - Наличие во ВРУ (ГРЩ) однолинейной схемы; - сверить количество и маркировку подводящих и отходящих кабелей; - сверить количество и маркировку коммутационных аппартов. |
| 1.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений |
|  | Открыть двери панелей, демонтировать защитные ограждения. Провести неконтактную (тепловизинонную) съемку коммутационных апааратов, контактных соединений. Съемку необходимо проводить при максимальных рабочих нагрузках. |
| 1.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям |
|  | Открыть двери панелей, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов по всем трем фазам и напряжений (фазных и линейных). Данные занести в учетную таблицу. |
| 1.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов изутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения) |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения с ВРУ (ГРЩ) с Заказчиком, Мосэнергосбытом и МКС. Провести работы по полному снятию напряжения согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести очистку щитов, шин, всей арматуры от пыли и грязи. По окончании работ- восстановить подачу электроэнергии. |
| 1.5 | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения) |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения с ВРУ (ГРЩ) с Заказчиком, Мосэнергосбытом и МКС. Провести работы по полному снятию напряжения согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести проверку протяжки всех контактных соединений. По окончании работ- восстановить подачу электроэнергии. |
| 1.6 | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам |
|  | Проверить соответствие маркировки (порядковый номер, тип, марка, характеристики) коммутационных аппаратов и кабелей (марка, сечение) указанным в электрических схемах. |
| 1.7 | Проверка работоспособности АВР |
|  | Согласовать дату и время оочередного снятия напряжения с лучей, входящих во ВРУ (ГРЩ) с Заказчиком, Мосэнергосбытом и МКС. Провести работы по проверке срабатывания АВР согласно соответствующему Бланку переключений (путем поочередного снятия напряжения с лучей, пеанель АВР должна автоматически переключиться на рабочий луч). По окончании работ- восстановить подачу электроэнергии по штатной схеме, установленной на день проведения работ. |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |
| 2.1. | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы |
|  | Проверить: - Наличие в щите однолинейной схемы; - сверить количество и маркировку подводящих и отходящих кабелей; - сверить количество и маркировку коммутационных аппартов. |
| 2.2. | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. Провести неконтактную (тепловизинонную) съемку коммутационных аппаратов, контактных соединений. Съемку необходимо проводить при максимальных рабочих нагрузках. |
| 2.3. | Замер токов и напряжения по отходящим линиям |
|  | Открыть дверь щита, демонтировать защитные ограждения. При помощи переносных измерительных приборов провести замеры токов по всем трем фазам и напряжений (фазных и линейных). Данные занести в учетную таблицу. |
| 2.4. | Очистка электрических щитов и аппаратов изнутри от пыли и грязи |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения со щита с Заказчиком. Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ВРУ (ГРЩ) согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести очистку щита изнутри, шин, всей арматуры от пыли и грязи. По окончании работ- восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.5. | Протяжка контактных соединений |
|  | Согласовать дату и время полного снятия напряжения со щита с Заказчиком. Провести работы по полному снятию напряжения со щита из ВРУ (ГРЩ) согласно соответствующему Бланку переключений. После снятия напряжения провести опроверку протяжки контактных соединений. По окончании работ- восстановить подачу электроэнергии. |
| 2.6. | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам |
|  | Проверить соответствие маркировки (порядковый номер, тип, марка, характеристики) коммутационных аппаратов и кабелей (марка, сечение) указанным в электрических схемах. |
| 3 | Система освещения |
| 3.1 | Очистка светильников от грязи и пыли |
|  | Демонтировать светорасссевающие детали. Очистить их от пыли и грязи. Очистить изнутри корпус светильника и (если применимо) лампы от пыли и грязи. |
| 3.2 | Протяжка контактных соединений на клемных колодках и распределительных коробках |
|  | При необходимости- демонтировать плиты подвесного потолка, вскрыть крышку клеммной коробки. В светильниках- провести работы отдновременнос с п. 3.1. Проверить протяжку контактных соединений с помощью ручного изолированного инструмента при снятом напряжении. |
| 3.3 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения |
|  | Выключить рабочее освещение (по зонам и этажам), при выключенном рабочем освещении светильники аварийного освещения должны работать. |
| 3.4 | Проверка наличия маркировки |
|  | Провести визуальную проверку наличия маркировки |
| 4 | Системы заземления и молниезащиты |
| 4.1. | Протяжка контактных соединений проводников заземления и выравнивания потенциалов |
|  | протяжка болтовых и винтовых соединений ручным иснтрументом |
| 5 | Электро-измерительные работы |
| 5.1. | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и измерение сопротивления заземляющих устройств; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; Испытание автоматических выключателей; Проверка и испытание УЗО. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). |
|  | Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). |
|  | Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). |
|  | Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы |
|  | Вентиляция |
| 1 | Приточные-вытяжные установки |
| 1.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка температуры подшипников качения, при необходимости замена. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. |
|  | Остановить агрегат, после остановки рабочего колеса снять инспекционные панели. |
|  | Бесконтактным инфрокрасным пирометром провести замер температуры подшибников. (Температура подшибников не должна превышать 70°C) |
|  | Убедиться в том, что виброизоляторы надежно закреплены и не повреждены, крепежные болты и винты винты хорошо затянуты. |
|  | Убедиться в том, что рабочие лопатки колеса не деформированы, не имеют следов задиров. |
|  | Проверить чистоту лопаток рабочего колеса в случае загрязнения очистить пылесосом или мокрой тряпкой с моющим средством. |
|  | Убедиться в том, что рабочее колесо надежно закреплено на валу, отсутствуют люфты. |
|  | Провернуть рабочее колесо, убедиться в том, что что колесо вращается свободно. |
|  | Вращая вручную рабочее колесо вентилятора, следует проверить работу подшипников на слух. Если слышен: - не очень громкий звук, сопутствующий вращению в виде тихого, мягкого шелеста - правильная работа подшипника, - скрежет - недостаточная смазка, - твердые, частые, нерегулярные звуки, скрипы или металлический, часто повторяемый звук – это повреждение подшипника. Подшипник необходимо заменить. |
|  | Проверить балансировку рабочего колеса, для чего: поставить метку на рабочее колесо, провернуть колесо 3-4 раза с разным усилием, убедиться в том, что метка останавливается в в разных секторах окружности. В случае, если метка попадает в один и тот же сектор окружности, провести балансировку рабочего колеса. |
| 1.2 | Осмотр целостности вибровставок вентиляционных коробов, ремонт дефектов в случае обнаружения. |
|  | Проверка соосности короб-вентмашина, проверка траверс крепления венткоробов, протяжка соединений, при необходимости восстановление соостности. Замена изношенных вибровставок при необходимости. |
| 1.3 | Секция приточного клапана. Визуальный контроль, проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотность закрытия, исправность электроприводов). Очистка от загрязнений. |
|  | Отключить привод вентилятора от питания. Со щита управления подать команду на аварийное закрытие заслонки. Удостовериться в том, что поворотные лопатки закрываются без заеданий и проскальзываний. Проверить положение механического указателя поворота на соответствие положению "Закрыто". Удостовериься, что клапан плотно закрыт. |
| 1.4 | Генеральная уборка в техническом помещении. - влажная уборка поверхностей инженергоно оборудования, удаление загрязнений с пола и стен. |
| 1.5 | Секция фильтров. Визуальный контроль, очистка корпуса секции, замена воздушного фильтра (при необходимости). |
| 1.6 | Секция вентилятора с прямой посадкой. Проверка состояния подшипников двигателя по шуму и нагреву, состояния рабочего колеса вентилятора. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. |
| 1.7. | Секция нагрева. Визуальный контроль поверхности теплообменника колорифера (очистка при необходимости. Осмотр трубопроводов системы гидравлической обвязки калорифера. Проверка, очистка сетчатых фильтров. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) манометров и термометров в обвязке контуров теплоносителя. Проверка исправности КЗР и его привода. Проверка исправности циркуляционного насоса (кратковременным пуском), проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Проверка равномерности прогрева теплообменника. |
|  | При обнаружении чрезмерного загрязнения теплообменника произвести очистку одним из следующих способов: - при помощи промышленного пылесоса с мягкой насадкой со стороны входа воздуха, - продуванием сжатым воздух в противоположном направлению движения воздуха, направляя поток параллельно расположению ламелей, - промыванием водой под давлением с добавлением моющих средств, не вызывающих коррозию алюминия и меди. |
|  | Проверка исправности КЗР и его привода - Определить с использованием документации автомат выключения управления электропривода водяного клапана. (В случае если автомата не предусмотрено, определить точку подключения питания электропривода +24V) - Произвести выключение автомата (если автомата не предусмотрено, отсоединить клемму питания электропривода). - Включить автомат электропривода (если автомата не предусмотрено, подсоединить клемму питания электропривода). - Визуально удостовериться, что после подачи питания электропривод запустил процесс калибровки, совершив обороты от полного закрытия до полного открытия клапана и вышел в рабочее состояние. |
| 1.8 | Влажная уборка внутри вентмашины |
| 1.9 | Влажная уборка снаружи вентмашины |
| 1.10 | Очистка от пыли вентиляционных решеток |
| 1.11 | Контроль работоспособности ЗРА. |
|  | Закрыть шаровой кран до крайнего положения. Удостовериться в том, что кран закрываются без заеданий и проскальзываний. |
|  | Визуальным осмотром удостовериться, что система герметична, нет следов потеков и обрастаний на ЗРА. |
|  | В случае обнаружения следов потеков, провести протяжку фитингового или фланцевого соединения. |
| 1.12 | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды |
| 1.13 | Прочистка/промывка системы дренажа |
|  | Отключить вводной автомат установки. Демонтировать гидрозатвор (сифон) с патрубка отвода конденсата установки. Снять инспекционные панели.для доступа к поддону каплеуловителя. |
|  | Промыть поддон и очистить патрубок для вывода конденсата. Пролить сливную трубу и продуть с помощью компрессора (при необходимости). |
| 1.14 | Промывка и опресовка гидравлических систем. |
|  | Испытания гидравлических систем проводитьв соответствии с СП 60.13330.2012 с составлением акта по форме ТСК "Мосэнерго" |
|  | Осмотр системы, проверка положения ЗРА. |
|  | Присоединенить ручной или электрический опресовщик. Повысить давление в системе до 0,6МПа. Убедиться в том, что в течении 5 минут, падение давления не превышает 0,02 МПа. Осмотр системы под давлением на герметичность. |
| 1.15 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |
| 1.16 | Проверка точек крепления воздуховодов, теплоизоляции воздуховодов |
| 1.17 | Проверка на наличие корриозии металлических элементов |
| 2 | Вытяжные агрегаты |
| 2.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена. |
|  | Остановить агрегат, после остановки рабочего колеса снять инспекционные панели. |
|  | Бесконтактным инфрокрасным пирометром провести замер температуры подшибников. (Температура подшибников не должна превышать 70°C) |
|  | Убедиться в том, что виброизоляторы надежно закреплены и не повреждены, крепежные болты и винты винты хорошо затянуты. |
|  | Убедиться в том, что рабочие лопатки колеса не деформированы, не имеют следов задиров. |
|  | Проверить чистоту лопаток рабочего колеса в случае загрязнения очистить пылесосом или мокрой тряпкой с моющим средством. |
|  | Убедиться в том, что рабочее колесо надежно закреплено на валу, отсутствуют люфты. |
|  | Провернуть рабочее колесо, убедиться в том, что что колесо вращается свободно. |
|  | Вращая вручную рабочее колесо вентилятора, следует проверить работу подшипников на слух. Если слышен: - не очень громкий звук, сопутствующий вращению в виде тихого, мягкого шелеста - правильная работа подшипника, - скрежет - недостаточная смазка, - твердые, частые, нерегулярные звуки, скрипы или металлический, часто повторяемый звук – это повреждение подшипника. Подшипник необходимо заменить. |
| 2.2 | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. |
|  | Остановить агрегат, после остановки рабочего колеса снять инспекционные панели. |
|  | Убедиться в том, что рабочие лопатки заслонок не деформированы, не имеют следов задиров. |
| 2.3 | Проверка температуры подшипников. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки |
|  | Остановить агрегат, после остановки рабочего колеса снять инспекционные панели. |
|  | Бесконтактным инфрокрасным пирометром провести замер температуры подшибников. (Температура подшибников не должна превышать 70°C) |
|  | Убедиться в том, что виброизоляторы надежно закреплены и не повреждены, крепежные болты и винты винты хорошо затянуты. |
|  | Проверить чистоту лопаток рабочего колеса в случае загрязнения очистить пылесосом или мокрой тряпкой с моющим средством. |
|  | Убедиться в том, что рабочее колесо надежно закреплено на валу, отсутствуют люфты. |
|  | Провернуть рабочее колесо, убедиться в том, что что колесо вращается свободно. |
|  | Вращая вручную рабочее колесо вентилятора, следует проверить работу подшипников на слух. Если слышен: - не очень громкий звук, сопутствующий вращению в виде тихого, мягкого шелеста - правильная работа подшипника, - скрежет - недостаточная смазка, - твердые, частые, нерегулярные звуки, скрипы или металлический, часто повторяемый звук – это повреждение подшипника. Подшипник необходимо заменить. |
|  | Проверить балансировку рабочего колеса, для чего: поставить метку на рабочее колесо, провернуть колесо 3-4 раза с разным усилием, убедиться в том, что метка останавливается в в разных секторах окружности. В случае, если метка попадает в один и тот же сектор окружности, провести балансировку рабочего колеса. |
| 2.4 | Очистка кожух агрегата |
|  | Остановить агрегат, после остановки рабочего колеса снятьобесточить установку. |
|  | Произвести очистку кожуха агрегата. |
| 2.5 | Влажная уборка снаружи вентмашины |
|  | Произвести снятие напряжения с установки. |
|  | Провести влажную уборку внутри установки |
|  | Восстановить электроснабжение установки |
| 2.6 | Очистка от пыли вентиляционных решеток |
|  | Выключить вентиляционную установку |
|  | Произвести очистку вентиляционных решёток |
|  | Включить вентиляционную устанвоку |
| 2.7 | Обслуживание щита управления |
|  | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы |
|  | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений |
|  | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям |
|  | Очистка электрических щитов и аппаратов изутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения) |
|  | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения) |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). |
|  | Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). |
|  | Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). |
|  | Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы |
| 3 | Клапан огнезадерживающий |
| 3.1 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. |
|  | Визуально проверить клапан на предмет наличия повреждений, отсоединившихся проводов. |
|  | Проверить крепление клапана к воздуховоду, затяжку болтов. |
| 3.2 | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана |
|  | Обесточить клапан. |
|  | Произвести очистку внутренней поверхности клапана от пыли и грязи |
|  | Восстановить электроснабжение клапана |
| 3.3 | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана |
|  | Нажать кнопку проверки клапана |
|  | Клапап должен закрыться, а потом открывться |
| 3.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним |
|  | Отсоединить привод от электросети |
|  | Один из зажимов мегомметра присоединить к трем соединенным вместе концам обмотки, а другой зажим к корпусу двигателя под болт. |
|  | Сопротивление изоляции обмоток для двигателей напряжения 220-380 В - не ниже 0,5 МОм. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). |
|  | Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). |
|  | Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). |
|  | Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы |
|  | По окончании работ воостановить электроснабжение клапана. |
|  | Теплоснабжение |
| 1 | ЗРА и трубопроводы |
| 2.1 | Отключение системы, переход на режим "ЛЕТО" |
|  | Перекрытие подающих и обратных магистралей |
|  | Осмотр системы на герметичность. |
| 2.2 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |
| 2.3 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЗРА. |
| 2 | Нагревательные приборы |
| 2.1 | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов, очистка от пыли и грязи |
| 2.2 | Гидравлическое испытание системы. |
|  | Испытания гидравлических систем проводитьв соответствии с СП 60.13330.2012 с составлением акта по форме ТСК "Мосэнерго" |
|  | Осмотр системы, проверка положения ЗРА. |
|  | Присоединенить ручной или электрический опресовщик. Повысить давление в системе до 0,6МПа. Убедиться в том, что в течении 30 минут, падение давления не превышает 0,06 МПа. Осмотр системы под давлением на герметичность. |
| 2.3 | Промывка и заполнение системы |
| 2.4 | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена |
| 3 | ИТП |
|  | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости - корректировка режима работы |
|  | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием |
|  | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. |
|  | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. |
|  | Проверка на наличие защитных кожухов электронасосных агрегатов и надежности их крепления |
|  | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности |
|  | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения |
|  | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. |
|  | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления. |
|  | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. |
|  | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. |
|  | Проверка целостности ламп освещения помещения |
|  | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта |
|  | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов |
|  | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов |
|  | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций |
|  | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки. |
|  | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов) |
|  | Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей. |
|  | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей шкафа управления. |
|  | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки |
|  | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений |
|  | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов |
|  | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды |
|  | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение |
|  | Проверка и восстановление поврежденной теплоизоляции |
|  | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование |
|  | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. |
|  | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах |
|  | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций) |
|  | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления. |
|  | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные (В случае необходимости). |
|  | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. |
|  | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом |
|  | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников |
|  | Проведение частичной разборки насосов и диагностика состояния электрических и механических узлов. |
|  | Прочистка фильтров. |
|  | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов |
|  | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. |
|  | Очистка поверхностей нагрева теплообменников систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления и вентиляции (1 раз в 3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего пространства и испытания на плотность и прочность. |
|  | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах |
|  | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. |
|  | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |
|  | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации |
|  | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. |
| 4 | Электрические котлы |
| 4.1 | Очистка от пыли наружних поверхностей котлов. |
| 4.2 | Проверка электрических соединений силовой цепи и цепи управления, при необходимости протяжка. |
|  | Отключить электропитание водонагревателей в Щите управления. Демонтировать защитные крышки и ограждения электропроводящих частей |
|  | С помощью ручного инструмента с диэлектрическими ручками проверить надежность электрических соединений и протяжку контактов |
| 4.3 | Проверка работы ТЭН, чистка от накипи. |
|  | Отключить электропитание водонагревателей в Щите управления. Демонтировать защитные крышки и ограждения электропроводящих частей |
|  | Отключить все провода (кабели) от клемм ТЭНов. Демонтировать и извлечь ТЭН (ТЭНы) |
|  | Произвести внешний осмотр наружной оболочки ТЭНа (ТЭНов) на отсутствие вздутий, трещин и других поверхностных повреждений. При обнаружении таких повреждений ТЭН подлежит замене. |
|  | При наличии накипи на наружной оболочке провести ее удаление с помощью специализировнных химических препаратов. Механическое удаление накипи- категорически запрещено! |
|  | При помощи мегомметра проверить сопротивление изоляции ТЭНов (меряется между клеммой ТЭНа и оболочкой ТЭНа) при напряжении не ниже 500В. При сопротивлении изоляции менее 0,5 МОм ТЭН подлежит замене. |
|  | Включить электроснабжение водонагревателя, включить водонагреватель в работу на режиме максимального нагрева, замерить и записать потребляемые токи |
| 4.4 | Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. |
|  | Водоснабжение |
| 1 | ХВС и ГВС |
| 1.1 | Чистка/промывка фильтров на системах ХВС и ГВС. |
| 1.2 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление |
| 1.3 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа |
|  | Провести внешний осмотр на наличие повреждений и коррозии. |
|  | Проверить целостность мембраны (привести в действие воздушный клапан, если появилась вода, мембрана не герметична и подлежит замене) |
|  | Выставить рабочее начальное давление в соответствии с проектом и паспортом оборудования. |
| 1.4 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка |
| 1.5 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| 1.6 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |
| 1.7 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). |
|  | Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). |
|  | Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). |
|  | Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы |
| 2 | Водоподготовка |
| 2.1 | Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. Проверка наработки оборудования. |
| 2.2 | Дозирующий насос, очистка клапанов и мембраны. |
| 2.3 | Периодическое пополнение реагентов |
|  | Канализация |
| 1 | Хозяйственно-бытовая канализация |
| 1.1 | Профилактическая чистка сололифтов |
|  | Обесточить установку |
|  | Произвести разбор установки с последующей чисткой элементов |
|  | Собрать установку и подключить к электроснабжению. |
| 1.2 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка |
| 1.3 | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена. |
|  | Остановить агрегат |
|  | Вращая вручную рабочее колесо вентилятора, следует проверить работу подшипников на слух. Если слышен: - не очень громкий звук, сопутствующий вращению в виде тихого, мягкого шелеста - правильная работа подшипника, - скрежет - недостаточная смазка, - твердые, частые, нерегулярные звуки, скрипы или металлический, часто повторяемый звук – это повреждение подшипника. Подшипник необходимо заменить. |
| 1.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). |
|  | Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). |
|  | Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). |
|  | Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы |
| 1.5 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |
| 2 | Ливневая канализация |
| 2.1 | Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений. |
|  | Проверка срабатывания насосов при заполнении приямков водой. |
|  | Чистка сетчатызх фильтров рабочего колеса дренажного насоса. |
| 2.2 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним. |
|  | Перед началом проведения измерения мегомметр должен быть подвергнут контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний прибора при разомкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться у отметки бесконечность - ?) и замкнутых проводах (стрелка прибора должна находиться на отметке 0). |
|  | Убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения (проверять отсутствие напряжения необходимо испытанным указателем напряжения, исправность которого должна быть проверена на заведомо находящихся под напряжением частях электроустановки - п. 3.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ Р М-016-2001). |
|  | Заземлить токоведущие жилы испытываемого кабеля (заземление с токоведущих частей можно снимать только после подключения мегомметра). |
|  | Данные по использованным в процессе измерительных работ приборам, а также результаты измерений заносятся в протоколы |
| 2.3 | Очистка приямков от ила и грязи. |
| 2.4 | Очистка листвы и мусора с водосточных воронок |
|  | Холодоснабжение |
| 1 | Сплит-системы |
| 1.1 | Очистка вент.решеток и корпуса оборудования от пыли |
|  | Произвести очистку вентиляционных решёток от пыли |
|  | Отключить электропитание с оборудования |
|  | Произвести очистку корпуса оборудования от пыли |
|  | Включить электропитание оборудования |
| 1.2 | Очистка и дезинфекция воздушного фильтра внутренних блоков |
|  | Открыть лицевую панель сплит-системы |
|  | Достать воздушный фильтр и произвести его очистку от пыли (промыть) |
|  | Произвести дезинфекцию фильтра |
|  | Установить фильтр на место |
|  | Закрыть лицевую панель |
| 1.3 | Очистка наружного блока |
|  | Отключить электропитание с оборудования |
|  | Мини-мойкой произвести очистку конденсатора |
|  | Протереть наружный блок от капель |
|  | Включить электроснабжение оборудования |
| 1.4 | Сравнение температурных параметров с нормой в паспорте прибора |
|  | Сравнить темпиратурный режим оборудования с паспортными данными |
| 1.5 | Чистка и дезинфекция теплообменника внутреннего блока. |
|  | Открыть лицевую панель сплит-системы |
|  | Достать воздушный фильтр |
|  | Произвести дезинфекцию испарителя |
|  | Установить фильтр на место |
|  | Закрыть лицевую панель |
| 1.6 | Проверка работоспособности дренажной системы, чистка поддона |
|  | Провести проверку дренажной системы залив в неё воды (при засорении системы-прочистить) |
|  | Очистить поддон от пыли и грязи |
|  | Противопожарные системы |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией |
|  | Отключение-подключение питания приборов при проведении профилактических работ (PRS-4P125-EU, PRS-FINS) |
|  | Отключение Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Подключение Подключить к блокам бесперебойного питания встроенные аккумуляторные батареи. Установить на место вставку с предохранителем F1, либо питающий провод, закрыть крышку прибора. |
|  | Профилактические работы на блоках бесперебойного питания (PRS-48CH12 48В) |
|  | Осмотреть прибор на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть прибор на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Профилактические работы на приборах и устройствах (PRS-4P125-EU, PRS-FINS) |
|  | Осмотреть прибор (устройство) на наличие механических повреждений и сохранности пломб |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки |
|  | Осмотреть прибор (устройство) на наличие пыли, грязи, влаги |
|  | Удалить с поверхности прибора (устройства) пыль, грязь, влагу |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Профилактические работы на оповещателях (ВЫХОД, LBC-3018/01, LBC3491/12) |
|  | Осмотреть оповещатель на наличие механических повреждений и сохранности пломб |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки |
|  | Осмотреть оповещатель на наличие пыли, грязи, влаги |
|  | Удалить с поверхности оповещатель пыль, грязь, влагу |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Испытание на работоспособность оповещателей (ВЫХОД, LBC-3018/01, LBC3491/12) |
|  | Выбрать оповещатель. Убедится, что извещатель находится в дежурном режиме. |
|  | Произвести активацию оповещателя |
|  | Убедиться в срабатывании оповещателя (посмотреть индикацию, замерить уровень шума) |
|  | По результатам испытаний принять решение о необходимости ремонта |
|  | Вернуть оповещатель в дежурный режим |
|  | Измерение сопротивления защитного заземления |
|  | Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Отсоединить проводник Заземлениев от БП |
|  | Измерить сопротивление защитного заземления (сопротивление проводника «Заземление» от места подключения к БП до шины заземления в месте подключения БП к электросети (электрощитовой) «220 В» на объекте). Убедиться по результатам измерений, что сопротивление заземлителя ме превышает 8 Ом |
|  | Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно (PRS-4P125-EU, PRS-FINS) |
|  | Выбрать прибор источник резервного питания. Открыть крышку |
|  | По документации на АКБ принять положительное решение о замене, если истек ее срок эксплуатации |
|  | Заменить (если требуется) АКБ в приборе, для чего: - отключить прибор от сети. - изъять держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - отключить АКБ от прибора - вставить на место держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - подать сетевое питание на прибор |
|  | Измерить сетевое напряжение питания переменного тока, подводимое к источнику резервного питания Оно должно быть в пределах 187... 242 В. |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на выходе прибора. Оно должно быть в пределах 13,6+0,6 В |
|  | Отключить клеммы с АКБ |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 11-13 В |
|  | Подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность |
|  | Отключить прибор от сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Резерв» |
|  | Подключить прибор к сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Основное питание» |
|  | Убедиться в отсутствии тревожных сообщений в системе от приборов, питаемых данным источником резервного питания. |
|  | Закрыть крышку прибора. |
|  | Профилактические работы на кабельных трассах |
|  | Осмотреть места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений |
|  | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Проверить отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
| 1.2 | Автоматическая система газового пожаротушения |
|  | Отключение-подключение питания приборов при проведении профилактических работ (С2000-АСПТ) |
|  | Отключение Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Подключение Подключить к блокам бесперебойного питания встроенные аккумуляторные батареи. Установить на место вставку с предохранителем F1, либо питающий провод, закрыть крышку прибора. |
|  | Профилактические работы на приборах АГПТ (С2000-АСПТ) |
|  | Осмотреть прибор на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть прибор на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Профилактические работы на кабельных трассах |
|  | Осмотреть места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта |
|  | Профилактические работы на дымовых и тепловых пожарных извещателях (ИП 212-50М) |
|  | Снять дымовой извещатель |
|  | Очистить сетку дымового извещателя от пыли с помощью пылесоса (отсосом воздуха) |
|  | Установить дымовой извещатель на место |
|  | Снять тепловой извещатель |
|  | Удалить из сенсорной камеры теплового извещателя пыль с помощью пылесоса (отсосом воздуха) |
|  | Установить тепловой извещатель на место |
|  | Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно (Скат1200А) |
|  | Выбрать прибор источник резервного питания. Открыть крышку |
|  | По документации на АКБ принять положительное решение о замене, если истек ее срок эксплуатации |
|  | Заменить (если требуется) АКБ в приборе, для чего: - отключить прибор от сети. - изъять держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - отключить АКБ от прибора - вставить на место держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - подать сетевое питание на прибор |
|  | Измерить сетевое напряжение питания переменного тока, подводимое к источнику резервного питания Оно должно быть в пределах 187... 242 В. |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на выходе прибора. Оно должно быть в пределах 13,6+0,6 В |
|  | Отключить клеммы с АКБ |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 11-13 В |
|  | Подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность |
|  | Отключить прибор от сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Резерв» |
|  | Подключить прибор к сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Основное питание» |
|  | Убедиться в отсутствии тревожных сообщений в системе от приборов, питаемых данным источником резервного питания. |
|  | Закрыть крышку прибора. |
|  | Измерение сопротивления защитного заземления |
|  | Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Отсоединить проводник «Заземлениев от БП |
|  | Измерить сопротивление защитного заземления (сопротивление проводника «Заземление» от места подключения к БП до шины заземления в месте подключения БП к электросети (электрощитовой) «220 В» на объекте). Убедиться по результатам измерений, что сопротивление заземлителя ме превышает 8 Ом |
|  | Замена манометров для их поверки |
|  | Подготовить поверенный манометр. Удалить консервационную смазку (при необходимости) и наложить на резьбу ФУМ-ленту |
|  | Снять поверяемый манометр в соответствии с ТД |
|  | Установить поверенный манометр в соответствии с ТД |
|  | Проверить соединение на герметичность обмыливанием |
|  | Очистить место соединения от мыльной пены. |
|  | Индивидуальные испытания автоматики АГПТ в автоматическом режиме (С2000-АСПТ) |
|  | Отключить прибор С2000-АСПТ от сети. Открыть крышку и изъять держатель с предохранителем F1. Отключить красный провод от аккумуляторной батареи |
|  | Отключить в приборе С2000-АСПТ провода от контактов «+» и « - » пускового выхода «П»; контактов «NO», «NC», «С» выхода управления инженерным оборудованием (Приложение Б в Руководстве по эксплуатации С2000-АСПТ) |
|  | Подключить к выходу «П» прибора С2000-АСПТ имитатор пусковой цепи по схеме Приложения «Д» из Руководства по эксплуатации С2000-АСПТ |
|  | Подключить красный провод к аккумуляторной батарее прибора С2000-АСПТ. Вставить держатель с предохранителем F1. Закрыть крышку прибора. Подать сетевое питание на прибор |
|  | Убедиться в дежурном режиме прибора С2000-АСПТ по индикации. В дежурном режиме все светодиодные индикаторы на лицевой панели выключены, кроме зеленого индикатора «СЕТЬ». Допускается желтое свечение индикаторов «ШЛЕЙФ 1», «ШЛЕЙФ 2», «ШЛЕЙФ 3», «ИНЖ. ОБОРУДОВАНИЕ», если соответствующие шлейфы не используются в системе и сняты с охраны и если соответствующий выход не используется и отключен. Если один из перечисленных индикаторов горит, вместе с ним горит индикатор «ОТКЛЮЧЕНИЕ» |
|  | С помощью электронного ключа перевести электроконтактный замок «Блокировка» на лицевой панели прибора С2000-АСПТ в положение, соответствующее значку |
|  | Определить заданный режим перехода в режим «Пожар» и запуска ОТВ, пользуясь картой конфигурации прибора С2000-АСПТ. Если параметр «Блокировка запуска по 2-м вниманиям» выключен, то запуск возможен по срабатыванию двух извещателей в одном шлейфе «тип 1» или «тип 3», или в двух разных шлейфах, «тип 1» или «тип 2» или «тип 3» по срабатыванию по одному извещателю в каждом ШС. Если параметр включен, то запуск выбран по срабатыванию двух извещателей в одном шлейфе «тип 1» или «тип 3» |
|  | Перевести прибор С2000-АСПТ из режима «Внимание» в режим «Пожар». Для чего добиться срабатывания второго пожарного извещателя, выбрав его с учетом п.8. При этом: 1) Индикатор «Внимание» выключится. 2) Индикатор красного цвета «Пожар» перейдет в прерывистый режим: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. Начнет звучать в прерывистом режиме внешняя подключенная сирена. Время звучания определено параметром «Время включения сирены». Для ее выключения коснуться электронным Мастер-ключом считывателя ЭИ, прозвучит мелодичный звуковой сигнал, далее нажать кнопку «СИРЕНА» |
|  | Убедиться в формировании сигнала на выходе «Пожар» по включению красного индикатора «ВЫХ.ПОЖАР» и получении сигнала «Пожар» соответствующими противопожарными службами |
|  | Убедиться в формировании сигнала на выходе управления инженерным оборудованием С2000-АСПТ по замыканию контактов «NO» и «NC» в соответствии с программой для этого выхода, определенной при конфигурировании прибора (алгоритмы программ описаны в РЭ на С2000-АСПТ) |
|  | Убедиться в начале режима «Задержка автоматического запуска». При этом: 1)Отсчёт времени задержки сопровождается отрывистыми включениями внутреннего ЗС. За 15 с до окончания времени задержки запуска частота звуковых сигналов увеличивается в два раза, за 5 с до окончания времени задержки – в четыре раза. 2)Индикатор «ТУШЕНИЕ» включается в прерывистом режиме: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. 3)Включается красный индикатор «ТАБЛО». 4)Включается в мигающем режиме внешнее табло «УХОДИ» |
|  | В течение времени «Задержка автоматического пуска» открыть дверь в защищаемое помещение, контролируемое датчиком, подключенным к входу «ДС» прибора С2000-АСПТ. Индикатор «ЦЕПЬ ДВЕРИ» должен включиться в режиме 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен |
|  | Убедиться в прерывании режима автоматического пуска по следующим признакам: 1) Включается индикатор на панели С2000-АСПТ «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». 2) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА». 3) Выключается красный светодиод на внешнем считывателе. 4) Меняется режим звучания внутреннего звукового сигнализатора С2000-АСПТ |
|  | Убедиться, что параметры «Восстановление режима автоматики» и Восстановление запуска» имеют конфигурацию «Включено» |
|  | Закрыть дверь в охраняемое помещение. Убедиться в восстановлении режима автоматического запуска и начала отсчета задержки пуска в соответствии с п. 19 и по истечении времени, определяемого параметром «Время восстановления цепи ДС двери» в карте конфигурации С2000-АСПТ. При этом: 1) Выключается индикатор «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 2) Выключается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» |
|  | Измерить время задержки автоматического пуска от начала отсчета до его окончания |
|  | После окончания времени задержки пуска убедиться в начале режима «Запуск АУП» по признакам: 1) Подключенный к выходу «П» прибора С2000-АСПТ светодиод в имитаторе включается на время, заданное параметром «Длительность запуска» при конфигурировании прибора 2) Включается в мигающем режиме табло «НЕ ВХОДИТЬ» 3) Индикатор «ТУШЕНИЕ» начинает мигать в 2 раза чаще: 0,25 с – включен; 0,25 с – выключен. 4) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» |
|  | Нажать на лицевой панели прибора С2000-АСПТ кнопку «Сброс тушения». После чего нажать кнопку «Сброс пожара». Убедиться в переходе прибора в дежурный режим |
|  | Коснуться электронным Мастер-ключом считывателя ЭИ, прозвучит мелодичный звуковой сигнал. Нажать кнопку «СИРЕНА». Рядом с кнопкой выключится желтый светодиодный индикатор |
|  | Индивидуальные испытания автоматики в ручном (дистанционном) режиме (С2000-АСПТ) |
|  | Коснуться электронным Мастер-ключом считывателя ЭИ, прозвучит мелодичный звуковой сигнал. Отключить автоматику, нажав кнопку «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». Рядом с кнопкой включится красный светодиодный индикатор |
|  | Убедиться в дежурном режиме элемента дистанционного управления 513-3М, о чем свидетельствуют мигания встроенного светодиода с периодом около 4-х секунд |
|  | Удалить пломбу с защитного стекла элемента дистанционного управления 513-3М |
|  | Нажать клавишу ЭДУ 513-3М. Убедиться в появлении постоянного свечения встроенного светодиодного индикатора |
|  | Убедиться, что прибор С2000-АСПТ перешел в режим «Пожар» При этом: 1)Индикатор красного цвета «Пожар» перейдет в прерывистый режим: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. 2)Начнет звучать в прерывистом режиме внешняя подключенная сирена. Время звучания определено параметром «Время включения сирены». Для ее выключения коснуться Мастер-ключом считывателя, прозвучит мелодичный сигнал, далее нажать кнопку «СИРЕНА» |
|  | Убедиться в формировании сигнала на выходе «Пожар» по включению красного индикатора «ВЫХ.ПОЖАР» |
|  | Убедиться в формировании сигнала на выходе управления инженерным оборудованием С2000-АСПТ по замыканию контактов «NO» и «NC» в соответствии с программой для этого выхода, определенной при конфигурировании прибора (алгоритмы программ описаны в РЭ на С2000-АСПТ) |
|  | Убедиться в формировании сигнала на выходе управления инженерным оборудованием С2000-АСПТ по замыканию контактов «NO» и «NC» в соответствии с программой для этого выхода, определенной при конфигурировании прибора (алгоритмы программ описаны в РЭ на С2000-АСПТ) |
|  | Убедиться в начале режима «Задержка автоматического запуска». При этом: 1) Отсчёт времени задержки сопровождается отрывистыми включениями внутреннего ЗС. За 15 с до окончания времени задержки запуска частота звуковых сигналов увеличивается в два раза, за 5 с до окончания времени задержки – в четыре раза. 2) Индикатор «ТУШЕНИЕ» включается в прерывистом режиме: 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен. 3) Включается красный индикатор «ТАБЛО». 4) Включается в мигающем режиме внешнее табло «УХОДИ» |
|  | Убедиться, что параметр «Приоритет дистанционного запуска» определен как «выключен» в карте конфигурации С2000-АСПТ В течение времени «Задержка автоматического пуска» открыть дверь в защищаемое помещение, контролируемое датчиком, подключенным к входу «ДС» прибора С2000-АСПТ. Индикатор «ЦЕПЬ ДВЕРИ» должен включиться в режиме 0,5 с – включен; 0,5 с – выключен |
|  | Убедиться в прерывании режима автоматического пуска по следующим признакам: 1) Включается индикатор на панели С2000-АСПТ «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». 2) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА». 3) Выключается красный светодиод на внешнем считывателе. 4) Меняется режим звучания внутреннего звукового сигнализатора С2000-АСПТ |
|  | Убедиться, что параметры «Восстановление режима автоматики» и «Восстановление запуска» имеют конфигурацию «Включено» |
|  | Закрыть дверь в охраняемое помещение. Убедиться в восстановлении режима автоматического запуска и начала отсчета задержки пуска в соответствии с п. 15 и по истечении времени,определяемого параметром «Время восстановления цепи ДС двери» в карте конфигурации С2000-АСПТ. При этом: 1) Выключается индикатор «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА». 2) Выключается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» |
|  | После окончания времени задержки пуска убедиться в начале режима «Запуск АУП» по признакам: 1)Подключенный к выходу «П» прибора С2000-АСПТ светодиод в имитаторе включается на время, заданное параметром «Длительность запуска» при конфигурировании прибора 2) Включается в мигающем режиме табло «НЕ ВХОДИТЬ» 3) Индикатор «ТУШЕНИЕ» начинает мигать в 2 раза чаще: 0,25 с – включен; 0,25 с – выключен. 4) Включается табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» |
|  | Нажать на лицевой панели прибора С2000-АСПТ кнопку «Сброс тушения», после чего нажать кнопку «Сброс пожара». Убедиться в переходе прибора в дежурный режим |
|  | Взвести специальным ключом клавишу 513-3М в дежурный режим в соответствии с документацией |
|  | Контроль массы огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ |
|  | Проверить показания манометра модуля и сравнить со значением, указанным на табличке модуля для температуры (20±2) °С для АУГП без газа вытеснителя, проверить индикацию УКМ |
|  | Повторить операцию п.1 для всех манометров (или сигнальных УКМ), входящих в состав АУП |
|  | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Проверить отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
| 1.3 | Первичные средства пожаротушения |
|  | Осмотр и проверка ОТВ, порошковых огнетушителей |
|  | Проверить товарный вид огнетушителя (наличие деформаций и повреждений, следов ржавчины) |
|  | Проверить давление на манометре |
|  | Заменить пломбу огнетушителя |
|  | Сделать бирку/наклейку о проведении ТО огнетушителя |
|  | По результатам измерений принять решениео необходимости ремонта или перезарядки |
|  | Осмотр и проверка ОТВ, углекислотных огнетушителей |
|  | Проверить товарный вид огнетушителя (наличие деформаций и повреждений, следов ржавчины) |
|  | Взвешивание огнетушителя (для определения количества углекислоты в огнетушителе) |
|  | Проверить давление на манометре |
|  | Заменить пломбу огнетушителя |
|  | Сделать бирку/наклейку о проведении ТО огнетушителя |
|  | По результатам измерений принять решениео необходимости ремонта или перезарядки |
| 1.4 | Система противодымной защиты |
|  | Отключение-подключение питания приборов при проведении профилактических работ (FDCIO222) |
|  | Отключение Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Подключение Подключить к блокам бесперебойного питания встроенные аккумуляторные батареи. Установить на место вставку с предохранителем F1, либо питающий провод, закрыть крышку прибора. |
|  | Профилактические работы на приборах автоматики (FDCIO222) |
|  | Осмотреть прибор на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть прибор на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Профилактические работы на блоках бесперебойного питания (БИРП 12/4,0, РИП-24, ИВЭПР) |
|  | Осмотреть прибор на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть прибор на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Профилактические работы на кабельных трассах |
|  | Осмотреть места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта |
|  | Профилактические работы на воздуховодной трассе |
|  | Осмотреть элементы воздуховода на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решениео необходимости ремонта |
|  | Осмотреть элементы воздуховода на наличие грязи, следов коррозии |
|  | Удалить с поверхности элементов воздуховода грязь и влагу |
|  | Профилактические работы на электродвигателях ДУ и ПВ |
|  | Проверить надежность крепления двигателя к раме и фундаменту, проверить состояния рамы и фундамента (фундаменты проверяют визуально на образование трещин, выкрашивания) |
|  | По результатам осмотра принять решениео необходимости ремонта |
|  | Определить "на слух" наличие посторонних шумов |
|  | Протянуть все электрические контакты. |
|  | Измерить значения фазных токов. Измерить величину фазных токов при помощи измерительного прибора. |
|  | По результатам измерений принять решениео необходимости ремонта |
|  | Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения автоматики с сетевого питания на резервное и обратно (FDCIO222) |
|  | Выбрать прибор источник резервного питания. Открыть крышку |
|  | По документации на АКБ принять положительное решение о замене, если истек ее срок эксплуатации |
|  | Заменить (если требуется) АКБ в приборе, для чего: - отключить прибор от сети. - изъять держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - отключить АКБ от прибора - вставить на место держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - подать сетевое питание на прибор |
|  | Измерить сетевое напряжение питания переменного тока, подводимое к источнику резервного питания Оно должно быть в пределах 187... 242 В. |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на выходе прибора. Оно должно быть в пределах 13,6+0,6 В |
|  | Отключить клеммы с АКБ |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 11-13 В |
|  | Подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность |
|  | Отключить прибор от сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Резерв» |
|  | Подключить прибор к сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Основное питание» |
|  | Убедиться в отсутствии тревожных сообщений в системе от приборов, питаемых данным источником резервного питания. |
|  | Закрыть крышку прибора. |
|  | Измерение сопротивления защитного заземления |
|  | Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Отсоединить проводник «Заземлениев от БП |
|  | Измерить сопротивление защитного заземления (сопротивление проводника «Заземление» от места подключения к БП до шины заземления в месте подключения БП к электросети (электрощитовой) «220 В» на объекте). Убедиться по результатам измерений, что сопротивление заземлителя ме превышает 8 Ом |
|  | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Проверить отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Охранные системы |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |
|  | Профилактические работы на ПК (АРМ СОТ BVMS Professional) |
|  | Осмотреть составные элементы ПК на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть составные элементы ПК на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности элементов ПК пыль, грязь и влагу |
|  | Отключить системный блок и монитор от сети 220 В. Раскрыть системный блок ПК |
|  | Очистить от пыли внутренний объем системного блока ПК |
|  | Закрыть системный блок ПК |
|  | Очистить экран видеомониторов от пыли и грязи |
|  | Отключение-подключение питания приборов при проведении профилактических работ СОТ (Сервер СОТ MHW-S380R8-SC, Дисковый массив DSA-N2E6X2-12AT) |
|  | Отключение Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Подключение Подключить к блокам бесперебойного питания встроенные аккумуляторные батареи. Установить на место вставку с предохранителем F1, либо питающий провод, закрыть крышку прибора. |
|  | Профилактические работы на блоках бесперебойного питания (Скат1200А) |
|  | Осмотреть прибор на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть прибор на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Профилактические работы на приборах и устройствах СОТ (Сервер СОТ MHW-S380R8-SC, Дисковый массив DSA-N2E6X2-12AT) |
|  | Осмотреть прибор (устройство) на наличие механических повреждений и сохранности пломб |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки |
|  | Осмотреть прибор (устройство) на наличие пыли, грязи, влаги |
|  | Удалить с поверхности прибора (устройства) пыль, грязь, влагу |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Профилактические работы на кабельных трассах |
|  | Осмотреть места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта |
|  | Профилактические работы на камерах видеонаблюдения (SND-5061P, SNO-L6083RP, SNP-3120VHP) |
|  | Осмотреть камеру на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть камеру на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности камеры пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку камеры и удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Проверка параметров работы камер видеонаблюдения (SND-5061P, SNO-L6083RP, SNP-3120VHP) |
|  | Выбрать камеру |
|  | На АРМ вывести с камеры изображение в полноэкранный режим |
|  | Убедиться в хорошем качестве картинки с камеры (нет замутненности) |
|  | Убедиться в отсутствии мертвых зон |
|  | Испытать режим обнаружения движения (пройти под камерой) |
|  | Испытать ИК подсветку (выключить свет в помещении, для уличных камер испытания проводить в темное время суток) |
|  | По результатам испытаний принять решение о необходимости ремонта |
|  | Проверка ведения видеоархива (АРМ СОТ BVMS Professional) |
|  | Выбрать произвольную камеру |
|  | Войти в режим просмотра архива видеозаписи |
|  | Выбрать произвольную дату в рамках 30 дневного периода |
|  | Посмотреть запись в дневное время и в темное время суток |
|  | По результатам испытаний принять решение о необходимости ремонта |
|  | Проверка работы панорамирования и зуммирования для поворотных камер (IntuiKey KBD-DIGITAL) |
|  | Выбрать поворотную камеру |
|  | На АРМ вывести с камеры изображение в полноэкранный режим |
|  | Убедиться в хорошем качестве картинки с камеры (нет замутненности) |
|  | Испытать режим увеличения картинки (при помощи джойстика) |
|  | Испытать режим поворота камеры (при помощи джойстика) |
|  | По результатам испытаний принять решение о необходимости ремонта |
|  | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Проверить отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Резервное копирование АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
|  | На рабочей станции с запущенным ПО АРМ BIS (Building Integration System) BOSH зайти в папку с файлами настроек и базы данных |
|  | Скопировать файл настроек и базы данных на внешний носитель |
|  | Обновление ПО АРМ BIS (Building Integration System) BOSH |
|  | На рабочей станции с запущенным ПО АРМ BIS (Building Integration System) BOSH зайти во вкладку "О программе" |
|  | Посмотреть текущую версию ПО и номер лицензии |
|  | На сайте производителя bosh.ru найти контакты технической поддержки |
|  | Позвонить в техническую поддержку, назвать номер лицензии и версию ПО |
|  | В случае существования более новой версии ПО следовать указаниям службы поддержки по обновлению. |
|  | Обновление прошивки видеокамер SND-5061P, SNO-L6083RP, SNP-3120VHP |
|  | В браузере набрать адрем камеры и зайти во вкладку "Версия прошивки" |
|  | Посмотреть текущую версию прошивки |
|  | На сайте производителя samsung.ru найти контакты технической поддержки |
|  | Позвонить в техническую поддержку, назвать номер лицензии и версию ПО |
|  | В случае существования более новой версии прошивки следовать указаниям службы поддержки по обновлению. |
|  | Измерение сопротивления защитного заземления |
|  | Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Отсоединить проводник «Заземлениев от БП |
|  | Измерить сопротивление защитного заземления (сопротивление проводника «Заземление» от места подключения к БП до шины заземления в месте подключения БП к электросети (электрощитовой) «220 В» на объекте). Убедиться по результатам измерений, что сопротивление заземлителя ме превышает 8 Ом |
|  | Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно (Скат1200А) |
|  | Выбрать прибор источник резервного питания. Открыть крышку |
|  | По документации на АКБ принять положительное решение о замене, если истек ее срок эксплуатации |
|  | Заменить (если требуется) АКБ в приборе, для чего: - отключить прибор от сети. - изъять держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - отключить АКБ от прибора - вставить на место держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - подать сетевое питание на прибор |
|  | Измерить сетевое напряжение питания переменного тока, подводимое к источнику резервного питания Оно должно быть в пределах 187... 242 В. |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на выходе прибора. Оно должно быть в пределах 13,6+0,6 В |
|  | Отключить клеммы с АКБ |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 11-13 В |
|  | Подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность |
|  | Отключить прибор от сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Резерв» |
|  | Подключить прибор к сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Основное питание» |
|  | Убедиться в отсутствии тревожных сообщений в системе от приборов, питаемых данным источником резервного питания. |
|  | Закрыть крышку прибора. |
| 2 | Система контроля и управления доступом и система охранной сигнализации |
|  | Профилактические работы на ПК |
|  | Осмотреть составные элементы ПК на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть составные элементы ПК на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности элементов ПК пыль, грязь и влагу |
|  | Отключить системный блок и монитор от сети 220 В. Раскрыть системный блок ПК |
|  | Очистить от пыли внутренний объем системного блока ПК |
|  | Закрыть системный блок ПК |
|  | Очистить экран видеомониторов от пыли и грязи |
|  | Профилактические работы на блоках бесперебойного питания (Скат1200А) |
|  | Осмотреть прибор на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта или проверки работоспособности |
|  | Осмотреть прибор на наличие пыли и грязи |
|  | Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу |
|  | Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии |
|  | Удалить с поверхности встроенного аккумулятора пыль, грязь, влагу, следы окисления клемм |
|  | Проверить прочность крепления проводов в клеммах |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло |
|  | Установить крышку прибора на место и закрыть ее |
|  | Профилактические работы на кабельных трассах |
|  | Осмотреть места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений |
|  | По результатам осмотра принять решение о необходимости ремонта |
|  | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Проверить отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс |
|  | Резервное копирование АРМ |
|  | На рабочей станции с запущенным ПО АРМ зайти в папку с файлами настроек и базы данных |
|  | Скопировать файл настроек и базы данных на внешний носитель |
|  | Обновление ПО АРМ |
|  | На рабочей станции с запущенным ПО АРМ зайти во вкладку "О программе" |
|  | Посмотреть текущую версию ПО и номер лицензии |
|  | На сайте производителя bosh.ru найти контакты технической поддержки |
|  | Позвонить в техническую поддержку, назвать номер лицензии и версию ПО |
|  | В случае существования более новой версии ПО следовать указаниям службы поддержки по обновлению. |
|  | Измерение сопротивления защитного заземления |
|  | Отключить блок бесперебойного питания от которого запитан обслуживаемый прибор от сети переменного тока: - открыть (или снять) крышку БП, - удалить вставку с предохранителем, либо отключить питающий провод 220В. - отключить встроенные аккумуляторы от прибора |
|  | Отсоединить проводник «Заземлениев от БП |
|  | Измерить сопротивление защитного заземления (сопротивление проводника «Заземление» от места подключения к БП до шины заземления в месте подключения БП к электросети (электрощитовой) «220 В» на объекте). Убедиться по результатам измерений, что сопротивление заземлителя ме превышает 8 Ом |
|  | Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно (Скат1200А) |
|  | Выбрать прибор источник резервного питания. Открыть крышку |
|  | По документации на АКБ принять положительное решение о замене, если истек ее срок эксплуатации |
|  | Заменить (если требуется) АКБ в приборе, для чего: - отключить прибор от сети. - изъять держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - отключить АКБ от прибора - вставить на место держатель с предохранителем F1, либо питающий провод 220В. - подать сетевое питание на прибор |
|  | Измерить сетевое напряжение питания переменного тока, подводимое к источнику резервного питания Оно должно быть в пределах 187... 242 В. |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на выходе прибора. Оно должно быть в пределах 13,6+0,6 В |
|  | Отключить клеммы с АКБ |
|  | Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 11-13 В |
|  | Подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность |
|  | Отключить прибор от сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Резерв» |
|  | Подключить прибор к сети переменного тока |
|  | Убедиться, что прибор перейдет в режим «Основное питание» |
|  | Убедиться в отсутствии тревожных сообщений в системе от приборов, питаемых данным источником резервного питания. |
|  | Закрыть крышку прибора. |
| СКС и ЛВС |  |
| 1 | Структурированная кабельная система |
| 1.1. | Протяжка болтовых соединений кроссового оборудования |
|  | Протянуть болты патч-панелей, органайзеров, активного сетевого оборудование, 19" полок, ИБП и пр. (всего оборудования, закрепленного в 19" стойки) |
|  | Заменить болты (гайки) со следами коррозии (заржавевшие, закисшие). |
|  | Заменить болты (гайки) с сорванной резьбой. |
|  | Заменить поврежденные пластиковые шайбы. |
| 1.2. | Категорирование ВОЛС. |
|  | Используя специализированное сертифицированное оборудование произвести категорирование ВОЛС , проложенного от центральных узлов до точек подключение сетевого оборудования. |
|  | Результаты теста оформить в виде отчета с указанием ответственных, приложением сертификатов на оборудование, которым производилось тестирование. |
| 1.3. | Тестирование каналов кабеля типа витая-пара и ВОЛС. |
|  | Используя сертифицированный тестер кабельного и оптического каналов, произвести проверку всех трасс, проложенных от центральных узлов до точек подключения. Установить правильность расключения провода, обрывов, замыканий. Для ВОЛС получение рефлектограмм и измерить вносимые потери. |
|  | Используя сертифицированный тестер кабельного канала типа витая пара, произвести проверку патч-кордов серверного оборудования на правильность расключения, обрывы, замыкания. |
|  | Результаты проверки оформить отчетом с указанием ответственных. |
| 1.4. | Очистка кроссового оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи (без разбора) |
|  | (!) Следует с особенной осторожностью выполнять этот пункт, т.к. оборудование находится в рабочем состоянии. Очистить порты (без отключения сетевых соединений) патч-панелей от пыли и грязи с использованем пылесоса с насадкой из мягкого антистатического ворса. Допускается использование сжатого воздуха для сложнодоступных мест. |
|  | (!) Следует с особенной осторожностью выполнять этот пункт, т.к. оборудование находится в рабочем состоянии. Очистить оптические патч-панели от пыли и грязи с использованем пылесоса с насадкой из мягкого антистатического ворса. Допускается использование сжатого воздуха для сложнодоступных мест. |
| 2. | Локальная вычислительная система |
| 2.1. | Исправление программных ошибок журналов сетевых устройств. |
|  | Интерактивный контроль журналов сетевых устройств. |
|  | Анализ и исправление ощибок сетевых устройств |
|  | Предоставление ежемесячного отчета о состоянии ситемы. |
| 2.2. | Очистка (продувка) активного сетевого оборудования от пыли и грязи (без разбора) |
|  | (!) Следует с особенной осторожностью выполнять этот пункт, т.к. оборудование находится в рабочем состоянии. Очистить порты (без отключения сетевых соединений) сетевого оборудования от пыли и грязи с использованем пылесоса с насадкой из мягкого антистатического ворса. Допускается использование сжатого воздуха для сложнодоступных мест. |
| 2.3 | Тестирование ИБП (нагрузка, световая индикация, Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима.) (производить строго в не рабочее время) |
|  | Перед началом теста убедиться, что батарея заряжена, ошибок в работе оборудования нет, индикация работает штатно, посторонних сигналов нет. |
|  | Отключить подачу питания от розетки. |
|  | Проконтролировать статус работы ИБП. Переход на режим работы от АКБ, правильность отображения световой индикации. |
|  | Проконтролировать статус работы подключенного к ИБП оборудования. Оборудование должно работат штатно, без сбоев и перезагрузок. |
|  | Вернуть подачу питания, подключив шнур ИБП в розетку. |
|  | Проконтролировать статус работы ИБП. Переход на режим работы от сети, правильность отображения световой индикации. |
|  | Проконтролировать статус работы подключенного к ИБП оборудования. Оборудование должно работат штатно, без сбоев и перезагрузок. |
|  | Результаты тестирования по каждому ИБП оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
|  | (!) Данную проверку проводить в не рабочее время. Выключить и демонтировать ИБП из стойки. |
|  | Разобрать ИБП. Проверить состояния АКБ на предмет вздутия, окислений контактов, трещин, температурного режима. |
|  | В случае обнаружения критического состояния (открытые трещины, сильные вздутия, перегрев, подтеки) АКБ произвести замену. Если замена не возможна, сообщить о состоянии главному инженеру объекта. Оборудование не подключать. |
|  | Результаты проверки по каждому ИБП оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 3. | Серверное и клиентское оборудование |
| 3.1 | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. |
|  | Выполнить резервное копирования системы |
|  | Завершить работу сервера |
|  | Обесточить сервер физически отключив подачу энергии к блокам питания |
|  | Демонтировать сервер из стойки, снять крышку. |
|  | Произвести сухую чистку внутренних компонентов с использованием сжатого воздуха и пылесоса с мягкой антиститической щеткой. |
|  | Проверить состояния вентиляторов. Вращение лопастей должно быть равномерным, без посторонних шумов. В случае обнаружения остановленных, вращающихся слабо или гудящих вентиляторов - произвести замену. В случае отсутствия запасных, сообщить главному инженеру объекта о состоянии. |
| 3.2 | Создание резервной копии серверного ПО. |
|  | Контроль отсутствия ошибок в системных журналах сервера, сервисов,специпализированного ПО. В случае наличия ошибок, перед архивированием обязательно исправить ошибки. |
|  | Используя встроенные средста архивирования, создать резервную копию. |
|  | Переместить резервную копию на внешнее хранилище |
|  | Удалить резервную копию, старше 1 года. |
|  | Внести в журнал запись о совешренном действии |
| 3.3 | Исправление программных ошибок журналов серверов. |
|  | Интерактивный контроль журналов серверов. |
|  | Анализ и исправление ощибок в журналах серверов. |
|  | Предоставление ежемесячного отчета о состоянии сервера. |
| 3.4 | Очистка системы охлаждения ноутбуков (клиентских машин, продувка, без разбора) |
|  | Очистить радиатор и ввентилятор ноутбука, используя сжатый воздух и пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса. |
|  | Очистить технологические отверстия, док. станции используя сжатый воздух и пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса. |
| 3.5 | Очистка переферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. |
|  | Очистить технологические отверстия, используя сжатый воздух и пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса. |
|  | Очистить вентиляторы и вентиляционные решетки, используя сжатый воздух и пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса. |
| Системы автоматики и диспетчеризации |  |
| 1 | Пассивное оборудование |
| 1.1 | Протяжка болтовых соединений исполнительных механизмов. |
|  | Протяжка болтов контроллеров,пускателей, терминалов и пр. исполнительных механизмов. |
|  | Замена болтов(гаек) со следами коррозии (заржавевших, закисших). |
|  | Замена болтов (гаек) с сорванной резьбой. |
| 1.2 | Проверка контактных групп. |
|  | Проверить контактные группы на наличие повреждений коммутации. |
| 1.3 | Очистка щитов и технологических отверстий от пыли и грязи. |
|  | Очистить технологические отверстия, используя сжатый воздух и пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса. |
|  | Очистить вентиляторы и вентиляционные решетки, используя сжатый воздух и пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса. |
|  | Очистить щиты автоматики от пыли и грязи, используя пылесос с насадкой из мягкого антистатического ворса и специальных чистящих средств. |
| 1.4. | Проверка запирающих устройств, замков. |
|  | Проверить запирающий механизм на предмет посторонних люфтов. |
|  | Проверить личинку замка на предмет свободного отпирания и запирания механизма. |
| 2. | Активное оборудование |
| 2.1 | Проверка состояния индикации |
|  | Проверка наличия индикации подключенного оборудования. |
|  | Проверить на наличие аварийных состояний индикации в работе контроллеров. |
|  | Результаты проверки каждого модуля оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 2.2 | Индивидуальные испытания системы |
|  | Испытать систему при отказе электропитания, отключив подачу питания на модули управления и исполнительные механизмы. Контроль восстановления рабочих параметров. |
|  | Испытать систему при аварийном закрытие жалюзи на подаче и вытяжке воздуха. (Вылючить автомат управления жалюзи) |
|  | Испытать систему при сигнале "Пожар". (С АРМ подать сигнал "Пожар". Контроль состояния работы системы) |
|  | Испытать систему при обмерзании. (Принудительно сработать датчик обмерзания. Контроль состояния работы системы) |
|  | Испытать систему при отказе насосов. (Выключить автомат питания насосов). |
|  | Испытать систему при отказе вентиляторов. (Выключить автомат питания вентиляторов). |
|  | Испытать систему при отклонении от заданных температурных режимов (Запуск по температуре теплоносителя) |
|  | Результаты испытаний каждого пункта оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 2.3 | Проверка срабатывания реле, пускателей |
|  | Проверить срабатывания реле, пускателей. Контроль состояний. |
|  | Результаты проверки каждого модуля оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 2.4 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным с оформлением акта. |
|  | Контроль состояния рабочих параметров заданным. |
|  | Оформление акта выполненных работ |
| 2.5 | Метрологическая проверка КИП (электронные) |
|  | Проверить электронные измерительные приборы ресурсами Государственной метрологической службы или аккредитованными организациями. |
|  | Получить заключение и акт выполненных работ. |
| 2.7 | Проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений |
|  | Используя тепловизор произвести проверку контактных групп. |
|  | Используя тепловизор произвести проверку исполнительных механизмов. |
|  | Результаты проверки оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 2.8 | Профилактическое обслуживание аппаратной части. |
|  | Очистить исполнительные механизмы от пыли и грязи с использованием сжатого воздуха и пылесоа с антистатической мягкой щеткой. |
|  | Очистить вентиляционные отверстия используя сжатый воздух и пылесос с антистатической мягкой щеткой. |
| 2.9 | Проверка надежности крепления оборудования. |
|  | Проверить крепления исполнительних механизмов (контроллеров, реле, пускателей) |
| 2.10 | Создание резервных копий данных контроллеров |
|  | Проверка состояния работы ИБП перед началом работы с контроллером, к которому подключен контроллер |
|  | Подключиться к контроллеру, проверить состояния работы контроллера. |
|  | Сохранить микропрограмму контроллера во внешнее хранилище. |
|  | Внести в журнал запись о совешренном действии |
| 2.11 | Проверка и установка обновлений программного обеспечения |
|  | Проверить наличие обновлений у официального поставщика оборудования. Уточнить совместимость с системой. |
|  | Проверка состояния работы ИБП перед началом работы с контроллером, к которому подключен контроллер |
|  | Подключиться к контроллеру, проверить состояния работы контроллера |
|  | Сохранить микропрограмму контроллера во внешнее хранилище. |
|  | Обновить микропрограмму. |
|  | Внести в журнал запись о совешренном действии с указанием версии до которой обновился микроконтроллер. |
| 2.12 | Исправление программных ошибок контроллеров. |
|  | Подключить к контроллеру и произвести анализ журнала работы системы. |
|  | В случае обнаружения ошибок в работе контроллера произвести проверку ИБП перед началом работы с контроллером. |
|  | Сохранить микропрограмму контроллера во внешнее хранилище. |
|  | Устранить ошибки в работе контроллера. |
|  | Внести в журнал запись о совешренном действии с указанием версии до которой обновился микроконтроллер. |
| 3 | АРМ |
| 3.1 | Очистка (продувка, с разбором) оборудования от пыли и грязи. |
|  | Очистить АРМ от пыли и грязи. |
|  | Произвести сухую чистку внутренних компонентов АРМ с использованием сжатого воздуха и пылесоса с антиститической мягкой щеткой. |
|  | Проверить состояния вентиляторов. Вращение лопастей должно быть равномерным, без посторонних шумов. В случае обнаружения остановленных, вращающихся слабо или гудящих вентиляторов - произвести замену. В случае отсутствия запасных, сообщить главному инженеру объекта о состоянии. |
| 3.2 | Проверка срабатывания системы автоматического управления |
|  | Остановить и запустить принудительно приточно-вытяжные вентиляторы. Проконтролировать состояние системы. |
|  | Испытать систему при изменений параметров температуры. Проконтролировать состояние системы. |
|  | Результаты испытаний оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 3.3 | Тестирование ИБП (нагрузка, световая индикация, Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима.) |
|  | Перед началом теста убедиться, что батарея заряжена, ошибок в работе оборудования нет, индикация работает штатно, посторонних сигналов нет. |
|  | Отключить подачу питания от розетки. |
|  | Проконтролировать статус работы ИБП. Переход на режим работы от АКБ, правильность отображения световой индикации. |
|  | Проконтролировать статус работы подключенного к ИБП оборудования. Оборудование должно работат штатно, без сбоев и перезагрузок. |
|  | Вернуть подачу питания, подключив шнур ИБП в розетку. |
|  | Проконтролировать статус работы ИБП. Переход на режим работы от сети, правильность отображения световой индикации. |
|  | Проконтролировать статус работы подключенного к ИБП оборудования. Оборудование должно работат штатно, без сбоев и перезагрузок. |
|  | Результаты тестирования ИБП оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
|  | Выключить ИБП предварительно выключив АРМ. |
|  | Разобрать ИБП. Проверить состояния АКБ на предмет вздутия, окислений контактов, трещин, температурного режима. |
|  | В случае обнаружения критического состояния (открытые трещины, сильные вздутия, перегрев, подтеки) АКБ произвести замену. Если замена не возможна, сообщить о состоянии главному инженеру объекта. Оборудование не подключать. |
|  | Результаты проверки по ИБП оформить отчетом с указанием ответсвенных и исполнителей. |
| 3.4 | Проверка параметров настройки системы |
|  | Проверить обновления ОС АРМ. Установить в случае необходимости. |
|  | Контроль работы драйверов ОС АРМ |
|  | Проверить АРМ антивирусной программой (полная проверка, все файлы). Ленчение от вирусной активности в случае обнаружения. О присутствии вирусов сообщить главному инженеру объекта. |
|  | Внести в журнал запись о совешренных действиях. |
| 3.5 | Создание резервной копии. |
|  | Используя встроенные средста архивации ОС АРМ, создать резервную копию. |
|  | Сохранить резервную копию ОС АРМ во внешнее хранилище. |
|  | Удалить резервную копию внешнего хранилища, старше 1 года. |
|  | Внести в журнал запись о совешренных действиях. |
| 3.6 | Исправление программных ошибок. |
|  | Интерактивный контроль журналов АРМ'ов. |
|  | Анализ и исправление ощибок системных журналов АРМ . |
|  | Предоставление ежемесячного отчета о состоянии АРМ. |
| 1 | Кровля |
| 1.1 | Очистить водосточные воронок и грязезащитные колпаки, сетки ( от мусора, гравия, листвы, льда), очистить колпаки и зонты над трубами и вентшахтами, очистка поверхности кровли от мусора, листвы, льда. |
|  | Очистить поверхность кровли от посторонних предметов, листвы, сорняковых растений вручную |
|  | Снятие и мокрая очистка от загрязнения грязезащитных и антигравийных сеток и колпаков |
|  | Сухая очистка покрытия зонтов на трубами и вентшахтами щётками с твёрдым ворсом |
|  | В дни выпадения месячной нормы ливневых осадков проверка и очистка при необходимости от загрязнения воронок ( но не менее 3 раз) |
|  | Измерение фактической высоты снежного покрова или толщины льда ( не менее 5 измерений на площади до 300м2), включая дни с выпадением месячной нормы осадков и продолжительных снегопадов в соотвествии с прогнозом GISMETEO) |
|  | Временное ограждение территории сигнальной лентой на убираемой участке длиной до 25 м, но не ограничиваясь высотой здания. |
|  | Очитка поверхности кровли от снега при высоте снежного покрова выше высоты парапетной крышки, но не превыщающую высоту снежного покрова обеспечивающую 75% от расчётной снеговой нагрузки в пересчёте на плотность снега / плотность льда ( деревянные лопаты) |
|  | Очистка парапетных крышек от льда при толщине ледяного покрова более 3 см ( деревянные лопаты) |
|  | Гуртовка снега на прилегающей территории |
|  | Запись в журнал |
| 1.2 | Мойка и очистка мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам, инженерному оборудованию. Промазка силиконовым герметиком мест отслоения швов у крепёжных реек, стыков парапетных, мест примыканий мембраны к фундаментам кровли, узлов прохода (гильзы);протяжка (при необходимости замена) крепёжных метизов в прижимных планках и лентах. При необходимости, использования спец. техники. |
|  | Мойка и очистка щётками с твердым ворсом (не металлическими) примыканий мембран к парапетам, вентшахтам, инженерному оборудованию. |
|  | Удаление участков с расслоением/ отслоением герметика и/или силикона в местах установки и крепления прижимных планок, перфолент, стыков элементов парапета, узлов прохода (гильзы). |
|  | При наличии отсутствия фиксации В точках анкерного крепления контура молниезащиты на кровле устранение фиксации/ затяжки котршайб и контргаек с предварительным нанесением герметика/ силикона для герметичности примыкания котргаек к мембране. Все применяемые герметики должны быть совместимы по химическому составу с материалом мембран, устойчивы к ультрафиолету |
|  | Проверка и замена при необходимости всех видов метизов крепёжных на элементах крепления мембран на всех типах примыканий ( перфоленты, рейки, скобы) |
|  | Запись в журнал |
| 1.3. | * При наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя гравия, геотекстиля, пенопилистерола и второго слоя геотекстиля. Просушивание. Перед устройством заплатки армированной мембраны (Экстраруф) очистка и обезжиривание поверхности, наплавление "аварийных заплаток" (с перекрытием края повреждения на 0,3 м материалом типа техноэласт). |
|  | Запись в журнал |
| 1.4. | Замер толщины гравийного балласта (не менее 5 измерений на 100м2) с фиксацией в журнале с приложением плана кровли |
|  | Оценка состояния загрязнения балластного слоя "белого гравия" ( фотофиксация точки отбора пробы с эталоном( белый лист бумаги А4), отбор пробы, оценка состояния и наличия источников загрязнения и посторонниих предметов, промывка, визуальный осмотр пробы, фотофиксация на эталоне. Замер отражающей способности( люксометр), сравнение с проектными данными. |
|  | Измерение толщины слоя балластного гравия в контрольных точках(не менее5). Сравнение с проектными данными. |
|  | При наличии неровностей, мест раскрытия и оголения нижележащих слоёв кровли разравнивание деревянными граблями щётками с добавлением при необходимости гравия. |
|  | При фиксации существенного изменения толщины балластного слоя гравия, подача информации о небходимости осмотра ливнестоков. |
|  | Запись в журнал |
| 1.5. | Тепловизионное обследование кровли с привлечением лицензированной организации с занесением резульатов в журнал |
| 2 | Несущие конструкции |
| 2.1 | При наличии трещин, раковин, отслоений, шелушений по-верхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций. Выявление и расчистка от посторонних предметов мест заужения и загромождения путей эвакуации. |
|  | На выявленную трещину установить алебастровый маяк толщиной не более 2мм. Отметить дату установки и время. |
|  | Проверить целостность маяка через 3 дня . При наличии трещины на маяке зафиксировать факт раскрытия и измерить щупом толщину. Установить дублирующий маяк, зафиксировать дату и время |
|  | Проверку состояния маяков и измерение ширины раскрытия трещин вести с интервалом в три дня до достижения поргового значения или стабилизации ширины раскрытия |
|  | При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой либо обработка и затирка ремонтными составами с аналогичными прочностными характеристиками (типа(Consolit или аналог) |
|  | Запись в журнал |
|  | При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций с уведомлением Заказчика и приложением необходимой технической информации и результатов измерений. |
|  | По факту устранения запись в журнал |
|  | Удаление элементов заужающих ширину или препятствующих движению на путях эвакуации (согласованное время и место) |
| 2.2 | Очистка (с применением дезинфицирующих средств) и обслуживание приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов в подвалах. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. |
|  | Предварительная очистка подготовливаемых для обработки поверхностей приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов от мусора. грязи, избытков влаги. |
|  | Подготовка и нанесение дезинфицирующих растворов на поверхности, обезжиривание поверхности. |
|  | Нанесение антикоррозийных защитных покрытий на контуры обрамления и других защитных покрытий проникающего действия (типа жидкое стекло. Пенетрон, кальматрон, жидкий камень) в зависимости от типа обрабатываемой поверхности |
|  | Удаление элементов герметизации не препятствующих поступлению избытков влаги |
|  | Обработка растворами и пастами на основе расширяющихся цементов и или смол, герметиками. |
|  | Запись в журнал |
|  | При отсутствии эффекта информирование специалистов смежных дирекций до локализации последствий нарушения герметичности вводов в здание |
|  | По факту устранения запись в журнал |
| 3 | Фасад |
|  | Фасад из панелей |
| 3.1 | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением: панелей, имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диоганали элементов); обрамлений оконных и дверных откосов; элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток ( при наличии на фасаде здания); Фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей) |
|  | По факту устранения запись в журнал |
| 4 | Лестницы, Балконы, Лоджии, Крыльца, Выходы на кровлю |
| 4.1 | Механическая очистка швов и покрытий, затирка межплиточных швов, удаление высолов и других химических загрязнений, нанесение защитных покрытий( механическая полировка при необходимости) в соотвествии с типом поверхности ( гранит, мрамор, керамика, наливные полы, террасная доска) и инструкцией изготовителя.По факту устранения запись в журнал |
| 4.2 | Замена( при необходимости) с удалением поврежденного и обезжириванием поверхности герметика в узлах козырьков над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей. Фиксирование крепёжных элементов, замена крепежа /метизов при необходимости.По факту устранения запись в журнал |
| 4.3 | Покраска и восстановление целостности защитных покрытий перильных ограждений и лестниц, Фиксация узлов устойчивости\крепления болтовых соединений, замена крепежа /метизов при необходимости. |
| 4.4 | Испытания нагрузкой в соотвествии с функциональным назначением и оформлением протокола испытаний |
| 4.5 | По факту устранения запись в журнал |
| 5 | ОКНА и ДВЕРИ |
| 5.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок. Комплектация шкафов и комплектов ключей. Замена при необхомости доводчиков, упоров, фиксаторов, замков. Проверка маркировки. |
|  | Проверить номер помещения и номер ключа, соответствие номера ключа адресу в ключнице. При несоответствии продолжить подбор до выявления совпадающего номера либо зафиксировать отсутсвие. Убедится в отсутствии записи о выдаче возврате ключа на посту охраны. |
|  | Осмотреть дверь и дверную коробку, убедиться в отсутствии повреждений и искривлений дверного полотна и дверной коробки, убедится в отсутствии посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию с доводчиком. Осмотреть зазор между дверной коробкой и дверным полотном на предмет симметричности величины зазора, проверить на соотвествие величины требованиям инструкции. Убедиться что дверь не чиркает/цепляет об пол на всём радиусе открытия, измерить величину зазора между нижней плоскости двери и полом. |
|  | Обратить внимание на оборудование двери замком, СкуД. Считыватель карточки, домофон и др и отсутствии на них явных фмеханических повреждений |
|  | Осмотреть и проверить надежность фиксации петель и других элементов зафиксированных на двери при помощи метизов. |
|  | Вставить ключ в замковый механизм до упора, произвести закрытие и открытие плавным поворот ключа. Закрытие и открытие происодит без заедания и без механического повреждения (закусываение) |
|  | Убедится в отсутствии необходимости приложения усилий ( надавливание или проваливание) двери в коробке |
|  | При выявлении дефекта Произвести регулировку в соотвествии с интрукцией и согласовать финишную регулировку со специалистами смежных специальностей( СКУД) |
|  | Произвести Визуальный осмотр доводчика, проверка комплектности, мест крепления, загрязнение. |
|  | Проверка срабатывания ограничителя открывания ( дверь в максимально открытом положении 90град и более зафиксировалась и не закрывается) |
|  | После снятия со стопора дверь плавно закрывается и затормаживает перед закрытием (доводка) |
|  | Доводчик доводит дверь до ответной части и происходит фиксация ( дохлоп). Загорается индикатор СКУД. |
|  | Убедиться что система вентиляции работает в штатном режиме |
|  | Произвести регулировку Усилия закрывания и открывания регулировочнуми винтами в соответствии с инструкцией. |
|  | Проверка( при нажатии на ручку дверь не открывается) |
|  | Снятие защитного кожуха доводчика, очистка от пыли ,смазка. Поверка штаного места посадки доводчика на коробке. Установка на штатное место защитного кожуха |
|  | По факту устранения запись в журнал |
|  | ОКНА |
|  | Осмотреть оконную контрукцию и оконную створку, убедиться в отсутствии механических повреждений и искривлений оконной конструкции и оконной створки, убедится в отсутствии посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию, стеклопакет цел, трещины и запотевания стеклопакета отсутствуют, уплотнитель установлен непрерывно по контуру без дефектных участков ( отсутствие). Штапики установлены все. |
|  | Обратить внимание на оборудование окна датчиком охранной сигнализации. |
|  | Проверить надежность фиксации метизов крепежа оконной фурнитуры, комплектность |
|  | Оконная створка при любом типе открывания синхронно входит в рамную конструкцию без усилия и зацепов. Запирающая арматура фиксирует положение створки. В полностью закрытом положении отсутствет тяга воздуха по периметру оконной створки. |
|  | Установить между оконной створкой и рамой лист бумаги. Произвести закрытие. Лист бумаги не должен вытянутся при плотно закрытой и правильно отрегулированной створке, утечка воздуха отсутствует |
|  | При необходимости произвести регулировку механизма открывания закрывания и петель, смазку |
|  | При необходимости произвести замену повреждённого/отсутствующего элемента |
|  | Запись в журнал |
| 5.2 | Проверка Геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника противопожарных дверей. |
|  | Проверить номер помещения и номер ключа, соответствие номера ключа адресу в ключнице. При несоответствии продолжить подбор до выявления совпадающего номера либо зафиксировать отсутсвие. Убедится в отсутствии записи о выдаче возврате ключа на посту охраны. |
|  | Осмотреть дверь и дверную коробку, убедиться в отсутствии повреждений и искривлений дверного полотна и дверной коробки, убедится в отсутствии посторонних предметов препятствующих свободному закрытию/ закрытию с доводчиком. Осмотреть зазор между дверной коробкой и дверным полотном на предмет симметричности величины зазора по периметру, проверить на соотвествие величины требованиям инструкции. Убедиться что дверь не чиркает/цепляет об пол на всём радиусе открытия, измерить величину зазора между нижней плоскости двери и полом. |
|  | Обратить внимание на оборудование двери замком, СкуД, ручками типа антипаника, наличие выпадающих порогов в нижней части. |
|  | Осмотреть и проверить надежность фиксации петель и других элементов зафиксированных на двери при помощи метизов, целостность огнезащитного лакокрасочного покрытия, наличие уплотнителей, наличие на двери штаного обозначения ( бирка ) по огнестойкости. Проверка соотвествия бирки и наличия паспорта на огнезащитную дверь. |
|  | Вставить ключ в замковый механизм до упора, произвести закрытие и открытие плавным поворот ключа. Закрытие и открытие происодит без заедания и без механического повреждения (закусываение). |
|  | Убедится в отсутствии необходимости приложения усилий ( надавливание или проваливание) двери в коробке |
|  | При выявлении дефекта Произвести регулировку в соотвествии с инструкцией и согласовать финишную регулировку со специалистами смежных специальностей( СКУД) |
|  | Произвести Визуальный осмотр доводчика, проверка комплектности, мест крепления, загрязнение. |
|  | Проверка срабатывания ограничителя открывания ( дверь в максимально открытом положении 90град и более зафиксировалась и не закрывается) |
|  | После снятия со стопора дверь плавно закрывается и затормаживает перед закрытием (доводка) |
|  | Доводчик доводит дверь до ответной части и происходит фиксация ( дохлоп). Загорается индикатор СКУД. |
|  | Убедиться что система вентиляции работает в штатном режиме |
|  | Произвести регулировку Усилия закрывания и открывания регулировочнуми винтами в соответствии с инструкцией. |
|  | Снятие защитного кожуха доводчика, очистка от пыли ,смазка. |
|  | Установка на штатное место защитного кожуха |
|  | Запись в журнал |

Приложение №5

к Техническому заданию

СОГЛАШЕНИЕ

об уровне качества выполнения работ

Объект: Кварталы 9, 10, 11 инновационного центра «Сколково»

Service Level Agreement

SLA

Заказчик:										Исполнитель:

г. Москва, ИЦ Сколково

2016 г.

Оглавление

- Общие положения……………………………………..………………………..

- Критерии оценки качества выполнения работ Исполнителем………………

- Оценка персонала Исполнителя……………………………………………...

- Финансовый контроль…………………………………………………………

- Ведение базы учета коммунальных расходов…………………………….…

- Организация работ……………………………………………………

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии на Объекте………….

- Методика оценки уровня качества выполнения работ Исполнителем……...

- Процедура улучшения и внесения изменений в SLA…………………….....

Приложение №1  «Матрица уровня обслуживания. Максимальное время реагирования Исполнителя на заявки и сроки решения, выполнения работ»

Приложение №2 «Общие критерии оценки качества выполнения работ Исполнителя»

Приложение №3 «Форма Акта о нарушении Правил пользования зданиями»

- Общие положения

- Сторонами данного Соглашения являются с одной стороны: ООО «ОДАС Сколково» (далее – «Заказчик»), с другой стороны организация, выполняющая Разовые работы (по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания), Локализациям аварий (далее – «Исполнитель»).

- Целью данного документа является стандартизация и мониторинг уровня качества выполнения Разовых работ (по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, мелким ремонтным работам и иных Разовых работ), работ по Локализации аварий для достижения максимального комфорта резидентов, гостей, арендаторов и персонала ИЦ «Сколково» (далее – Потребители), а также с целью эффективного обслуживания и эксплуатации зданий, сооружений и внутридомовых инженерных сетей и инженерных объектов.

- Объектом контроля данного Соглашения является эффективность деятельности Исполнителя, в рамках выполнения обязательств по Договору.

- Основная задача выполнения Работ заключается в обеспечении надлежащего уровня качества выполняемых Работ, в соответствии с действующими нормативами и условиями, закрепленными Договором, а так же максимальной удовлетворенности Потребителей.

- Доступное время сервиса 24 часа в сутки ежедневно, круглый год.

- Заказчик и Исполнитель обязаны знать и стремиться удовлетворить требования Потребителей.

- Соглашение действует с момента его подписания до момента его отмены или пересмотра.

- Соглашение является приложением к Договору.

- Оценку уровня качества выполненных Исполнителем Работ, в рамках настоящего Соглашения со стороны Заказчика осуществляют: Менеджер по эксплуатации, Главный инженер и контрактный менеджер и/или другое уполномоченное лицо со стороны Заказчика.

- Критерии оценки качества выполнения  работ Исполнителем

Качество работ Исполнителя оценивается по следующим показателям:

  - Персонал: вид и состояние униформы/спец одежды; своевременное прохождение обучения аттестации; соблюдение персоналом правил, установленных на Объекте.

  - Финансовая дисциплина: своевременность предоставления и корректность счетов, отчетных документов, оперативность осмечивания дополнительных работ;

  - Корректность ведения учета коммунальных расходов;

  - Организация работ: своевременность выполнения и реагирования на заявки (в соответствии с вводимыми стандартами); жалобы от Потребителей.

  - Реагирование на ЧП: своевременное уведомление и реагирование, локализация аварии, прибытие аварийной бригады.

Общая система оценки качества (с указанием оцениваемых критериев)  выполнения разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, работ по Локализации аварий приведена в Приложении №2 «Общие критерии оценки качества работы Исполнителя».

- Оценка персонала Исполнителя

3.1. Персонал Исполнителя должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора и требованием законодательства. Оценка по данному критерию осуществляется на основании наличия удостоверений и своевременного прохождения инструктажей, в соответствии с действующими требованиями.

3.2. Персонал Исполнителя должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. В случае необходимости (износа, порчи и т.д.) униформа, спецодежда должна своевременно обновляться. Оценка осуществляется на основании количества нарушений, допущенных сотрудниками Исполнителя, и зафиксированных Актами, за отчетный период.

3.3. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила, установленные на Объектах заказчика. Нарушения фиксируются двухсторонним Актом (Приложение №3). Оценка осуществляется на основании количества нарушений, допущенных сотрудниками Исполнителя.

- Финансовый контроль

Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику корректно оформленные акты выполненных работ, отчеты, счета и отчетные бухгалтерские документы по договорным услугам и дополнительным работам, а так же оперативно, по запросу Заказчика, сметы на Дополнительные работы или услуги. Оценка по данному показателю осуществляется контрактным менеджером Заказчика, в соответствии с критериями, указанными в Приложении №2.

- Ведение базы учета коммунальных расходов

Исполнитель обязан ежемесячно, своевременно, в соответствии с графиком, утвержденным с Заказчиком, производить снятия показаний всех приборов учета коммунальных ресурсов (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.), установленных на Объекте, и своевременно предоставлять их Заказчику. База данных должна постоянно и своевременно обновляться для того, чтобы отображать потребление коммунальных услуг и коммунальные расходы в актуальном состоянии. Оценка по данному показателю осуществляется Главным инженером Заказчика, на основании полученной от Исполнителя информации.

- Организация работ

Организация работ оценивается по следующим показателям:

  - Реагирование на заявки: с целью своевременного реагирования на поступающие заявки от Заказчика, для Исполнителя вводятся единые стандарты по времени реагирования на заявки (Приложение №1 «Матрица уровня обслуживания»). Оценка по данному критерию осуществляется на основании количества своевременно выполненных заявок.

  - Жалобы от Потребителей: Количество жалоб от Потребителей, связанные с деятельностью Исполнителя, не должно превышать 1 за месяц.

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии на Объекте

Качество работы Исполнителя при реагировании на чрезвычайные ситуации и аварии на Объекте оцениваются исходя из: своевременности информирования ответственных лиц от Заказчика об аварии на объекте, времени, потраченного на Локализацию аварии, и оперативность прибытия аварийной бригады.

- Методика оценки уровня качества выполнения Работ Исполнителем

Каждый показатель в зависимости от степени важности имеет свою градацию и оценку.

При положительных результатах работы Исполнителя за отчетный период (месяц) общий процент качества Работы Исполнителя, по результатам оценки по всем показателям, будет максимально приближен к 100%.

В случае наличия отрицательных результатов по оцениваемым показателям, общий процент качества Работ будет соответственно уменьшаться.

Данная система оценки позволяет объективно, на ежемесячной основе, оценить качество работ привлекаемых Подрядных организаций, с целью принятия соответствующих координирующих и управленческих решений, а так же дополнительно мотивирует компании на улучшение качества предоставляемых ими услуг.

При ненадлежащем качестве выполненных Исполнителем Работ за отчетный период, на основании полученной оценки (Приложение №2), стоимость выполнения Разовых работ по осмотрам, регламентным работам в рамках технического обслуживания, работ по Локализации аварий за отчетный период будет уменьшаться в следующем порядке:

В случае если процент качества работы (далее ПКР) отдельно по разовым работам, отдельно по Локализации аварий составил 90,00 – 94,99% - стоимость Работ (Разовых работ и/ илиработ по Локализации аварий)  Исполнителя соответственно в отчетном месяце уменьшается на 3%;

•             если ПКР составил 85,00 – 89,99% - стоимость Работ (Разовых работ и/или работ по Локализации аварий) Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 5%;

•             если ПКР составил 84,99 и менее - стоимость Работ (Разовых работ и/или работ по Локализации аварий)  Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 7%;

- Процедура улучшения и внесения изменений в соглашение

9.1. Все изменения в данное соглашение вносятся на основании Распоряжения Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости Заказчика.

9.2. Инициатором изменений может быть любой участник Соглашения.

- Приложение №1 - Матрица уровня обслуживания. Максимальное время реагирования на заявки Заказчика и сроки решения, выполнения работ

| Максимальное время реагирования Исполнителя на заявки и сроки решения, выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матрица уровня обслуживания |  |  |  |
|  | Вид проблемы по типам системы | Время реагирования | Решение / Работа во время |
| I | Заявки по осмотрам | 1 час | Согласно срокам, указанным в соответствующей заявке |
| 1 | Система электроснабжения и освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ГРЩ | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Распределительные щиты | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Электроустановочные изделия | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Кабельные сети | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Системы заземления и молниезащиты | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ИБП | 1 час | по сроку в заявке |
| 2 | Система вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система общеобменной вентиляции Венткамера | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система технологической и вытяжной вентиляции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Клапан огнезадерживающий | 1 час | по сроку в заявке |
| 3 | Система отопления и теплоснабжения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Индивидуальный тепловой пункт | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система отопления | 1 час | по сроку в заявке |
| 4 | Система холодоснабжения и кондиционирования | 1 час | по сроку в заявке |
| 5 | Система водоснабжения и канализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водопровод (трубопроводы и ЗРА) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Внутренняя хозбытовая канализация, . | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Внутренняя ливневая канализация, | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Дренажная канализация | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Cантехнические приборы | 1 час | по сроку в заявке |
| 6 | Противопожарные системы | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система Автоматического газового пожаротушения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Первичные средства пожаротушения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система дымоудаления | 1 час | по сроку в заявке |
| 7 | Слаботочные системы, медиа-системы. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Структурированная кабельная система (кабельная системы, лоточные трассы- кабельные каналы; кроссовое оборудование (серверная часть): патч –панели, оптические кроссы, органайзеры, коммутационные стойки; кабельный канал - розетки) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ЛВС (активное сетевое оборудование; Сопутствующее оборудование:-ИБП-Батарейные блоки -Розеточная группа -ИБП (управляемые)) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Серверное оборудование, телефония, медиа-системы, периферия. (Аппаратная часть:-Сервера -Периферийное оборудование-Телефонные аппараты) | 1 час | по сроку в заявке |
| 8 | СКУД | 1 час | по сроку в заявке |
| 9 | Система автоматики и диспетчеризация BMS | 1 час | по сроку в заявке |
| 10 | Охранно-тревожная сигнализация | 1 час | по сроку в заявке |
| 11 | Система охранного видеонаблюдения | 1 час | по сроку в заявке |
| 12 | Лифты и подъёмные механизмы | 1 час | по сроку в заявке |
| 13 | Строительные конструкции здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Светопрозрачные конструкции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Двери технических помещений | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Лестницы, крыльца, входные группы, балконы, Помещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Фасад здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Подземная часть здания, внутренние несущие железобетонные и металлические конструкции и т.п. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Кровля | 1 час | по сроку в заявке |
| II | Заявки по регламентным работам в рамках технического обслуживания | 1 час | Согласно срокам, указанным в соответствующей заявке |
| 1 | Электроснабжение и электроосвещение | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Вводное распределительное устройство (ГРЩ) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Распределительные щиты и устройства | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система освещения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система бесперебойного электроснабжения (ИБП) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Системы заземления и молниезащиты | 1 час | по сроку в заявке |
| 2 | Вентиляция | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Приточные-вытяжные установки | 1 час | по сроку в заявке |
| 3 | Отопление и теплоснабжение | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ЗРА и трубопроводы | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Стальной панельный радиатор, Напольный конвектор | 1 час | по сроку в заявке |
| 4 | Водоснабжение и канализация | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Системы ГВС, ХВС, водоотведение, внутренняя ливневая канализация, дренажная канализация. Cантехнические приборы. | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водонагреватели | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Водоподготовка | 1 час | по сроку в заявке |
| 5 | Холодоснабжение | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Сплит-системы | 1 час | по сроку в заявке |
| 6 | Противопожарные системы | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Автоматическая система газового пожаротушения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Первичные средства пожаротушения | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система противодымной защиты | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Пожарные шкафы | 1 час | по сроку в заявке |
| 7 | Охранные системы | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система охранно-тревожной сигнализации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система контроля и управления доступом | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Система охранного видеонаблюдения | 1 час | по сроку в заявке |
| 8 | Структурированная кабельная система; Локальная | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Структурированная кабельная система | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ЛВС (активное сетевое оборудование; Сопутствующее оборудование:-ИБП-Батарейные блоки -Розеточная группа -ИБП (управляемые)) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Серверное и клиентское оборудование, телефония, медиа-системы, периферия. (Аппаратная часть:-Сервера -Ноутбуки-Периферийное оборудование-Телефонные аппараты) | 1 час | по сроку в заявке |
| 9 | Системы автоматики и диспетчеризации | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Пассивное оборудование: - Кабель - Щиты управления | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Активное оборудование: - Контроллеры, Датчики, ИБП (источник бесперебойного питания) | 1 час | по сроку в заявке |
|  | АРМ (автоматизированное рабочее место) | 1 час | по сроку в заявке |
| 10 | Строительные конструкции здания | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Кровля | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Несущие конструкции | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Фасад | 1 час | по сроку в заявке |
|  | Лестницы, Балконы, ограждения лоджий и террас | 1 час | по сроку в заявке |
|  | ОКНА и ДВЕРИ | 1 час | по сроку в заявке |
| 11 | Лифты и подъёмные механизмы | 1 час | по сроку в заявке |
| III | Локализация аварий по каждой из систем Объекта | 5 минут | 30 минут |

- Приложение №2 – Общие критерии оценки качества выполнения работ Исполнителем

|  |  |  |  |  | ООО "ОДАС Сколково" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дирекция по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  |
| ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАЗОВЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ: |  |  |  |  | Оценочный период: __________2016 г. |  |  |  |
| ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ |  | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ | Стоим-ть оценки | Результат | оценка | Итого |
| Персонал | Аттестация, инструктаж персонала | Персонал должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора | 5 = весь персонал обучен и аттестован, в соответствии с условиями 4 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 3 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у 3-х сотрудников 2 = отсутствие аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 1 = отсутствие аттестаций и обучений по направлениям более чем у 3-сотрудников | Журналы инструктажей по направлениям, удостоверения персонала. | 4 |  |  | 0 |
|  | Ношение униформы персоналом | Обслуживающий персонал подрядчика должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. | 5 = 1 замечание 4 = 2 замечания 3 = 3 замечания 2= 4 замечания 1 => 5 замечаний | Кол-во единиц персонала, которым было сделано замечание за отчетный период. Количество Актов | 2 |  |  | 0 |
|  | Соблюдение правил пользования Зданиями | Обслуживающий персонал подрядчика должен соблюдать правила, установленные в Здании, на Объекте заказчика | 5 = 1 нарушение 4 = 2-3 нарушения 3 = 4-6 нарушений 2= 7-9 нарушений 1 = > 10 нарушений | Кол-во актов, подтверждающих нарушение персоналом правил. | 2 |  |  | 0 |
| Финансовый контроль | Своевременное и корректное выставление Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Отчета о выполненных работах, счет-фактуры за отчетный период по договорным услугам. | Документы по договорным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. | 5= до 5-ти рабочих дней месяца, следующим за отчетным, без ошибок; 4= до 7-ми рабочих дней, без ошибок; 3= до 7-ми рабочих дней, с ошибками; 2= до 9-ти рабочих дней, с ошибками/ без ошибок; 1= позже 9-ти рабочих дней/с ошибками/ без ошибок | Проверка контракт-менеджером | 2 |  |  | 0 |
|  | Оперативность осмечивания дополнительных работ. | Заказчик должен быть удовлетворен той оперативностью, с которой подрядчик оформляет коммерческие предложения на дополнительные работы. | 5=>95% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 4=90% - 94% предложений получено в течение 5 дней с момента запроса 3=85%-89% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 2=80%-84% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 1=<79% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса | Проверка контракт-менеджером / менеджером по эксплуатации | 2 |  |  | 0 |
|  | Своевременное и корректное выставление счетов по дополнительным услугам. | Счета по дополнительным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. | 5=>95% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 4= 90%-94% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 3=85%-89% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 2=80%-84% счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ 1=<79%счетов выставлено в течение 5 дней с момента сдачи работ | Проверка контракт-менеджером | 2 |  |  | 0 |
| Ведение базы учета коммунальных расходов | Ежемесячное снятие показаний счетчиков. | База данных должна постоянно и своевременно обновляться для того, чтобы отображать потребление коммунальных услуг и коммунальные расходы в актуальном состоянии. | 5 = 98-100% актуальной информации 4 = 96 - 98% актуальной информации 3 = 90 -95% актуальной информации 2 = 80-89% актуальной информации 1 = <80% актуальной информации | Проверка главным инженером объекта. Отчеты | 3 |  |  | 0 |
| Организация работ | Реагирование на заявки | 95% заявок должно быть выполнено в рамках матрицы уровня обслуживания | 5=>95% накопительный счет 4=90% - 94% накопительный счет 3=85%-89% накопительный счет 2=80%-84% накопительный счет 1=<79% накопительный счет | Журнал учета заявок, специализированная программа | 4 |  |  | 0 |
|  | Жалобы от Потребителей | Количество жалоб от Потребителей не должно превышать 1 за месяц | 5 =1 жалоба получена 4 = 2 жалобы получены 3 = 3 жалобы получено 2 =4 жалобы получено 1= >5 жалоб получено | Письмо по эл почте, либо любое иное устное обращение. | 2 |  |  | 0 |
|  | Общий результат работы Исполнителя |  |  |  | 23 |  |  | 0 |
|  | Общий % качества выполнения Разовых работ |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Представитель Исполнителя ООО "_________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика ООО "ОДАС СКОЛКОВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТ: |  |  |  |  | Оценочный период: __________2016 г. |  |  |  |
| ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ |  | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ | Стоим-ть оценки | Результат | оценка | Итого |
| Персонал | Аттестация, инструктаж персонала | Персонал должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора | 5 = весь персонал обучен и аттестован, в соответствии с условиями 4 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 3 = наличие просроченных аттестаций и обучений более чем у 3-х сотрудников 2 = отсутствие аттестаций и обучений более чем у одного сотрудника 1 = отсутствие аттестаций и обучений по направлениям более чем у 3-сотрудников | Журналы инструктажей по направлениям, удостоверения персонала. | 4 |  |  | 0 |
|  | Ношение униформы персоналом | Обслуживающий персонал подрядчика должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. | 5 = 1 замечание 4 = 2 замечания 3 = 3 замечания 2= 4 замечания 1 => 5 замечаний | Кол-во единиц персонала, которым было сделано замечание за отчетный период. Количество Актов | 2 |  |  | 0 |
|  | Соблюдение правил пользования Зданием | Обслуживающий персонал подрядчика должен соблюдать правила, установленные в Здании, на Объекте заказчика | 5 = 1 нарушение 4 = 2-3 нарушения 3 = 4-6 нарушений 2= 7-9 нарушений 1 = > 10 нарушений | Кол-во актов, подтверждающих нарушение персоналом правил. | 2 |  |  | 0 |
| Финансовый контроль | Своевременное и корректное выставление Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Отчета о выполненных работах, счет-фактуры за отчетный период по договорным услугам. | Документы по договорным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. | 5= до 5-ти рабочих дней месяца, следующим за отчетным, без ошибок; 4= до 7-ми рабочих дней, без ошибок; 3= до 7-ми рабочих дней, с ошибками; 2= до 9-ти рабочих дней, с ошибками/ без ошибок; 1= позже 9-ти рабочих дней/с ошибками/ без ошибок | Проверка контракт-менеджером | 2 |  |  | 0 |
| Организация работ | Жалобы от Потребителей | Количество жалоб от Потребителей не должно превышать 1 за месяц | 5 =1 жалоба получена 4 = 2 жалобы получены 3 = 3 жалобы получено 2 =4 жалобы получено 1= >5 жалоб получено | Письмо по эл почте, либо любое иное устное обращение. | 2 |  |  | 0 |
| Реагирование в случае ЧП | Уведомление Заказчика Исполнителем о любом ЧП в течение 5 минут. | Своевременное информирование Заказчика Исполнителем необходимо для надлежащего контроля за аварией | 5 = время информирования всегда было 5 минут или меньше 4 = время информирования всегда было 10-15 минут 3 = время информирования всегда было 16-20 минут 2 = время информирования всегда было 21-25 минут 1 = время информирования всегда было >25 минут | Инцидент-отчеты, Акты об аварии | 4 |  |  | 0 |
|  | Локализация аварии | Время проведения АВР по локализации аварии не должно превышать 30-ти минут | 5 = время, затраченное на локализацию, всегда было 30 минут или меньше 4 = время, затраченное на локализацию, всегда было до 40 минут 3 = время, затраченное на локализацию, всегда было до 45 минут 2 = время, затраченное на локализацию, всегда было до 50 минут 1 = время, затраченное на локализацию, всегда было > 51 минуты | Акт об аварии | 8 |  |  | 0 |
|  | Прибытие аварийной бригады не позднее 5 минут с момента ЧП. | Оперативное реагирование на ЧП необходимо для того, чтобы сократить негативные последствия от ЧП. | 5 = Время прибытия всегда было меньше 5 минут 4 = Время прибытия всегда было 5мин-10 мин. 3 = Время прибытия всегда было 10 мин – 30 мин. 2 = Время прибытия всегда было 30 мин – 1 ч. 1 = Время прибытия хоть раз было > 1 ч. | Инцидент-отчеты, Акты об инциденте | 8 |  |  | 0 |
|  | Общий результат работы Исполнителя |  |  |  | 32 |  |  | 0 |
|  | Общий % качества выполнения работ по Локализации аварий |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя ООО "_________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика ООО "ОДАС СКОЛКОВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель ООО "ОДАС Сколково" |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________/ / Представитель Исполнителя. _________________________/ /. |  |  |  |

- Приложение №3

Форма Акта о нарушении Правил пользования зданием

Приложение №2

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2016 года

Реестр расценок

Разовые работы. Осмотры

| № п/п | Наименование оборудования/Перечень Разовых работ | Периодичность* |  | Стоимость осмотра отдельно каждой позиции за ед., руб. , в т.ч. НДС18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение и освещение |  |  |  |
| 1 | Вводное распределительное устройство |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме электроснабжения. | Ежемесячно |  |  |
| 1.2. | Проверка состояния средств индикации и измерительных приборов. | Ежемесячно |  |  |
| 1.3. | Контроль наличия пломб на приборах учета. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 1.4. | Проверка чистоты и порядка в помещении. | Ежемесячно |  |  |
| 1.5. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | Ежемесячно |  |  |
| 1.6. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |  |  |
| 1.7. | Проверка наличия и состояния СИЗ. | Ежемесячно |  |  |
| 1.8 | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |  |  |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр. Контроль соответствия положений автоматических выключателей установленной схеме элек-троснабжения. | Ежемесячно |  |  |
| 2.2. | Контроль наличия пломб на приборах учета.(при наличии) | Ежемесячно |  |  |
| 2.3. | Проверка отсутствия загрязнений. Проверка корпусов аппаратов на наличие повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 2.4. | Снятие показаний приборов учета электроэнергии . (при наличии) | Ежемесячно |  |  |
| 2.5. | Проверка исправности запирающих устройств, замков. | Ежемесячно |  |  |
| 2.6. | Проверка наличия однолинейных схем. | Ежемесячно |  |  |
| 2.7. | Проверка электронных устройств- таймеры (при необходимости - регулировка) | Ежемесячно |  |  |
| 3 | Система освещения. |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр светильников. Контроль работы. | Ежемесячно |  |  |
| 4 | Электроустановочные изделия. |  |  |  |
| 4.1. | Визуальный осмотр настенных коробов и розеток в офисах и МОП. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 4.2. | Визуальный осмотр настенных коробов и розеток в помещениях. Контроль крепления и проверка отсутствия повреждений. | Ежемесячно |  |  |
| 5 | Кабельные сети. |  |  |  |
| 5.1. | Визуальная проверка состояния изоляции в доступных местах | 2раза/год |  |  |
| 5.2. | Проверка состояния кабельных лотков (включая крепления). Визуальный осмотр | 1раз/год |  |  |
| 6 | Системы заземления и молниезащиты. |  |  |  |
| 6.1. | Визуальный осмотр состояния открытых заземляющих устройств (шин, кабелей, контактов и соединений). | 2раза/год |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Приточно-вытяжные и вытяжные установки |  |  |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно |  |  |
| 1.2 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). Проверить отсутствие сигна-лов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошед-шие 24 часа. | Ежедневно |  |  |
| 1.3 | Визуальный осмотр трубопроводов, насосов и ЗРА систем обвязки калорифера и охладителя. Отсутствие течей, и образования конденсата, вибрации, повреждений изоляции. | Ежедневно |  |  |
| 1.4 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль положения дросселирующих заслонок, отсутствие вздутия изоляции и образования конденсата. | Ежедневно |  |  |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |  |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр вентиляционной установки. Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков и вибрации в работе. | 1раз/2 дня |  |  |
| 2.2 | Визуальный осмотр воздухораспределительной системы, контроль целостности системы. | 1раз/2 дня |  |  |
| 3 | Клапан огнезадерживающий |  |  |  |
| 3.1 | Контроль индикации работы ОЗК в BMS | Ежедневно |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | ИТП |  |  |  |
| 1.1 | Контроль параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП. | Ежедневно |  |  |
| 1.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения. | Ежедневно |  |  |
| 1.3 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования ЦТП, ИТП. | Ежедневно |  |  |
| 1.4 | Проверка работы насосных агрегатов. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков в работе. | Ежедневно |  |  |
| 1.5 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие повреждений изоляции. | Ежедневно |  |  |
| 1.6 | Проверка исправности по средствам индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). | Ежедневно |  |  |
| 1.7 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. Проверить отсутствие сигналов аварии и журнал аварий (на контроллере) за прошедшие 24 часа. | Ежедневно |  |  |
| 1.8 | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале, анализ корректной работы.(Распечатку направлять еженедельно Заказчику) | Ежедневно |  |  |
| 1.9 | Снятие распечатки показаний УУТЭ, предоставление Заказчику. | Ежемесячно |  |  |
| 2 | ЗРА и трубопроводы |  |  |  |
| 2.1 | Контроль параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования ЗРА и КИП. | Ежедневно |  |  |
| 2.2 | Контроль показаний основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения. | Ежедневно |  |  |
| 2.3 | Проверка исходного положения запорной арматуры, приборов автоматики и электрооборудования. | Ежедневно |  |  |
| 2.4 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. Отсутствие повреждений изоляции. | Ежедневно |  |  |
| 2.5 | Проверка исходного положения запорной арматуры теплового ввода и аварийной перемычки здания. | Еженедельно |  |  |
| 2.6 | Визуальный осмотр трубопроводов. Контроль отсутствия течей, повреждений изоляции. | Еженедельно |  |  |
|  | Холодоснабжение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | ХВС и ГВС |  |  |  |
| 1.1 | Контроль отсутствия видимых проявлений нарушения герметичности. | Еженедельно |  |  |
| 1.2 | Контроль давления в системе (визуально по манометрам и сигналам в системе BMS). | Ежедневно |  |  |
| 1.3. | Снятие и фиксация показаний ПУ. | Ежемесячно |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |
| 1 | Ливневая канализация |  |  |  |
| 2.1 | Проверка работоспособности насосной станции напорной канализации, проверка состояния световой сигнализации шкафа автоматики и управления | Ежемесячно |  |  |
|  | Противопожарные системы |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр центральной части системы, контроль работы (головного устроуства СОУЭ, усилителей, ИБП) | Ежедневно |  |  |
| 1.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (оповещателей, громкоговорителей, табло Выход (контроль состояния)) | Ежемесячно |  |  |
| 2 | Cистема автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр составных частей системы, расположенных на пожарном посту (приемно-контрольных приборов, АРМ, блоков-индикации, проверка протоколов событий АРМ) | Ежедневно |  |  |
| 2.2. | Внешний осмотр составных частей системы физически распределенных по объекту (приемно-контрольных приборов, исполнительных устройств, извещателей, РИП) | Ежемесячно |  |  |
| 2.3. | Проверка состояния системы "Стрелец-Мониторинг" | Ежемесячно |  |  |
| 3 | Система автоматического газового пожаротушения |  |  |  |
| 3.1. | Внешний осмотр контрольно-приемного прибора, контроль работы. | Ежемесячно |  |  |
| 3.2. | Внешний осмотр оборудования, проверка целостности пломб, перопатронов, наличия аварий и неисправности на пульте, составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, осмотр извещателей и оповещателей, Табло Выход/газ/автоматика отключен, источников бесперебойного питания | Ежемесячно |  |  |
| 4 | Система противодымной защиты |  |  |  |
| 4.1 | Контроль состояния в системе BMS | Ежедневно |  |  |
| 4.2 | Внешний осмотр составных частей системы, распределённых по объекту (шкаф автоматики ДУ, контрольно-пусковые блоки, клапана ДУ) | Ежемесячно |  |  |
| 4 | Первичные средства пожаротушения |  |  |  |
| 4.1. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей огнетушителей (механические повреждения, целостность пломб, контроль давления по манометру, наличие бирок) | Ежеквартально |  |  |
|  | СКС и ЛВС |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Структурированная кабельная система |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр состояния кабельной системы на предмет возможных повреждений кабеля и кабельного канала. | 1раз/год |  |  |
| 1.2 | Осмотр состояния кроссового оборудования на предмет внешних повреждений и условий эксплуатации | 2раза/год |  |  |
| 1.3 | Осмотр состояния технологических отверстий кроссового оборудования на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
| 1.4 | Осмотр состоянии кабельной канализации. | 1раз/год |  |  |
| 2 | Локальная вычислительная система |  |  |  |
| 2.1 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений и комплектности | 1 раз/год |  |  |
| 2.2 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
| 3 | Серверное и клиентское оборудование |  |  |  |
| 3.1 | Проведение осмотра аппаратной части (Серверы, переферийное оборудование, телефонные аппараты) | Ежеквартально |  |  |
| 3.2 | Осмотр состояния монтажа в стойке на предмет повреждений, комплектности и условий эксплуатации. | 1 раз/год |  |  |
| 3.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
|  | Системы автоматики и диспетчеризации |  |  |  |
| 1 | Пассивное и активное оборудование |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр состояния гибких соединений и переходов. | 1 раз/год |  |  |
| 1.2 | Осмотр состояния и наличия повреждений. | 1 раз/год |  |  |
| 1.3 | Осмотр состояния технологических отверстий на предмет загрязненности, запыленности. | Ежеквартально |  |  |
| 2 | Активное оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Осмотр шкафов автоматики, состояния световой сигнализации. | Ежеквартально |  |  |
| 2.2 | Осмотр оборудования АРМ на предмет загрязненности, запыленности и условий эксплуатации. | 2 раза/год |  |  |
|  | Охранные системы |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Система охранного видеонаблюдения |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр частей системы расположенных в ЦДП (АРМ и элементы управления) | Ежедневно |  |  |
| 1.2. | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (дисковые массивы, сервера, ИБП и видеокамеры) | Ежемесячно |  |  |
| 2 | Система контроля и управления доступом и система охранной сигнализации |  |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеры, приёмно-контрольные приборы, модули, АРМ и ИБП) | Ежедневно |  |  |
| 2.2 | Внешний осмотр частей системы распределённых по объекту (считыватель, электромеханические защёлки, контроллеры, приёмно-контрольные приборы, РИП) | Ежемесячно |  |  |
|  | Лифты и подъёмные механизмы |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Лифты Tysson без машинного помещения |  |  |  |
| 1.1. | Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. | Ежесменно |  |  |
| 1.2. | Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". | Ежесменно |  |  |
| 1.3. | Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика. | Ежесменно |  |  |
| 1.4. | Убедиться в наличии освещения кабины лифта. | Ежесменно |  |  |
| 1.5. | Проверить исправность действия кнопок на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней перего-ворной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. | Ежесменно |  |  |
| 1.6. | Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. | Ежесменно |  |  |
| 1.7. | Проверить состояние ограждения шахты и кабины. | Ежесменно |  |  |
| 1.8. | Проверить наличие и исправность замка двери шкафа управления. | Ежесменно |  |  |
|  | Строительная часть |  |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |  |
| 1 | Окна и двери |  |  |  |
| 1.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, запотевания стеклопакетов, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей, маркировки дверных блоков | 2раза/год |  |  |
| 1.2. | Визуальный осмотр цельностеклянных ограждений балконов на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, функционирования капельников и водоотводных канавок, комплектность фурнитуры и ограничителей | 2раза/год |  |  |
| 1.3 | Визуальный осмотр дверных полотен и дверных коробок на предмет наличия трещин, сколов, царапин, механических повреждений, провисания полотен, наличия зазоров между дверной коробкой и дверным полотном, комплектность фурнитуры и ограничителей | 2раза/год |  |  |
| 1.4 | Проверка состояния резиновых уплотнителей (при наличии) | 2раза/год |  |  |
| 1.5 | Контроль работы доводчиков (при наличии) | 2раза/год |  |  |
| 2 | Лестницы, балконы, лоджии, крыльца, выходы на кровлю |  |  |  |
| 2.1. | Визуальный осмотр на предмет наличия механических повреждений, нарушения крепежа, проявление на ступенях высолов, разрушение основания . | 2раза/год |  |  |
| 2.2. | Визуальный осмотр лестничных ступеней, видимых элементов лестничных площадок, маршей, ступеней на предмет наличия терщин, сколов, механических поврежедений | 2раза/год |  |  |
| 2.3. | Визуальный осмотр лестничных ограждений на предмет целостности, нарушения защитных покрытий и устойчивости | 2раза/год |  |  |
| 3 | Фасад |  |  |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр плоскости панелей на предмет искривления контурных линий листовых элементов (прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов, выявления геометрических отклонений (ширина зазоров) межпанельных элементов, механических повреждений случаев вандализма. Осмотр узлов мест примыкания светопрозрачных конструкций к фасаду здания. | 1 раз/год |  |  |
| 3.2. | Осмотр облицовки цоколя на предмет высолов, повреждений, вандализма | 2 раза/год |  |  |
| 4 | Несущие конструкции |  |  |  |
| 4.1 | Визуальный осмотр на предмет наличия трещин, механических повреждений, отслоений, шелушений поверхности, высолов, грибковой плесени, протечек. | 2 раза/год |  |  |
| 4.2 | Проверка состояние огнезащитного покрытия металлоконструкций. | 2 раза/год |  |  |
| 5 | Кровля |  |  |  |
| 5.1. | Осмотр парапетов и элементов покрытия парапетов, узлов стыковки парапетных элементов, осмотр мест примыкания кровли к парапетам, вентшахтам, местам установки оборудования и инженерных систем, осмотр водосточных воронок ( на предмет наличия мусора, листвы, льда); осмотр колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами. | 2раза/год и после выпадения месячной нормы осадков |  |  |

*Разовые работы выполняются исключительно на основании Заявок. Периодичность указанна информационно.

Разовые работы. Регламентные работы в рамках технического обслуживания

| № п/п | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность* | Стоимость каждой отдельной ед., руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение и электроосвещение |  |  |
| 1 | Вводное распределительное устройство |  |  |
| 1.1 | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы | 2 раза/ год |  |
| 1.2 | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | 2 раза/ год |  |
| 1.3 | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям | 2 раза/ год |  |
| 1.4 | Очистка электрических щитов и аппаратов изутри от пыли и грязи, в т.ч. токоведущих частей (со снятием напряжения) | 1 раз/год |  |
| 1.5 | Протяжка контактных соединений (со снятием напряжения) | 1 раз/год |  |
| 1.6 | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам | 2 раз/год |  |
| 1.7 | Проверка работоспособности АВР | 1 раз/год |  |
| 2 | Распределительные щиты и устройства |  |  |
| 2.1. | Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы | 2 раза/ год |  |
| 2.2. | Неконтактная (тепловизионная) проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | 2 раза/ год |  |
| 2.3. | Замер токов и напряжения по отходящим линиям | 2 раза/ год |  |
| 2.4. | Очистка электрических щитов и аппаратов изнутри от пыли и грязи | 2 раза/ год |  |
| 2.5. | Протяжка контактных соединений | 2 раза/ год |  |
| 2.6. | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам | 2 раза/ год |  |
| 3 | Система освещения |  |  |
| 3.1 | Очистка светильников от грязи и пыли | 2 раза/ год |  |
| 3.2 | Протяжка контактных соединений на клемных колодках и распределительных коробках | 2 раза/ год |  |
| 3.3 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения | 2 раза/ год |  |
| 3.4 | Проверка наличия маркировки | 1 раз/год |  |
| 4 | Системы заземления и молниезащиты |  |  |
| 4.1 | Протяжка контактных соединений проводников заземления и выравнивания потенциалов | 2 раза/ год |  |
| 5 | Электро-измерительные работы |  |  |
| 5.1 | Измерение сопротивления изоляции; проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами и измерениесопротивления заземляющих устройств; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; испытание автоматических выключателей; проверка и испытание УЗО. | Не реже 1 раза в 3 года |  |
|  | Вентиляция |  |  |
| 1 | Приточные-вытяжные установки |  |  |
| 1.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка температуры подшипников качения, при необходимости замена. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки. | Ежеквартально |  |
| 1.2 | Осмотр целостности вибровставок вентиляционных коробов, ремонт дефектов в случае обнаружения. | Ежеквартально |  |
| 1.3 | Секция приточного клапана. Визуальный контроль, проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотность закрытия, исправность электроприводов). Очистка от загрязнений. | 2 раза в год |  |
| 1.4 | Генеральная уборка в техническом помещении. - влажная уборка поверхностей инженергоно оборудования, удаление загрязнений с пола и стен. | Ежеквартально |  |
| 1.5 | Секция фильтров. Визуальный контроль, очистка корпуса секции, замена воздушного фильтра (при необходимости). | Ежеквартально |  |
| 1.6 | Секция вентилятора с прямой посадкой. Проверка состояния подшипников двигателя по шуму и нагреву, состояния рабочего колеса вентилятора (п.п. 1.1.1.-1.1.9.). Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. | Ежеквартально |  |
| 1.7. | Секция нагрева. Визуальный контроль поверхности теплообменника колорифера (очистка при необходимости. п. 1.7.1.). Осмотр трубопроводов системы гидравлической обвязки калорифера. Проверка, очистка сетчатых фильтров. Проверка исправности (отсутствие механических повреждений, трещин и т.п.) манометров и термометров в обвязке контуров теплоносителя. Проверка исправности КЗР и его привода (п.1.7.2). Проверка исправности циркуляционного насоса (кратковременным пуском), проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля и кабеля заземления. Проверка равномерности прогрева теплообменника. | 2 раза в год |  |
| 1.8 | Влажная уборка внутри вентмашины | Ежеквартально |  |
| 1.9 | Влажная уборка снаружи вентмашины | Ежеквартально |  |
| 1.10 | Очистка от пыли вентиляционных решеток | Ежеквартально |  |
| 1.11 | Контроль работоспособности ЗРА. | Ежеквартально |  |
| 1.12 | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды | 2 раза в год |  |
| 1.13 | Прочистка/промывка системы дренажа | 2 раза в год |  |
| 1.14 | Промывка и опресовка гидравлических систем. | 1 раз /год |  |
| 1.15 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз /год |  |
| 1.16 | Проверка точек крепления воздуховодов, теплоизоляции воздуховодов | 2 раза в год |  |
| 1.17 | Проверка на наличие корриозии металлических элементов | 2 раза в год |  |
| 2 | Вытяжные агрегаты |  |  |
| 2.1 | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена. | 1 раз/неделю |  |
| 2.2 | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. | 1 раз в месяц |  |
| 2.3 | Проверка температуры подшипников. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки | 1 раз в месяц |  |
| 2.4 | Очистка кожуха агрегата | 1 раз в месяц |  |
| 2.5 | Влажная уборка снаружи вентмашины | Ежеквартально |  |
| 2.6 | Очистка от пыли вентиляционных решеток | Ежеквартально |  |
| 2.7 | Обслуживание щита управления | Ежеквартально |  |
| 2.8 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним | Ежеквартально |  |
| 3 | Клапан огнезадерживающий |  |  |
| 3.1 | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. | 2 раза в год |  |
| 3.2 | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана | 2 раза в год |  |
| 3.3 | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана | 2 раза в год |  |
| 3.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним | 2 раза в год |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | ЗРА и трубопроводы |  |  |
| 1.1 | Отключение системы, переход на режим "ЛЕТО" | 1 раз/год |  |
| 1.2 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз/год |  |
| 1.4 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, регламент ЗРА. | 1 раз/год |  |
| 2 | Нагревательные приборы |  |  |
| 2.1. | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов, очистка от пыли и грязи | 1 раз/месяц |  |
| 2.2. | Гидравлическое испытание системы. | 1 раз/год |  |
| 2.3. | Промывка и заполнение системы | 1 раз/год |  |
| 2.4. | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена | 1 раз/год |  |
| 3 | ИТП |  |  |
| 3.1 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости - корректировка режима работы | 1 раз в неделю |  |
| 3.2 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием | 1 раз в неделю |  |
| 3.3 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли и грязи. | 1 раз в неделю |  |
| 3.4 | Проверка нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | 1 раз в неделю |  |
| 3.5 | Проверка на наличие защитных кожухов электронасосных агрегатов и надежности их крепления | 1 раз в неделю |  |
| 3.6 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | 1 раз в неделю |  |
| 3.7 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения | 1 раз в неделю |  |
| 3.8 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. | 1 раз в неделю |  |
| 3.9 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления. | 1 раз в неделю |  |
| 3.10 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | 1 раз в неделю |  |
| 3.11 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. | 1 раз в неделю |  |
| 3.12 | Проверка целостности ламп освещения помещения | 1 раз в неделю |  |
| 3.13 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта | 1 раз в неделю |  |
| 3.14 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов | 1 раз в неделю |  |
| 3.15 | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов | 1 раз в месяц |  |
| 3.16 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций | 1 раз в месяц |  |
| 3.17 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки. | 1 раз в месяц |  |
| 3.18 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов) | 1 раз в месяц |  |
| 3.19 | Проверка нагрева контактных соединений токоведущих частей. | 1 раз в месяц |  |
| 3.20 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей шкафа управления. | 1 раз в месяц |  |
| 3.21 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки | 1 раз в месяц |  |
| 3.22 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений | 1 раз в месяц |  |
| 3.23 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов | 1 раз в месяц |  |
| 3.24 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды | 1 раз в месяц |  |
| 3.25 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение | 1 раз в месяц |  |
| 3.26 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | 1 раз в месяц |  |
| 3.27 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование | 1 раз в год |  |
| 3.28 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. | 1 раз в год |  |
| 3.29 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах | 1 раз в год |  |
| 3.30 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций) | 1 раз в год |  |
| 3.31 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления. | 1 раз в год |  |
| 3.32 | Замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные (В случае необходимости). | 1 раз в год |  |
| 3.33 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | 1 раз в год |  |
| 3.34 | Проверка и восстановление тепловой изоляции. | 1 раз в год |  |
| 3.35 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом | 1 раз в год |  |
| 3.36 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников | 1 раз в год |  |
| 3.37 | Проведение частичной разборки насосов и диагностика состояния электрических и механических узлов. | 1 раз в год |  |
| 3.38 | Прочистка фильтров. | 1 раз в год |  |
| 3.39 | Подкраска оборудования, трубопроводов. | 1 раз в год |  |
| 3.40 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | 1 раз в год |  |
| 3.41 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | 1 раз в год |  |
| 3.42 | Очистка поверхностей нагрева теплообменников систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления и вентиляции (1 раз в 3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего пространства и испытания на плотность и прочность. | 1 раз в год |  |
| 3.43 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах | 1 раз в год |  |
| 3.44 | Чистка/промывка фильтров, грязевиков. | 1 раз в год |  |
| 3.45 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз в год |  |
| 3.46 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации | 1 раз в год |  |
| 3.47 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем. | 1 раз в год |  |
| 4 | Электрические коты |  |  |
| 4.1 | Очистка от пыли наружних поверхностей котлов. | 1 раз в месяц |  |
| 4.2 | Проверка электрических соединений силовой цепи и цепи управления, при необходимости протяжка. | 1 раз в месяц |  |
| 4.3 | Проверка работы ТЭН, чистка от накипи. | 1 раз в год |  |
| 4.4 | Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. | 1 раз в месяц |  |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Водоподготовка |  |  |
| 1.1 | Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. Проверка наработки оборудования. | 1 раз/месяц |  |
| 1.2 | Дозирующий насос, очистка клапанов и мембраны. | 1 раз/год |  |
| 1.3 | Периодическое пополнение реагентов | 1 раз/месяц |  |
| 2 | ХВС и ГВС |  |  |
| 2.1 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | 1 раз в месяц |  |
| 2.2 | Чистка/промывка фильтров. | Ежеквартально |  |
| 2.3 | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление | Ежеквартально |  |
| 2.4 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 раза в год |  |
| 2.5 | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа | 1 раз в год |  |
| 2.6 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз в год |  |
| 2.7 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз в год |  |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |
| 1.1 | Профилактическая чистка сололифтов | 1 раз в месяц |  |
| 1.2 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | 1 раз в месяц |  |
| 1.3 | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена | 1 раз в год |  |
| 1.4 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз в год |  |
| 1.5 | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации | 1 раз в год |  |
| 2 | Ливневая канализацмя |  |  |
| 2.1 | Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений. | 2 раза в год |  |
| 2.2 | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним | 1 раз в год |  |
| 2.3 | Очистка приямков от ила и грязи. | 2 раз в год |  |
| 2.4 | Очистка листвы и мусора с водосточных воронок | 3 раза в год |  |
|  | Холодоснабжение |  |  |
| 1 | Сплит-системы |  |  |
| 1.1 | Очистка вент.решеток и корпуса оборудования от пыли | 1 раз/месяц/летом |  |
| 1.2 | Очистка и дезинфекция воздушного фильтра внутренних блоков | 1 раз/месяц/летом |  |
| 1.3 | Очистка наружного блока | 1 раз/год |  |
| 1.4 | Сравнение температурных параметров с нормой в паспорте прибора | 3 раза/год |  |
| 1.5 | Чистка и дезинфекция теплообменника внутреннего блока. | 1 раз в год |  |
| 1.6 | Проверка работоспособности дренажной системы, чистка поддона | 2 раза в год |  |
|  | Противопожарные системы |  |  |
| 1 | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещенияи управления эвакуацией |  |  |
| 1.1. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 1.2. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 1.3 | Индивидуальные испытания | Ежеквартально |  |
| 1.4 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 1.5 | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 2 | Автоматическая система газового пожаротушения |  |  |
| 2.1. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 2.2. | Индивидуальные испытания автоматической системы газового тушения | Ежеквартально |  |
| 2.3. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 2.4. | Замена манометров для поверки | 1 раз/год |  |
| 2.5. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 2.6. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 3 | Система противодымной защиты |  |  |
| 3.1. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 3.2. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 3.3. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 3.4. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 4 | Превичные средства пожаротушения |  |  |
| 4.1. | Взвешивание огнетушителей, контроль давления манометра, запись результатов в журнал учета. | 1 раз/год |  |
|  | Охранные системы |  |  |
| 1 | Система контроля и управления доступом и система охранной сигнализации |  |  |
| 1.1 | Cоздание резервной копии на внешний носитель | Ежедневно |  |
| 1.2. | Индивидуальные испытания системы | 2 раз/год |  |
| 1.3. | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 1.4. | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 1.5. | Обновление ПО | 1 раз/год |  |
| 1.6. | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 1.7. | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
| 2 | Система охранного видеонаблюдения |  |  |
| 2.1 | Cоздание резервной копии на внешний носитель | Ежедневно |  |
| 2.2 | Проверка ведения архива видеозаписи, функций панорамирования и зуммирования для камер PTZ. | Ежедневно |  |
| 2.3 | Индивидуальные испытания системы видеонаблюдения | 2 раз/год |  |
| 2.4 | Испытание на автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз/месяц |  |
| 2.5 | Проведение профилактических работ | 1 раз/год |  |
| 2.6 | Обновление ПО | 1 раз/год |  |
| 2.7 | Измерение сопротивления защитного заземления | 1 раз/год |  |
| 2.8 | Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части назначения и планировок помещений, размещения оборудования, условий прокладки кабельных трасс | 1 раз/год |  |
|  | СКС и ЛВС |  |  |
| № | Наименование оборудования/Перечень работ | Периодичность |  |
| 1 | Структурированная кабельная система |  |  |
| 1.1. | Протяжка болтовых соединений кроссового оборудования | 1 раз/год |  |
| 1.2. | Категорирование ВОЛС. | 1раз/3года |  |
| 1.3. | Тестирование каналов кабеля типа витая-пара и ВОЛС. | 1раз/год |  |
| 1.4. | Очистка кроссового оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи (без разбора) | 1раз/2года |  |
| 1.5 | Контроль нагрузок на кабели в кабельной канализации. | 1раз/2 года |  |
| 2 | Локальная вычислительная система |  |  |
| 2.1. | Очистка (продувка) активного сетевого оборудования от пыли и грязи (без разбора) | 1 раз/год |  |
| 2.2. | Тестирование ИБП (нагрузка и индикация) | Ежеквартально |  |
| 2.3. | Проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисления контактной группы, вздутия, температурного режима. | 1 раз/год |  |
| 3 | Серверное и клиентское оборудование |  |  |
| 3.1. | Очистка (продувка, с разбором) серверного оборудование от пыли и грязи. | Ежеквартально |  |
| 3.2 | Замена вентиляторов охлаждения серверов | 1раз/3года |  |
| 3.3 | Очистка переферийного оборудования и технологических отверстий от пыли и грязи. | Ежеквартально |  |
|  | Системы автоматики и диспетчеризации |  |  |
| 1 | Пассивное оборудование |  |  |
| 1.1. | Протяжка болтовых соединений исполнительных механизмов. | 1 раз/год |  |
| 1.2. | Проверка контактных групп. | 1 раз/год |  |
| 1.3 | Очистка щитов и технологических отверстий от пыли и грязи. | 1 раз/год |  |
| 1.4 | Проверка запирающих устройств, замков. | 1 раз/год |  |
| 2. | Активное оборудование |  |  |
| 2.1 | Проверка состояния индикации | 1 раз/год |  |
| 2.2 | Индивидуальные испытания системы | 1 раз/год |  |
| 2.3 | Проверка надежности крепления оборудования. | 1 раз/год |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания реле, пускателей | 1 раз/год |  |
| 2.5 | Замер токов и напряжения по отходящим линиям. | 1 раз/год |  |
| 2.6 | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным с оформлением акта | 1 раз/год |  |
| 2.7 | Метрологическая проверка КИП | 1 раз/год |  |
| 2.8. | Создание резервных копий данных контроллеров | 1 раз/год |  |
| 2.9. | Проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | Ежеквартально |  |
| 2.10. | Профилактическое обслуживание аппаратной части: очистка от пыли, проверка соединительных разъёмов интерфейсов, батарей и блоков питания, протяжка соединительных зажимов | Ежеквартально |  |
| 2.11. | Проверка и установка обновлений программного обеспечения | 2 раза/год |  |
| 2.12. | Исправление программных ошибок контроллеров. | Ежедневно |  |
| 3 | АРМ |  |  |
| 3.1 | Очистка (продувка, с разбором) оборудования от пыли и грязи. | Ежеквартально |  |
| 3.2. | Проверка срабатывания системы автоматического управления | 1 раз/год |  |
| 3.3. | Проверка параметров настройки системы | 2 раза/год |  |
| 3.4. | Создание резервной копии. | 2 раза/год |  |
| 3.5. | Исправление программных ошибок. | Ежедневно |  |
| 3.6. | Тестирование ИБП (нагрузка, световая индикация, проверка АКБ ИБП (с разбором) на предмет окисленияконтактной группы, вздутия, температурного режима) | 1 раз/год |  |
|  | Строительная часть |  |  |
| 1 | Кровля |  |  |
| 1.1 | Очистка водосточных воронок и грязезащитных колпаков, сеток ( от мусора, гравия, листвы, льда), очистка колпаков и зонтов над трубами и вентшахтами, очистка поверхности кровли от мусора, листвы, льда с привлечением спецтехники. | 1 раз в Квартал |  |
| 1.2 | Мойка и очистка мест примыканий мембран к парапетам, вентшахтам инженерному оборудованию. Промазка силиконовым герметиком мест отслоения швов у крепёжных реек, стыков парапетных, мест примыканий мембраны к фундаментам кровли, узлов прохода (гильзы);протяжка( при необходимости замена) крепёжных метизов в прижимных планках и лентах. | 2 раз в год |  |
|  | * При наличии аварийных дефектов в местах протечек: раскрытие слоя гравия, геотекстиля, пенопилистерола и второго слоя геотекстиля. Просушивание. Перед устройством заплатки армированной мембраны (Экстраруф) очистка и обезжиривание поверхности, наплавление аварийных "заплаток" (с перекрытием края повреждения на 0,3 м). | при необходимости |  |
| 2 | Несущие конструкции |  |  |
|  | Цокольный этаж |  |  |
| 2.2 | При наличии трещин, раковин, отслоений, шелушений по-верхности установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. При отсутствии динамики раскрытия трещин (от 0,1 до 0,3 мм) заделка с расшивкой стыков, швов, трещин. При раскрытии трещин более 0,4 мм необходимо принятие мер по мониторингу несущих конструкций. Выявление и расчистка от посторонних предметов мест заужения и загромождения путей эвакуации. | 1 раз в квартал |  |
| 2.3 | Очистка (с применением дезинфицирующих средств) и обслуживание приямков, входов в подвал, световых приямков, технических каналов в подвалах. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. | 2 раза в год |  |
| 3 | Фасад |  |  |
|  | Фасад из панелей |  |  |
| 3.1 | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением: панелей, имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов); обрамлений оконных и дверных откосов; элементов креплений и узлов установки жалюзийных вентиляционных решёток ( при наличии на фасаде здания), фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к парапетам кровли. Восстановление, укрепление домовых знаков и наименование улиц (адресных указателей) | 1 раз в год |  |
|  | Фасадный декор "Ламели" |  |  |
| 3.2. | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением: Ламелей, имеющих искривления контурных линий ( прогибы/выгибы плоскости по наибольшей стороне, диагонали элементов); фиксация болтовых соединений имеющих отклонения в затяжке, замена повреждённых не имеющих чётких шлицев; элементов примыканий фасада к ламелям. | 1 раз в год |  |
| 4 | Лестницы, балконы, лоджии, крыльца, выходы на кровлю |  |  |
| 4.1 | Очистка и затирка швов, удаление высолов и др химических загрязнений. Прочистка деформационных и тепловых разъёмов. Проверка креплений | 3 раза в год |  |
| 4.2 | Очистка (мойка) цельностеклянных ограждений. Испытание конструктивных ограждений на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением. | 3 раз в год |  |
| 4.3 | Замена одиночных ступеней, проступей, подступенков покрытий. Замена( при необходимости) герметика в узлах козырьков над входами, подвалы и на балконы верхних этажей. Фиксирование крепёжных элементов. | 1 раз в год |  |
| 4.4 | Испытание конструктивных ограждений на нормативную нагрузку в соответствии с функциональным назначением лестниц, балконов и парапетов кровели с оформлением соответствующих нормативных актов собственными силами либо с привлечением специализированной организации. | 1 раз в год |  |
| 5 | ОКНА и ДВЕРИ |  |  |
| 5.1 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка Доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок. Комплектация шкафов и комплектов ключей. Замена при необходимости доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков. | 1 раз в год |  |
| 5.2 | Проверка геометрии створок, осмотр чистка и смазка петель, замковых механизмов, замков и запирающих устройств типа Антипаника, противопожарных дверей с выпадающими порогами. | 2 раза в год |  |
| 5.3 | Проверка резиновых уплотнителей на предмет отсутствия замятий и заломов, проверка комплектации прижимных штапиков и прижимных планок, узов примыкания к фасаду здания | 1 раз в год |  |
| 5.4 | Проверка плавности работы запирающих и замковых устройств на путях эвакуации при необходимости замена доводчиков, пружин, упоров, фиксаторов, замков, фурнитуры. Регулировка петель и плотности притвора. Очистка и регулировка доводчиков на усилие открывания и "Дохлоп". Проверка соответствия номерной ключевой базы фактическим адресам и типам ключей. Смена бирок- нумераторов помещений. Комплектация шкафов комплектами ключей. | 1 раз в год |  |

* Разовые работы выполняются исключительно на основании Заявок. Периодичность указана справочно

Стоимость мелких ремонтных работ, а также иных видов Разовых работ, кроме указанных выше в настоящем приложении определяется по расценкам ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен.

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: ___________ |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _____________________/Иванченко С.А./ | _____________________/___________/ |

Приложение № 3

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2016 года

Форма Заявки на выполнение Разовых работ

Заявка №___ от «___» ___________201__г.

на выполнение Разовых работ

по Договору №____________ от «____» __________201__г.

Заказчик поручает Исполнителю

Выполнить следующие Разовые работы: ________________________/

В отношении ________________________________ (указать Объект/ часть Объекта/ Системы инженерно-технического обеспечения/ Помещения)

| № | Наименование Разовых работ, поставляемого в целях выполнения Разовых работ товара | Кол-во | Ед. изменения | Цена за ед., в том числе НДС 18 % | Стоимость, в том числе НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого, в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |

Срок выполнения Разовых работ: __________________________________

Место выполнения Разовых работ:

___________________________________________________________________________________

указать Объект/ часть Объекта/ Системы инженерно-технического обеспечения/ Помещения,

на которых/ в отношении которых выполняются Разовые работы

Дополнительные требования к выполнению Разовых работ:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата, время подписания Заявки: _______________________________________________________

Приложения: _______________________________________________________________________

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: _____________ |
| --- | --- |
| _____________________/______________/ | _____________________/___________/ |

Форма Заявки утверждена:

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: _____________ |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _____________________/Иванченко С.А./ | ____________________/___________/ |

Приложение № 4

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2016 года

Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ

Акт №________

сдачи-приемки выполненных Работ

по Договору № ________ от «_____» ___________ 2016 года

г. Москва 							«____» __________ 201_ г.

ООО «ОДАС Сколково», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

_______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____, действующего на основании ___, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных Работ (далее – Акт) к Договору на выполнение разовых работ  и работ по локализации аварий в кварталах 9-11 инновационного центра «Сколково» № ______  от  «____»___________ 201__ года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Исполнитель своевременно, качественно и в полном объеме выполнил следующие Разовые работы за период с «___» ___________ по «___» ___________, а именно:

Разовые работы по Заявкам № № _____ от _________:

| № п/п | Наименование Работ | Базовая цена в рублях с учетом НДС 18% | Единица измерения, период | Кол-во | Стоимость Работ в рублях с учетом НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, Разовые работы, в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |
| Итого, Работы, в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |  |

Выполненные Разовые работы выполнены в соответствии с условиями Договора, приложений к нему и Заявок. ПКР по Разовым работам составил __________.

2. Абонентская плата за содержание аварийной службы в целях Локализации аварий на Объекте составляет ___________ (________) рублей, в том числе НДС 18% ________ (______) рублей.

ПКР по работам по Локализации аварий составил _______. Абонентская плата с учетом ПКР составляет ___________ (________) рублей, в том числе НДС 18% ________ (______) рублей.

3. Общая стоимость Работ по настоящему Акту включая Разовые работы с учетом ПКР и абонентскую платуж за содержание аварийной службы за период с _____ по __________ составляет ___________ (________) рублей, в том числе НДС 18% ________ (______) рублей, которую Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в сроки, указанные в Договоре.

4. Настоящий Акт составлен на ___ (____) листах в 2 (двух) тождественных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: ___________ |
| --- | --- |
| _____________________ _____________________/________/ | _______________ _____________________/_________/ |

Форма утверждена:

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: ___________. Первый заместитель Генерального директора _____________________/Иванченко С.А./; _______________ _____________________/____________/. |  |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2016 года

Соглашение об уровне качества выполнения работ

Соглашение об уровне качества выполнения работ приложено на ____ (_____) листах.

Оставшаяся часть данного листа намерено оставлена пустой.

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: ___________. Первый заместитель Генерального директора _____________________/Иванченко С.А./; _______________ _____________________/____________/. |  |
| --- | --- |

Абзац включается, в случае если в отчетный период были аварии на Объекте и соответственно выполнялись работы по Локализации аварий