ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Общая информация о закупке

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»)

Местонахождение заказчика: ул. Луговая, д.4, кор.2, территория инновационного центра «Сколково», г. Москва,  Российская Федерация, 143026

Режим работы: понедельник – пятница с 8-30 до 17-30, суббота и воскресение – выходные.

  - Предмет закупки:

выполнение работ по интеграции  автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУ ПТ) объектов строительства инновационного центра «Сколково» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ)  и в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (далее - АСДКУК) АО «Мосводоканал»

  - Наименование объекта в соответствии с планом строительства, адрес объекта:

1.2.1.«Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково» Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)», по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».

1.2.2. «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы»; «Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы».

  - Основание для закупки:

1.3.1.Необходимость подачи воды потребителям инновационного центра «Сколково», соответственно для передачи объекта «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)» в эксплуатацию и техническое обслуживание в ресурсоснабжающую организацию АО «Мосводоканал» на основании согласованных ТУ.

Обеспечение оперативной и достоверной информацией о работе объекта (ВРУ) в АО «Мосводоканал». Возможность оперативного (удаленного) изменения режимов работы объекта.

1.3.2.Необходимость отведения фекальных стоков потребителей ИЦ «Сколково», соответственно для передачи указанных объектов: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы»; «Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы» в эксплуатацию и техническое обслуживание в ресурсоснабжающую организацию АО «Мосводоканал» на основании согласованных ТУ.

Обеспечение оперативной и достоверной информацией о работе объектов: «Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы»; «Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы» в АО «Мосводоканал». Возможность оперативного (удаленного) изменения режимов работы объектов.

  - Номер закупки в Годовой Программе Закупок:

16-50104/59, 16-50104/60

  - Функционально-заинтересованное подразделение Заказчика:

Дирекции по сетевой и дорожной инфраструктуре

  - Контактные данные ответственного представителя функционально-заинтересованного подразделения:

Руководитель группы ввода объектов в эксплуатацию Саблин А.А.

  - Способ определения поставщика и обоснование выбранного способа:

Открытый Запрос цен

Информация о предмете закупки

  - Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

Работы по интеграции АСУ ТП объекта: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ) АО «Мосводоканал».

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить контроль технологических параметров с ВРУ  с сохранением этих данных в архивах АСДКУВ.

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить возможность удаленного управления ВРУ в пределах возможностей локальной автоматики.

Работы по интеграции АСУ ТП объектов: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы; Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ) АО «Мосводоканал».

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить контроль технологических параметров с КНС1, КНС2  с сохранением этих данных в архивах АСДКУВ.

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить возможность удаленного управления КНС1, КНС2 в пределах возможностей локальной автоматики.

(подробное описание предмета закупки и его состава: ведомость объемов работ, техническое задание и пр.,

возможна ссылка на приложение к ТЗ на закупку)

  - Цель закупки и сведения о нуждах заказчика:

Определение Подрядчика на работы по интеграции автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУ ПТ) объектов строительств ИЦ «Сколково» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ) и в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (далее - АСДКУК) АО «Мосводоканал»

  - Местоположение объекта:

Территория инновационного центра «Сколково»

  - Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров:

1 479 200,69 руб. (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч двести рублей 69 копеек), включая НДС 18% - 225 640,78 руб. (Двести двадцать пять тысяч шестьсот сорок рублей 78 копеек).

  - Сведения об исходных данных:

Рабочая документация АСУ ТП по объекту: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)», разработанная ООО «Институт «Каналстройпроект».

Рабочая документация АСУ ТП по объектам: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы; Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы», разработанная ООО «Институт «Каналстройпроект».

(ссылки на проектную и нормативную документацию)

  - Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

По объекту ВРУ:

Система АСУ ТП  ВРУ включает нижний  и верхний уровень. Нижний уровень АСУ ТП - уровень  контроллерного оборудования, на котором установлена программа локальной автоматики. Верхний уровень АСУ ТП ВРУ включает SCADA сервер-АРМ , который подключен к контроллерному оборудованию с помощью Ethernet канала связи.

Информация из АСУ ТП ВРУ должна передаваться в смежную систему АС-ДКУВ ЦДУ АО «Мосводоканал» из нижнего уровня АСУ ТП ВРУ с помощью Ethernet канала связи.

Система должна быть доступна круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

При выполнении работ необходимо использовать имеющиеся у Заказчика лицензии на программное обеспечение.

Для SCADA серверов  и АРМ-ов АСУТП  использовать программное обеспечение IFIX v5.5.

Для SQL сервера использовать Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard.

Для просмотра архивных данных АСДКУВ использовать программное обеспечение «Таблицы и графики».

Видеокадры  (мнемосхемы) АСУ ТП ВРУ должно соответствовать стандартам АО «Мосводоканал».

Организация  хранения архивной информации АСУ ТП ВРУ должно соответствовать   правилам хранения информации АСДКУ АО «Мосводоканал».

По объектам КНС №1, КНС№2:

Система АСУ ТП  КНС1, КНС2 включают нижний  и верхний уровень. Нижний уровень  АСУ ТП - уровень  контроллерного оборудования, на котором установлены программы локальной автоматики. Верхний уровень АСУ ТП КНС1, КНС2 включают SCADA сервер-АРМ , которые подключен к контроллерному оборудованию с помощью Ethernet канала связи.

Информация из АСУ ТП КНС1, КНС2 должна передаваться в смежную систему АС-ДКУВ ЦДУ АО «Мосводоканал» из нижнего уровня АСУ ТП КНС1, КНС2 с помощью Ethernet канала связи.

Система должна быть доступна круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

При выполнении работ необходимо использовать имеющиеся у Заказчика лицензии на программное обеспечение.

Для SCADA серверов  и АРМ-ов АСУТП  использовать программное обеспечение IFIX v5.5.

Для SQL сервера использовать Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard.

Для просмотра архивных данных АСДКУВ использовать программное обеспечение «Таблицы и графики».

Видеокадры  (мнемосхемы) АСУ ТП КНС1, КНС2 должны соответствовать стандартам АО «Мосводоканал».

Организация  хранения архивной информации АСУ ТП КНС1, КНС2 должны соответствовать   правилам хранения информации АСДКУ АО «Мосводоканал».

  - Гарантийный срок:

Подрядчик гарантирует бесперебойную работу системы в любых погодных условиях в любое время суток в течение всего срока эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

  - Требования к сроку поставки товара или выполнения работ/услуг, к обслуживанию товара:

Срок выполнения  работ  составляет 1 месяц с даты заключения Договора.

  - Необходимость предоставления образца товара, требование о проведении испытаний:

отсутствует

Требования к участникам Процедуры закупки

  - Требования к участникам Процедуры закупки, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

Наличие лицензии или СРО не требуется.

  - Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки

-

  - Обоснованные особые критерии (подкритерии), которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:

-

  - Рекомендованные участники Процедуры закупки с обоснованием:

В целях обеспечения антимономольных условий  состав Участников Процедуры закупки не ограничен.

Условия исполнения договора

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.