- Договор № ____

на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры Коммуникационного коллектора инновационного центра «Сколково»

г. Москва 								«___»________2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора  Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 18 от 02.04.2015 г., с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры Коммуникационного коллектора инновационного центра «Сколково» № ___________________ от «__» _______2015 г. (далее – «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения.

Для целей толкования настоящего Договора, а также документов, составленных Сторонами во исполнение настоящего Договора, термины используются в общепринятых значениях, за исключением терминов, приведенных ниже:

  - «АВР» – аварийно-восстановительные работы, связанные с оперативным реагированием Исполнителя и устранением последствий нештатных (аварийных) ситуаций при эксплуатации Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов.

  - «Акт приема-передачи» - акт,  подписанный между Заказчиком и Исполнителем,  подтверждающий передачу Объекта в Эксплуатацию и Техническое обслуживание, включая всю техническую документацию, относящуюся к Объекту а также входящим в его состав Базовым системам, Инженерным системам, сооружениям, техническим системам,  технологическому оборудованию и прочим объектам, устанавливающий   перечень и  техническое состояние элементов и систем Объекта, сооружений и иных объектов, принятых Исполнителем  для выполнения комплекса работ и услуг по настоящему Договору.

  - «Базовые системы» - все строительные конструкции, Инженерные системы и оборудование, предназначенные для функционирования Объекта, за исключением улучшений (отделимых и неотделимых),  произведенных Потребителями в соответствии с соответствующими  договорами. Ориентировочные технические характеристики Базовых систем приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору. Окончательные технические характеристики Базовых систем будут определены в Акте приема-передачи (по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору), составленном Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - «Государственный Орган» -  означает любой орган законодательной, исполнительной и (или) судебной власти и любой иной государственный орган (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации) или орган местного самоуправления, а также любое уполномоченное таким органом власти должностное лицо.

  - «Заявка» – письменное распоряжение Заказчика на проведение Разовых работ/работ по Текущему ремонту, составленное по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору.

  - «Инженерные системы» – любые технические системы, установленные и функционирующие на Объекте, а также технологическое оборудование и принадлежности к нему, в том числе внутренние (внутридомовые) и наружные сети. Ориентировочные технические характеристики Инженерных систем и перечень оборудования приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору. Окончательные технические характеристики Инженерных систем и перечень оборудования будут определены в Акте приема-передачи (по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору), составленном Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - «Коммунальные службы» – ресурсоснабжающие,  сетевые и иные  специализированные организации, а также  операторы связи, предоставляющие Коммунальные  Услуги Заказчику, Потребителям,  и иным третьим лицам  посредством Объекта.

  - «Коммунальные услуги» – услуги Коммунальных служб по обеспечению Объекта, Заказчика, Потребителей, иных третьих лиц  Потребляемыми ресурсами.

  - «Капитальные работы»  - капитальный ремонт, строительные работы, работы по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, ликвидации части Объекта, переустройству частей Объекта, организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление ресурсов Объекта с заменой при необходимости конструктивных элементов Объекта, Базовых систем,    Инженерных систем и оборудования, а также изменение и усовершенствование основных технико-экономических и эксплуатационных характеристик Объекта, выполняемые за счет Заказчика.

  - «Места общего пользования» – места для доставки грузов,  лестницы, санузлы,   зоны погрузки и разгрузки, административные и иные зоны и Помещения на Объекте и любые иные Помещения, функционально предназначенные для обслуживания всех Помещений на Объекте.

  - «Необходимые разрешения» – разрешение на производство Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, оказание Услуг, подключение к инженерным сетям, а также любые иные разрешения, лицензии и согласования, предусмотренные требованиями российского законодательства РФ.

  - «Объект» – означает сооружение (кабельный коллектор для инженерных коммуникаций)  и 	здание (дополнительный диспетчерский пункт), предварительное описание и схема расположения (на основании проектной документации)  которых указывается в Приложениях №1,2,8 к настоящему Договору, а также входящие в его состав Базовые системы, Инженерные системы, сооружения, технические системы,  технологическое оборудование и прочие объекты. Окончательное описание Объекта (на основании правоустанавливающих документов) будет указано в Акте приема-передачи Объекта составленного по форме Приложения №5 к настоящему Договору.

  - «Плановый осмотр»  – контроль технического состояния Объекта в целом, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, отдельных конструкций Помещений,  элементов внешней отделки фасадов и кровли.

  - «Планово-предупредительный ремонт» (ППР) – комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и ремонту Объекта, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов, механизмов и содержание в работоспособном состоянии Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов.

  - «Помещения» – нежилые помещения на Объекте, ограниченные перегородками, стенами, перекрытиями и другими ограждающими конструкциями, либо иные обособленные образования, предназначенные для  использования по назначению.

  - «Потребители» – юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, являющиеся балансодержателями проложенных в Объекте  коммуникаций.

  - «Потребляемые ресурсы» - совокупность энергетических, телекоммуникационных  и иных ресурсов, необходимых для функционирования Объекта  в соответствии с его целевым использованием.

  - «Правила для Потребителей» -  означает единые правила и процедуры, обязательные для исполнения Потребителями, относящиеся к управлению, безопасности и использованию Объекта,   предоставляемые Потребителю для ознакомления при подписании соответствующего  договора и время от времени изменяемые Заказчиком,   посредством вручения соответствующего письменного уведомления представителю Потребителя, либо размещения текста правил и процедур в Местах общего пользования.  Правила для Потребителей регулируют, среди прочего, порядок эксплуатации Объекта, использования Объекта,  Мест общего пользования. Любые изменения, вносимые Заказчиком  в Правила для Потребителей вступают в силу по истечении  7 (семи) календарных дней с даты их предоставления Потребителю, как указано выше.

  - «Правила проекта» - совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в реализации проекта создания и обеспечения функционирования ИЦ «Сколково»,  которые утверждаются в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010г. №2447-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», исполнение которых является обязательным для  Сторон по Договору.

Правила проекта относятся к общедоступной информации,  размещаются на сайте www.sk.ru и являются обязательным условием осуществления деятельности Исполнителя на территории ИЦ «Сколково». Правила проекта становятся обязательными условиями Договора с момента его заключения, а в случае принятия новых Правил проекта - с даты их утверждения.

В случае нарушения Исполнителем Правил проекта, Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с условиями Договора. При этом Исполнитель утрачивает право на осуществление деятельности на территории инновационного центра «Сколково».

В  случае,  если условия Договора и/или Приложений к нему противоречат Правилам проекта, Стороны руководствуются Правилами проекта, условия которых имеют приоритет над условиями Договора.

  - «Программа» -  означает разработанную Исполнителем и утвержденную Заказчиком программу ППР, Текущего ремонта,  проведения регламентных и иных  работ на Объекте с учетом режима  его функционирования.

  - «Работы» - означает комплекс работ и услуг по Эксплуатации и Техническому обслуживанию Объекта, более подробно описанные в Договоре и Приложениях к Договору, осуществляемые Исполнителем по настоящему Договору. Работы не включают Разовые работы и работы по Текущему ремонту;

  - «Разовые работы» – работы и услуги, выполнение которых осуществляется исключительно на основании Заявки Заказчика, и периодичность выполнения которых не может быть установлена Сторонами при заключении настоящего Договора;

  - «Соглашение» - Соглашение об уровне качества выполнения комплекса работ и оказания услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры Коммуникационного коллектора инновационного центра «Сколково», Приложение №10 к настоящему Договору.

  - «Техническое обслуживание» – комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,  включая ППР (за исключением Текущего ремонта) и АВР, в том числе: работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, регулировке, подготовке для сезонного использования или консервирования; пусконаладочные работы; чистка от загрязнений; обеспечение механизмов необходимыми техническими деталями и жидкостями. Наименование, перечень и периодичность работ и услуг по Техническому обслуживанию приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору, Правилах проекта.

  - «Текущий ремонт» – комплекс систематически и своевременно проводимых строительных и организационно-технических операций по восстановлению исправности или работоспособности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, частичному восстановлению ресурса Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, не связанных с изменением его технико-экономических показателей, а также по поддержанию эксплуатационных показателей Объекта, установленных нормативной и технической документацией.   Работа по Текущему ремонту  выполняются исключительно по Заявке Заказчика.

  - «Уборка» – операции, проводимые с целью сохранения эксплуатационных свойств, внешнего вида и чистого состояния поверхностей и предметов, Помещений, Мест общего пользования, Объекта, а также хозяйственные работы и мероприятия, имеющие цель создать на Объекте комфортную для работников и привлекательную для Потребителей атмосферу. Наименование, перечень и периодичность работ и услуг по Уборке, выполняемые Исполнителем приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - «Услуги по технической эксплуатации и обслуживанию Объекта»  -  означают услуги и работы, оказываемые и выполняемые Исполнителем,  и/или привлеченными им субподрядчиками,   с целью  обеспечения  безотказной  работы  всех  элементов и  систем Объекта не менее нормативного срока их службы  и  их  функционирования  по назначению, включая, в том числе, услуги: по контролю технического состояния Объекта, по техническому обслуживанию Объекта,  по проведению ППР и регламентных работ, по выполнению  нормативных мероприятий, по планированию и бюджетированию, по  обеспечению расходными материалами,  по техническому консалтингу,  по сопровождению и контролю исполнения договоров с Коммунальными службами, заключенными непосредственно Заказчиком, в соответствии с  требованиями  документации: исполнительной, требования заводов-изготовителей оборудования, установленного на Объекте, и нормативно-технической документации, принятой в РФ, СНИП и иными нормами и правилами.

  - «Уполномоченные лица» - представители Исполнителя, ответственные за ход Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору, предварительно согласованные с Заказчиком, и действующие на основании трудового либо гражданско-правового договора (контракта) с Исполнителем и (или) доверенности, выданной Исполнителем.

  - «Эксплуатация Объекта» –  стадия жизненного цикла Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,  на которой используется, поддерживается и восстанавливается его качество, включающая, в том числе но, не ограничиваясь,  использование Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов для предоставления услуг (передачи ресурсов) Заказчику, Потребителям, иным третьим лицам, осуществление технической эксплуатации Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, АВР, Уборки и  организации службы допуска.

Статья 2. Предмет Договора.

  - В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства своевременно и в полном объеме выполнять комплекс работ и услуг  по Эксплуатации, Техническому обслуживанию, Уборке Объекта (далее – Работы), Разовые работы, работы по Текущему ремонту,  в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему Правил проекта, включая работы и услуги указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - В случае необходимости выполнения Разовых работ/работ по Текущему ремонту, виды, объем и сроки выполнения таких Разовых работ/работ по Текущему ремонту указываются Заказчиком в соответствующей Заявке.

  - Объект, а также входящие в его состав Базовые системы, Инженерные системы, сооружения, технические системы,  технологическое оборудование и прочие объекты,  в отношении которых Исполнитель выполняет Работы в рамках настоящего Договора, а также вся техническая документация, относящаяся к Объекту , передаются Исполнителю по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору.

  - Исполнитель выполняет Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту с даты  подписания Сторонами  Акта приема-передачи по  «____» ____________ _________ года. Отчетным периодом по Договору является календарный месяц.

  - Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту   выполняются иждивением Исполнителя, его силами, средствами и трудовыми ресурсами.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим уровнем квалификации, тщательностью и добросовестностью, соблюдая требования применимого законодательства Российской Федерации и в полной мере опираясь на специальные знания и технологии,  обеспечивая безотказную работу Объекта,  всех элементов и систем Объекта  в соответствии с их назначением.

2.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

Статья 3. Цена Договора и порядок расчетов.

  - Настоящим Стороны договорились, что общая стоимость всех Работ, Разовых работ и работ по Текущему ремонту,  предусмотренных настоящим Договором, с учетом всех Приложений и дополнений к нему, не может превышать сумму в размере 
__________________ (_______________/100) рубль, в том числе НДС 18%, в размере _____________ (_______________/100) рублей (далее – «Цена Договора»).

  - Цена Договора состоит из ежемесячной стоимости Работ (далее – «Базовая цена»), стоимости работ по Текущему ремонту и стоимости Разовых работ.

  - Базовая цена составляет  _________________ (__________________/100) рублей в месяц, в том числе НДС 18%, в размере _______________ (________________________/100) рублей:

- в  период июль-декабрь 2016 г.  _________________________   (____________________/100) рублей в месяц, в том числе НДС 18%,

- в период январь-декабрь 2017 г. ___________________   (_________________________/100) рублей в месяц, в том числе НДС 18%,

- в период январь-декабрь 2018 г _________________ (_________________________/100) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

Структура Базовой цены Договора указана в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - Базовая цена является твердой и неизменной на весь период выполнения Работ, за исключением случаев, указанных в п. 3.5. настоящего Договора, и включает в себя в полном объеме все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе стоимость расходных материалов, узлов и комплектующих, инструментов, оборудования и инвентаря, быстроизнашивающихся частей и деталей, и иных материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

  - Базовая цена может быть изменена в следующих случаях:

а) в случае уменьшения Заказчиком объема или перечня Работ по настоящему Договору, которое может быть произведено путем направления Заказчиком Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 3 (три) рабочих дня – в указанном случае Базовая цена является соответственно измененной с даты, указанной в уведомлении, а при отсутствии такой даты – с даты, когда уведомление было или должно было быть получено Исполнителем;

b) при некачественном выполнении Работ либо ненадлежащем выполнении обязательств по Договору  в отчетном месяце – в указанном случае стоимость Работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ уменьшается:

-  на величину стоимости Работ не принятых Заказчиком;

- с учетом мотивационного коэффициента Км, в порядке и на условиях предусмотренных Соглашением;

- в порядке, предусмотренном  иными условиями Договора.

Под некачественным выполнением Работ в рамках настоящего Договора следует понимать несвоевременное выполнение либо невыполнение Исполнителем совокупности требований к выполняемым Работам.

Оценка качества выполненных Работ производится в соответствии с Соглашением  и иными условиями настоящего Договора;

c) в случае подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Стоимость Работ по Текущему ремонту, выполняемых на основании Заявок, рассчитывается на основании расценок, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору), при этом стоимость работ по Текущему ремонту  за период действия настоящего Договора не может превышать суммы, указанные в п. 3.8.e) настоящего Договора.

  - Стоимость Разовых Работ, выполняемых на основании Заявок, рассчитывается на основании расценок, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору, при этом стоимость Разовых работ за период действия настоящего Договора не может превышать суммы, указанные в п. 3.8.b) и 3.8. c) настоящего Договора.

  - Если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору:

a)  работы по выполнению АВР, стоимостью до 220  000,00 (Двести двадцать тысяч и 00/100) рублей в месяц, в том числе НДС 18%,  включая стоимость АВР, материалы, запасные части и оборудование, необходимые для АВР, не признаются сторонами Разовыми работами, данные расходы включены  и покрываются Базовой ценой, указанной в п. 3.3. настоящего Договора;

b) работы по выполнению АВР, превышающие сумму, указанную в п. 3.7. а) настоящего Договора являются Разовыми работами, стоимость которых определяется на основании подтверждающих фактические расходы Исполнителя документов; при этом общая стоимость таких Разовых работ по выполнению АВР за период действия настоящего Договора не может превысить сумму в размере 6 000 000,00 (шесть миллионов и 00/100) рублей;

с) общая стоимость всех иных Разовых работ, за исключением Разовых работ по выполнению АВР (указанных в п. 3.7. b) настоящего Договора) за период действия настоящего Договора не может превысить сумму в размере 6 000 000 (шесть миллионов и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%;

d) в случае, если в течение срока действия настоящего Договора, общая стоимость соответствующих Разовых работ, выполненных Исполнителем по Договору достигнет предельных сумм, указанных в п. 3.7. b) или 3.7. с) настоящего Договора, а также в случае, если в результате подачи Заявки на выполнение Разовых работ общая сумма таких Разовых работ превысит соответствующую предельную сумму, Заявка выполнению Исполнителем не подлежит, заказанные по такой Заявке Разовые работы оплате Заказчиком не подлежат; условия настоящего пункта имеют приоритет перед Заявками Заказчика;

e) общая стоимость всех работ по Текущему ремонту, за период действия настоящего Договора не может превысить сумму в размере ____________________ (_______________________ 00/100) рублей, в том числе НДС 18%, в том числе:

в 2016г. сумму ________ (_________) рублей, в том числе НДС 18%________ (_________) рублей;

в 2017г. сумму ________ (_________) рублей, в том числе НДС 18%________ (_________) рублей;

в 2018г. сумму ________ (_________) рублей, в том числе НДС 18%________ (_________) рублей;

f) в случае, если в течение срока действия настоящего Договора, общая стоимость соответствующих работ  по Текущему ремонту, выполненных Исполнителем по Договору достигнет предельных сумм, указанных в п. 3.7. е) настоящего Договора, а также в случае, если в результате подачи Заявки на выполнение работ по Текущему ремонту общая сумма таких работ по Текущему ремонту превысит соответствующую предельную сумму, Заявка выполнению Исполнителем не подлежит, заказанные по такой Заявке работы по Текущему ремонту  оплате Заказчиком не подлежат; условия настоящего пункта имеют приоритет перед Заявками Заказчика.

  - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленного оригинала счета, который Исполнитель вправе направить в адрес Заказчика при условии подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ,  подписанного Сторонами по форме, согласованной в Приложении № 6 к настоящему Договору, и предоставления Исполнителем Заказчику счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованием законодательства РФ.

  - Счет, направленный Исполнителем Заказчику до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.

  - Расчеты по настоящему Договору осуществляются по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Счет, выставляемый Исполнителем, оформляется в российских рублях, и должен содержать:

# -	ссылку на номер и дату Договора;

# -	наименование Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

# -	период выполнения Работ/Разовых работ/ работ по Текущему ремонту;

# -	сумму платежа без учета НДС;

# -	ставку и сумму НДС;

# -	сумму платежа с учетом НДС.

# -	банковские реквизиты Исполнителя.

  - В случае расхождения реквизитов Исполнителя для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Исполнителя, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Исполнитель.

  - Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

  - Если Работы в отчетном периоде, за который Исполнитель предоставляет Заказчику документы, указанные в пункте 4.2. настоящего Договора, выполнялись по времени менее чем календарный месяц (далее – «Неполный месяц»), то оплате подлежит часть стоимости Работ, которая рассчитывается пропорционально количеству календарных дней фактического выполнения Работ в таком Неполном месяце к количеству календарных дней данного месяца. При этом стоимость Работ в таком Неполном месяце может быть уменьшена в соответствии с п.3.5. настоящего Договора.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту

  - Выполнение Исполнителем Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  по настоящему Договору подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Приемка выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту; осуществляется по подписываемому Сторонами Акту сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Акт») ежемесячно. Исполнитель ежемесячно, не позднее 3 (Третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, передает уполномоченному представителю Заказчика 3 (Три) идентичных экземпляра Акта за отчетный месяц, подписанные со стороны Исполнителя, по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору. К Акту Исполнитель прикладывает 3 (Три) идентичных экземпляра Отчета за отчетный месяц, подписанные со стороны Исполнителя, по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 7 к настоящему Договору (далее – Отчет), и счет-фактуру оформленный согласно требованиям законодательства РФ, а  также, в случае выполнения Разовых работ (в том числе АВР по Заявке Заказчика), Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в двух экземплярах)

По запросу Заказчика Исполнитель прикладывает к Акт о приемке выполненных работ и  Справке о стоимости выполненных работ и затрат 2 (Два) идентичных экземпляра Сметного расчета, выполненного в нормативной базе ФСНБ - 2001 (редакция 2014г.) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметы, подписанных со стороны Исполнителя.

    - В Отчете Исполнитель указывает:

- период выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

- виды и объем выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

- виды и количество расходных материалов, запасных частей и иного оборудования;

- ссылки на соответствующие Заявки, в случае выполнения в отчетном периоде Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

- описание конфликтов, возникших в ходе выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту (судебные или иные разбирательства Исполнителя с Потребителями, субподрядчиками, претензии, штрафы, санкции, предписания, наложенные властями и иными уполномоченными на то органами, аварийные ситуации на Объекте и иные подобные факты).

Подписание Отчета Исполнителя уполномоченным представителем Заказчика не влечет приемку Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту Заказчиком. Отчет Исполнителя не является актом предварительной приемки результата Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и подтверждает лишь факт выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  Исполнителем.

    - В Акте Исполнитель указывает:

- период выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

- виды и объем выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту ;

- стоимость выполненных Работ;

- расчет стоимости выполненных Разовых работ в соответствие с Реестром расценок, в случае выполнения в отчетном периоде Разовых Работ;

- расчет стоимости выполненных работ по Текущему ремонту в соответствие с Реестром расценок, в случае выполнения в отчетном периоде работ по Текущему ремонту;

- мотивационный коэффициент Км, определенный в соответствии с Соглашением в отношении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

- стоимость выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту с учетом мотивационного коэффициента Км, ссылки на соответствующие Заявки, в случае выполнения в отчетном периоде Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

    - Утверждение Отчета и подписание Акта, Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат  (в случае выполнения Разовых работ) осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком последнего из указанных в п. 4.2. настоящего Договора документов. В указанный срок Заказчик обязан утвердить Отчет и подписать Акт, Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат  (в случае выполнения Разовых работ)  или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

    - В случае мотивированного отказа Заказчика от утверждения Отчета и (или) приемки Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту (подписания Акта, Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат), Заказчик направляет Исполнителю перечень выявленных недостатков и замечаний, которые Исполнитель устраняет в срок, установленный настоящим Договором.

Все работы по устранению недостатков, выявленных Заказчиком, выполняются Исполнителем за собственный счет.

Предельно-допустимые сроки устранения неисправностей и ответственность Исполнителя за их нарушение указаны в Приложении №10 к настоящему Договору.

    - Основанием для отказа в приёмке Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  и (или) подписании документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, Заказчиком является:

- несоответствие результата выполненных Исполнителем Работ/Разовых работ/ работ по Текущему ремонту требованиям действующего законодательства РФ, утвержденным нормам и правилам, условиям настоящего Договора и указаниям Заказчика;

- несоответствие предоставленных отчетных документов требованиям действующего законодательства РФ и (или) настоящего Договора, включая установленный настоящим Договором формат документов;

- несоответствие фактического объема выполненных Исполнителем Работ/Разовых работ, объемам Работ/Разовых работ/ работ по Текущему ремонту, указанным в предоставленных документах.

Статья 5. Права и обязанности Сторон.

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнять Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими на момент выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту правовыми и нормативными актами, нормами и правилами, установленными законодательством РФ для такого рода работ, Правилами проекта.

    - Обеспечить сохранность состояния Объекта, его Базовых систем,  Инженерных систем и всего имущества переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения условий настоящего Договора, на уровне не ниже чем на момент передачи Объекта Исполнителю.

    - Назначить представителей Исполнителя, ответственных за ход Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору, предварительно согласовав их кандидатуры с Заказчиком, и обеспечить их круглосуточной мобильной связью. Номера мобильных телефонов представителей Исполнителя сообщаются представителям Заказчика в дату подписания настоящего Договора, а в дальнейшем уточняются не позднее дня изменения любого из номеров мобильных телефонов представителей Исполнителя.

    - Вести учет выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, договоров заключенных в связи с выполнением условий настоящего Договора, финансовую и бухгалтерскую документацию. В случае передачи части своих функций по настоящему Договору третьим лицам, обеспечить Заказчика информацией о таких лицах.

    - Обеспечить наличие на Объекте всех необходимых материалов, инструментов, оборудования и инвентаря для надлежащего выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору.

    - Своими силами и за свой счет поставлять на Объект все необходимые для выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту материалы, инструменты, оборудование и инвентарь, осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение. Выполнять единичные разовые погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, перемещение движимых активов вручную, такие работы входят в Базовую цену по настоящему Договору. Погрузочно-разгрузочные работы с применением машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочные и такелажные работы трудозатратами более 3 (трех) человеко-часов выполняются по заявкам, направленным не позднее чем за 4 (четыре) часа до начала таких работ, при этом, если выполнение таких работ требует увеличения находящегося на Объекте персонала и машин/механизмов Исполнителя, работы оплачиваются в соответствии с расценками на Разовые работы,  указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору в «Реестре расценок на Разовые работы, не входящие в Базовую цену Договора».

    - Все поставляемые Исполнителем материалы, инструменты, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, лабораторные заключения по результатам испытаний, технические паспорта и другие предусмотренные нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки действия. Копии указанных выше документов, заверенные печатью Исполнителя, должны быть переданы представителю Заказчика по первому требованию.

    - Исполнителю запрещается хранить в Помещениях Объекта опасные и вредные химические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и газы, в том числе запрещается их использование.

    - Исполнителю запрещается хранить на Объекте запасы расходных материалов в объеме, превышающем потребности для осуществления деятельности по настоящему Договору более чем на две недели.

    - Работникам Исполнителя запрещается принимать пищу на Объекте.

    - Хранение расходных материалов, инструментов, оборудования и инвентаря допускается с учетом положений п. 5.1.9 в выделенных для этого помещениях, оборудованных системой приточно-вытяжной вентиляцией с достаточным воздухообменом.

    - Исполнитель в рамках выполнения своих обязательств по настоящему договору обязан применять и использовать расходные материалы и средства, в том числе бытовую химию, не наносящую вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, имуществу физических лиц, жизни или здоровья животных и растений.

    - Исполнитель несет ответственность за качество материалов, запасных частей, узлов оборудования, предоставленных и используемых им при выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору, с учетом гарантийных сроков, установленных производителями, и обязан в случае их ненадлежащего качества заменить за свой счет в течение 7 (Семи) календарных дней.

    - Осуществлять учет и инвентаризацию Объекта, а также обслуживаемых и входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,. Если на обслуживаемое Исполнителем оборудование поставщиком оборудования или производителем установлен гарантийный срок, Исполнитель обязуется осуществлять Техническое обслуживание оборудования в соответствии с условиями предоставления гарантии, установленными поставщиком или производителем.

    - Обеспечить штат квалифицированных работников в количестве, необходимом для выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору. Штат персонала Исполнителя на Объекте указан в Приложении № 9 к настоящему Договору.

    - Для осуществления своих обязанностей по настоящему Договору Исполнитель вправе за свой счет привлекать третьих лиц. Исполнитель гарантирует, что лица, привлекаемые для осуществления его обязанностей по настоящему Договору, обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

    - Третьи лица, привлекаемые Исполнителем, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в РФ.

    - Исполнитель обязан следить за тем, чтобы работники, для которых законодательством РФ предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, Исполнителю отдельно не возмещаются.

    - Исполнитель обязан следить за тем, чтобы форменная рабочая одежда используемого им персонала находилась в гигиенически безупречном состоянии. Работники Исполнителя должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Исполнителя с помощью форменной спецодежды и карточек с именами.

    - Исполнитель согласовывает с Заказчиком изменения в руководящем составе специалистов, задействованных при выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту на Объекте.

    - Работники Исполнителя обязаны не разглашать любую информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности на Объекте при осуществлении ими своих обязанностей при условии, что данная информация не является общедоступной, то есть объективно закрыта для третьих лиц. Данное обязательство действует и после прекращения действия настоящего Договора.

    - Работники, привлекаемые Исполнителем, обязаны незамедлительно передавать Заказчику в указанное Заказчиком место или указанному Заказчиком лицу все найденные на Объекте предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности, возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными. В случае, если безопасность такого бесхозного предмета не является очевидной, работники Исполнителя не прикасаются к обнаруженным предметам и незамедлительно информируют указанное Заказчиком лицо.

    - Исполнитель гарантирует недопущение использования при выполнении условий настоящего Договора иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения Миграционной службы РФ и соответствующей регистрации в г. Москве и Московской области, а также проживания рабочих на Объекте. Исполнитель несет ответственность за нахождение на Объекте иностранных граждан и лиц без гражданства, без разрешения на работу на территории РФ, а также за невыполнение миграционного законодательства РФ, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в случае привлечения иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в РФ в порядке, требующем получения визы и направления уведомления миграционному органу о привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы. В случае привлечения Заказчика к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения соответствующего требования Заказчика компенсировать Заказчику все понесенные убытки.

    - Исполнитель обязан в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего обоснованного письменного уведомления Заказчика производить замену любого работника.

    - Осуществлять сбор и анализ информации о состоянии Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, участвовать при проведении обследований и проверок санитарного и технического состояния Объекта, а также при рассмотрении жалоб и заявлений Заказчика.

    - Принимать выполненные субподрядными организациями работы, осуществлять контроль за соблюдением ими сроков и качества работ.

    - Вести техническую документацию, в том числе корректировать техническую документацию длительного хранения по мере изменения технического состояния Объекта, заменять иную техническую документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: сметы, описи работ на текущий ремонт, акты технических осмотров, журналы заявок, протоколы измерения состояния сетей.

    - Обеспечить сохранность всей, полученной от Заказчика технической документации и ее возврат Заказчику по окончании срока действия или расторжении настоящего Договора. Исполнитель должен вести и хранить (на территории Объекта) упорядоченную картотеку всех документов, относящихся к выполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, при этом данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:

- документы, относящиеся к ремонту и Техническому обслуживанию Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов;

- техническую документацию, полученную от Заказчика, на Объект, а также входящие в его состав Базовые системы, Инженерные системы, сооружения, технические системы,  технологическое оборудование и прочие объекты;

- графики обслуживания Базовых систем, Инженерных систем, инструкции по эксплуатации и обслуживанию, инструкции по технике безопасности и тому  подобные документы;

- предусмотренную законодательством РФ документацию по безопасной организации труда;

- копии разрешений и лицензий, в том числе лицензии и разрешения, привлекаемых к исполнению настоящего Договора сторонних организаций и персонала;

- отчетную документацию о потреблении энергоносителей;

- иную аналогичную информацию, имеющую отношение к имуществу Заказчика и деятельности Исполнителя на Объекте в рамках выполнения договорных обязательств.

    - В случае возникновения аварийной ситуации на Объекте незамедлительно принять меры к ее ликвидации собственными силами, средствами и всеми возможными способами и уведомить об этом Заказчика и специализированные аварийные службы, при этом Исполнитель обязан принять все возможные меры для сохранности Объекта, имущества Заказчика, а также имущества третьих лиц, находящихся на Объекте.

    - В письменном виде информировать Заказчика и Потребителей о плановых отключениях Базовых систем, Инженерных систем, аварийных работах, испытаниях иных изменениях работы Базовых систем, Инженерных систем, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала выполнения Работ, за исключением случаев ликвидации аварийных ситуаций. Отключение любых Базовых систем, Инженерных систем не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Заказчика (за исключением аварийных ситуаций).

    - Оказывать содействие Заказчику в его работе с Потребителями на Объекте.

    - В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента прекращения настоящего Договора, освободить Объект от принадлежащих Исполнителю инструментов, оборудования и инвентаря, неиспользованных материалов и мусора.

    - Соблюдать внутренние нормы и правила, установленные Заказчиком на Объекте и территории инновационного центра «Сколково» для обеспечения своей безопасности, а также для сохранности и безопасности лиц и имущества, находящихся на Объекте и территории инновационного центра «Сколково».

    - Предоставлять Заказчику по его требованию любую информацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

    - Сохранять в тайне любую информацию служебного, коммерческого, частного и любого иного характера, ставшую известной в ходе исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, а также после завершения действия Договора, в том числе, в случае его досрочного расторжения.

    - Немедленно приостановить выполнение Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и уведомить представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, качество и сроки их завершения.

    - В случае, если Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту, выполняемые по настоящему Договору, требуют специального разрешения (допуска, лицензии и других документов), Исполнитель обязан предоставить Заказчику надлежащим образом удостоверенную копию соответствующего разрешения (допуска, лицензии и других документов), выданного в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и своевременно продлевать действие такого разрешения (допуска, лицензии и других документов) на срок, необходимый для надлежащего выполнения Исполнителем Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору.

    - Работники Исполнителя на Объекте, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности.

    - Обеспечить выполнение и нести ответственность за нарушение мер по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов; безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды; защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; сохранности объектов культурного наследия; предупреждению действий, вводящих в заблуждение Заказчика и третьих лиц. В том числе, обеспечить соблюдение всеми работниками Исполнителя и/или субподрядчиков требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и водоёмов на прилегающей территории, поддержание и соблюдение на Объекте и территории инновационного центра «Сколково» правил санитарии.

    - Исполнитель обязан:

- проводить инструктажи по технике безопасности и охране труда для своих  работников;

- проводить инструктажи по правилам противопожарной безопасности для своих работников (не реже 1 раза в год);

- назначить из числа своих работников лиц, ответственных за тепловое хозяйство, электрохозяйство, пожарную безопасность, промышленную безопасность, охрану труда и технику безопасности;

- проводить профилактические мероприятия по предотвращению пожаров на Объекте;

- вести соответствующую документацию по этим разделам в соответствии с нормативными требованиями законодательства РФ.

    - Обеспечить выполнение и нести ответственность за нарушение требований СанПиН к условиям труда работников Исполнителя и/или субподрядчиков, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ.

    - Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине и/или по вине субподрядчиков при выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

    - Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за действия персонала Исполнителя и субподрядчиков.

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Исполнителя и субподрядчиков нарушения правил выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, другие нарушения и упущения.

Исполнитель обязуется  отвечать на письменные обращения, направляемые одной из Сторон другой Стороне по вопросам исполнения настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки не указаны в Договоре или  не будут согласованы Сторонами дополнительно.

    - В рамках выполнения Работ по Техническому обслуживанию Объекта:

      - Обеспечить надлежащее функционирование Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, посредством проведения мероприятий по контролю за их работоспособностью и выполнению Технического обслуживания ,  в объемах, необходимых для полноценного функционирования Объекта, а так же  в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

      - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, составить План регламентных работ по Техническому обслуживанию Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, в соответствии с документацией, паспортами и распоряжениями соответствующих государственных органов, и направить на согласование с Заказчиком.

      - По итогам проведения мероприятий по контролю и техобслуживанию информировать Заказчика об обнаруженных недостатках и принимаемых мерах по их устранению.

      - Предоставлять Заказчику технологические карты, технические регламенты, годовые и ежемесячные графики Технического обслуживания Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов , инструкции и процедуры по действиям в нештатных (аварийных) ситуациях, минимальный состав ЗИП (запчасти, инструмент, принадлежности), необходимый для Технического обслуживания Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, а также обеспечивающий минимальное время восстановления работоспособности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, согласно требований производителей и действующих нормативных документов.

      - Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования, укомплектовывать электроустановки средствами защиты и пожаротушения, согласно действующим в РФ нормам и правилам.

      - Производить замену и обеспечивать наличие необходимых расходных материалов. При этом стоимость расходных материалов, таких как: воздушные фильтры, уплотнители, крепеж (болты, саморезы, гайки и тому подобные расходные материалы), пена монтажная, силикон, скотч, изолента, материалы по электрике (лампы освещения, автоматические выключатели, розетки, клавишные выключатели, клеммники, пускорегулирующие аппараты освещения, контакты, наконечники и тому подобные материалы), круги отрезные, шлифовальные, сверла, лен, химические реагенты для станции водоподготовки, смазочные материалы, годовая замена дизельного топлива для дизельной электростанции, технологические жидкости для инженерных систем, и тому подобные материалы, а также расходы, связанные с использованием перечисленных расходных материалов, включены в Базовую цену, предусмотренную п. 3.3. настоящего Договора.

      - Осуществлять взаимодействие с соответствующими государственными, муниципальными и другими службами – поставщиками Коммунальных услуг. Ежедневно производить документирование и вести анализ динамики показателей расхода электроэнергии, тепла, воды, а также осуществлять учет вредных выбросов, отходов производства, а также потребление и расход иных ресурсов. Документация должна содержать показания счетчиков и соответствующего оборудования на конец каждого календарного месяца. Данные по расходу коммунальных услуг, снятые со счетчиков Заказчика и Потребителей, передаются Заказчику в последний календарный день каждого календарного месяца.

      - В течение 30 дней после приемки Объекта (подписания Акта приема-передачи) разработать и утвердить у Заказчика план мероприятий по энергосбережению на Объекте (далее – План) с указанием сроков их выполнения. Проводить системный (ежемесячный) анализ по расходам (потреблению) Коммунальных услуг за истекший (отчетный) месяц и принимать все меры для экономии Потребляемых ресурсов на Объекте. Направлять в адрес Заказчика ежемесячный отчет о выполнении Плана и принятых мерах по экономии.

      - Осуществлять регулярную, в том числе, сезонную, подготовку и сдачу (предъявление) Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов  государственным органам технического контроля и ресурсоснабжающим организациям, при необходимости осуществлять подготовку разрешительных документов.

      - В установленные сроки устранять предписания государственных надзорных органов, выявленные при проведении мероприятий по контролю эксплуатации и содержания Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов.

      - Осуществлять организацию выполнения Работ по инвентаризации Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов в связи с изменением состава оборудования.

      - Обеспечивать допуск, сопровождение и контроль выполнения Работ по Техническому обслуживанию Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов  сторонними организациями, в том числе организациями, нанятыми Потребителем.

      - В полном объеме выполнять Услуги по технической эксплуатации и обслуживанию Объекта.

    - В рамках выполнения Работ по Уборке:

      - Исполнитель обязуется производить уборку Мест общего пользования и Помещений Объекта, а также прилегающей к периметру здания территории, руководствуясь стандартами качества, предъявляемыми в этой связи нормативными требованиями, и в соответствии с перечнем и периодичностью Работ приведёнными в Приложении № 2 к настоящему Договору.

      - Время проведения Уборки согласовано в Приложении № 2 к настоящему Договору, при этом должны учитываться интересы соответствующих Потребителей. Основные уборочные работы должны проводиться Исполнителем вне нормального рабочего времени (если иное не указано в настоящем Договоре под нормальным рабочим временем понимается время с 08:00 до 20:00 в будние дни).

      - Стоимость расходных материалов и оборудования для выполнения Работ по Уборке входит в Базовую цену  настоящего Договора.

    - В рамках выполнения Работ по Эксплуатации Объекта:

      - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора организовать и обеспечить функционирование на Объекте единой диспетчерской службы (далее – «Диспетчерская служба») в круглосуточном режиме.

      - Диспетчерская служба обеспечивает прием заказов по единому телефону от Заказчика и Потребителей Объекта, оперативно передает информацию в центр диспетчеризации и мониторинга. Исполнитель составляет еженедельную отчетность по работе Диспетчерской службы по форме, согласованной с Заказчиком.

      - Исполнитель обязуется обеспечить предоставление услуг аварийной службы для оперативной локализации технических неполадок на Объекте, обеспеченной средствами связи для возможности оперативного вызова. Исполнитель обязуется обеспечить возможность вызова квалифицированного работника для установления причин возможных неполадок круглосуточно 7 (семь) дней в неделю, время прибытия аварийной службы Исполнителя не более 2(двух) часов с момента вызова. Стоимость услуг аварийной службы включена в Базовую цену настоящего Договора.

      - Осуществлять сбор статистических показателей по Эксплуатации Объекта, их анализ, планирование работ и затрат, составлять ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность по работам, материалам и затратам, необходимым для безопасного и эффективного функционирования Объекта по форме, предварительно утвержденной Заказчиком.

      - Совместно с Заказчиком осуществлять администрирование гарантийных обязательств подрядчиков Заказчика, выполнявших строительно-монтажные, ремонтные работы, поставку оборудования, мебели в отношении Объекта. Администрирование включает предъявление мотивированные замечаний, протоколов доработок (дефектных ведомостей), составление проекта требований и претензий, связанных с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

      - Осуществлять сбор, учет и содержание проектной и исполнительной документации по Объекту, ведение архива технической документации по Объекту, а также входящим в его состав Базовым системам, Инженерным системам, сооружениям, техническим системам,  технологическому оборудованию и прочим объектам.

      - Вести документацию длительного хранения по мере изменения технического состояния Объекта, заменять иную техническую документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: сметы, описи работ на текущий ремонт; акты технических осмотров; журналы заявок; протоколы измерения состояния сетей.

      - Анализировать архитектурно-строительные и инженерные проекты Заказчика и/или Потребителей по возможным перепланировкам и переоборудованию Объекта, согласовывать и выдавать замечания/рекомендации по техническим условиям таких перепланировок, переоборудованию Объекта и целесообразности, соответствию предлагаемых проектных решений.

      - Выполнять комплекс административно–технических задач, связанных с обеспечением надлежащего функционирования Объекта, осуществлять взаимодействие с внешними городскими и федеральными службами, органами контроля, поставщиками Коммунальных услуг и ресурсов, организовать функционирование «экспедиторской службы», обеспечивающей такое взаимодействие. Стоимость услуг такой «экспедиторской службы», в том числе корреспондентские расходы, включена в Базовую цену по настоящему Договору.

      - Выполнять работы по противопожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии, мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая выдачу Заказчику соответствующих рекомендаций и подготовку необходимых внутренних документов.

      - Выполнять комплекс услуг по управлению складским хозяйством Заказчика, включая ответственное хранение и учет передаваемого имущества, формирование отчетов по движению имущества.

      - Осуществлять контроль за исполнением Потребителями Объекта Правил для Потребителей и иных норм и правил, установленных на Объекте.

      - Выполнять иные Работы по Эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

      - Время реагирования на поступающие заявки, связанные с  техническим обслуживанием и эксплуатацией Объекта, не должно превышать 30 минут.

      - Не вывешивать никаких вывесок, не устанавливать никаких рекламно-информационных конструкций и не допускать такого вывешивания (установки) Потребителями, либо  иными,  находящимися на Объекте лицами, за исключением случаев, на которые было дано согласие Заказчика (о таком согласии Заказчик обязан заблаговременно проинформировать Исполнителя). Вместе с тем, при наличии согласия Заказчика на вывеску (рекламно-информационную конструкцию) Исполнителя, Исполнитель обязан обеспечить содействие Заказчику в  получении всех необходимых разрешений и согласований органов власти и местного самоуправления в тех случаях, когда получение таких разрешений требуется в соответствии с требованиями действующего законодательства  Российской Федерации.

      - Представить Заказчику список Уполномоченных лиц на согласование, при этом Список Уполномоченных лиц Исполнителя должен содержать следующие сведения:

1)	фамилии, имена, отчества Уполномоченных лиц,

2)	реквизиты документа, на основании которого действует Уполномоченное лицо (наименование, номер, дата, пр.),

3)	иные сведения, дополнительно запрошенные Заказчиком, не противоречащие Федеральному закону от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных». Исполнитель обязуется предоставить Заказчику список Уполномоченных лиц.

      - Назначать работников на следующие должности только по предварительному согласованию с Заказчиком:

Главный инженер-

- руководитель службы эксплуатации;

- Заместитель главного инженера-ведущий инженер по эксплуатации;

- Начальники служб по направлениям;

- Начальник службы допуска .

      - Обеспечить свой персонал, занятый в выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту на Объекте, униформой согласованного с Заказчиком образца (расходы на которую входят в Базовую цену настоящего Договора).

      - Обеспечить присутствие инженеров по направлениям в дни проведения важных мероприятий, связанных с обслуживанием конкретных систем Объекта, при необходимости в выходные дни или по требованию Заказчика.

      - При обращении Заказчика, предоставлять  ему предложения по повышению эффективности выполнения работ и услуг, являющихся предметом настоящего Договора, достижению экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности Объекта, а также предложения по капитальным затратам Заказчика.

      - Контролировать проведение Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту на Объекте, осуществляемых  привлеченными субподрядчиками, включая ремонтные работы, в том числе Капитальные работы. Контролировать проведение ремонтных и прочих работ  Потребителей, затрагивающих нормальное функционирование Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих.

      - Своевременно информировать Заказчика о любом изменении обстоятельств, которые могут прямо или косвенно отразиться на выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и на правах и законных интересах Заказчика, если это стало известно Исполнителю.

      - По мере необходимости  давать Заказчику рекомендации, а также ориентировочную стоимость и график проведения необходимых  Капитальных  работ  по ремонту  Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов , элементов внешнего благоустройства, элементов внутренней отделки Объекта, дверей, оконных конструкций, элементов внешней отделки фасадов и кровли и т.д.

      - Осуществлять АВР Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов. При этом, если стоимость указанных в настоящем пункте АВР составляет не более 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей (с учетом стоимости материалов), в том числе НДС 18%, в месяц, то выполнение указанных в настоящем пункте АВР производится Исполнителем без предварительного согласования с Заказчиком в рамках выполнения Работ по Договору, расходы на выполнение указанных в настоящем пункте АВР в сумме не превышающей 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей (с учетом стоимости материалов), в том числе НДС 18%, в месяц включены в Базовую цену по настоящему Договору.

Если стоимость АВР, указанных в настоящем пункте составляет более 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей (с учетом стоимости материалов), в том числе НДС 18%, в месяц то:

в случае если будет установлено, что причиной выхода из строя любых элементов (деталей, частей и т.д.) Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов или иного имущества Заказчика  или иных Потребителей, является:

- ненадлежащее качество выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, в том числе Технического обслуживания, Услуг по технической эксплуатации и обслуживанию Уборке и других Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту;

- нарушение периодичности  выполнения Работ;

- использование некачественных расходных материалов;

- неправильная эксплуатация Объекта , а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,

то расходы на выполнение АВР, в том числе приобретение необходимых материалов относятся на счет Исполнителя. Исполнитель обязуется осуществить данный ремонт в максимально короткие сроки за свой счет.

      - Обеспечить требования внутри объектового и режима допуска на Объект, Правил для Потребителей.

    - При взаимодействии с Потребителями от имени Заказчика Исполнитель обязан:

      - Поддерживать свободные от Потребителей места  в надлежащем состоянии с точки зрения  Эксплуатации и Технического обслуживания;

      - Уведомлять Заказчика в случае  обнаружения Исполнителем нарушения (ий) условий договора со стороны Потребителя в области, за которую несет ответственность Исполнитель.  При наличии письменного одобрения Заказчика, Исполнитель  уведомляет об этом Потребителя в письменном виде с требованием устранить нарушение. Все вышеуказанные уведомления должны быть составлены по форме и содержанию в соответствии с требованиями или указаниями Заказчика. В случае не устранения Потребителем  нарушения в срок, указанный в  таком требовании, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о не устранении такого нарушения. Такое уведомление Исполнителя должно содержать всю имеющуюся информацию о нарушении, включая ссылки на конкретные пункты нарушенного договора.

      - Действуя на основании доверенности представлять интересы Заказчика в отношениях с Потребителями  по вопросам  электробезопасности и эксплуатации теплопотребляющих установок  и при необходимости,  в Пожарно-технической комиссии по соблюдению последними правил пожарной безопасности.

      - Осуществлять контроль соответствия исполнительной документации Заказчика  произведенным изменениям на Объекте,  а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов и любого имущества, коммуникаций и т.п., находящихся на Объекте и (или) в пределах его территории и входящих в зону ответственности Исполнителя по настоящему Договору.

      - В разумный срок предоставлять Заказчику запрошенную им документацию и (или) информацию, касательно Уполномоченных лиц, которая имеется у Исполнителя при условии соблюдения норм о защите персональных данных, условий соглашений о конфиденциальности и требований действующего законодательства РФ.

      - В разумный срок, согласованный с Заказчиком, исполнять обоснованные письменные указания и рекомендации Заказчика касательно выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

      - Своевременно информировать Заказчика о любом изменении обстоятельств, которые могут прямо или косвенно отразиться на выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и на правах и законных интересах Заказчика, если это стало известно Исполнителю.

      - Предоставлять Заказчику копии или, по требованию Заказчика, оригиналы корреспонденции, поступающей на имя (в адрес) Заказчика, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения такой документации или соответствующего запроса Заказчика.

      - Проводить совместные инспекции Объекта с представителями Заказчика не реже, чем 1 (один)  раз в месяц.

      - Составлять необходимые отчеты перед Коммунальными службами.

      - По первому требованию Заказчика представить надлежащим образом заверенные копии договоров с субподрядчиками, заключенных в исполнение настоящего Договора, а также все иные документы, связанные с исполнением таких договоров (дополнительные соглашения, приложения, акты, счета, платежные документы и т.д.). Заказчик оставляет за собой право в любое время отклонять кандидатуры субподрядчиков, а Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней заменить таких субподрядчиков;

5.1.49.  Заключить Договор страхования в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 12 настоящего Договора и  Приложением 11 к настоящему Договору;

5.1.50. Исполнитель обязан выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.

  - Исполнитель имеет право:

    - Самостоятельно определять способ выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, с учетом требований  настоящего Договора.

    - Исполнитель вправе за свой счет привлекать к выполнению Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту субподрядчиков, предварительно письменно согласовав кандидатуры субподрядчиков с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения стоимости и/или объемов Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. Перечень работ, выполненных субподрядчиком, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

    - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту в рамках настоящего Договора.

    - В случае, если на момент подписания настоящего Договора, Объект, а также входящие в его состав Базовые системы, Инженерные системы, сооружения, технические системы,  технологическое оборудование и прочие объекты, в отношении которых Исполнитель выполняет Работы в рамках настоящего Договора, находятся в стадии незавершенного строительства,  Исполнитель вправе участвовать при их приемке и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов. При этом Исполнитель вправе направить в адрес Заказчика возникшие у него замечания. Указанные в настоящем пункте действия являются правом Исполнителя, не входят в Цену Договора и ни при каких условиях не подлежат оплате Заказчиком.

  - Заказчик обязан:

    - Ознакомить Исполнителя с правилами поведения персонала Исполнителя на территории Заказчика, подлежащими неукоснительному соблюдению.

    - Обеспечить своевременную оплату выполненных и принятых Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору. Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту, выполненные с нарушением, изменением или отклонением от условий настоящего Договора, оплате не подлежат.

    - Назначить представителей Заказчика для оперативного решения вопросов, возникающих в рамках настоящего Договора.

    - Оказывать содействие Исполнителю во взаимоотношениях с Государственными органами, организациями при решении вопросов, связанных с обслуживанием, содержанием и ремонтом Объекта.

    - При необходимости, участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

    - Обеспечить свободный доступ работников Исполнителя к месту проведения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и предпринять все необходимые меры по содействию Исполнителю с целью обеспечения проведения, предусмотренных настоящим Договором Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

    - Обеспечить контроль выполнения условий настоящего Договора, а также проверку качества выполняемых Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, соблюдением сроков и качества их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Требовать предоставления Отчета о выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору, который представляется Исполнителем в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего Договора.

    - Заказчик имеет право в любое время запрашивать информацию о ходе выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору, которая представляется Исполнителем в письменном виде, в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней от даты поступления запроса Заказчика (запрос может отправляться с курьером, по факсу или по электронной почте, при этом датой поступления считается дата расписки в получении, отправки по факсу или по электронной почте).

    - Требовать устранения нарушений и недостатков, за которые Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору. В случае неустранения или ненадлежащего устранения нарушений и недостатков, устранить их своими силами и (или) силами третьих лиц, за счет Исполнителя или приостановить выполнение Работ и своих обязательств по настоящему Договору, до устранения нарушений и недостатков.

    - Давать обязательные для Исполнителя указания, в том числе об изменении объемов (увеличить, сократить, изменить, дополнить) Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту или их приостановлении.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего (качественного и своевременного)  выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту согласно условиям  настоящего Договора.

    - В установленном законом и настоящим Договором порядке требовать от Исполнителя  возмещения реального ущерба, причиненного  неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

    - Давать Исполнителю предложения по совершенствованию и повышению эффективности выполнения Работ, являющихся предметом  настоящего Договора, достижению экономии материальных ресурсов и денежных средств.

    - Запрашивать у Исполнителя любую документацию, связанную с подтверждением фактических  расходов по  выполнению Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  на Объекте.

    - Требовать от Исполнителя предоставления списка Уполномоченных лиц, а также выражать свое согласие или несогласие с включенными в данный список кандидатурами.

    - В любое время действия настоящего Договора выразить мотивированное требование об отстранении и  (или) замене того или иного Уполномоченного лица.

    - В любое время по своему усмотрению давать Исполнителю письменные и (или) устные указания и рекомендации,  не изменяющие его права и обязанности по настоящему Договору, обязательные для  исполнения.

    - В любое время по своему усмотрению письменно потребовать от Исполнителя предоставления Документации и/или информации касательно Уполномоченных лиц, субподрядчиков, а также касательно исполнения Исполнителем настоящего Договора, которой располагает Исполнитель и передача которой не противоречит Федеральному закону от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», нормам о защите персональных данных и требованиям действующего законодательства РФ.

    - В любых экстренных ситуациях, в том числе, вызванных действиями и (или) бездействием  Исполнителя, и/или при угрозе их возникновения,  представитель Заказчика вправе в любое время,  без какого-либо предварительного предупреждения, приостановить любые действия Исполнителя в отношении Объекта, направив Исполнителю требование о такой приостановке, а Исполнитель обязан незамедлительно прекратить такие действия и незамедлительно, за свой счет, устранить любые нарушения, допущенные Исполнителем и последствия, возникшие в связи с таким нарушением.  В случае если требование представителя Заказчика будет устным, Заказчик обязан в течение разумного времени с момента такого требования, предоставить подтверждение такого требования Исполнителю в письменной форме.  Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об устранении нарушений.

    - Требовать приостановления любых действий Исполнителя, если такие действия противоречат  положениям настоящего Договора, договорам с Потребителями или любым иным договорам в отношении Объекта, которые будут заблаговременно предоставлены для сведения Исполнителю. Исполнитель настоящим соглашается, что полученная информация будет считаться конфиденциальной в соответствии с положениями настоящего Договора.

    - Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять периодичность и объемы Работ. Изменения могут быть произведены путем направления Заказчиком Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 3 (Три) рабочих дня. В указанном случае периодичность и объемы работ, а также Базовая цена является соответственно измененной с даты, указанной в уведомлении, а при отсутствии такой даты – с даты, когда уведомление было или должно было быть получено Исполнителем. При этом в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, указанной в уведомлении, а при отсутствии такой даты – с даты, когда уведомление было или должно было быть получено Исполнителем, Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору. Уклонение Исполнителя от подписания такого дополнительного соглашения будет рассматриваться как  неисполнение настоящего Договора по вине Исполнителя. В данном случае Заказчик  вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

    - Требовать от Исполнителя исполнения обязанностей по настоящему Договору с учетом требований, установленных Соглашением.

Статья 6. Ответственность Сторон.

  - Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

  - Сторона не несет ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим невыполнение ей собственных обязательств по настоящему Договору перед другой Стороной.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту Исполнитель по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) в день от цены невыполненных в срок Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

  - В случае неисполнения Исполнителем обязательств по устранению недостатков Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и взыскать с Исполнителя понесенные расходы.

  - В случае повреждения (уничтожения) зеленых насаждений при выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту Исполнитель, за свой счет, производит восстановительные мероприятия, а также компенсирует Заказчику все понесенные им расходы.

  - Неустойка, предусмотренная п.6.3. Договора, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится в течение пяти календарных дней с момента получения письменного требования с обоснованным расчетом размера неустойки, при его отсутствии неустойка не начисляется и не выплачивается.

  - Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства не освобождает Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) или вины другой Стороны.

  - Исполнитель в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и охране труда и несет ответственность за их несоблюдение.

  - Все используемые при выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту механизмы, инструмент, инвентарь, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

  - Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причинённый ущерб, несчастный случай, травму или гибель работника или иного лица, нанятого для выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту Исполнителем или субподрядчиком.

  - Исполнитель обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

  - Исполнитель в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный Объекту а также входящим в его состав Базовым системам, Инженерным системам, сооружениям, техническим системам,  технологическому оборудованию и прочим объектам,  иному имуществу Заказчика, Потребителей и/или третьих лиц. Под ответственностью в настоящем Договоре понимается возмещение убытков в полной сумме сверх неустойки.

  - Исполнитель не имеет права на ограничение ответственности, если доказано, что убытки явились результатом его собственного действия или бездействия, совершенного умышленно или по неосторожности.

  - В случае возникновения неисправностей Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов ,  Исполнитель обязуется устранять такие неисправности в сроки, указанные в  Приложении № 10 к настоящему Договору. В случае возникновения претензий со стороны Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штрафные санкции, указанные в Приложении № 10 к Договору и штрафные санкции, установленные в п. 6.3. настоящего Договора.

  - С целью фиксации Сторонами фактов нарушения Исполнителем обязанностей по Договору и применения штрафных санкций в рамках настоящего Договора, Стороны определили следующую процедуру документирования:

    - Представителем Заказчика в присутствии Уполномоченного лица Исполнителя в сроки, согласованные Сторонами, проводится освидетельствование надлежащего (ненадлежащего) исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

    - При обнаружении фактов неисправности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, представитель Заказчика в присутствии представителя  Исполнителя составляет Акт о неисправности в произвольной форме, в котором подробно описываются обнаруженные неисправности и  время  их обнаружения. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта о неисправности, Заказчик вправе привлечь любых двух незаинтересованных лиц, которые фиксируют факт обнаружения неисправности и факт отказа Исполнителя от подписания указанного Акта о неисправности.

    - После устранения неисправности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,  представители Сторон фиксируют в Акте об устранении неисправности фактическое время устранения. В случае отказа Заказчика от подписания Акта об устранении неисправности, Исполнитель вправе привлечь любых двух  незаинтересованных лиц, которые фиксируют факт устранения неисправности и факт отказа Заказчика от подписания указанного Акта об устранении неисправности.

    - В случае,  если период устранения неисправности превысит период допустимого срока устранения замечаний и если иной срок не был дополнительно согласован Сторонами, исходя из характера неисправности, к Исполнителю применяются установленные Договором (п. 6.3.) и Приложением № 10 к Договору штрафные санкции. Разногласия и замечания любой из Сторон отражаются в Акте о неисправности и/или Акте об устранении неисправности.

  - Штрафные санкции за выявленные нарушения/неисправности не подлежат применению к Исполнителю в следующих случаях:

- возникновение аварий, произошедших не по вине Исполнителя, включая, но не ограничиваясь, случаи проведения плановых работ, осуществляемых Коммунальными службами;

- проведение ППР в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком;

- в случае если по согласованному мнению Сторон устранение неисправности может повлечь большее по объёму нарушение работоспособности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов и/или ограничение деятельности Заказчика, Потребителей и иных  третьих лиц;

- причинение вреда третьими лицами, приведшее к неисправности Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов.

В этих случаях сроки устранения неисправностей согласовываются Сторонами дополнительно. При этом Исполнитель будет стремиться к скорейшему завершению работ по устранению неисправностей и сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить нормальное функционирование Объекта, а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов в период проведения указанных работ.

  - Заказчик вправе удержать  из стоимости выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, подлежащей уплате Исполнителю,  суммы любых штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему на основании письменной претензии, направленной в адрес Исполнителя.

  - Взыскание любых штрафных санкций, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения нарушенного обязательства.

  - При обнаружении Заказчиком факта пропажи  или повреждения Объекта а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов,  товарно-материальных ценностей или иного имущества Заказчика в составе или на территории Объекта (далее – «Имущество»), при отсутствии о данных фактах сообщений Исполнителя, Заказчик в тот же день письменно уведомляет Исполнителя о проведении комиссии по расследованию причин возникновения указанных фактов за 2 (два) рабочих дня до ее проведения. В уведомлении указывается время и место проведения работы комиссии. В случае неявки Исполнителя в указанное время, либо отказа Исполнителя от подписания акта, фиксирующего факт пропажи или повреждения Имущества, Заказчик в присутствии любых двух  незаинтересованных лиц составляет односторонний акт, в котором фиксирует факт отказа Исполнителя от подписания акта  или отсутствия его Уполномоченных лиц в месте работы комиссии, обстоятельства и факт повреждения или пропажи Имущества, его стоимость, согласно данным бухгалтерского учета или расчету на восстановление (ремонт) Имущества. Составленный таким образом акт имеет юридическую силу.

  - Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, на основании бухгалтерских данных Заказчика. В возмещаемый ущерб включается стоимость похищенного или уничтоженного или поврежденного Имущества либо, по усмотрению Заказчика, - расходы на его восстановление.

  - Исполнитель выплачивает Заказчику сумму прямого ущерба, причиненного в результате повреждения или уничтожения Имущества по вине работников Исполнителя или привлеченного Исполнителем субподрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего письменного требования при условии, что вина Исполнителя или привлеченного Исполнителем субподрядчика установлена представителями Заказчика и Исполнителя и/или представителями охраны Заказчика, доказана и подтверждена соответствующими документами (актом, протоколом, материалами видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и т.д.).

  - Исполнитель выплачивает Заказчику сумму прямого ущерба, причиненного в результате пропажи Имущества по вине работников Исполнителя или привлеченного Исполнителем субподрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика, при условии, что вина Исполнителя или привлеченного Исполнителем субподрядчика установлена  представителями  Заказчика и Исполнителя  и/или представителями охраны Заказчика и/или представителями органов внутренних дел, доказана и подтверждена соответствующими документами (актом, протоколом, материалами видеонаблюдения свидетельскими показаниями и т.д.).

  - Если  Исполнитель не согласен  с требованиями Заказчика об уплате ущерба, или нарушает сроки его оплаты, или Стороны не могут прийти к согласию относительно причин возникновения такого ущерба, Заказчик вправе для расследования фактов причинения ущерба, пропажи или уничтожения Имущества Заказчика обратиться в Органы внутренних дел или принять иные меры, предусмотренные законодательством РФ.

  - Возврат Имущества, пропавшего по вине работников Исполнителя или привлеченного Исполнителем субподрядчика, производится в присутствии Уполномоченных лиц Исполнителя. Однако  если Уполномоченные лица Исполнителя не являются в назначенное Заказчиком время, то приемка пропавшего и возвращенного Заказчику Имущества проводится без Уполномоченных лиц Исполнителя, но в присутствии любых двух  незаинтересованных лиц.

  - Оплаченная Исполнителем сумма ущерба за пропавшее и возвращенное Заказчику Имущество,  подлежит возврату Исполнителю в течение 10 (десяти) дней с даты приемки Заказчиком этого Имущества при условии, что Имущество возвращено в исправном состоянии, позволяющем его дальнейшее использование в соответствии с его функциональным назначением. В случае возврата Имущества  в неисправном состоянии или в состоянии, препятствующем его использование без ремонта или уценки и т.д.  Заказчик вправе отказаться от приемки такого Имущества.

  - Если уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления, либо  иные третьи лица, имеющие необходимые полномочия, будут предъявлять Заказчику претензии, налагать штрафы  и совершать прочие действия, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем или привлеченными им субподрядчиками Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту,  действующими,  в том числе, без соответствующих лицензий (иных Необходимых разрешений) Заказчик незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы Исполнителю, а Исполнитель обязуется   не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика компенсировать расходы, понесенные Заказчиком, в размере оплаченных Заказчиком штрафов и иных платежей в полном объеме и оперативно принять меры для исправления  возникших нарушений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии.

  - В случае неоднократного (два  случая  и более)  ненадлежащего выполнения Исполнителем Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, Заказчик  вправе помимо штрафа, предусмотренного настоящим Договором (п.6.3. Договора) и Приложением № 10 к Договору, в одностороннем порядке отказаться от  исполнения настоящего Договора  и в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления о таком  отказе не менее чем за 10 (десять) календарных дней.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, военные действия, прекращение подачи электрической энергии, а также изменения законодательства Российской Федерации, повлекшие за собой невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно известить другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (Тридцати) календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Статья 8. Срок действия и порядок изменения Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2018 года включительно.

  - Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон.

  - Любая договорённость между Сторонами, влекущая новые обстоятельства или изменение условий настоящего Договора, считается действительной после подписания соответствующего дополнительного соглашения.

Статья 9. Разрешение споров.

  - Правоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

  - Претензии должны предъявляться в письменной форме. К претензии прилагаются подтверждающие ее документы (рекламационный акт).

  - Сторона обязана рассмотреть претензию и ответить другой Стороне по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) без промедления, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Стороной претензии.

  - В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд города Москвы.

Статья 10. Расторжение Договора.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон на основании решения суда, при существенном нарушении условий Договора, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором.

  - Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении настоящего Договора, обязана рассмотреть его и дать ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения предложения.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, предупредив Исполнителя не позднее, чем за 1 (Один) месяц до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора, а в случае, предусмотренном п.6.28 настоящего Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней.(далее – Дата расторжения). В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке в Дату расторжения.

При расторжении Договора в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет о выполненных Работах/Разовых работах/работах по Текущему ремонту, Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, а  также, в случае выполнения Разовых работ/ работ по Текущему ремонту Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  за последний месяц выполнения Работ, на который приходится Дата расторжения. Количество дней последнего месяца выполнения Работ, в отношении которых Заказчик осуществляет приемку, должно соответствовать количеству календарных дней от первого числа такого месяца до Даты расторжения.

  - Если Дата расторжения не совпадает с последним календарным днем месяца, то при осуществлении расчетов Стороны руководствуются положениями пунктов 3.16 настоящего Договора.

  - Документы, указанные во втором абзаце пункта 10.3. Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за Датой расторжения. Рассмотрение представленных документов и их подписание Сторонами  осуществляется в порядке, установленном в статье 4 настоящего Договора.

  - Убытки Исполнителя, причиненные досрочным расторжением или прекращением настоящего Договора, возмещению не подлежат.

  - При получении или направлении уведомления о расторжении (отказе от исполнения) Договора, Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по настоящему Договору с Даты расторжения, приняв действия для защиты жизни и здоровья граждан, имущества переданного Заказчиком или находящегося в его владении, безопасности Объекта.

  - Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично письменно уведомив об этом Заказчика, не менее чем за 3 (три) месяца до планируемой даты расторжения настоящего Договора;

  - В случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным в п. 10.8  Договора, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора обязан в порядке п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса РФ перечислить Заказчику плату за право одностороннего отказа от исполнения обязательства по Договору (прекращение Договора).

Размер платы за право одностороннего отказа от исполнения обязательства по Договору (прекращение Договора) признается равным 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

При расторжении Договора в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, расчеты осуществляются в порядке, определенном п.п. 10.3-10.5. настоящего Договора.

  - В случае уклонения от уплаты либо нарушения Исполнителем срока перечисления Заказчику платы за право одностороннего отказа от исполнения обязательства по Договору (прекращение Договора), предусмотренной п.10.9. Договора, Заказчик вправе удержать соответствующую сумму, равную сумме платы  за право одностороннего отказа от исполнения обязательства по Договору (прекращение Договора), из стоимости подлежащих оплате выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту.

Статья 11. Конфиденциальность.

  - Стороны соглашаются, что вся принадлежащая Заказчику служебная или конфиденциальная информация, раскрываемая Заказчиком Исполнителю, а также вся информация и документы, полученные Исполнителем в процессе выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту и исполнения иных обязательств по настоящему Договору, включая в том числе ставшие известными Исполнителю сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/ или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (далее – «Конфиденциальная информация»)  должна всегда оставаться собственностью Заказчика и должна храниться Исполнителем в режиме конфиденциальности и не раскрываться третьим лицам.

  - Исполнитель обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

      - сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

      - использовать  Конфиденциальную информацию только в оговоренных в Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика;

      - не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в статье 11.3.  настоящего Договора;

      - предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, Исполнитель несет полную ответственность за действия своих работников;

      - по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

  - В случае передачи Конфиденциальной информации в органы или учреждения государственной власти по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством, Исполнитель обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

  - Обязательства, указанные в настоящей статье 11 будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

Статья 12. Страхование рисков.

  - Исполнитель, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, обязан обеспечить страхование профессиональной ответственности и ответственности перед третьими лицами (ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц; ущерб, причиненный имуществу физических или юридических лиц; расходы на юридическую защиту по предполагаемым страховым случаям), с лимитом ответственности не менее 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей  на один страховой случай (выгодоприобретатель – лицо, которому причинен вред/ущерб). Договор страхования должен быть заключен в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 12 настоящего Договора и  Приложением 11 к настоящему Договору

  - Насколько допустимо действующим законодательством РФ и правилами страховой компании ни один из договоров страхования не должен предусматривать удержание франшизы.

  - Исполнитель обязан представить Заказчику доказательства заключения им соответствующих договоров страхования с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках, размере страховой суммы и графике платежей (надлежащим образом заверенные копии договоров страхования, страховых полисов, документов, подтверждающих оплату страховой премии).

  - Исполнитель обязан придерживаться условий заключенного договора страхования и обеспечить действие договора страхования до окончания срока действия настоящего Договора.

  - Исполнитель не имеет права вносить какие-либо существенные изменения в условия договора страхования без получения предварительного согласия Заказчика. Если страховщик вносит (или пытается внести) какие-либо изменения, то Исполнитель обязан немедленно информировать об этом Заказчика.

  - Выплаты, получаемые от страховщиков, должны быть использованы Исполнителем только на возмещение вреда и компенсацию убытков.

  - Страхование не освобождает Исполнителя от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 13. Заключительные положения.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, города Москвы и Московской области на дату подписания настоящего Договора, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково», Правилами проекта.

  - Все устные и письменные договоренности и соглашения, имевшие место до подписания настоящего Договора, не имеют юридической силы, если они не нашли отражения в тексте настоящего Договора, не определены Сторонами в качестве приложения к настоящему Договору или противоречат положениям настоящего Договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действующими с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  - Любое уведомление или документ, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме заказной почтой с уведомлением, курьером с подтверждением о вручении адресату или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано.

  - Если после заключения настоящего Договора будут приняты правовые (нормативные) акты, устанавливающие обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в правовом (нормативном) акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие ранее.

  - По требованию об уплате неустойки (штрафных санкций), предусмотренной настоящим Договором, пострадавшая Сторона не обязана доказывать Стороне, нарушившей условия Договора, причинение ей убытков.

  - При возникновении ситуации или обстоятельств, не определённых настоящим Договором, и возникновении разногласий между Сторонами, при их разрешении Стороны руководствуются положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, а при отсутствии такой диспозитивной нормы в Гражданском Кодексе – обычаями делового оборота, применяемого в отношении Сторон при разрешении подобной ситуации.

  - Исполнитель не вправе передавать (уступать) полностью или частично свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору любому третьему лицу по своему усмотрению без согласования с Исполнителем.

  - Стороны гарантируют, что они обладают необходимыми правами и возможностью для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также, что заключение и исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должным образом одобрено уполномоченными органами Сторон и не составляет нарушений действующего законодательства РФ или учредительных документов Сторон.

  - Если при выполнении Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

  - Любые уведомления или иные сообщения и корреспонденция (далее – «сообщения») в связи с настоящим Договором считаются действительными, в случае если они сделаны в письменной форме, подписаны единоличным исполнительным органом соответствующей Стороны или ее должным образом уполномоченным представителем, доставлены курьерской почтой или курьером под расписку о вручении, заказным письмом с уведомлением о вручении или телеграммой по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора. Сообщение считается полученным Стороной-адресатом с момента подписания такой Стороной уведомления (расписки) о вручении сообщения. В случае если на дату доставки сообщения Сторона-адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в связи с чем  получить подтверждение получения такой Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. Подтверждения о получении сообщений не должны трактоваться в качестве подтверждения согласия с содержанием сообщения, за исключением случаев, в которых такое согласие однозначно выражено в тексте соответствующего подтверждения о получении сообщения.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 – «Картосхема»;

Приложение № 2 – «Техническое задание»»;

Приложение № 3 – «Структура Базовой цены Договора,  Предельная стоимость работ по Текущему ремонту, не входящая в Базовую цену Договора, и Реестр расценок на Разовые работы, не входящие в Базовую цену Договора»;

Приложение № 4 – «Форма Заявки на выполнение Разовых работ/работ по Текущему ремонту»;

Приложение № 5 – «Форма Акта приема-передачи»;

Приложение № 6 – «Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ»;

Приложение № 7 – «Форма Отчета»;

Приложение № 8 – «План помещений и разрезы Объекта»;

Приложение № 9 – «Штат персонала Исполнителя на Объекте»;

Приложение № 10 – «Соглашение об уровне качества выполнения комплекса работ и оказания услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры Коммуникационного коллектора инновационного центра «Сколково»;

Приложение № 11  - «Страхование».

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Адрес места нахождения: Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор. 2

ОГРН 1107746949804

ИНН/КПП 7701897590/773101001

ОКПО 68891588

р/с 40702810492000035846 в ГПБ (АО)

ГПБ (ОАО), г. Москва

Кор/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Первый заместитель Генерального директора _______________________/С.А.Иванченко/

м.п.

Исполнитель:

___________ «_________________»

Адрес_________________

ОГРН _________________

ИНН/КПП _____________

ОКПО _________________

р/с ____________________

Банк __________________

Кор/с__________________

БИК __________________

Генеральный директор

______ «_____________»

______________________/_________________/

м.п.

Приложение № 1

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

«Картосхема»

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: ____ «__________________» |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А.Иванченко/ | Генеральный директор _____________________/ _________________ / |

Приложение № 2

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

Техническое задание

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: ____ «_________________» |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А.Иванченко/ | Генеральный директор _____________________/ ___________ / |

Приложение № 3

к Договору № ________

от «_____» ___________ 2015 года

I. СТРУКТУРА БАЗОВОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| № п/п | Ссылка на Приложение №1 к Регламенту | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |  | Периодичность выполнения работ | Единичная расценка, руб., в т.ч. НДС 18% | Общая стоимость руб., в т.ч. НДС 18% | Расчет стоимости по годам руб., в т.ч. НДС 18% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Приложение №1.1 | Технические осмотры, замеры загазованности, организационные работы, уборка кабельного коллектора для инженерных коммуникаций (далее – коллектор/кабельный коллектор) | км. | 11,144 |  | в соответствии Приложением №1.1 |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приложение №1.2 | Техническое обслуживание инженерных систем и строительных конструкций, в том числе: |  |  |  | в соответствии Приложением №1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Раздел 1 | Система водоотведения | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Раздел 2 | Охранно-пожарная сигнализация | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Раздел 3 | Электроснабжение | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Раздел 4 | Отопление и вентиляция | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Раздел 5 | Сети связи | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Раздел 6 | Диспетчерское управление | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Раздел 7 | Сигнализация загазованности коллектора | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Раздел 8 | Строительные конструкции | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приложение №1.4 | Эксплуатация Дополнительного диспетчерского пункта (далее- Диспетчерский пункт/ДДП) (техническое обслуживание), в том числе: |  |  |  | в соответствии Приложением №1.4 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Раздел 1 | Система отопления и вентиляции | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Раздел 2 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Раздел 3 | Охранно-пожарная сигнализация и сети связи | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Раздел 4 | Электроснабжение | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Раздел 5 | Автоматизация | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Раздел 6 | Уборка помещений | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость выполнения Работ за весь период действия Договора (с 01.07.16. по 31.12.18.), в т. ч. с разбивкой по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная стоимость работ по Текущему ремонту за весь период действия Договора в размере (_______________) рублей ______ коп., включая НДС 18%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная стоимость Разовых работ( за исключением АВР по Заявкам Заказчика) за весь период действия Договора в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 коп., включая НДС 18%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная стоимость АВР по Заявкам Заказчика за весь период действия Договора в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 коп., включая НДС 18%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО Цена Договора (включая стоимость работ по Текущему ремонту в размере _____________, АВР по Заявкам Заказчика в размере __________ рублей и Разовых работ ( за исключением АВР по Заявкам Заказчика) в размере _____________ рублей), с учетом НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II.   «Предельная стоимость работ по Текущему ремонту, не входящая в Базовую цену Договора»

| № пп | Ссылка на Приложение №1 к Регламенту | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Периодичность выполнения работ/ оказания услуг | Расчетное количество раз выполнения работ/ оказания услуг |  |  |  |  | Единичная расценка, руб., в т.ч. НДС 18% | Общая стоимость руб., в т.ч. НДС 18% | Расчет стоимости по годам руб., в т.ч. НДС 18% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Приложение №1.3 | Текущий ремонт инженерных систем и строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Раздел 1 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разъединение и соединение фланцевых стыков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка и резка труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Подготовка концов труб под сварку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Насадка фланцев на концы труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Присоединение трубной заготовки к трубопроводу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Прочистка труб от осадочного налета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Установка и снятие запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Прочистка и подготовка арматуры к установке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Гидравлическое испытание трубопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Очистка поверхности трубопровода от грязи и ржавчины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Окраска поверхности трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Трубопроводы к насосам диаметром до 80 мм и арматура на них | м | 19 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  | Трубопроводы водоудаления диаметром до 200 мм и арматура на них | м | 78 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (НАСОСАМИ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Снятие напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Очистка от пыли и грязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Очистка контактов от грязи и наплывов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Частичная разборка шкафа (3, 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Очистка и промывка механических и контактных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Выявление неисправных деталей и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Сборка и окраска шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Включение напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Щит LCD 108 400 | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 |  | Щит LC 108 400 | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Раздел 2 | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Текущий ремонт установочных приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистки от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Концентратор контактных датчиков ККД-C (ЕСАН.426433010) | шт. | 240 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Извещатель охранный радиоволновый ОПД | шт. | 340 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 |  | Извещатель пожарный ручной речевой УИР-Р (ЭСАТ.425211.002) | шт. | 260 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 |  | Блок информационно-управляющий БИУ (ЭСАН.426439.004) | шт. | 58 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 |  | Блок контроля датчиков речевой БКД-Р (ЭСАТ.426469.025) | шт. | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 |  | Блок контроля датчиков с интерфейсом Ethernet БКД-Е (ЭСАТ.426469.026) | шт. | 3 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 |  | Блок передачи данных с интерфейсом RS-232/RS-485 БПДД-RS | шт. | 36 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 |  | Переходник БКД-Р-RS БКД-Р-RS | шт. | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 |  | Усилитель сигнала линии активный УСЛ-А | шт. | 20 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 |  | Усилитель сигнала линии пассивный УСЛ-П | шт. | 6 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 |  | Блок питания сети БПС (ЭСАН.426479.001) | шт. | 7 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20/Б2M | шт. | 480 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 |  | Дымовой оптико-электронный извещатель ЕСО1000 без базы ИП212-58 | шт. | 1990 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Текущий ремонт: Слаботочные проводки (10% от объема кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену 2. осмотр изоляции 3. Протирка от различных загрязнений 4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях 5. Устранение провеса сетей и повреждений изоляции 6. Частичная замена скоб и креплений 7. Замена поврежденных участков 8. Изменение параметров при отключении и подключении сетей проводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Кабель радиочастотный с изоляцией из сплошного поливинилхлоридного пластиката (две ветки) РК-50-7-15 | м | 3111 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  | Кабель негорючий огнестойкий с низким дымо-газовыделением с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, экранированный, безгалогенный КПСЭнг-FRHF 1х2х1,0 | м | 2218 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 |  | Кабель негорючий огнестойкий с низким дымо-газовыделением с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, экранированный КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,0 | м | 812 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Раздел 3 | Электрооборудование и электроосвещение кабельного коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Текущий ремонт вводно-распределительных устройств, шкафов, щитов, рубильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание шкафа. 3. Затяжка болтовых соединений. 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли. 5. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах 6. Проверка на исправность плавкой вставки и установка патрона, регулировка контактных зажимов предохранителей 7. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках. 8. Навешивание бирок на провода. 9. Очистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса, проводов. 10. Окраска кабеля. 11. Чистка распределительных шин. 12. Чистка ножей и пинцетов предохранителей 13. Маркировка и проверка состояния изоляции кабеля 14. Замена выключателя , пакетного выключателя , пускателя , блока зажимов. 15. Замена наконечников на силовом кабеле. 16. Восстановление схемы заземления. 17. Ревизия и восстановление рубильников, автоматических выключателей, пускателя . 18. Проверка фазировки питающих кабелей . 19. Ревизия и замена отходящих направлений . 20. Ремонт внутреннего освещения, пакетного выключателя, кнопки управления. 21. Замена предохранителя, отходящих направлений, сигнальной лампы , реле контроля фаз, теплового реле, кнопки управления . 22. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов , кабеля 23. Проверка и ремонт замка шкафа 24. Восстановление крепления и дверцы шкафа, ремонт замка 25. Окраска внешней поверхности шкафа. 26. Проверка соответствия схеме подключения. 27. Присоединение проводов на клемму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 |  | Панель ввода питания Prisma Plus серия G | шт | 40 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 |  | Панель АВР Prisma Plus серия G | шт | 20 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 |  | ЩАП-23 | шт | 20 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 |  | Шкаф ГЗШ-10М с ШЗ-3-40УХЛ3 | шт | 20 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5 |  | Ящик силовой 100А, IP32, с выключателем | шт | 85 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.6 |  | Ящик силовой 250А, IP32, с выключателем | шт | 80 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.7 |  | Панель распределения питания Prisma Plus серия G, | шт | 40 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.8 |  | Ящики управления нереверсивные 1 фидер Я5110-2474-УЗ 2,5 А | шт | 80 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.9 |  | Ящики управления нереверсивные 1 фидер Я5111-2674-УЗ 4,0 А | шт | 55 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.10 |  | Ящики управления нереверсивные 1 фидер Я5111-3274-УЗ 16,0 А | шт | 80 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.11 |  | Ящики управления нереверсивные 1 фидер Я5111-3474-УЗ 25,0 А | шт | 35 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.12 |  | Ящики управления нереверсивные 1 фидер АЯ5111-4274-УЗ 160,0 А | шт | 80 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Текущий ремонт Счетчик электроэнергии (5 А) Меркурий - 230 ART-03-RN | шт | 40 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности 10. Проверка работоспособности от сети переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Текущий ремонт трансформаторов понижающих 250Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 2. очистка от пыли и грязи; 3. проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 4.осмотр и ликвидация видимых повреждений; 5. затяжка крепежных деталей; 6. очистка контактов от грязи и наплывов; 7 .проверка исправности арматуры 8. проверка наличия соответствующих надписей. 9. частичная разборка; 10. очистка и промывка механических и контактных деталей; 11. выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; 12. опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; 13.проверка и регулировка плотности включения контактов; 14.проверка исправности заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 |  | Трансформатор понижающий 220/36В | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 |  | Трансформатор понижающий 220/12В | шт | 20 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Текущий ремонт светильников защищённых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Технический осмотр и очистка светильников от пыли и грязи 2. Разборка светильников, вывертывание ламп 3. Проверка и осмотр отдельных элементов внутреннего монтажа. 4. Снятие крышек с коробок 5. Проверка наличия отсутствия перегрева на контактах 6. Отсоединение жил кабеля в коробках, проверка состояния изоляции проводов внутреннего монтажа 7. Замена проводов внутреннего монтажа и кабеля 8. Присоединение концов проводов и жил кабеля 9. Замена колодки, патрона, ввертывание ламп 10. Мытье и протирка светопропускающего колпака (стекла) 11. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности 12. Сборка светильников 13. Присоединение жил кабеля в коробках, установка крышек на коробки 14. Отсоединение и присоединение заземляющего провода 15. Очистка поверхности светильников металлической щеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 |  | Светильник под лампу накаливания защищенный НСП 02-100-003 | шт | 1162 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.2 |  | Светильник под лампу накаливания защищенный НСП 23-200 | шт | 397 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.3 |  | Светильник «Выход» двухламповый с люминtсцентными лампами 2х8 Вт со встроенной аккумуляторной батареей ЛБО 20-2х8-941 | шт | 158 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Текущий ремонт кабельных линий (10% от общего объема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Опускание материалов и инструмента в коллектор на глубину до 6 м. 2. Открытие и закрытие крышек аппаратов. 3. Проверка отсутствия перегрева на контактах. 4. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке. 5. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника. 6. Чистка кабеля. 7. Подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием. 8. Восстановление бирок. 9. Восстановление крепления кабеля. 10. Отсоединение жил кабеля от электрооборудования (ВРУ, фидер, рубильник, шкаф управления, двигатель). 11. Проверка состояния изоляции. 12. Отмеривание и отрезка проводящего кабеля. 13. Изготовление наконечников на жилах кабеля. 14. Снятие кабеля с несущих конструкций. 15. Прокладка кабеля по несущим конструкциям. 16. Прозвонка жил. 17. Подсоединение жил кабеля к электрооборудованию. 18. Установка термоусадочных муфт. 19. Приварка несущих конструкций (кронштейнов) и заземляющих проводников 20. Очистка поверхности кабеля. 21. Окраска кабеля. 22. Очистка поверхности несущих конструкций. 23. Грунтование и окрашивание поверхности несущих конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х25 | пм | 4 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.2 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х16 | пм | 30 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.3 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х10 | пм | 3663 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.4 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х6 | пм | 2228 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.5 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х4 | пм | 30 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.6 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х2,5 | пм | 60 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.7 |  | ВВГнг-LS-0,66 5х1,5 | пм | 40 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.8 |  | ВВГнг-LS-0,66 4х10 | пм | 40 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.9 |  | ВВГнг-LS-0,66 4х4 | пм | 50 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.10 |  | ВВГнг-LS-0,66 4х2,5 | пм | 585 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.11 |  | ВВГнг-LS-0,66 3х16 | пм | 14 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.12 |  | ВВГнг-LS-0,66 3х2,5 | пм | 55 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.13 |  | ПВ1 1х10 | пм | 36 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.14 |  | ПВ1 1х25 | пм | 19 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.15 |  | ПВ3 1х70 | пм | 20 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.16 |  | ПВ3 1х16 | пм | 100 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.17 |  | ПВ3 1х1,5 | пм | 98 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | Текущий ремонт заземляющих линий (10% от объема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 2. очистка от пыли и грязи; 3. проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 4.осмотр и ликвидация видимых повреждений; 5. затяжка крепежных деталей; 6. очистка контактов от грязи и наплывов; 7 .проверка исправности арматуры 8. проверка наличия соответствующих надписей. 9. частичная разборка; 10. очистка и промывка механических и контактных деталей; 11. выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; 12. опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; 13.проверка и регулировка плотности включения контактов; 14.проверка исправности заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1 |  | Сталь полосовая 4х40 | м | 30 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.2 |  | Сталь полосовая 4х25 | м | 39 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.3 |  | Сталь угловая 63х63х6 | м | 6 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.4 |  | Уголок 50х50х5, L=150мм | м | 1164 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Раздел 4 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Проверка работы вентилятора. 2. Снятие защитной сетки и гибкой вставки. 3. Проверка виброизоляторов. 4. Разборка вентилятора. 5. Замена рабочего колеса. 6. Очистка внутренней полости вентилятора. 7. Проверка сварных соединений. 8. Крепление кожуха вентилятора. 9. Окраска металлических поверхностей. 10. Установка защитной сетки и гибкой вставки. 11. Проверки уровня вибрации вентилятора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 |  | Вентилятор ВО 18-270-1,6 ДА 63-8-3 | шт | 29 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 |  | Вентилятор ОСА 510-4-26-Б-Н-У2-1,5-2835-380-02 А80А2 | шт | 67 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 |  | Вентилятор ОСА 510-4-38-Б-Н-У2-2,2-2820-380-02 А80В2 | шт | 3 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4 |  | Вентилятор ОСА 510-5-18-Б-Н-У2-3,0-2805-380-02 А90L2 | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Текущий ремонт электрических канальных нагревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 |  | Электрический канальный воздухонагреватель размер 700х400(h), мощность N=45 кВт, V=380 В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 |  | Электрический канальный воздухонагреватель размер 800х500(h), мощность N=60 кВт, V=380 В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.3 |  | Электрический канальный воздухонагреватель размер 900х500(h), мощность N=67,5 кВт, V=380 В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.4 |  | Конвектор электрический 1кВт настенный | шт | 29 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | Текущий ремонт электрических канальных нагревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1 |  | Электрический канальный воздухонагреватель размер 700х400(h), мощность N=45 кВт, V=380 В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2 |  | Электрический канальный воздухонагреватель размер 800х500(h), мощность N=60 кВт, V=380 В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3 |  | Электрический канальный воздухонагреватель размер 900х500(h), мощность N=67,5 кВт, V=380 В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.4 |  | Конвектор электрический 1кВт настенный | шт | 29 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Текущий ремонт противопожарных клапанов автоматических ( с реверсивными электромеханическими приводами BELIMO) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1 |  | Ø 160 | шт | 58 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2 |  | Ø 400 | шт | 3 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.3 |  | Ø 500 | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.4 |  | 700 х 400 - МВЕ(220) - К | шт | 67 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.5 |  | 600 х 600 - МВЕ(220) - К | шт | 4 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.6 |  | 1000 х 1000 - МВЕ(220) - К | шт | 61 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.7 |  | 600 х 1600 - МВЕ(220) - К | шт | 4 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Текущий ремонт воздуховодов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.1 |  | Ø 160 | м | 30 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.2 |  | Ø 400 | м | 15 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.3 |  | Ø 500 | м | 10 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.4 |  | 700 х 400 | м | 18 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Раздел 5 | Сети связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений связи, телефонных канализаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. очистка внутренних крышек люков; 2. очистка замков, их смазка и защита от загрязнений; 3. перезаделка или заделка открытых каналов/герметизация; 4. чистка колодца от воды и посторонних предметов. 5. окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 |  | Колодец большого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-5 (включая ремонт люков и запорных устройств) | шт. | 15 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 |  | Колодец среднего типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-4 (включая ремонт люков и запорных устройств) | шт. | 46 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 |  | Колодец малого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-3 (включая ремонт люков и запорных устройств) | шт. | 29 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Раздел 6 | Диспетчерское управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Текущий ремонт установочных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр (гр. 1-6). 2. Затяжка крепежных деталей (гр. 1-6). 3. Проверка исправности крепежной арматуры (гр. 1-6), 4. Проверка работоспособности (гр. 1-6). 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений (гр. 2,4,6). 6. Частичная разборка (гр. 2,4,6). 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов (гр. 2,4,6). 8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости) (гр. 2,4,6), 9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности (гр. 2,4,6). 10. Проверка работоспособности от сети переменного тока (гр. 2,4,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 |  | Блок согласующих устройств БСУ-2 | шт. | 27 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 |  | Блок управления и контроля БУиК-2 | шт. | 25 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 |  | Блок передачи данных дуплексный БПДД-Е | шт. | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.4 |  | Усилитель сигнала УСЛ-RS-485 | шт. | 10 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 |  | Текущий ремонт. Слаботочные проводки, информационно-питающая линия ИПЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Устранение провеса сетей и повреждения изоляции, частичная замена скоб и креплений 2. Замена поврежденных участков и изменение параметров при отключении и подключении сетей проводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 |  | Кабель радиочастотный с изоляцией из поливинилхлорида РК-50-7-15 | п.м | 1600 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Раздел 7 | Сигнализация загазованности коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Текущий ремонт Модуль передачи системы безопасности (исп.2) в комплекте с модемом Е392 и кабелем USB | шт. | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осмотр с целью выявления механических повреждений. 2. Частичная разборка и определение неисправностей, сборка 3. Демонтаж и монтаж 4. Очистка от пыли и грязи поверхности . 5. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений поверхности 7. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками 8. Затяжка болтовых соединений 9. Очистка контактов от окислов , контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли 10. Проверка качества монтажа , паек 11. Присоединение проводов пайкой к контактам 12. Замена диодов, конденсаторов, резисторов 13. Сборка 14. Проверка переключения каналов и выдачи информации на пульт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 |  | Модуль датчиков системы безопасности (исп.10) | шт. | 9 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистки от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей ( 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена увещателей, блоков, датчиков (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 |  | Газоанализатор системы безопасности | шт. | 171 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осмотр с целью выявления механических повреждений. 2. Частичная разборка и определение неисправностей, сборка 3. Демонтаж и монтаж 4. Очистка от пыли и грязи поверхности 5. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений поверхности 7. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками 8. Затяжка болтовых соединений 9. Очистка контактов от окислов , контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли 10. Проверка качества монтажа , паек 11. Присоединение проводов пайкой к контактам 12. Замена диодов, конденсаторов, резисторов 13. Замена термогруппы 14. Сборка 15. Проверь работоспособности и погрешности измерения и срабатывания газоанализатора 16. Проверка электрических режимов блоков в контрольных точках 17. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана, подстройка нуля, чувствительности и порогов срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 |  | Усилитель линии системы безопасности активный | шт. | 20 | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 |  | Щит с монтажной панелью ЩРНМ-3 IP54 (с замком, 650х500х220) | шт. | 9 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа 3. Открытие двери шкафа. 4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа 5. Зачистка шкуркой мест появления ржавчины, нанесение слоя защитной краски или эмали 6. Замена замка, смазка трущихся частей техническим вазелином 7. Закрытие двери шкафа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 |  | Выключатель автоматический S201 B6, Iрасц=6А | шт. | 9 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отключение и подключение электропитания. 2. Проверка соответствия схеме подключения. 3. Присоединение проводов на клемму. 4. Открывание и закрывание крышек , выключателя 5. Проверка отсутствия перегрева и окиси контактов. 6. Проверка ослаблений болтовых креплений), затяжка болтовых соединений. 7. Зачистка, регулировка и смазка контактной поверхности ножей и пинцетов подвижных частей, очистка и смазка контактов и подвижных частей 8. Проверка заедания в подвижных узлах и деталях, регулирование контактных пружин 9. Проверка соответствия и установленных уставок нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 9 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 |  | Текущий ремонт Сигнальные, питающие кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осмотр сигнальных, питающих кабелей, переходных муфт и коммутационных коробок 2. Частичная разборка КСК и определение неисправностей сборка КСК 3. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов 4. Проверка состояния контактов клеммника 5. Очистка контактов от окислов , контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли 6. Проверка качества монтажа , паек 7. Проверка качества заземления КСК 8. Измерение сопротивления изоляции сигнального кабеля 9. Замена дефектного участка кабеля 10. Очистка, грунтование и окрашивание поверхности коммутационных коробок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8.1 |  | Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | м | 2860 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.8.2 |  | Кабель витая пара Cat. 5e, OUTDOOR (2 пары) | м | 4,5 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.8.3 |  | Кабель витая пара Cat. 5e, OUTDOOR (4 пары) | м | 4 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.8.4 |  | Кабель высокочастотный 5D-FB PVC | м | 2,5 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Раздел 8 | Строительные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: | м2 | 6000 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка материалов и инструмента к месту работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка помещения для производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Выравнивание поверхности цементным раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Нанесение гидрофобизирующего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Просушка поверхности воздухосушителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Уборка мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Поднятие материалов и инструмента на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 |  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: | м2 | 6000 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка материалов и инструмента к месту работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка помещения для производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Выравнивание поверхности цементным раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Подготовка подщелачивающего состава для работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Нанесение подщелачивающего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Просушка поверхности воздухосушителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Уборка мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Поднятие материалов и инструмента на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 |  | ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВНЫХ ВОДНЫХ ПРОТЕЧЕК В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ: | дм3 | 1000 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка материалов и инструмента к месту работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка помещения для производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Расшивка дефектной полости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Приготовление полимерцементного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Заделка дефектной полости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Уход за обработанной поверхностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Уборка территории после завершения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 |  | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ВВОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | дм3 | 500 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка материалов и инструмента к месту работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка помещения для производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Устройство защитных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Расшивка дефектной полости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Приготовление полимерного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Укладка и уплотнение материала в полости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Заделка дефектной полости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Уход за обработанной поверхностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Уборка территории после завершения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5 |  | УСТРАНЕНИЕ ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  | 6000 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка материалов и инструмента к месту работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка помещения для производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Приготовление дезинфицирующего раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Нанесение дезинфицирующего раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Уход за обработанной поверхностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Уборка территории после завершения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6 |  | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, СТЫКОВ И ПОДВИЖНЫХ ТРЕЩИН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ | м | 350 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Расшивка и оформление кромок шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Удаление разрушенного бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Очистка арматуры от ржавчины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Чеканка расшитого шва ремонтным безусадочным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Механическая обработка зоны расшитого шва шлифовальной машинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Нанесение клеевого состава с укладкой изоляционной ленты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Разделу I. Текущий ремонт инженерных систем и строительных конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Приложение №1.4 | Текущий ремонт оборудования, инженерных сетей ДДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Раздел 1 | Система отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Текущий ремонт канальных вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Открепление и снятие приемной сетки. 2. Проверка балансировки колеса, балансировки ротора двигателя. 3. Разборка и ревизия состояния узлов и деталей. 4. Очистка узлов и деталей, устранение вмятин и пробоин в обечайке, регулировка зазора между лопастями и обечайкой, сборка, окраска. 5. Проведение испытаний. 6. Восстановление ограждений, сетки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  | а).Канальный вентилятор L=330 м3/ч, Р=220 Па в комплекте с эл.двигателем n=1059 об/мин, N=0.248 кВт, 230В | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 |  | в). Канальный вентилятор L=1170 м3/ч, Р=350 Па в комплекте с эл.двигателем n=1193 об/мин, N=0.819 кВт, 230В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 |  | г). Канальный вентилятор L=280 м3/ч, Р=180 Пав комплекте с эл.двигателем n=2499 об/мин, N=0.059 кВт, 230В | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Текущий ремонт электрических канальных нагревателей Q=1,2(0,5) кВт, U=230 В, L=350мм | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Снятие напряжения 2. Проверка состояние поверхности нагревателя и датчика перегрева 3. Проверка и подтяжка контактов заземления 4. Проверка и подтяжка креплений нагревателя 5. Снятие крышки с клемной коробки 6. Проверка и подтяжка электрических контактов клеммной коробки 7. Отсоединение питающих проводов 8. Снятие клеммной коробки, установка клеммной коробки, присоединение питающих проводов 9. Устранение мелких повреждений 10. Окраска нагревателя 11. Подача напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Текущий ремонт заслонок воздушных ручных, клапанов обратных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осмотр устройства, креплений, прокладок, привода. 2. Проверка прочности крепления. Выявление неисправностей и дефектов. 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана, Смазка трущихся частей заслонки 4. Проверка работоспособности клапана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 |  | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления периметром до 0,8м | шт | 27 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 |  | Клапан обратный ∅315 VKK 315 | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Текущий ремонт Клапаны противопожарные КЛОП-2 EI60 с электромеханическим приводом "ВЕLIMO" на 220 В нормально открытые, канального типа | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану. 2. Визуальный осмотр клапана. Выявление неисправностей и дефектов 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей. 4. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана. 5.Смазка трущихся поверхностей. 6. Частичная разборка и ревизия исполнительного устройства 7. Проверка на перегрев, наличие нагара и окиси контактов 8. зачистка контактов 9. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в креплениях и контактах. Замена крепежных деталей 10. Сборка исполнительного устройства. Включение питания клапана. 11. Проведения измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ. 12. Проверка работоспособности клапана 13. Подключение клапана к системе дистанционного управления клапанами вентсистемы. Проверка. 14. Установка решетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Раздел 2 | Охранно-пожарная сигнализация и сети связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений связи Колодец малого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-3, Люк легкого типа для телефонного колодца; ГОСТ 8591-76*Ел Запорное устройство для люков телефонных колодцев УЗНК | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Оштукатуривание горловины люка 2. Восстановление отмостки. 3. Замена запорного устройства 4. Очистка и обезжиривание металлоконструкций 5. Грунтование, окраска петель, запорного устройства, монтажной лестницы, смазка резьбового соединения запорного устройства, опломбирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Раздел 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЩИТОВ, ШКАФОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание шкафа (1-4), крышек аппаратов (5). 3. Затяжка болтовых соединений (1-4), подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами/ 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Чистка ножей и пинцетов предохранителей (1) 6. Восстановление схемы заземления (1). 7. Техническое обслуживание рубильника (1,2), пускателя (1,2,4). 8. Проверка фазировки питающих кабелей (1). 9. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов (1,4) 10. Проверка соответствия схеме подключения. 11. Присоединение проводов на клемму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 |  | Вводная панель с выделенным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N1) | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 |  | Вводная панель с выделенным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N2) | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 |  | Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 63А. | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 |  | Распределительная панель 380/220В, 50Гц, IP31 (Панель N3) | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5 |  | Щит навесной 380/220В, 50 Гц, IP41, на 24 модуля, cерый, корпус из поликарбоната | шт | 5 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.6 |  | ИТП Эл. щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP31, на 36 модулей с замком c аппаратурой | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.7 |  | ИТП Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 40А с автоматическим выключателем на отходящую линию 32 А. | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.8 |  | ИТП Щит коммерческого учета (вводной трехполюсный рубильник на 380В, 50Гц, 63А - 2шт, счетчик активной эл.энергии прямого включения 3х380 В, 5-60А, 50Гц - 2шт) | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.9 |  | ИТП Реверсивный рубильник с ручным управлением в боксе 380В,45А, IP54 | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ шкаф управления асинхронными двигателями нереверсивный, двухфидерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 |  | ШУ5106-03В2А--Е-И | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 |  | ШУ5104-03В2А...А | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 |  | ШУ5102-03В2В | шт | 2 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4 |  | ИТП ШУ5104-03В2А | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Ящик с разделительным трансформатором: 220/36 В (3шт ДДП + 1шт ИТП) | шт | 4 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 |  | ИТП Ящик силовой для неавтоматической коммутации с блоком БПВ-1 с тремя ПН-2-100А с плавкой вставкой Iпл=20А | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Удаление пыли и протирка арматуры 2. Проверка крепления проводов, патронов, нипелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой , смена рефлекторов 3. Проверка наличия заземления и зануления, проверка надежности подвесок, замена перегоревших ламп, сгоревших и сильно гудящих дросселей 4. Проверка уровня освещенности в контрольных точках 5. Контрольный замер напряжения сети со стороны питания в наиболее удаленных точках 6. Ликвидация обнаруженных неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 |  | Светильник с опаловым рассеивателем, встраиваемый, IP20, с люминесцентными лампами мощностью: 4х18Вт с электронным ПРА | шт | 34 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.2 |  | Светильник , встраиваемый в реечный потолок, IP54, с люминесцентными лампами мощностью: 2х18Вт с электронным ПРА | шт | 6 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.3 |  | Светильник серии ARCTIC, потолочный, IP65, с люминесцентными лампами мощностью: 2х36Вт с электронным ПРА (ИТП - 3шт) | шт | 27 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.4 |  | Светильник светодиодный, для общего освещения IP66 15Вт | шт | 4 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.5 |  | Светильник аварийный "Бриз" светодиодный, IP42 2х8Вт | шт | 5 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.6 |  | Эвакуационный знак "ВЫХОД" (ИТП - "Выход" 1шт, "ИТП"-1шт) | шт | 5 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.7 |  | Световой указатель номера дома, размером 1200х350х100 с компактными люминесцентными лампами 3х11Вт, IP23, 220В, 50Гц | шт | 1 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Устранение повреждений изоляции, 2. Частичная замена скоб и креплений 3. Упорядочивание раскладки, перепайка наконечников, измерение сопротивления изоляции 4. Замена поврежденных участков сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 |  | СИЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОЛОЖЕННЫЕ В КОРОБАХ (ИТП - 120м лоток перфорированный 420 м кабель) | м | 45 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.2 |  | СИЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОЛОЖЕННЫЕ В ТРУБАХ (ИТП - 165м труб 330м кабель) | м | 61 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.3 |  | СИЛОВЫЕ СЕТИ, при скрытой проводке | м | 139 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.4 |  | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 9 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.5 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт | 59 | 1 раз в год |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого по Разделу II. Текущий ремонт оборудования, инженерных сетей ДДП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость выполнения работ по Текущему ремонту Объекта за весь период действия договора (с 01.07.16. по 31.12.18), в т. ч. с разбивкой по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III.   «РЕЕСТР РАСЦЕНОК на Разовые работы, не входящие в Базовую цену Договора»

| № | Наименование Разовых работ | Периодичность | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб., в т.ч. НДС 18%, включая расходные материалы/механизмы и оборудование Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы | По заявке | чел.*час |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы с применением техники | По заявке | машина*час |  |
| 3 | После строительная уборка помещений. | По заявке | кв.м. |  |
| 4 | Мелкие столярные работы | По заявке | чел.*час |  |
| 5 | Вывоз строительного мусора | По заявке | 1 м3 |  |
| 6 | Мелкие электротехнические работы | По заявке | чел.*час |  |
| 7 | Дополнительная комплексная уборка | По заявке | м2 |  |
| 8 | Мойка стен высотой выше с применением специальных химических средств. | По заявке | кв.м. |  |
| 9 | Мойка остекления ДДП. | По заявке | кв.м. |  |
| 10 | Услуги дополнительных операторов внутренней/внешней уборки. | По заявке | чел.*час |  |
| 11 | Работа машин и механизмов. | По заявке | смена |  |
| 12 | Услуги дополнительного персонала на объекте – Обходчик/Надсмотрщик. | По заявке | чел.*час |  |
| 13 | Услуги дополнительного технического специалиста (слесаря, техника, электрика, сантехника и т.п.). | По заявке | чел.*час |  |

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: _____ «_________________» |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А.Иванченко/ | Генеральный директор _____________________/ _______________ / |

Приложение № 4

к Договору № ________

от «_____» ___________ 2015 года

«Форма Заявки на выполнение Разовых работ/работ по Текущему ремонту»

Заявка

Наименование Разовых работ/работ по Текущему ремонту _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель_____________________________________________________________________

(менеджер по эксплуатации – заведующий хозяйством ООО «ОДАС Сколково»)

Исполнитель__________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, Должность, наименование юр.лица)

Дата, время получения заявки _________________________________________________

Дата, время окончания работ ____________________________________________________

Объём Разовых работ/работ по Текущему ремонту: _____________________________________________________________________________

Запасные части и материалы для проведения Разовых работ/работ по Текущему ремонту

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись заявителя_____________________________________________________________

Форма утверждена:

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: ____ «_________________» |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А. Иванченко/ | Генеральный директор _____________________/ ___________ / |

Приложение № 5

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

«Форма Акта приема-передачи»

Акт приема-передачи

г. Москва							 «___»___________2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 18 от 02.04.2015 г., с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», произвели осмотр Объекта,  а также входящих в его состав Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, в отношении которых Исполнитель выполняет Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту  и указанных в Приложении № 1 к настоящему Акту приема-передачи (далее – Акт)  и составили настоящий Акт  к Договору № __  №_____ от «__» _____2015 года (далее – Договор) о нижеследующем:

  - В соответствии с условиями Договора, Заказчик передал, а Исполнитель принял Объект, а также входящие в его состав Базовые системы, Инженерные системы, сооружения, технические системы,  технологическое оборудование и прочие объекты, а также всю техническую документацию, относящуюся к Объекту,  для организации выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту, как они определены Договором. Передаваемые по настоящему Акту Объект, а также входящие в его состав Базовые системы, Инженерные системы, сооружения, технические системы,  технологическое оборудование и прочие объекты, находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают всем требованиям, необходимым для выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по Договору.

  - С даты подписания настоящего Акта, Исполнитель принимает на себя полную ответственность за сохранность, безопасность и дальнейшее использование переданного Объекта до окончания выполнения Работ по Договору.

Приложение № 1 – Перечень и характеристики Базовых систем, Инженерных систем, сооружений, технических систем,  технологического оборудования и прочих объектов, переданных в составе Объекта.

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: _____ «____________». Первый заместитель Генерального директора - _____________________/С.А. Иванченко/; Генеральный директор _________________/ ______________ /. |  |
| --- | --- |

Форму утверждаем:

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: ___ «___________». Первый заместитель Генерального директора ____________________/С.А. Иванченко/; Генеральный директор _______________/ _______________ /. |  |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

«Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ»

Акт сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва 							«____» __________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора  Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 18 от 02.04.2015 г., с одной стороны, и _______________ «__________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________ ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ  (далее – Акт) к Договору № ______ от «____» ___________ 201__ года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Исполнитель своевременно, качественно и в полном объеме выполнил Работы по Договору за период с ___________ по ___________, а именно:

| № п/п | Наименование Работ | Базовая цена в рублях с учетом НДС 18% | Единица измерения, период | Количество | Стоимость Работ в рублях с учетом НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Мотивационный коэффициент Км за отчетный период |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом мотивационного коэффициента Км |  |  |  |  |  |

Стороны констатируют, что за указанный период мотивационный коэффициент Км выполненных Работ составил ___________.

2. Исполнитель своевременно, качественно и в полном объеме выполнил Разовые работы по Заявкам Заказчика за период с _________по________, а именно:

| № п/п | Наименование Разовых работ | Номер, Дата Заявки | Единичная расценка в рублях с учетом НДС 18% | Единица измерения единичной расценки | Площадь/ Количество | Единица измерения площади/ количества | Стоимость Разовых работ в рублях с учетом НДС 18% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотивационный коэффициент Км за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом мотивационного коэффициента Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стороны констатируют, что за указанный период мотивационный коэффициент Км выполненных Разовых работ составил ___________.

3. Исполнитель своевременно, качественно и в полном объеме выполнил работы по Текущему ремонту по Заявкам Заказчика за период с _________по________, а именно:

| № п/п | Наименование работ по Текущему ремонту | Номер, Дата Заявки | Единичная расценка в рублях с учетом НДС 18% | Единица измерения единичной расценки | Площадь/ Количество | Единица измерения площади/ количества | Стоимость работ по Текущему ремонту в рублях с учетом НДС 18% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотивационный коэффициент Км за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом мотивационного коэффициента Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стороны констатируют, что за указанный период мотивационный коэффициент Км выполненных работ по Текущему ремонту составил ___________.

4. Выполненные Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту удовлетворяют условиям Договора, Приложениям к нему и требованиям Заказчика.

5. Общая стоимость всех Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту по Договору  за период с _____ по __________ составляет ___________ (________) рублей, в том числе НДС 18% ________ (______) рублей, которую Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в сроки, указанные в Договоре.

6. Настоящий Акт составлен на ___ (____) листах в 2 (двух) тождественных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту не имеет.

| Работы принял: Представитель Исполнителя (фамилия, имя, отчество) (Подпись) | Работы сдал: Представитель Заказчика (фамилия, имя, отчество) (Подпись) |
| --- | --- |

Форму утверждаем:

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: _______ «_________________». Первый заместитель Генерального директора ___________________/С.А. Иванченко/; Генеральный директор ______________/ ________________ /. |  |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

«Форма Отчета»

Ежемесячный отчет №____

по Договору № ________ от «_____» ________ 2015 года

Дата заполнения_________________

Выполненные Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Расходные материалы:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Основные материалы и оборудование:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Обнаруженных недостатках и принимаемых мерах по их устранению:

1.____________________________________________________________________________

Перечисленные Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту выполнены в полном объеме, претензий по качеству и объемам выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту нет.

Меры для экономии электроэнергии, водных ресурсов и других энергоносителей на Объекте:

1.____________________________________________________________________________

Замечания и рекомендации

Дата начала выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту ______________

Дата окончания выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту ___________

Перечисленные Работы/Разовые работы/работы по Текущему ремонту выполнены в полном объеме, претензий по качеству и объемам выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту нет.

| Представитель Исполнителя (фамилия, имя, отчество) (Подпись) | Представитель Заказчика (фамилия, имя, отчество) (Подпись) |
| --- | --- |

Форму утверждаем:

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: ____ «__________________». Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А.Иванченко/; Генеральный директор ______________/ _________ /. |  |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

«План помещений и разрезы  Объекта»

- План помещений Дополнительного диспетчерского пункта(-1)-го этажа.

- План помещений Дополнительного диспетчерского пункта  1 – го этажа.

- Техно-конструктивное сечение технических помещений кабельного коллектора для инженерных коммуникаций. Общий вид.

Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: ____ «__________________». Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А.Иванченко/; Генеральный директор ______________/ _________ /.

Приложение № 9

к Договору № ________ от «_____» ___________ 2015 года

«Штат персонала Исполнителя на Объекте»

| Должность | Кол-во персонала в смену, чел | Кол-во персонала на объекте всего, чел | График работы | Образование | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |

Во время отпуска или болезни специалистов и рабочих обеспечивается их замена профильными специалистами.

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»; Исполнитель: ______ «_____________». Первый заместитель Генерального директора _____________________/С.А.Иванченко/; Генеральный директор ______________/ _____________ /. |  |
| --- | --- |

Приложение №10

к Договору № ________ от «__» _________ 201__ года

Соглашение

об уровне качества выполнения комплекса работ и оказания услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры Коммуникационного коллектора инновационного центра «Сколково»

Service Level Agreement- SLA

- Общие положения

  - Сторонами данного документа являются с одной стороны: ООО «ОДАС Сколково» далее Заказчик, с другой стороны организация, предложившая лучшие условия по выполнению выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  Объекта,  далее Исполнитель.

  - Целью данного документа является стандартизация и мониторинг уровня качества и эффективности выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  Объекта.

Основная задача выполнения Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту  Объекта заключается в обеспечении надежной, безопасной, качественной и рациональной эксплуатации, содержании его в исправном состоянии и обеспечении условий для нормального функционирования проложенных в нем коммуникаций.

  - Заказчик обязан знать и стремиться удовлетворить требования Потребителей.

  - Потребителями в рамках данного документа выступают балансодержатели проложенных в коллекторе коммуникаций.

  - Объектом контроля данного документа является эффективность деятельности Исполнителя, в рамках выполнения обязательств по Договору.

  - Исполнитель соглашается с настоящей системой оценки качества эффективности своей деятельности в рамках планируемого к заключению Договора.

  - Документ действует с момента его подписания до момента его отмены или пересмотра.

  - Данным документом не регулируются вопросы, связанные с проведением реконструкции и капитального ремонта Объекта.

- Определения, термины и сокращения

2.1. Авария - отказ или повреждение технических устройств, оборудования, средств механизации, функциональных систем и конструктивных элементов которое повлияло на режим функционирования Объекта или привело к причинению ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

2.2. Время устранения - фактическое время от возникновения/выявления неисправности до момента устранения данной неисправности;

2.3. Время реагирования - фактическое время от возникновения/выявления неисправности до момента начала работ по устранению данной неисправности;

2.4. Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, оборудования, средств механизации, функциональных систем, которые могут повлиять на отклонение от режима нормального функционирования Объекта;

2.5. Мониторинг - система сбора, обработки и хранения определенного вида информации с целью использования ее для принятия управленческих решений.

2.6. Требования к уровню качества эксплуатации Объекта - формальный договор между Заказчиком и Исполнителем, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон, а также приемлемый уровень качества предоставления данной услуги;

Сокращения:

АВР – аварийно-восстановительные работы.

ДДП – дополнительный диспетчерский пункт

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КР – капитальный ремонт

ППР – планово-предупредительный ремонт

ТО – техническое обслуживание

ТР – текущий ремонт

ЦДМ – центр диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково».

ОПС – система охранно-пожарной сигнализации

АКМ – система автоматического контроля метана

ДУ – система диспетчерского управления

ГВС – газо-воздушная среда

- Показатели качества и требования к ним для достижения целей данного Соглашения.

  - Качество выполняемых работ и мероприятий по эксплуатации Объекта приведено в    Приложении 1 «Общая система оценки качества эксплуатации  Объекта» к Соглашению.

  - Общие требования к эксплуатации и обслуживанию Объекта:

- Проведение технического обслуживания, осуществление ежедневных обходов и осмотров коллектора по поверхности и внутри сооружения.

- Недопущение и своевременное устранение инцидентов и аварий.

- Поддержание на Объекте требуемых значений климатических параметров, в том числе включая поддержание температуры и влажности на необходимом уровне для обеспечения установки и работы оборудования и коммуникаций.

- Обеспечение допуска на Объект.

- Обнаружение и регистрация дефектов строительных конструкций, оборудования, систем и коммуникаций.

- Выполнение Текущего ремонта по заявкам Заказчика.

- Выполнение замеров газо-воздушной среды коллектора.

- Выполнение требований пожарной безопасности и других нормативных документов при эксплуатации Объекта.

  - Устранение инцидентов и аварий:

- Время устранения инцидентов указано в Приложении №2 к соглашению.

- О возникновении аварии прибытии на место, принятых мерах и о ходе устранения аварии Исполнитель немедленно информирует диспетчерскую службу Заказчика

- Контроль достижения показателей качества

  - Показатели качества контролируются постоянно с помощью еженедельных обходов/осмотров  Объекта и анализа информации полученной от систем мониторинга и оперативной документации. Качество работы Исполнителя оценивается по 5-ти балльной шкале с выставлением оценок, со следующей градацией:

- очень плохо – 1 балл (наличие аварийной ситуации в отчетном периоде);

- плохо – 2 балла (наличие 2-х и более инцидентов в отчетном периоде);

- удовлетворительно – 3 балла (имели место отклонения показателей выше допустимых либо не выполнялись все регламентные работы по вине Исполнителя);

- хорошо – 4 балла (имели место незначительные отклонения показателей выше допустимых либо частично не выполнялись все регламентные работы);

- отлично – 5 баллов (все показатели в норме, регламентные работы выполнены на 100%).

# Состояние Объекта контролируется Заказчиком путем осмотра оборудования, инженерных систем, строительных конструкций и наземных сооружений Объекта на предмет наличия различных дефектов и недостатков, а также инструментального контроля недостатков.

# Контрольные обходы и осмотры осуществляются еженедельно, как в плановом  порядке, по согласованному с исполнителем графику, так и внепланово (внезапная проверка). В процессе осмотра ответственное лицо Заказчика заполняет Чек-лист, согласно Приложению №3 «Чек-лист с оценкой качества эксплуатации Объекта» к Соглашению.

  - Мониторинг параметров ГВС, информация от систем ОПС и ДУ передаются постоянно в ДП и анализируется на предмет наличия критических отклонений.

  - Данные об аварийных ситуациях передаются незамедлительно.

  - Максимальные сроки устранения инцидентов указаны в Приложении №2 «Время устранения инцидентов (Тинц)» к Соглашению.

  - Сроки устранения могут быть увеличены по согласованию с представителями Заказчика.

  - Контроль и мониторинг за устранением выявленных в результате обходов дефектов проводится постоянно.

  - По результатам комиссионных обходов также заполняется АКТ проверки состояния объектов с подробным описанием выявленных недостатков, характеристиками дефектов, их расположением, рекомендациями по срокам и методам устранения.

  - Регламентные работы контролируются через комиссионные обходы – ежемесячный и внеплановый.

  - Уровень качества эксплуатации и обслуживания Объекта определяется путем выставления ежемесячной итоговой оценки качества по усредненной величине еженедельных оценок по чек-листам согласно Приложению 4 к Соглашению.

Целевое значение – оценка не ниже 4,5 баллов в среднем по месяцу.

При не достижении Исполнителем целевого значения оценки, Заказчик применяет мотивационный коэффициент снижающий уровень оплаты по Договору согласно методике Приложения №4 «Система мотивации в зависимости от оценок качества» к Соглашению.

## Методика комиссионного обследования Объекта.

- При комиссионном обследовании фиксируются все выявленные нарушения в части состояния оборудования, инженерных систем, строительных конструкций и наземных сооружений Объекта, состояния охранной зоны, чистота на Объекте.

- Задачей осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии Объекта, а также контроль соблюдения Регламента (Приложение №2 к Договору), правил его содержания и эксплуатации.

- Осмотры производятся по согласованному с  Исполнителем графику.

- Внеплановые осмотры проводятся по инициативе Заказчика с уведомлением Исполнителя не позднее 1 часа до проведения осмотра.

- Сроки осмотров Объекта могут изменяться с учетом климатических условий, продолжительности эксплуатации и фактического износа объектов и других специфических условий, в которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов.

- Результаты осмотров Объекта оформляются Чек-листами Приложение №3 к Соглашению.

  - В Чек-листах должны быть отмечены:

- Выявленные дефекты, деформации, повреждения и различного рода нарушения, снижение, эксплуатационных характеристик оборудования, инженерных систем, строительных конструкций, снижение их несущей способности, а также недостатки внешнего вида;

- Особо неотложные ремонтные работы, подлежащие дополнительному включению в план текущего ремонта, и аварийные (в случае их обнаружения), подлежащие срочному выполнению, по которым  должны  быть намечены календарные сроки выполнения работ;

В случае обнаружения аварийного состояния элементов инженерных систем:

- Немедленно доложить об этом руководству эксплуатирующей организации;

- Исполнителю ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков сооружения или оборудования, принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев;

- Исполнителю принять меры по немедленному устранению причин аварийного состояния и по временному усилению или локальному ремонту поврежденных конструкций или оборудования;

- Исполнителю принять меры по организации квалифицированного обследования аварийных конструкций с привлечением специализированных организаций.

Перед проведением очередного обхода и осмотра Объекта комиссия, осуществляющая технические осмотры, рассматривает документы предыдущего осмотра и делает отметки о выполненных мероприятиях и о мероприятиях, выполнение которых планируется.

- Оборудование, инженерные системы и строительные конструкции Объекта, на которых на момент обследования ведутся регламентные работы, в перечень замечаний не включаются.

- Замечания, устраненные в ходе обследования, в перечень замечаний по итогам обследования не включаются.

- В перечень замечаний по итогам ежемесячных обследований не включаются работы капитального характера, находящиеся в процессе выполнения.

- По итогам обследования составляется чек-лист с полным поадресным перечнем замечаний (один экземпляр передается исполнителю для отработки замечаний). Срок устранения замечаний определяется в Чек-листе.

- Сотрудниками Заказчика осуществляется контроль за устранением замечаний в соответствии со сроками, указанными в Чек-листе.

## Требования к Исполнителю.

- Исполнитель должен располагать круглосуточной аварийной мобильной службой, состоящей из специалистов основных специальностей и осуществляющей материально-техническую поддержку инженерной службы объекта.

- Исполнитель должен иметь необходимую спецтехнику, оборудование, диагностические приборы и аварийный неснижаемый запас материально-технических средств

- Исполнитель должен иметь необходимый комплект средств индивидуальной защиты и спецодежду, согласованную Дирекцией по общегородской эксплуатации. Персонал Исполнителя, находясь на территории инновационного центра «Сколково», обязан носить спецодежду согласованного образца чистую и опрятную.

- Исполнитель обязан содержать выделенную территорию и помещения в чистоте и соблюдать экологическую безопасность.

- Процедура улучшения и внесения изменений в SLA

Инициатором изменений может быть любой участник Соглашения.

Приложения к Соглашению:

Приложение 1 - Общая система оценки качества эксплуатации  Объекта;

# Приложение 2 - Время устранения инцидентов (Тинц);

# Приложение 3 - Чек-лист с оценкой качества эксплуатации Объекта.

# Приложение 4 - Система мотивации в зависимости от оценок качества.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Первый заместитель Генерального директора ___________________/С.А. Иванченко | От имени Исполнителя _______________/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Приложению №10 к Договору №___ от «___» _____________20__г.

# Общая система оценки качества эксплуатации Объекта.

оценка по пятибальной системе критериев эксплуатации коллектора и ДДП

| № п/п | Показатели качества выполненных работ | Критерий оценки / rate criterion |  | Оценка | Периодичность и способ оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение замеров газо-воздушной среды коллектора | Количество замеров соответствует Регламенту (Приложение №1 к Договору) N = Nр |  | 5 | Ежемесячно путем проверки журналов замера газа. |
|  |  | N = Nр - 5% |  | 4 |  |
|  |  | N = Nр - (5% ÷ 10%) |  | 3 |  |
|  |  | N< 0,9 Nр |  | 1 |  |
| 2. | Время устранения инцидентов и аварий в соответствии с Приложением 2 к Соглашению | Тинц ≤ Тинц н |  | 5 | Ежемесячно путем анализа данных систем мониторинга и диспетчерской службы. Оценивается время устранения каждого инцидента и аварии и выводится средняя оценка. |
|  |  | Тинц н < Тинц < 1,2Тинц н |  | 4 |  |
|  |  | 1,2Тинц н < Тинц < 1,5Тинц н |  | 3 |  |
|  |  | 2Тинц н >Тинц >1,5Тинц н |  | 2 |  |
|  |  | Тинц > 2Тинц н |  | 1 |  |
| 3. | Поддержание в коллекторе требуемых значений климатических параметров, в том числе включая поддержание температуры и влажности на необходимом уровне для обеспечения установки и работы оборудования и коммуникаций. | Температура и влажность соответствует нормативной Ф = Фн, T = Tн (на каждые 50 м коллектора) |  | 5 | Ежемесячно путем анализа данных системы мониторинга и измерительных приборов |
|  |  | Ф = Фн ± 5%, Т = Тн ± 5%, |  | 4 |  |
|  |  | Ф = Фн ± (5% ÷ 10%), Т = Тн ± (5% ÷ 10%) |  | 3 |  |
|  |  | Ф = Фн ± (10% ÷ 20%), Т = Тн ± (10% ÷ 20%) |  | 2 |  |
|  |  | Ф > 1,2 Фн Т > 1,2 Тн |  | 1 |  |
| 4. | Выполнение графиков ТО, обходов и осмотров оборудования и коммуникаций | Выполнение ТО, обходов и осмотров в соответствии с графиком и Регламентом (Приложение №1 к Договору) N о = 100% |  | 5 | Ежемесячно путем анализа оперативной документации и данных систем мониторинга. По факту состояния оборудования и выявленных нарушений. |
|  |  | 100 - 10% |  | 4 |  |
|  |  | 100 - (10% ÷ 20%) |  | 3 |  |
|  |  | 100 - (20% ÷ 100%) |  | 1 |  |
| 5. | Выполнение требований пожарной безопасности в коллекторе и ДДП | Отсутствие замечаний по пожарной безопасности Nп = 0 |  | 5 | Ежемесячно путем обхода и осмотра совместно с Исполнителем, путем внеплановых осмотров и при наличии замечаний со стороны Государственных органов и служб. |
|  |  | N п = 1 |  | 4 |  |
|  |  | N п = 2 |  | 3 |  |
|  |  | N п = 3 и более |  | 1 |  |
| 6. | Выполнение требований безопасности и защищенности Обьекта. | Отсутствие открытых (неисправных) люков и дверей Nл+Nдв =0 |  | 5 | Ежемесячно при обходах и осмотрах совместно с Исполнителем. Ежемесячно путем внеплановых осмотров и при наличии замечаний от прочих организаций и служб. |
|  |  | N л + N дв =1 |  | 4 |  |
|  |  | N л + N дв > 1 |  | 2 |  |
|  |  | N л + N дв > 3 |  | 1 |  |
| 7. | Состояние гидроизоляции (активные протечки) и предупреждение последствий их проявления | Отсутствие активных протечек и не укрытых коммуникаций и оборудования Nк + N пр = 0 |  | 5 | Ежемесячно путем обхода и осмотра совместно с Исполнителем и внеплановых осмотров Заказчика. |
|  |  | N к + N пр > 2 |  | 4 |  |
|  |  | N к + N пр > 4 |  | 3 |  |
|  |  | N к + N пр > 6 |  | 2 |  |
|  |  | N к + N пр > 8 |  | 1 |  |
| 8. | Состояние освещения и его элементов | Комплектность и отсутствие повреждений, отсутствие не горящих ламп. Исправность 100% светильников и ламп. |  | 5 | Ежемесячно путем обхода и осмотра совместно с Исполнителем. |
|  |  | 100 - 5% |  | 4 |  |
|  |  | 100 - 10% |  | 3 |  |
|  |  | 100 - (10% ÷ 100%) |  | 1 |  |
| 9. | Обнаружение и регистрация дефектов строительных конструкций, оборудования, систем и коммуникаций | Количество выявленных дефектов соответствует количеству зарегистрированных в журнале дефектов Nв = Nз |  | 5 | Ежемесячно путем осуществления обхода и осмотра совместно с Исполнителем и анализа оперативной документации. |
|  |  | 2 > Nв > Nз |  | 4 |  |
|  |  | 4 > Nв > Nз |  | 3 |  |
|  |  | Nв > 4 при Nз=0 |  | 1 |  |
| 10. | Своевременное и качественное выполнение технического обслуживания инженерных систем и строительных конструкций | Отсутствие нарушений N нар=0 |  | 5 | Ежемесячно путем обхода и осмотра совместно с Исполнителем и внеплановых осмотров Заказчика. |
|  |  | N нар>4 |  | 4 |  |
|  |  | N нар>6 |  | 3 |  |
|  |  | N нар>8 |  | 2 |  |
|  |  | N нар>10 |  | 1 |  |
| 11. | Своевременное и качественное выполнение текущего ремонта по заявкам Заказчика | Выполнение 100 ± 5% заявок S = Sв ± 5% | 5 |  | Ежемесячно по итогам выполнения путем приемки работ |
|  |  | S = Sв ± (5% ÷ 10%) | 4 |  |  |
|  |  | S = Sв ± (10% ÷ 20%) | 3 |  |  |
|  |  | S = Sв ± (20% ÷ 40%) | 2 |  |  |
|  |  | S = Sв ± (40% и более) | 1 |  |  |
| 12. | Отсутствие инцидентов и отказов | Отсутствие инцидентов и отказов N инц + N отк = 0 |  | 5 | Ежемесячно путем анализа данных систем мониторинга, осуществления плановых и внеплановых осмотров. |
|  |  | N инц + N отк = 1 |  | 4 |  |
|  |  | N инц + N отк = 2 |  | 3 |  |
|  |  | N инц + N отк = 3 |  | 2 |  |
|  |  | N инц + N отк > 3 |  | 1 |  |
| 13. | Нарушение правил техники безопасности, ПТЭЭП, ПУЭ, ПТЭКК, МПОТ и прочих нормативных документов | Отсутствие нарушений N нар=0 |  | 5 | Ежемесячно путем осуществления плановых и внеплановых обходов и осмотров. |
|  |  | N нар>2 |  | 4 |  |
|  |  | N нар>4 |  | 3 |  |
|  |  | N нар>6 |  | 2 |  |
|  |  | N нар>8 |  | 1 |  |
| 14. | Нарушение режима водоотведения из коллектора (подтопление, превышение.) | Отсутствие подтоплений коллектора (уровень воды над ходовой дорожкой до 100 мм) из расчета на каждые 20 м коллектора. 20>Lп>0 |  | 5 | Ежемесячно по данным систем мониторинга и путем осуществления обходов и осмотров совместно с Заказчиком, |
|  |  | Lп>20 |  | 4 |  |
|  |  | Lп>40 |  | 3 |  |
|  |  | Lп>60 |  | 2 |  |
|  |  | Lп>100 |  | 1 |  |
| 15. | Техническое и санитарно-гигиенического состояние здания и помещений ДДП. | Отсутствие замечаний по состоянию здания и помещений Nддп = 0 |  | 5 | Ежемесячно путем осуществления плановых и внеплановых обходов и осмотров. |
|  |  | 2 > Nддп > 0 |  | 3 |  |
|  |  | 4 > Nддп > 2 |  | 2 |  |
|  |  | Nддп > 4 |  | 1 |  |
| 16. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению на Объекте. | Выполнение 100% мероприятий Nэн. = 100% |  | 5 | Ежемесячно путем сравнения плановых и фактических показателей. |
|  |  | 50% ≤ Nэн.≤100% |  | 3 |  |
|  |  | 0 ≤ Nэн.≤50% |  | 1 |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Первый заместитель Генерального директора ______________________/С.А. Иванченко ## М.П. | От имени Исполнителя _______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Приложению №10 к Договору №___ от «___» _____________20__г.

# Время устранения инцидентов (Тинц)

| № п.п. | Наименование работ при обнаружении и ликвидации инцидента | Время реагирования | Время устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Возникновение аварии |  |  |
| 1 | Прибытие на место возникновения | 15 минут | 30 минут |
| 2 | Локализация аварии | 30 мин | Не более 1-го часа |
| 3 | Подготовка рабочего места и допуск бригады к производству ремонтных (аварийно-восстановительных) работ | немедленно | Не более 3-х часов |
| 4 | Обеспечение надзора за работами сторонних лиц в охранной зоне эксплуатируемых инженерных сетей и инженерных объектов | 30 минут | Время устранения должно соответствовать продолжительности работ сторонних лиц в охранной зоне коллектора |
| 5 | Демонтаж ограждения после устранения аварии | 30 минут | Не более 1 часа |
| 6 | Демонтаж временно установленных знаков при ремонтах на проезжей части | 30 минут | Не более 5 часов |
| II | Система водоотведения |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренней сети | 30 минут | Не более 8 часов |
| 2 | Устранение засоров наружных сетей | 20 минут | Не более 8 часов |
| 3 | Замена сантехнического оборудования, вышедшего из строя | 20 минут | Не более 3 часов |
| 4 | Устранение затоплений | 15 минут | 30 минут - аварийная служба |
| 5 | Замена насосов | 30 минут | Не более 3-х суток |
| 6 | Устранение неисправностей в работе насоса и пуско-регулирующей аппаратуры | 30 минут | Не более 1-х суток |
| III | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |
| 1 | Замена датчиков, установка на пульт пожарной охраны | 30 минут | Не более 1 часа |
| 2 | Устранение причин ложного срабатывания датчиков | 30 минут | Не более 5 часов |
| 3 | Срабатывание пожарного клапана при наличии допуска к месту работы | 20 минут | Не более 1 часа |
| 4 | Сбои программного обеспечения | 10 минут | Не более 3 часов |
| 5 | Ремонт электромагнитного замка | 10 минут | Не более 2 часов |
| 6 | Ремонт электромеханического замка | 10 минут | Не более 3 часов |
| IV | Электроснабжение (в т.ч. электроосвещение) |  |  |
| 1 | Отключение электропитания в распределительном щите (сработали автоматы-определения неисправности) | 30 минут | Не более 24 часов |
| 2 | Отсутствие напряжения на вводе (осуществление переключения) | 30 минут | Не более 1 часа |
| 3 | Замена осветительной арматуры и ремонт пуско-регулирующей аппаратуры | 30 минут | Не более 24 часов |
| 4 | Замена электрических ламп в местах общего пользования комплекса | 30 минут | Не более 24 часов |
| 5 | Замена электрических ламп уличного освещение, архитектурная подсветка | 30 минут | Не более 24 часов |
| V | Система отопления |  |  |
| 1 | Завоздушивание отопительного прибора | 20 минут | Не более 1 часа |
| 2 | Устранение течи радиатора | 30 минут | до 1-х суток |
| VI | Система вентиляции (в т.ч. кондиционирования) |  |  |
| 1 | Завоздушивание системы при наличии допуска к месту работы | 1 час | Не более 2 часов |
| 2 | Замена элементов фанкойла\кондиционера | 30 минут | 3 часа при наличии з/ч |
| 3 | Замена регулирующей автоматики | 30 минут | не более 1-х суток |
| 4 | Замена электродвигателей | 30 минут | не более 3-х суток |
| 5 | Замена датчиков, контроллеров, реле, вводных автоматов | 30 мин | Не более 1 рабочего дня |
| 6 | Наладка системы | 30 мин | Не более 1 рабочего дня |
| VII | Сети связи (в т.ч. структурированные кабельные системы, слаботочные сети и т.п.) |  |  |
| 1 | Устранение обрывов линий | 30мин | Не более 4 часов |
| 2 | Восстановление канала связи оборудования | 30мин | Не более 4 часов |
| VIII | Диспетчерское управление |  |  |
| 1 | Устранение неисправностей | 10 минут | Не более 1 часа |
| IX | Сигнализация загазованности коллектора |  |  |
| 1 | Устранение неисправностей | 10 минут | Не более 1 часа |
| 2 | Устранение причин ложного срабатывания датчиков | 30 минут | Не более 5 часов |
| Х | Строительные конструкции (сооружение, его конструктивные элементы, общестроительная часть) |  |  |
| 1 | Укрытие коммуникаций и оборудования от протечек строительных конструкций | 30 минут | Не более 2 часов |
| 2 | Устранение повреждений конструкций | 1 час | Не более 3 суток |
| 3 | Устранение протечек строительных конструкций | 1 час | Не более 5 суток |
| 4 | Приведение внешнего вида наземных сооружений в надлежащее состояние | 30 минут | Не более 1 часа |
| ХI | Отдельные виды работ (услуг) |  |  |
|  | Ремонт и замена прочего сантехнического оборудования |  |  |
|  | - запорно-регулирующая арматура - сант.тех. оборудование туалетов и душевых: унитазы, умывальники, смесители и т.п. - смесители, краны, приборы учета, манометры, и пр. | 30 минут | Не более 24 часов. |
|  | Ремонт дверей, замена замков и доводчиков и др. |  |  |
|  | Замена фурнитуры - ручки, замки, крючки, доводчики и т.д.) | Не более 40 минут | Не более 2 часов |
|  | Замена дверей (деревянные в СУ) | Не более 1 часа | Не более 1 рабочего дня |
|  | Замена стекол, зеркал | 30 минут | 2 часа без учета времени доставки |
|  | Поставка МТЦ и оборудования на Объект |  |  |
|  | Сантехника (кнопки смыва писсуаров, запорно-регулирующая арматура унитазов, унитазы, умывальники, смесители, краны) | Не более 1 часа | Не более 24 часов. |
|  | Лампы, осветительная арматура, автоматические выключатели т.д. | Не более 1 часа | Не более 24 часов. |
|  | Документооборот |  |  |
|  | Своевременность представления и правильность оформления документов. | 30 минут | Не более 24 часов |
| ХII | Безопасность объекта |  |  |
| 1. | Устранение замечаний связанных с выполнением требований режима безопасности Объекта. | 30 минут | Не более 5 часов |
| 2. | Устранение замечаний по пожарной безопасности Объекта и охране труда. | 30 минут | Не более 5 часов |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Первый заместитель Генерального директора ______________________/С.А. Иванченко ## М.П. | От имени Исполнителя _______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Приложению №10 к Договору №___ от «___» _____________20__г.

Чек-лист с оценкой качества эксплуатации Объекта.

оценка по пятибалльной системе критериев эксплуатации  коллектора и ДДП

| № п/п | Наименование показателя | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Комментарии (заполнение обязательно при выставлении оценки ниже 4-х баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение замеров газо-воздушной среды коллектора |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Время устранения инцидентов и аварий в соответствии с Приложением 2 к Соглашению |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержание в коллекторе требуемых значений климатических параметров, в том числе включая поддержание температуры и влажности на необходимом уровне для обеспечения установки и работы оборудования и коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение графиков ТО, обходов и осмотров оборудования и коммуникаций |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение требований пожарной безопасности в коллекторе и ДДП. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение требований безопасности и защищенности Объекта. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Состояние гидроизоляции (активные протечки) и предупреждение последствий их проявления |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Состояние освещения и его элементов. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обнаружение и регистрация дефектов строительных конструкций, оборудования, систем и коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Своевременное и качественное выполнение технического обслуживания инженерных систем и строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Своевременное и качественное выполнение текущего ремонта по заявкам Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отсутствие инцидентов и отказов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нарушение правил техники безопасности, ПТЭЭП, ПУЭ, ПТЭКК, МПОТ и прочих нормативных документов |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Нарушение режима водоотведения из коллектора (подтопление, превышение.) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Техническое и санитарно-гигиенического состояние здания и помещений ДП. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению на Объекте. |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Где выявлено | Перечень замечаний | Плановое время устранения | Фактическое время устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

По оценочному листу определяется средняя оценка = среднеарифметическая оценка по всем показателям.

Средняя оценка = ________________

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Первый заместитель Генерального директора ______________________/С.А. Иванченко ## М.П. | От имени Исполнителя _______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Приложению №10 к Договору №___ от «___» _____________20__г.

# Система мотивации в зависимости от оценок качества

| Оценка (Оср.м) | 5,0-4,5 | 4,4-4,3 | 4,2-4,1 | 4,0-3,9 | 3,8-3,7 | 3,6 –1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотивационный коэффициент уменьшения оплаты за месяц (Км), % | 0,0 | - 5% | - 10% | - 15% | - 20% | -25% |

Расчет суммы оплаты за месяц производится на основании среднемесячной оценки

О ср.м – среднеарифметическая величина средних оценок по всем чек-листам оформленным за текущий месяц. согласно Приложению №3 к Соглашению;

В зависимости от О ср.м  (среднемесячной оценки) определяется мотивационный коэффициент Км согласно таблице Приложения №4 к Соглашению.

Коэффициент Км применяется для определения стоимости выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту за отчетный месяц  в зависимости от уровня качества ее оказания:

S = Sмес. по договору – Км х Sмес. по договору,

где

Sмес. по договору – общая стоимость выполненных Работ/Разовых работ/работ по Текущему ремонту за отчетный месяц по договору.

При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя, причинивших Заказчику материальный ущерб, Исполнитель возмещает ущерб согласно Договору.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Первый заместитель Генерального директора ______________________/С.А. Иванченко ## М.П. | От имени Исполнителя _______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №11

к Договору № ________ от «__» _________ 201__ года

СТРАХОВАНИЕ.

1.	Исполнитель не позднее даты начала Работ, определенной в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему (а если Работы фактически начинаются раньше указанной даты – не позднее даты фактического начала Работ) обязан за свой счет заключить договор страхования рисков/ответственности, указанных в п.12.1. настоящего Договора,  («Договор страхования») на условиях, установленных в настоящей приложении,  п.12.1. настоящего Договора (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

2.	Исполнитель заключает Договор страхования со страховой компанией с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»). Страховая компания должна быть резидентом РФ.

3.	Исполнитель обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора страхования предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя копию Договора страхования и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховой премии по Договору страхования.

4.	Исполнитель обязан за свой счет поддерживать Договор страхования в силе до даты окончания срока действия Договора.

5.	Если Исполнитель не заключит или своевременно не продлит Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного Договор страхования, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые договоры страхования и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Исполнителю по настоящему Договору, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление.

6.	При возникновении страховых случаев Исполнитель должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Заказчику.

7.	 За не предоставление или нарушения срока предоставления любого из документов, установленных пунктом 3 настоящего Приложения Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей за каждый день просрочки, по каждому документу отдельно. Предоставление документов, не соответствующих требованиям настоящего Приложения, считается непредставлением документов.

| От имени Заказчика Первый заместитель Генерального директора ______________________/С.А. Иванченко ## М.П. | От имени Исполнителя _______________/ М.П. |
| --- | --- |