## Приложение №1
Приложение №1 к Регламенту
СОСТАВ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРИМЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНИКАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА
Приложение №1.1 | Технические осмотры, замеры загозованности, организационные работы, уборка коллектора
Приложение №1.2 | Техническое обслуживание инженерных систем и строительных конструкций
Раздел 1 | Система водоотведения
Раздел 2 | Охранно-пожарная сигнализация
Раздел 3 | Электроснабжение
Раздел 4 | Отопление и вентиляция
Раздел 5 | Сети связи
Раздел 6 | Диспечерское управление
Раздел 7 | Сигнализация загозованности коллектора
Раздел 8 | Строительные конструкции
Приложение №1.3 | Текущий ремонт инженерных систем и строительных конструкций
Раздел 1 | Система водоотведения
Раздел 2 | Охранно-пожарная сигнализация
Раздел 3 | Электроснабжение
Раздел 4 | Отопление и вентиляция
Раздел 5 | Сети связи
Раздел 6 | Диспечерское управление
Раздел 7 | Сигнализация загозованности коллектора
Раздел 8 | Строительные конструкции
Приложение №1.4 | Эксплуатация Диспечерского пункта
Техническое обслуживание
Раздел 1 | Система отопления и вентиляции
Раздел 2 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
Раздел 3 | Охранно-пожарная сигнализация и сети связи
Раздел 4 | Электроснабжение
Раздел 5 | Автоматизация
Раздел 6 | Уборка помещений
Текущий ремонт
Раздел 1 | Система отопления и вентиляции
Раздел 2 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
Раздел 3 | Охранно-пожарная сигнализация и сети связи
Раздел 4 | Электроснабжение
Раздел 5 | Автоматизация
Примечение:
Результаты всех проводимых работ фиксировать в соответствующих журналах

## осмотр
Приложение №1.1
Технические осмотры, замеры загозованности, организационные работы, уборка коллектора
№ пп | Наименование работ | Ед. измерения | количество | Периодичность выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ВНУТРЕННИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ: | км | 11.144 | ежедневно
Передача информации дежурному инженеру районного диспетчерского пункта о времени начала и окончании технического осмотра.
Визуальный осмотр и проверка работоспособности установок, оборудования, запорных устройств, люков, дверей, аварийных выходов, линий теплосети, трубопроводов и пр.
Фиксация обнаруженных дефектов.
Проверка разрешительной документации, при необходимости выдача уведомлений представителю организации, производящей работы
2 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ПОВЕРХНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ И ИХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ, включая смотровые колодцы | км | 11.144 | ежедневно
Передача информации дежурному инженеру районного диспетчерского пункта о времени начала и окончании технического осмотра.
Визуальный осмотр и Проверка целостности конструктивных элементов сооружений, поверхности трассы коллектора , осмотр трассы питающего кабеля
Фиксация обнаруженных дефектов.
Проверка разрешительной документации, при необходимости выдача уведомлений представителю организации, производящей работы
3 | ОЧИСТКА КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ | км | 11.144 | 1 раз в неделю
Очистка коллекторов от мусора и грязи
Очистка приямков для водовыпуска
Удаление пыли и грязи с внешних поверхностей оборудования
Вынос мусора с погрузкой
4 | Замеры метана (СН4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов | куст | 1 | ежедневно 5 раз в день
1. Подготовка к проверке ГВС в ДП и ОГК. 2. проверка технического состояния газоанализатора и светильника. 3. Проверка ГВС в ДП. 4. Движение от ДП к месту первого замера в коллекторе. 5. Подготовка к замерам ГВС. 6. Проверка ГВС на метан в коллекторе. 7. Выход из коллектора. 8. Заключительный период проверки ГВС.
5 | Организационные работы ( координация проведения работ, контроль за выполнение работ, оформление допусков и т.д.) |  |  | по мере необходимости

## Техническое обслуживание
Приложение 1.2
Техническое обслуживание инженерных систем и строительных конструкций
№ пп | Наименование работ | Ед. измерения | количество | Периодичность выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 8
Раздел 1.Система водоотведения
1 | Техническое обслуживание насосов:
Пуск насоса для проверки исправности механической части и наличия посторонних шумов, стуков.
Проверка фланцевых соединений.
Снятие напряжения с пускорегулирующей аппаратуры.
Закрытие задвижки на напорном трубопроводе.
Проверка исправности подключения электропроводки и сетей заземления.
Подъем из приямка насоса
Внешний осмотр корпуса электронасоса, трубопроводов, запорного вентиля, обратного клапана, токоподводящего кабеля на наличие механических повреждений, обрыва, замыкания.
Очистка поверхности электродвигателя.
Проверка состояния всасывающего сетчатого фильтра. Очистка поверхности насоса от пыли, грязи, ила.
Проверка уровня масла и при необходимости доливка.
Подтяжка креплений трубопровода, контактов, проверка целостности шланга.
Очистка приямка от ила, грязи и мусора
Проверка зазора рабочего колеса и его регулировка (ГНОМ)
Опускание в приямок насоса.
Открытие задвижки на напорном трубопроводе.
Подача напряжения на пускорегулирующую аппаратуру.
Оформление записей по проведению технического обслуживания насоса.
1.1 | Grundfos SL 1.50.65.15.2.50 B (36м3/час) | шт | 3 | 1 раз в квартал
1.2 | Гном 53-10 (53м3/час) | шт | 1 | 1 раз в квартал
2 | Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления:
Разъединение и соединение фланцевых стыков.
Установка и снятие запорной арматуры.
Прочистка и подготовка арматуры к установке.
Очистка труб от осадочного налета
Очистка поверхности трубопровода от грязи и ржавчины.
Окраска поверхности трубопровода.
2.1 | Трубопроводы к насосам диаметром до 80 мм и арматура на них | м | 19 | 1 раз в полгода
2.2 | Трубопроводы водоудаления диаметром до 200 мм и арматура на них | м | 78 | 1 раз в полгода
3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (НАСОСАМИ):
Снятие напряжения.
Очистка от пыли и грязи.
Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений.
Очистка контактов от грязи и наплывов.
Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
Включение напряжения.
Запись в журнале регистрации работ по ТО о выполнении работ.
3.1 | Щит LCD 108 400 | шт | 1 | 1 раз в год
3.2 | Щит LC 108 400 | шт | 1 | 1 раз в год
Раздел 2. Охранно-пожарная сигнализация
1 | Техническое обслуживание установочных приборов :
1. Очистки от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности
1.1 | Концентратор контактных датчиков ККД-C (ЕСАН.426433010) | шт. | 240 | ежемесячно
1.2 | Извещатель охранный радиоволновый ОПД | шт. | 340 | ежемесячно
1.3 | Извещатель пожарный ручной речевой УИР-Р (ЭСАТ.425211.002) | шт. | 260 | ежемесячно
1.4 | Блок информационно-управляющий БИУ (ЭСАН.426439.004) | шт. | 58 | ежемесячно
1.5 | Блок контроля датчиков речевой БКД-Р (ЭСАТ.426469.025) | шт. | 2 | ежемесячно
1.6 | Блок контроля датчиков с интерфейсом Ethernet БКД-Е (ЭСАТ.426469.026) | шт. | 3 | ежемесячно
1.7 | Блок передачи данных с интерфейсом RS-232/RS-485 БПДД-RS | шт. | 36 | ежемесячно
1.8 | Переходник БКД-Р-RS БКД-Р-RS | шт. | 2 | ежемесячно
1.9 | Усилитель сигнала линии активный УСЛ-А | шт. | 20 | ежемесячно
1.10 | Усилитель сигнала линии пассивный УСЛ-П | шт. | 6 | ежемесячно
1.11 | Блок питания сети БПС (ЭСАН.426479.001) | шт. | 7 | ежемесячно
1.12 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20/Б2M | шт. | 480 | ежемесячно
1.13 | Дымовой оптико-электронный извещатель ЕСО1000 без базы ИП212-58 | шт. | 1990 | ежемесячно
2 | Техническое обслуживание Шкафы навесные:
1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов (1-3). 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа (1-3). 3. Открытие двери шкафа. 4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа (2, 3). 5. Зачистка шкуркой мест появления ржавчины, нанесение слоя защитной краски или эмали (2). 6. Замена замка, смазка трущихся частей техническим вазелином (3). 7. Закрытие двери шкафа.
2.1 | Корпус навесной 800×600×300 Legrand 035523 | шт. | 10 | полугодовое
2.2 | Корпус навесной 1000×800×300 Legrand 035527 | шт. | 9 | полугодовое
3 | Техническое обслуживание :Персональный компьтер в комплекте ПЭВМ G5000B (G531HLQi): Core i5-3450/ 4 Гб/ 1 Тб/ 1 Гб Quadro 600/ DVDRW/ Win7 Pro G5000B (G531HLQi) | шт. | 2 | в течении года
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности
4 | Техническое обслуживание: LCD-монитор 24" NEC PA241W-BK <Black> NEC PA241W-BK | шт. | 4 | в течении года
1. Отключение сетевого напряжения питания. 2. Внешний осмотр целостности монитора. 3. Отключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом (2, 4). 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана 5. Снятие задней защитной крышки, снятие остаточного заряда с кинескопа, прочистка монитора изнутри пылесосом, установка задней защитной крышки 6. Подключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом 7. Проверка надежности крепления и\или установки. 8. Включение сетевого напряжения питания, визуальная проверка наличия и качества изображения. 9. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения
5 | Техническое обслуживание: Управляемый коммутатор Cisco Catalyst 2955S-12 | шт. | 2 | ежемесячно
1 Осмотр сигнальных, питающих кабелей, переходных муфт и коммутационных коробок 2. Осмотр коммутатора с целью выявления механических повреждений 3. Демонтаж и монтаж коммутатора 4. Очистка от пыли и грязи поверхности коммутатора 5. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений коммутатора 6. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками 7. Проверка переключения каналов и выдачи информации на пульт
6 | Техническое обслуживание Блоки питания
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3.Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности
6.1 | Блок питания для Cisco Catalyst 2955S-12 PWR-2955-AC= | шт. | 2 | ежемесячно
6.2 | Блок бесперебойного питания тип APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V ББП-1000 | шт. | 8 | ежемесячно
6.3 | Батарейный блок SUA24XLBP к ББП APC Smart-UPS XL 1000VA | шт. | 7 | ежемесячно
6.4 | Блок бесперебойного питания тип АРС Smart-UPS XL 2200VA ББП-2200 | шт. | 3 | ежемесячно
6.5 | Батарейный блок SUA48XLBP к ББП APC Smart-UPS XL 2200VA | шт. | 3 | ежемесячно
7 | Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения
1. Определение параметров настройки. 2. Ознакомление сотрудников службы сопровождения с содержанием задач, структурой входных и выходных данных (9-29) 3. Работа по обеспечению функционирования поставленного ПС согласно техническим условиям и эксплуатационной документации 4. Анализ функционирования ПС в ходе эксплуатации. 5. Извещение пользователей о снятии ПС с производства и обслуживания. 6. Консультации по устранению ошибок подготовки данных и решению задач.
| Покупное программное обеспечение Сервер LanMon на цифровом диске (на 3000 параметров) СЕРВЕР LanMon | шт. | 2 | в течении года
| Покупное программное обеспечение для АРМ скада-системы LanMon на цифровом диске АРМ LanMon | шт. | 2 | в течении года
8 | Техническое обслуживание: Выключатель автоматический Schneider Electric С60N с током расцепления 6А С60N 24335 | шт. | 14 | полугодовое
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Проверка соответствия схеме подключения. 3. Присоединение проводов на клемму. 4. Открывание и закрывание крышек выключателя 5. Проверка отсутствия перегрева и окиси контактов. 6. Зачистка, регулировка и смазка контактной поверхности ножей и пинцетов подвижных частей 7. Проверка заедания в подвижных узлах и деталях, регулирование контактных пружин 8. Проверка соответствия и установка уставок нагрузке
9 | Техническое обслуживание: Слаботочные проводки
1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену 2. осмотр изоляции 3. Протирка от различных загрязнений 4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях
9.1 | Кабель радиочастотный с изоляцией из сплошного поливинилхлоридного пластиката (две ветки) РК-50-7-15 | м | 31110 | полугодовое
9.2 | Кабель негорючий огнестойкий с низким дымо-газовыделением с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, экранированный, безгалогенный КПСЭнг-FRHF 1х2х1,0 | м | 22180 | полугодовое
9.3 | Кабель негорючий огнестойкий с низким дымо-газовыделением с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, экранированный КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,0 | м | 8120 | полугодовое
10 | Техническое обслуживание: Силовая сеть
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание крышек аппаратов 3. подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Чистка ножей и пинцетов кабеля . 6. восстановление бирок 7. Проверка отсутствия перегрева на контактах 8. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке 9. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника 10. Восстановление крепления кабеля 11. Проверка соответствия схеме подключения
10.1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХЛ пластиката, сеч. в кв. мм, ГОСТ 1508-78 ВВГ 3х1,5 | м | 300 | полугодовое
10.2 | Провод заземления(неизолированный) ПВ3 4х1 | м | 900 | полугодовое
Раздел 3. Электроснабжение
1 | Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств, шкафов, щитов, рубильников
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание шкафа крышек аппаратов 3. Затяжка болтовых соединений, подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Чистка ножей и пинцетов предохранителей , кабеля 6. Восстановление схемы заземления 7. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах 8. Проверка на исправность плавкой вставки и установка патрона, регулировка контактных зажимов предохранителей 9. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках 10. Навешивание бирок на провода, восстановление бирок 11. Очистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса, проводов 12. Чистка распределительных шин 13. Техническое обслуживание рубильника, пускателя, автоматических выключателей, пакетного выключателя 14. Проверка отсутствия перегрева на контактах 15. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке 16. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника 17. Восстановление крепления кабеля 18. Проверка фазировки питающих кабелей 19. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов, кабеля 20. Проверка и ремонт замка шкафа 21. Проверка соответствия схеме подключения. 22. Присоединение проводов на клемму.
1.1 | Панель ввода питания Prisma Plus серия G | шт | 40 | 2 раза в год
1.2 | Панель АВР Prisma Plus серия G | шт | 20 | 2 раза в год
1.3 | ЩАП-23 | шт | 20 | 2 раза в год
1.4 | Шкаф ГЗШ-10М с ШЗ-3-40УХЛ3 | шт | 20 | 2 раза в год
1.5 | Ящик силовой 100А, IP32, с выключателем | шт | 85 | 2 раза в год
1.6 | Ящик силовой 250А, IP32, с выключателем | шт | 80 | 2 раза в год
1.7 | Панель распределения питания Prisma Plus серия G, | шт | 40 | 2 раза в год
1.8 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5110-2474-УЗ 2,5 А | шт | 80 | 2 раза в год
1.9 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5111-2674-УЗ 4,0 А | шт | 55 | 2 раза в год
1.10 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5111-3274-УЗ 16,0 А | шт | 80 | 2 раза в год
1.11 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5111-3474-УЗ 25,0 А | шт | 35 | 2 раза в год
1.12 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер АЯ5111-4274-УЗ 160,0 А | шт | 80 | 2 раза в год
2 | Техническое обслуживание Счетчик электроэнергии (5 А) Меркурий - 230 ART-03-RN | шт | 40 | 2 раза в год
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности
3 | Техническое обслуживание трансформаторов понижающих 250Вт
1. проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 2. очистка от пыли и грязи; 3. проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 4.осмотр и ликвидация видимых повреждений; 5. затяжка крепежных деталей; 6. очистка контактов от грязи и наплывов; 7 .проверка исправности арматуры 8. проверка наличия соответствующих надписей.
3.1 | Трансформатор понижающий 220/36В | шт | 2 | 2 раза в год
3.2 | Трансформатор понижающий 220/12В | шт | 20 | 2 раза в год
4 | Техническое обслуживание светильников
1. Технический осмотр светильников 2. Очистка светильников от пыли и грязи 3. Разборка светильников, вывертывание ламп, замена патронов, ввертывание ламп 4. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности 5. Сборка светильников 6. Отсоединение и присоединение заземляющего провода
4.1 | Светильник под лампу накаливания защищенный НСП 02-100-003 | шт | 1162 | 2 раза в год
4.2 | Светильник под лампу накаливания защищенный НСП 23-200 | шт | 397 | 2 раза в год
4.3 | Светильник «Выход» двухламповый с люминисцентными лампами 2х8 Вт со встроенной аккумуляторной батареей ЛБО 20-2х8-941 | шт | 158 | 2 раза в год
5 | Техническое обслуживание кабельных силовых линий | м сети
| 1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание крышек аппаратов 3. Подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли. 5. Чистка кабеля 6. Восстановление бирок 7. Проверка отсутствия перегрева на контактах (5). 8. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке (5). 9. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника (5). 10. Восстановление крепления кабеля (5). |  |  |  | метров
5.1 | ВВГнг-LS-0,66 5х25 | пм | 40 | 2 раза в год
5.2 | ВВГнг-LS-0,66 5х16 | пм | 300 | 2 раза в год
5.3 | ВВГнг-LS-0,66 5х10 | пм | 36630 | 2 раза в год
5.4 | ВВГнг-LS-0,66 5х6 | пм | 22280 | 2 раза в год
5.5 | ВВГнг-LS-0,66 5х4 | пм | 300 | 2 раза в год
5.6 | ВВГнг-LS-0,66 5х2,5 | пм | 600 | 2 раза в год
5.7 | ВВГнг-LS-0,66 5х1,5 | пм | 400 | 2 раза в год
5.8 | ВВГнг-LS-0,66 4х10 | пм | 400 | 2 раза в год
5.9 | ВВГнг-LS-0,66 4х4 | пм | 500 | 2 раза в год
5.10 | ВВГнг-LS-0,66 4х2,5 | пм | 5850 | 2 раза в год
5.11 | ВВГнг-LS-0,66 3х16 | пм | 140 | 2 раза в год
5.12 | ВВГнг-LS-0,66 3х2,5 | пм | 550 | 2 раза в год
5.13 | ПВ1 1х10 | пм | 360 | 2 раза в год
5.14 | ПВ1 1х25 | пм | 190 | 2 раза в год
5.15 | ПВ3 1х70 | пм | 200 | 2 раза в год
5.16 | ПВ3 1х16 | пм | 1000 | 2 раза в год
5.17 | ПВ3 1х1,5 | пм | 980 | 2 раза в год
6 | Техническое обслуживание заземляющих линий |  |  | 2 раза в год
1. проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 2. очистка от пыли и грязи; 3. проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 4.осмотр и ликвидация видимых повреждений; 5. затяжка крепежных деталей; 6. очистка контактов от грязи и наплывов; 7 .проверка исправности арматуры 8. проверка наличия соответствующих надписей.
6.1 | Сталь полосовая 4х40 | м | 301.5873 | 2 раза в год
6.2 | Сталь полосовая 4х25 | м | 384.6154 | 2 раза в год
6.3 | Сталь угловая 63х63х6 | м | 61.1888 | 2 раза в год
6.4 | Уголок 50х50х5, L=150мм | м | 11638.4181 | 2 раза в год
Раздел 4. Отопление и вентиляция
1 | Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах:
1. Проверка работы вентилятора. 2. Проверка виброизоляторов. 3. Снятие защитной сетки. 4. Очистка внутренней полости вентилятора
1.1 | Вентилятор ВО 18-270-1,6 ДА 63-8-3 | 1 вентилятор | 29 | 2 раза в год
1.2 | Вентилятор ОСА 510-4-26-Б-Н-У2-1,5-2835-380-02 А80А2 | 1 вентилятор | 67 | 2 раза в год
1.3 | Вентилятор ОСА 510-4-38-Б-Н-У2-2,2-2820-380-02 А80В2 | 1 вентилятор | 3 | 2 раза в год
1.4 | Вентилятор ОСА 510-5-18-Б-Н-У2-3,0-2805-380-02 А90L2 | 1 вентилятор | 1 | 2 раза в год
2 | Техническое обслуживание противопожарных клапанов автоматических ( с реверсивными электромеханическими приводами BELIMO) :
1.Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану. 2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Проверка целостности заземления корпуса. Проверка работы световых индикаторов положения лопаток клапана. Выявление неисправностей и дефектов. 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей. 4. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана. 5. Включение питания клапана. Установка решетки.
2.1 | Ø 160 | шт | 58 | 1 раз в год
2.2 | Ø 400 | шт | 3 | 1 раз в год
2.3 | Ø 500 | шт | 1 | 1 раз в год
2.4 | 700 х 400 - МВЕ(220) - К | шт | 67 | 1 раз в год
2.5 | 600 х 600 - МВЕ(220) - К | шт | 4 | 1 раз в год
2.6 | 1000 х 1000 - МВЕ(220) - К | шт | 61 | 1 раз в год
2.7 | 600 х 1600 - МВЕ(220) - К | шт | 4 | 1 раз в год
3 | Техническое обслуживание клапанов воздушных 600 х 600 с ручным приводом: | шт | 65 | 2 раза в год
1. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана и привода. Выявление неисправностей и дефектов. 2. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и привода. Смазка трущихся поверхностей. 3. Проверка работоспособности клапана и привода.
4 | Техническое обслуживание воздуховодов:
1. Переходы рабочих с инструментами и материалами и процессе работ на расстояние до 150 м. 2 .Проверка герметичности двери приточной каморы 3. Проверка воздуховода, восстановление креплений воздуховода. 4. Очистка пылесборных, вентиляционных решеток и воздуховода от загрязнений.
4.1 | Ø 160 | м | 30 | 1 раз в год
4.2 | Ø 400 | м | 15 | 1 раз в год
4.3 | Ø 500 | м | 10 | 1 раз в год
4.4 | 700 х 400 | м | 18 | 1 раз в год
Раздел 5. Сети связи
1 | Техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи, телефонных канализаций
1. очистка внутренних крышек люков; 2. очистка замков, их смазка и защита от загрязнений; 3. чистка колодца от воды и посторонних предметов.
1.1 | Колодец большого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-5 | шт. | 15 | 1 раз в квартал
1.2 | Колодец среднего типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-4 | шт. | 46 | 1 раз в квартал
1.3 | Колодец малого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-3 | шт. | 29 | 1 раз в квартал
1.4 | Люк легкого типа для телефонного колодца; ГОСТ 8591-76*Ел | шт. | 90 | 1 раз в квартал
1.5 | Запорное устройство для люков телефонных колодцев УЗНК | шт. | 90 | 1 раз в квартал
Раздел 6. Диспечерское управление
1 | Техническое обслуживание установочных приборов
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности
1.1 | Блок согласующих устройств БСУ-2 | шт. | 27 | ежемесячно
1.2 | Блок управления и контроля БУиК-2 | шт. | 25 | ежемесячно
1.3 | Блок передачи данных дуплексный БПДД-Е | шт. | 2 | ежемесячно
1.4 | Усилитель сигнала УСЛ-RS-485 | шт. | 10 | ежемесячно
2 | Техническое обслуживание щитов ЩРО, ЩАП
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание шкафа. 3. Затяжка болтовых соединений 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках 6. Навешивание бирок на провода, восстановление бирок 7. Очистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса, проводов 8. Чистка распределительных шин 9. Техническое обслуживание рубильника , пускателя автоматических выключателей, пакетного выключателя 10. Проверка и ремонт замка шкафа 11. Проверка соответствия схеме подключения. 12. Присоединение проводов на клемму.
2.1 | Щит питания распределительный ЩРО-3136-6-40 УХЛ4 | шт. | 22 | ежемесячно
2.2 | Щит ЩАП-33М1 ЩАП-33М1/40А/ВРУ8208 | шт. | 2 | ежемесячно
3 | Техническое обслуживание Слаботочные проводки Информационно-питающая линия (ИПЛ)
1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену (гр. 1-4). 2. осмотр изоляции (гр. 1-4). 3. Протирка от различных загрязнений (гр. 1-4). 4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях (гр. 1-4).
3.1 | Кабель радиочастотный с изоляцией из поливинилхлорида РК-50-7-15 | п.м | 16000 | полугодовое
4 | Техническое обслуживание Силовая сеть
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание крышек аппаратов 3. подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Чистка ножей и пинцетов кабеля 6. восстановление бирок 7. Проверка отсутствия перегрева на контактах 8. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке 9. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника 10. Восстановление крепления кабеля 11. Проверка соответствия схеме подключения. 12. Присоединение проводов на клемму.
4.1 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нг КВВГнг-LS 19х1,5 | п.м | 750 | полугодовое
4.2 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нг КВВГнг-LS 14х1,5 | п.м | 4500 | полугодовое
4.3 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нг КВВГнг-LS 10х1,5 | п.м | 6500 | полугодовое
4.4 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нг КВВГнг-LS 7х1,5 | п.м | 6515 | полугодовое
4.5 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нг КВВГнг-LS 5х1,5 | п.м | 150 | полугодовое
4.6 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нг КВВГнг-LS 4х1,5 | п.м | 26060 | полугодовое
4.7 | Провод изолированный гибкий (для заземления) с желто-зеленой изоляцией ПВЗ 4+1 | п.м | 1000 | полугодовое
Раздел 7. Сигнализация загозованности коллектора
1 | Техническое обслуживание Модуль передачи системы безопасности (исп.2) в комплекте с модемом Е392 и кабелем USB | шт. | 1 | ежемесячно
1. Осмотр с целью выявления механических повреждений. 2. Демонтаж и монтаж . 3. Очистка от пыли и грязи поверхности 4. Очистка щетками от загрязнений поверхности 5. Проверка переключения каналов и выдачи информации на пульт.
2 | Техническое обслуживание Модуль датчиков системы безопасности (исп.10) | шт. | 9 | ежемесячно
1. Очистки от пыли и грязи и внешний осмотр . 2. Затяжка крепежных деталей . 3. Проверка исправности крепежной арматуры . 4. Проверка работоспособности .
3 | Техническое обслуживание Газоанализатор системы безопасности | шт. | 171 | ежемесячно
1. Удаление пыли с поверхности газоанализатора. 2. Проверка параметров технического состояния газоанализаторов, правильности их установки. 3. Проверка погрешности измерения и срабатывания газоанализаторов.
4 | Техническое обслуживание Усилитель линии системы безопасности активный | шт. | 20 | ежемесячно
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр . 2. Затяжка крепежных деталей . 3. Проверка исправности крепежной арматуры. 4. Проверка работоспособности .
5 | Щит с монтажной панелью ЩРНМ-3 IP54 (с замком, 650х500х220) | шт. | 9 | ежемесячно
1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов. 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа .
6 | Техническое обслуживание приборов
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр . 2. Затяжка крепежных деталей . 3.Проверка исправности крепежной арматуры. 4. Проверка работоспособности .
6.1 | Блок питания 48В SKAT-RLPS.48/36DC-500VA | шт. | 9 | ежемесячно
6.2 | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 9 | ежемесячно
7 | Техническое обслуживание Силовая сеть
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание крышек аппаратов . 3. Подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием. 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Чистка ножей и пинцетов кабеля. 6. Ввосстановление бирок. 7. Проверка отсутствия перегрева на контактах . 8. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке. 9. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника. 10. Восстановление крепления кабеля. 11. Проверка соответствия схеме подключения
7.1 | Кабель силовой ВВГнг(A) - FRLS 3x2,5 | км. | 0.19 | полугодовое
7.2 | Провод заземления ПВЗ 1х4 | км. | 0.09 | полугодовое
8 | Техническое обслуживание Сигнальные, питающие кабели
1 Осмотр сигнальных, питающих кабелей, переходных муфт и коммутационных коробок. 2. Частичная разборка и сборка КСК. 3. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов. 4. Проверка состояния контактов клеммника. 5. Очистка контактов от окислов. 6. Проверка качества монтажа. 7. Проверка качества заземления КСК.
8.1 | Кабель парной скрутки | км. | 28.6 | полугодовое
8.2 | Кабель витая пара Cat. 5e, OUTDOOR (2 пары) | км. | 0.045 | полугодовое
8.3 | Кабель витая пара Cat. 5e, OUTDOOR (4 пары) | км. | 0.04 | полугодовое
8.4 | Кабель высокочастотный | км. | 0.025 | полугодовое
Раздел 8. Строительные конструкции
1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ МОНОЛИТНЫХ С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА "ДОМИК" БЕЗ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА, РАЗМЕР ВЕНТШАХТЫ 1,4 х2,6 М С ОКРАСКОЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | шт | 142 | 1 раз в год
1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой. 2. Подготовка к окраске металлоконструкций и оголовка шахты. 3. Окраска поверхности оголовка и металлических конструкций шахты.
2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ: | выход | 142 | 2 раза в год
Проверка на открывание, закрывание, работоспособность запорных устройств
смазка петель, запорных устройств
Очистка от старой краски металлоконструкций аварийного выхода
Окраска петель, дверцы, запорного устройства масляной краской.
Опломбирование аварийного выхода.
3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ: | шт | 52 | 2 раза в год
Проверка на открывание, закрывание, работоспособность запорных устройств
смазка петель, запорных устройств
Очистка от старой краски металлоконструкций аварийного выхода
Окраска петель, дверцы, запорного устройства масляной краской.
Опломбирование аварийного выхода.
4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ, ПЛОЩАДОК, ОПОР, РЕШЕТОК, ПЕРЕГОРОДОК И ДР.) | тн | 99.5 | 1 раз в год
1. Сварка металла.
2. Окраска металлоконструкций масляной краской
| Металлическое ограждение | кг | 21259
| Металлическая площадка | кг | 8184
| Металлическая дверь Д-1 (0,8х1,8м) | кг | 458
| Д-1 металлическая дверь типа "Метро" 0.8х2.0 м | кг | 919
| Металлическая дверь Д-2 типа "Метро" (08,1,8м) | кг | 250
| Л-1.0 металлическая лестница | кг | 7821
| Л-2.0 металлическая лестница | кг | 352
| Л-2.5 металлическая лестница | кг | 0
| Л-3.0 металлическая лестница | кг | 369
| Л-3.5 металлическая лестница | кг | 1024
| Л-4.0 металлическая лестница | кг | 805
| 40х4 мм ГОСТ 103-76* L=150 мм (для кабелей собств. нужд) | кг | 2600
| 25х4 мм ГОСТ 103-76* (шина заземления) | кг | 2710
| 50х5 мм ГОСТ 103-76* (шина заземления) | кг | 517
| 50х6 мм ГОСТ 103-76* L=100 мм (для крепления полки под собств. нужд) | кг | 507
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 (направляющие для крепл. кронштейна) | кг | 4272
| L75х75х5 мм ГОСТ 8509-93 L=200 мм (для соединительной детали) | кг | 677
| L75х50х5 мм ГОСТ 8510-86 L=200 мм (для крепления кронштейна) | кг | 792
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=900 мм (для кронштейна) | кг | 5518
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=400 мм (для кронштейна) | кг | 10
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=1175 мм (для кронштейна) | кг | 9
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=530 мм (для кронштейна) | кг | 31
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=350 мм (для кронштейна) | кг | 16
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=650 мм (для кронштейна) | кг | 20
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=300 мм (для кронштейна) | кг | 2
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=400 мм (для кронштейна) | кг | 3
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=610 мм (полка под кабели собств. нужд) | кг | 808
| L40х40х4 мм ГОСТ 8509-93 (для обрамления отверстий) | кг | 514
| [16 ГОСТ 8240-89 (направляющие для крепления кронштейна) | кг | 415
| [16 ГОСТ 8240-89 (стойки) | кг | 284
| [10 ГОСТ 8240-97 | кг | 135
| [12У L=2,57 м ГОСТ 8240-97 (для стоек) | кг | 535
| [12У L=2,58 м ГОСТ 8240-97 (для стоек) | кг | 54
| [12У L=2,96 м ГОСТ 8240-97 (для стоек) | кг | 123
| [12У L=3,67 м ГОСТ 8240-97 (для стоек) | кг | 382
| [12У L=5,77 м ГОСТ 8240-97 (для стоек) | кг | 240
| [8У L=1500 мм ГОСТ 8240-97 (для замка люка) | кг | 85
| [12У ГОСТ 8240-97 (для стоек) | кг | 1154
| L75х75х5 мм ГОСТ 8509-93 (направляющие для крепления кронштейна) | кг | 2316
| НК-2 (кронштейн) | кг | 3460
| НК-3 (кронштейн) | кг | 334
| НК-4 (кронштейн) | кг | 81
| НК-5 (кронштейн) | кг | 223
| НК-6 (кронштейн) | кг | 6720
| НК-7 (кронштейн) | кг | 660
| НК-8 (кронштейн) | кг | 14931
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=610 мм (полка под кабели собств. нужд) | кг | 4453
| L50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 L=200 мм (для крепления арматуры освещения) | кг | 52
| L40х4 мм ГОСТ 8509-93 (для обрамления проемов) | кг | 50
| 40х4 мм ГОСТ 103-76* L=150 мм (для кабелей собств. нужд) | кг | 95
| 50х6 мм ГОСТ 103-76* L=100 мм (для крепления полки под собств. нужд) | кг | 11
| 10х150 ГОСТ 19903-74* L=850 мм | кг | 160
| РМ-1 рама подъема кабелей | кг | 692
| РМ-2 рама подъема кабелей | кг | 1382

## Текущий ремонт
Приложение № 1.3.
Текущий ремонт инженерных систем и строительных конструкции коллектора
№ пп | Наименование работ | Ед. измерения | количество | Периодичность выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 8
Раздел 1. Система водоотведения
1 | Текущий ремонт насосов:
Осмотр насосного агрегата, проверка защитных кожухов, проверка внешнего состояния оборудования, подтяжка сальниковых уплотнителей, набивка сальников, замена пальцев в муфтах, подтяжка болтов, контактов и креплений.
Очистка поверхности насоса от грязи и ржавчины
Окрашивание поверхности насоса
| Grundfos SL 1.50.65.15.2.50 B (36 мз/час) | шт | 3 | 1 раз в год
| Гном 53-10 (53 м3/час) | шт | 1 | 1 раз в год
1 | Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления:
Разъединение и соединение фланцевых стыков.
Разметка и резка труб.
Подготовка концов труб под сварку.
Насадка фланцев на концы труб
Присоединение трубной заготовки к трубопроводу.
Прочистка труб от осадочного налета
Сварка труб.
Установка и снятие запорной арматуры.
Прочистка и подготовка арматуры к установке.
Гидравлическое испытание трубопровода.
Очистка поверхности трубопровода от грязи и ржавчины.
Окраска поверхности трубопровода
| Трубопроводы к насосам диаметром до 80 мм и арматура на них | м | 19 | 1 раз в год
| Трубопроводы водоудаления диаметром до 200 мм и арматура на них | м | 78 | 1 раз в год
2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (НАСОСАМИ):
Снятие напряжения.
Очистка от пыли и грязи.
Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений.
Очистка контактов от грязи и наплывов.
Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
Частичная разборка шкафа (3, 4).
Очистка и промывка механических и контактных деталей
Выявление неисправных деталей и узлов
Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов
Сборка и окраска шкафа
Включение напряжения.
Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.
| Щит LCD 108 400 | шт | 1 | 1 раз в год
| Щит LC 108 400 | шт | 1 | 1 раз в год
Раздел 2. Охранно-пожарная сигнализация
1 | Технический ремонт установочных приборов:
1. Очистки от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции
1.1 | Концентратор контактных датчиков ККД-C (ЕСАН.426433010) | шт. | 240 | 1 раз в год
1.2 | Извещатель охранный радиоволновый ОПД | шт. | 340 | 1 раз в год
1.3 | Извещатель пожарный ручной речевой УИР-Р (ЭСАТ.425211.002) | шт. | 260 | 1 раз в год
1.4 | Блок информационно-управляющий БИУ (ЭСАН.426439.004) | шт. | 58 | 1 раз в год
1.5 | Блок контроля датчиков речевой БКД-Р (ЭСАТ.426469.025) | шт. | 2 | 1 раз в год
1.6 | Блок контроля датчиков с интерфейсом Ethernet БКД-Е (ЭСАТ.426469.026) | шт. | 3 | 1 раз в год
1.7 | Блок передачи данных с интерфейсом RS-232/RS-485 БПДД-RS | шт. | 36 | 1 раз в год
1.8 | Переходник БКД-Р-RS БКД-Р-RS | шт. | 2 | 1 раз в год
1.9 | Усилитель сигнала линии активный УСЛ-А | шт. | 20 | 1 раз в год
1.10 | Усилитель сигнала линии пассивный УСЛ-П | шт. | 6 | 1 раз в год
1.11 | Блок питания сети БПС (ЭСАН.426479.001) | шт. | 7 | 1 раз в год
1.12 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20/Б2M | шт. | 480 | 1 раз в год
1.13 | Дымовой оптико-электронный извещатель ЕСО1000 без базы ИП212-58 | шт. | 1990 | 1 раз в год
2 | Технический ремонт: Слаботочные проводки (10% от объема кабеля)
1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену 2. осмотр изоляции 3. Протирка от различных загрязнений 4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях 5. Устранение провеса сетей и повреждений изоляции 6. Частичная замена скоб и креплений 7. Замена поврежденных участков 8. Изменение параметров при отключении и подключении сетей проводок
2.1 | Кабель радиочастотный с изоляцией из сплошного поливинилхлоридного пластиката (две ветки) РК-50-7-15 | м | 31110 | 1 раз в год
2.2 | Кабель негорючий огнестойкий с низким дымо-газовыделением с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, экранированный, безгалогенный КПСЭнг-FRHF 1х2х1,0 | м | 22180 | 1 раз в год
2.3 | Кабель негорючий огнестойкий с низким дымо-газовыделением с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, экранированный КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,0 | м | 8120 | 1 раз в год
Раздел 3. Электрооборудование и электроосвещение кабельного коллектора
1 | Текущий ремонт вводно-распределительных устройств, шкафов, щитов, рубильников
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание шкафа. 3. Затяжка болтовых соединений. 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли. 5. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах 6. Проверка на исправность плавкой вставки и установка патрона, регулировка контактных зажимов предохранителей 7. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках. 8. Навешивание бирок на провода. 9. Очистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса, проводов. 10. Окраска кабеля. 11. Чистка распределительных шин. 12. Чистка ножей и пинцетов предохранителей 13. Маркировка и проверка состояния изоляции кабеля 14. Замена выключателя , пакетного выключателя , пускателя , блока зажимов. 15. Замена наконечников на силовом кабеле. 16. Восстановление схемы заземления. 17. Ревизия и восстановление рубильников, автоматических выключателей, пускателя . 18. Проверка фазировки питающих кабелей . 19. Ревизия и замена отходящих направлений . 20. Ремонт внутреннего освещения, пакетного выключателя, кнопки управления. 21. Замена предохранителя, отходящих направлений, сигнальной лампы , реле контроля фаз, теплового реле, кнопки управления . 22. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов , кабеля 23. Проверка и ремонт замка шкафа 24. Восстановление крепления и дверцы шкафа, ремонт замка 25. Окраска внешней поверхности шкафа. 26. Проверка соответствия схеме подключения. 27. Присоединение проводов на клемму.
1.1 | Панель ввода питания Prisma Plus серия G | шт | 40 | 1 раз в год
1.2 | Панель АВР Prisma Plus серия G | шт | 20 | 1 раз в год
1.3 | ЩАП-23 | шт | 20 | 1 раз в год
1.4 | Шкаф ГЗШ-10М с ШЗ-3-40УХЛ3 | шт | 20 | 1 раз в год
1.5 | Ящик силовой 100А, IP32, с выключателем | шт | 85 | 1 раз в год
1.6 | Ящик силовой 250А, IP32, с выключателем | шт | 80 | 1 раз в год
1.7 | Панель распределения питания Prisma Plus серия G, | шт | 40 | 1 раз в год
1.8 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5110-2474-УЗ 2,5 А | шт | 80 | 1 раз в год
1.9 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5111-2674-УЗ 4,0 А | шт | 55 | 1 раз в год
1.10 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5111-3274-УЗ 16,0 А | шт | 80 | 1 раз в год
1.11 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер Я5111-3474-УЗ 25,0 А | шт | 35 | 1 раз в год
1.12 | Ящики управления нереверсивныйе 1 фидер АЯ5111-4274-УЗ 160,0 А | шт | 80 | 1 раз в год
2 | Текущий ремонт Счетчик электроэнергии (5 А) Меркурий - 230 ART-03-RN | шт | 40 | 1 раз в год
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности 10. Проверка работоспособности от сети переменного тока
3 | Текущий ремонт трансформаторов понижающих 250Вт
1. проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 2. очистка от пыли и грязи; 3. проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 4.осмотр и ликвидация видимых повреждений; 5. затяжка крепежных деталей; 6. очистка контактов от грязи и наплывов; 7 .проверка исправности арматуры 8. проверка наличия соответствующих надписей. 9. частичная разборка; 10. очистка и промывка механических и контактных деталей; 11. выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; 12. опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; 13.проверка и регулировка плотности включения контактов; 14.проверка исправности заземления.
3.1 | Трансформатор понижающий 220/36В | шт | 2 | 1 раз в год
3.2 | Трансформатор понижающий 220/12В | шт | 20 | 1 раз в год
4 | Текущий ремонт светильников защищённых
1. Технический осмотр и очистка светильников от пыли и грязи 2. Разборка светильников, вывертывание ламп 3. Проверка и осмотр отдельных элементов внутреннего монтажа. 4. Снятие крышек с коробок 5. Проверка наличия отсутствия перегрева на контактах 6. Отсоединение жил кабеля в коробках, проверка состояния изоляции проводов внутреннего монтажа 7. Замена проводов внутреннего монтажа и кабеля 8. Присоединение концов проводов и жил кабеля 9. Замена колодки, патрона, ввертывание ламп 10. Мытье и протирка светопропускающего колпака (стекла) 11. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности 12. Сборка светильников 13. Присоединение жил кабеля в коробках, установка крышек на коробки 14. Отсоединение и присоединение заземляющего провода 15. Очистка поверхности светильников металлической щеткой
3.1 | Светильник под лампу накаливания защищенный НСП 02-100-003 | шт | 1162 | 1 раз в год
3.2 | Светильник под лампу накаливания защищенный НСП 23-200 | шт | 397 | 1 раз в год
3.3 | Светильник «Выход» двухламповый с люминисцентными лампами 2х8 Вт со встроенной аккумуляторной батареей ЛБО 20-2х8-941 | шт | 158 | 1 раз в год
4 | Текущий ремонт кабельных линий (10% от общего объема)
1. Опускание материалов и инструмента в коллектор на глубину до 6 м. 2. Открытие и закрытие крышек аппаратов. 3. Проверка отсутствия перегрева на контактах. 4. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке. 5. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника. 6. Чистка кабеля. 7. Подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием. 8. Восстановление бирок. 9. Восстановление крепления кабеля. 10. Отсоединение жил кабеля от электрооборудования (ВРУ, фидер, рубильник, шкаф управления, двигатель). 11. Проверка состояния изоляции. 12. Отмеривание и отрезка проводящего кабеля. 13. Изготовление наконечников на жилах кабеля. 14. Снятие кабеля с несущих конструкций. 15. Прокладка кабеля по несущим конструкциям. 16. Прозвонка жил. 17. Подсоединение жил кабеля к электрооборудованию. 18. Установка термоусадочных муфт. 19. Приварка несущих конструкций (кронштейнов) и заземляющих проводников 20. Очистка поверхности кабеля. 21. Окраска кабеля. 22. Очистка поверхности несущих конструкций. 23. Грунтование и окрашивание поверхности несущих конструкций.
4.1 | ВВГнг-LS-0,66 5х25 | пм | 4 | 1 раз в год
4.2 | ВВГнг-LS-0,66 5х16 | пм | 30 | 1 раз в год
4.3 | ВВГнг-LS-0,66 5х10 | пм | 3663 | 1 раз в год
4.4 | ВВГнг-LS-0,66 5х6 | пм | 2228 | 1 раз в год
4.5 | ВВГнг-LS-0,66 5х4 | пм | 30 | 1 раз в год
4.6 | ВВГнг-LS-0,66 5х2,5 | пм | 60 | 1 раз в год
4.7 | ВВГнг-LS-0,66 5х1,5 | пм | 40 | 1 раз в год
4.8 | ВВГнг-LS-0,66 4х10 | пм | 40 | 1 раз в год
4.9 | ВВГнг-LS-0,66 4х4 | пм | 50 | 1 раз в год
4.10 | ВВГнг-LS-0,66 4х2,5 | пм | 585 | 1 раз в год
4.11 | ВВГнг-LS-0,66 3х16 | пм | 14 | 1 раз в год
4.12 | ВВГнг-LS-0,66 3х2,5 | пм | 55 | 1 раз в год
4.13 | ПВ1 1х10 | пм | 36 | 1 раз в год
4.14 | ПВ1 1х25 | пм | 19 | 1 раз в год
4.15 | ПВ3 1х70 | пм | 20 | 1 раз в год
4.16 | ПВ3 1х16 | пм | 100 | 1 раз в год
4.17 | ПВ3 1х1,5 | пм | 98 | 1 раз в год
5 | Текущий ремонт заземляющих линий (10% от объема)
1. проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 2. очистка от пыли и грязи; 3. проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 4.осмотр и ликвидация видимых повреждений; 5. затяжка крепежных деталей; 6. очистка контактов от грязи и наплывов; 7 .проверка исправности арматуры 8. проверка наличия соответствующих надписей. 9. частичная разборка; 10. очистка и промывка механических и контактных деталей; 11. выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; 12. опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; 13.проверка и регулировка плотности включения контактов; 14.проверка исправности заземления.
5.1 | Сталь полосовая 4х40 | м | 301.5873 | 1 раз в год
5.2 | Сталь полосовая 4х25 | м | 384.6154 | 1 раз в год
5.3 | Сталь угловая 63х63х6 | м | 61.1888 | 1 раз в год
5.4 | Уголок 50х50х5, L=150мм | м | 11638.4181 | 1 раз в год
Раздел 4. Отопление и вентиляция
1 | Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах:
1. Проверка работы вентилятора. 2. Снятие защитной сетки и гибкой вставки. 3. Проверка виброизоляторов. 4. Разборка вентилятора. 5. Замена рабочего колеса. 6. Очистка внутренней полости вентилятора. 7. Проверка сварных соединений. 8. Крепление кожуха вентилятора. 9. Окраска металлических поверхностей. 10. Установка защитной сетки и гибкой вставки. 11. Проверки уровня вибрации вентилятора.
1.1 | Вентилятор ВО 18-270-1,6 ДА 63-8-3 | 1 вентилятор | 29 | 1 раз в год
1.2 | Вентилятор ОСА 510-4-26-Б-Н-У2-1,5-2835-380-02 А80А2 | 1 вентилятор | 67 | 1 раз в год
1.3 | Вентилятор ОСА 510-4-38-Б-Н-У2-2,2-2820-380-02 А80В2 | 1 вентилятор | 3 | 1 раз в год
1.4 | Вентилятор ОСА 510-5-18-Б-Н-У2-3,0-2805-380-02 А90L2 | 1 вентилятор | 1 | 1 раз в год
2 | Текущий ремонт противопожарных клапанов автоматических ( с реверсивными электромеханическими приводами BELIMO) :
2.1 | Ø 160 | шт | 58 | 1 раз в год
2.2 | Ø 400 | шт | 3 | 1 раз в год
2.3 | Ø 500 | шт | 1 | 1 раз в год
2.4 | 700 х 400 - МВЕ(220) - К | шт | 67 | 1 раз в год
2.5 | 600 х 600 - МВЕ(220) - К | шт | 4 | 1 раз в год
2.6 | 1000 х 1000 - МВЕ(220) - К | шт | 61 | 1 раз в год
2.7 | 600 х 1600 - МВЕ(220) - К | шт | 4 | 1 раз в год
4 | Текущий ремонт воздуховодов: |  |  | 1 раз в год
4.1 | Ø 160 | м | 30 | 1 раз в год
4.2 | Ø 400 | м | 15 | 1 раз в год
4.3 | Ø 500 | м | 10 | 1 раз в год
4.4 | 700 х 400 | м | 18 | 1 раз в год
Раздел 5. Сети связи
1 | Текущий ремент линейно-кабельных сооружений связи, телефонных канализаций
1. очистка внутренних крышек люков; 2. очистка замков, их смазка и защита от загрязнений; 3. перезаделка или заделка открытых каналов/герметизация; 4. чистка колодца от воды и посторонних предметов. 5. окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками
1.1 | Колодец большого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-5 | шт. | 15 | 1 раз в год
1.2 | Колодец среднего типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-4 | шт. | 46 | 1 раз в год
1.3 | Колодец малого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-3 | шт. | 29 | 1 раз в год
1.4 | Люк легкого типа для телефонного колодца; ГОСТ 8591-76*Ел | шт. | 90 | 1 раз в год
1.5 | Запорное устройство для люков телефонных колодцев УЗНК | шт. | 90 | 1 раз в год
Раздел 6. Диспечерское управление
1 | Технический ремонт установочных приборов
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр (гр. 1-6). 2. Затяжка крепежных деталей (гр. 1-6). 3. Проверка исправности крепежной арматуры (гр. 1-6), 4. Проверка работоспособности (гр. 1-6). 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений (гр. 2,4,6). 6. Частичная разборка (гр. 2,4,6). 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов (гр. 2,4,6). 8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости) (гр. 2,4,6), 9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности (гр. 2,4,6). 10. Проверка работоспособности от сети переменного тока (гр. 2,4,6)
1.1 | Блок согласующих устройств БСУ-2 | шт. | 27 | 1 раз в год
1.2 | Блок управления и контроля БУиК-2 | шт. | 25 | 1 раз в год
1.3 | Блок передачи данных дуплексный БПДД-Е | шт. | 2 | 1 раз в год
1.4 | Усилитель сигнала УСЛ-RS-485 | шт. | 10 | 1 раз в год
2 | Текущий ремонт. Слаботочные проводки.
1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену 2. Осмотр изоляции. 3. Протирка от различных загрязнений. 4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.
2.1 | Кабель радиочастотный с изоляцией из поливинилхлорида РК-50-7-15 | п.м | 1600 | 1 раз в год
Раздел 7. Сигнализация загозованности коллектора
1 | Текущий ремонт Модуль передачи системы безопасности (исп.2) в комплекте с модемом Е392 и кабелем USB | шт. | 1 | 1 раз в год
1. Осмотр с целью выявления механических повреждений. 2. Частичная разборка и определение неисправностей, сборка 3. Демонтаж и монтаж 4. Очистка от пыли и грязи поверхности . 5. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений поверхности 7. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками 8. Затяжка болтовых соединений 9. Очистка контактов от окислов , контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли 10. Проверка качества монтажа , паек 11. Присоединение проводов пайкой к контактам 12. Замена диодов, конденсаторов, резисторов 13. Сборка 14. Проверка переключения каналов и выдачи информации на пульт
2 | Модуль датчиков системы безопасности (исп.10) | шт. | 9 | 1 раз в год
1. Очистки от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей ( 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена увещателей, блоков, датчиков (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции
3 | Газоанализатор системы безопасности | шт. | 171 | 1 раз в год
1. Осмотр с целью выявления механических повреждений. 2. Частичная разборка и определение неисправностей, сборка 3. Демонтаж и монтаж 4. Очистка от пыли и грязи поверхности 5. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений поверхности 7. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками 8. Затяжка болтовых соединений 9. Очистка контактов от окислов , контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли 10. Проверка качества монтажа , паек 11. Присоединение проводов пайкой к контактам 12. Замена диодов, конденсаторов, резисторов 13. Замена термогруппы 14. Сборка 15. Проверь работоспособности и погрешности измерения и срабатывания газоанализатора 16. Проверка электрических режимов блоков в контрольных точках 17. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана, подстройка нуля, чувствительности и порогов срабатывания
4 | Усилитель линии системы безопасности активный | шт. | 20 | 1 раз в год
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции
5 | Щит с монтажной панелью ЩРНМ-3 IP54 (с замком, 650х500х220) | шт. | 9 | 1 раз в год
1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа 3. Открытие двери шкафа. 4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа 5. Зачистка шкуркой мест появления ржавчины, нанесение слоя защитной краски или эмали 6. Замена замка, смазка трущихся частей техническим вазелином 7. Закрытие двери шкафа.
6 | Выключатель автоматический S201 B6, Iрасц=6А | шт. | 9 | 1 раз в год
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Проверка соответствия схеме подключения. 3. Присоединение проводов на клемму. 4. Открывание и закрывание крышек , выключателя 5. Проверка отсутствия перегрева и окиси контактов. 6. Проверка ослаблений болтовых креплений), затяжка болтовых соединений 7. Зачистка, регулировка и смазка контактной поверхности ножей и пинцетов подвижных частей, очистка и смазка контактов и подвижных частей 8. Проверка заедания в подвижных узлах и деталях, регулирование контактных пружин 9. Проверка соответствия и установка уставок нагрузке
7 | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 9 | 1 раз в год
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений 6. Частичная разборка 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена (при необходимости) 9. Измерение сопротивления изоляции
8 | Текущий ремонт Сигнальные, питающие кабели
1. Осмотр сигнальных, питающих кабелей, переходных муфт и коммутационных коробок 2. Частичная разборка КСК и определение неисправностей сборка КСК 3. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов 4. Проверка состояния контактов клеммника 5. Очистка контактов от окислов , контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли 6. Проверка качества монтажа , паек 7. Проверка качества заземления КСК 8. Измерение сопротивления изоляции сигнального кабеля 9. Замена дефектного участка кабеля 10. Очистка, грунтование и окрашивание поверхности коммутационных коробок
8.1 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | м | 2860 | 1 раз в год
8.2 | Кабель витая пара Cat. 5e, OUTDOOR (2 пары) | м | 4.5 | 1 раз в год
8.3 | Кабель витая пара Cat. 5e, OUTDOOR (4 пары) | м | 4 | 1 раз в год
8.4 | Кабель высокочастотный 5D-FB PVC | м | 2.5 | 1 раз в год
Раздел 8. Строительные конструкции
1 | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: | м2 | 6000 | 1 раз в год
Доставка материалов и инструмента к месту работ.
Подготовка помещения для производства работ.
Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен.
Выравнивание поверхности цементным раствором
Нанесение гидрофобизирующего составова
Просушка поверхности воздухосушителем.
Уборка мусора.
Поднятие материалов и инструмента на поверхность.
2 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: | м2 | 6000 | 1 раз в год
Доставка материалов и инструмента к месту работ.
Подготовка помещения для производства работ.
Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен.
Выравнивание поверхности цементным раствором
Подготовка подщелачивающего состава для работы
Нанесение подщелачивающего составова
Просушка поверхности воздухосушителем.
Уборка мусора.
Поднятие материалов и инструмента на поверхность.
3 | ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВНЫХ ВОДНЫХ ПРОТЕЧЕК В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ : | дм3 | 1000 | 1 раз в год
Доставка материалов и инструмента к месту работ.
Подготовка помещения для производства работ.
Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен.
Расшивка дефектной полости
Приготовление полимерцементного состава
Заделка дефектной полости
Уход за обработанной поверхностью.
Уборка территории после завершения работ.
4 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ВВОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | дм3 | 500 | 1 раз в год
Доставка материалов и инструмента к месту работ.
Подготовка помещения для производства работ.
Устройство защитных ограждений
Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен.
Расшивка дефектной полости
Приготовление полимерного материала
Укладка и уплотнение материала в полости
Заделка дефектной полости
Уход за обработанной поверхностью.
Уборка территории после завершения работ.
5 | УСТРАНЕНИЕ ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 6000 | 1 раз в год
Доставка материалов и инструмента к месту работ.
Подготовка помещения для производства работ.
Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен.
Приготовление дезинфицирующего раствора
Нанесение дезинфицирующего раствора
Уход за обработанной поверхностью.
Уборка территории после завершения работ.
6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, СТЫКОВ И ПОДВИЖНЫХ ТРЕЩИН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ | м | 350 | 1 раз в год
Расшивка и оформление кромок шва
Удаление разрушенного бетона
Очистка арматуры от ржавчины
Промывка стыка
Чеканка расшитого шва ремонтным безусадочным составом
Механическая обработка зоны расшитого шва шлифовальной машинкой
Нанесение клеевого состава с укладкой изоляционной ленты

## ДДП обслуживание
Прилождение №1.4
Эксплуатация дополнительного диспетчерского пункта
№ пп | Наименование работ | Ед. измерения | количество | Периодичность выполнения работ
Раздел 1.Система отопления и вентиляции
1 | Техническое обслуживание Приточная установка Q=1450м3/час, N=0,55кВт KG Top 21 | шт | 2 | в течении года
а) воздушная заслонка с эл.приводом LF230-S
б)вентилятор L=1450 м3/ч, Рп=639 Па, n=4351 об/мин, в комплекте с электродвигателем n=1500 об/мин, N=0.55 кВт, U=400В T-HLZ 180
в) фильтр панельный G4
г) фильтр карманный F5
д)шумоглушитель на входе, L=640мм
е) воздухонагреватель Тн=90°С; Тк=70°С; Q=22,9 кВт
1. Внешний осмотр оборудования. 2. Выполнение планового ремонта вентиляторов, электродвигателей, калориферов, фильтров, воздушных клапанов, запорной и регулирующей арматуры; ремонт приборов контроля и автоматического регулирования. 3. Ремонт пусковой и защитной электроаппаратуры. 4. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года. 5. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).
2 | Техническое обслуживание канальных вентиляторов
1. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений. 2. Проверка работоспособности вентилятора. 3. Проверка зазоров между рабочим колесом и корпусом вентилятора 4. Проверка состояния сварных и болтовых соединений. 5. Проверка крепления заземления вентилятора и двигателя. 6. Проверка (визуальная) лакокрасочных покрытий. 7. Проверка надежности крепления рабочего колеса, вентилятора к основанию. 8. Проверка уровня вибрации. 9. Проверка отсутствия разбалансировки ротора (по вибрации кожуха и равномерности вращения ротора). 10. Проверка наличия смазки вращающихся частей. 11. Очистка наружных поверхностей вентилятора со снятием ограждений. 12. Проверка надежности заземления вентилятора и двигателя. 13. Проверка надежности крепления токоподводящего кабеля.
2.1 | а).Канальный вентилятор L=330 м3/ч, Р=220 Па в комплекте с эл.двигателем n=1059 об/мин, N=0.248 кВт, 230В | шт | 2 | ежемесячное
2.2 | в). Канальный вентилятор L=1170 м3/ч, Р=350 Па в комплекте с эл.двигателем n=1193 об/мин, N=0.819 кВт, 230В | шт | 1 | ежемесячное
2.3 | г). Канальный вентилятор L=280 м3/ч, Р=180 Пав комплекте с эл.двигателем n=2499 об/мин, N=0.059 кВт, 230В | шт | 1 | ежемесячное
3. | Техническое обслуживание электрических канальных нагревателей Q=1,2(0,5) кВт, U=230 В, L=350мм | шт | 1 | полугодовое
1. Визуальный осмотр электрокалорифера. Выявление неисправностей, дефектов Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. 2. Проверка прочности крепления электрокалорифера. 3. Очистка электрокалорифера. Проверка отдельных секций калорифера 4. Осмотр, проверка на отсутствие нагрева обмоток и корпуса электродвигателя калорифера, контроль наличия смазки, проверка на отсутствие аномальных шумов и гула. Очистка внешних частей электродвигателя. 5. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры калорифера. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях. 6. Проверка работоспособности электрокалорифера.
4 | Техническое обслуживание сплит-систем
•Разборка внутреннего блока; •Антибактериальная обработка деталей кондиционера; •Чистка фильтров кондиционера (при повреждении производится замена); •Дезинфекция кондиционера (обработка паром высокого давления); •Мойка теплообменника, ванночки и крыльчатки кондиционера от загрязнений; •Мойка лицевой панели кондиционера; •Сборка внутреннего блока; •Мойка наружного блока (Karcher); •Чистка испарителя (от загрязнений и пуха); •Чистка теплообменника •Проверка уровня хладагента в системе (достаточность фреона в системе); •Замер температуры входящего и выходящего воздуха (проверка температурных режимов кондиционера); •Проверка рабочего давления в системе •Промывка дренажной системы, антибактериальная обработка системы; •Проверка платы управления; •Замер пускового и рабочего токов; •Протяжка резьбовых соединений; •Протяжка электрических соединений;
4.1 | а)Сплит- система (только охлаждение), компл. | шт | 2 | полугодовое
а.1) наружный блок Qхол=1,7-6,0-6,7 кВт; U=220 В; Nуст=2,81 кВт
а.2) внутренний блок Qхол=1,7-6,0-6,7кВт; U=220 В
а.3) инфракрасный пульт дистанциооного управления
а.4) модуль-адаптер
а.5) согласователь работы кондиционеров
4.2 | б). Мультисплит- система (только охлаждение), компл. | шт | 2 | полугодовое
б.1) наружный блок Qхол=4,0 кВт; U=220 В; Nуст=1,1 кВт
б.2) внутренний блок Qхол=1,3-2,0-2,8кВт; U=220 В
б.3) инфракрасный пульт дистанциооного управления
5 | Техническое обслуживание воздуховодов | м | 171 | полугодовое
1. Выключение системы вентиляции. 2. Визуальный осмотр воздуховодов. Выявление отклонений от регламентного состояния воздуховодов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий, крепления подвесных воздуховодов. 3. Проверка состояния, герметичности и целостности воздуховодов. Проверка плотности соединений воздуховодов и наличия у уплотняющих прокладок. Проверка прочности крепления подвесных воздуховодов. 4. Частичная разборка вентиляционной системы. Очистка воздуховодов от пожароопасной и взрывоопасной пыли, жидкостей и пленок 5. Устранение вибраций воздуховодов. 6. Сборка воздуховода. 7. Включение системы вентиляции. Проверка работы воздуховодов.
6 | Техническое обслуживание жалюзийных решеток, диффузоров, заслонок воздушных ручных, клапанов обратных
1. Осмотр устройства, креплений, прокладок, привода. 2. Проверка прочности крепления. Выявление неисправностей и дефектов. 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана, Смазка трущихся частей заслонки 4. Проверка работоспособности клапана.
6.1 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления периметром до 0,8м | шт | 27 | полугодовое
6.2 | Решетки жалюзийные алюминиевые ASL периметром до 0,9м | шт | 7 | полугодовое
6.3 | Дисковый диффузор ∅ до 200 | шт | 8 | полугодовое
6.4 | Клапан обратный ∅315 VKK 315 | шт | 2 | полугодовое
7 | Техническое обслуживание Клапаны противопожарные КЛОП-2 EI60 с электромеханическим приводом "ВЕLIMO" на 220Внормально открытые, канального типа | шт | 2 | полугодовое
1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану. 2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Проверка целостности заземления корпуса. Проверка работы световых индикаторов положения лопаток клапана. Выявление неисправностей и дефектов. 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей. 4. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана. 5. Включение питания клапана. Установка решетки.
8 | Техническое обслуживание системы водяного отопления: Бойлер - расчетная нагрузка - 0,042 ГКАЛ/час | система | 1 | в течении года
1. Проведение осмотра (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона. 2. Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков). 3. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания. 4. Восстановление тепловой изоляции. 5. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления 6. Укомплектование тепловых вводов и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими Госповерку.
Раздел 2. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
1 | Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры
Внешний осмотр. Мелкий ремонт
1.1 | Трубы чугунные канализационные раструбные и фасонные части к ним ∅100 | м | 2 | ежемесячное
1.2 | Трубы полиэтиленовые канализационные безнапорные ∅ 50 | м | 8
1.3 | Трубы полиэтиленовые канализационные безнапорные ∅ 110 | м | 16 | ежемесячное
1.4 | Трубы стальные водогазопроводные оцинков.нормальные ∅25х3.0 | м | 12
1.5 | Трубы полипропиленовые водопроводные напорные PN 10 ∅32х2,5(∅у25мм) | м | 1 | ежемесячное
1.6 | Трубы полипропиленовые водопроводные напорные PN 10 ∅25х2,5(∅у20мм) | м | 12
1.7 | Трубы полипропиленовые водопроводные напорные PN 10 ∅20х2,25(∅у15мм) | м | 17 | ежемесячное
1.8 | Трубы стальные водогазопроводные оцинков.нормальные ∅32х3,2 | м | 6
1.9 | Трубы полипропиленовые водопроводные напорные PN 10 ∅32х3,2(∅у25мм) | м | 1 | ежемесячное
1.10 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅25 | шт. | 4
1.11 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅20 | шт. | 4 | ежемесячное
1.12 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой ∅15 | шт. | 15
1.13 | Кран поливочный наружный в комплекте: (∅25мм) | шт. | 1 | ежемесячное
1.14 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый ∅20 | шт. | 1
1.15 | Трехходовой кран 14 М1 Pу 1,6Мпа ∅15 | шт. | 1 | ежемесячное
1.16 | Манометр показывающий МП-3У, Ру=10 кгс/см² | шт. | 1
1.17 | Задвижка фланц. (короткая) Ру=1,0 МПа0 ∅100 | шт. | 4 | ежемесячное
1.18 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 100х100 ∅100 | шт. | 2
2 | Техническое обслуживание Счетчик воды крыльчатый СКБИ-20 | шт. | 1 | ежемесячное
1. Внешний осмотр. 2. Мелкий ремонт. 3. Проверка работы счетного механизма.
Раздел 3. Охранно-пожарная сигнализация и сети связи
1 | Техническое обслуживание приборов
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности 2. Проверка включения подсветки и звуковых сигналов клавиатуры, проверка и коррекция текущего времени и даты, зоны обнаружения и чувствительности приборов 3. Снятие крышки 4. Отключение внешнего источника питания, удаление пыли внутри корпуса пульта, внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, измерение тока потребления, проверка состояния индикаторов 5. Проверка наличия индикации на ЖК-дисплее. 6. Запрос о состоянии приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485 7. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы 7. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения
1.1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | шт. | 1 | 1 раз в квартал
1.2 | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ | шт. | 1 | 1 раз в квартал
1.3 | Блок релейный С 2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 | 1 раз в квартал
1.4 | Блок релейный С 2000-СП1 | шт. | 1 | 1 раз в квартал
1.5 | Источник резерв. питания –12В/4А СКАТ 1200 | шт. | 1 | 1 раз в квартал
1.6 | Контроллер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ | шт. | 2 | 1 раз в квартал
1.7 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой ДИП-34А-01-02 | шт. | 30 | 1 раз в квартал
1.8 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3А | шт | 4 | 1 раз в квартал
1.9 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптикоэлектронный и поверхностный звуковой С2000-СТИК | шт. | 7 | 1 раз в квартал
1.10 | Извещатель охранный С2000-СТ | шт | 4 | 1 раз в квартал
1.11 | Извещатель охранный С2000-ИК исп.03 | шт | 2 | 1 раз в квартал
1.12 | Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК Эстет | шт | 14 | 1 раз в квартал
1.13 | Сирена сигнальная, 95 дБ, 12В. «Свирель» | шт. | 4 | 1 раз в квартал
2 | Техническое обслуживание Коробка соединительная (10 клемм) КС-10 | шт. | 1 | полугодовое
1. Осмотр клеммной коробки. 2. Проверка соответствия клеммной коробки фактическим нагрузкам. 3. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях.
3 | Техническое обслуживание Бокс кабельный телефонный БКТ-10/2 | шт. | 1 | полугодовое
1. Осмотр состояния бокса. Проверка комплектности и прочности крепления деталей. 2. Удаление грязи и пыли с наружной поверхности бокса. 3. Восстановление подключения абонентского кабеля к соединительным контактам. 4. Ввод кабеля линий связи в корпус бокса, подключение кабеля к соединительной колодке пайкой. 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.
4 | Коробка телефонная распределительная емкостью 10х2 КРТМ-2/10 | шт. | 1 | полугодовое
1. Проверка маркировки. 2. Замена неисправного кроссировочного кабеля и восстановление маркировки. 3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.
5 | Шкаф телекоммуникационный 9U (QuickBox), настенный в составе: | Компл. | 1 | полугодовое
1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов. 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа. 3. Открытие двери шкафа. 4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа. 5. Зачистка шкуркой мест появления ржавчины, нанесение слоя защитной краски или эмали. 6. Закрытие двери шкафа. 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.
6 | Техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи Колодец малого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-3, Люк легкого типа для телефонного колодца; ГОСТ 8591-76*Ел ,Запорное устройство для люков телефонных колодцев УЗНК | шт. | 1 | 1 раз в квартал
1. Очистка внутренних крышек люков; 2. Очистка замков, их смазка и защита от загрязнений; 3. Чистка колодца от воды и посторонних предметов.
Раздел 4. Электроснабжение
1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЩИТОВ, ШКАФОВ
1. Снятие напряжения.
2. Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
3. Очистка от пыли и грязи.
4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
6. Очистка контактов от грязи и наплывов.
7. Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
1.1 | Вводная панель с выделеным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N1) | шт | 1 | полугодовое
1.2 | Вводная панель с выделеным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N2) | шт | 2 | полугодовое
1.3 | Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 63А. | шт | 1 | полугодовое
1.4 | Распределительная панель 380/220В, 50Гц, IP31 (Панель N3) | шт | 1 | полугодовое
1.5 | Щит навесной 380/220В, 50 Гц, IP41, на 24 модуля, cерый, корпус из поликарбоната | шт | 5 | полугодовое
1.6 | ИТП Эл. щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP31, на 36 модулей с замком c аппаратурой | шт | 1 | полугодовое
1.7 | ИТП Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 40А с автоматическим выключателем на отходящию линию 32 А. | шт | 1 | полугодовое
1.8 | ИТП Щит коммерческого учета (вводной трехполюсный рубильник на 380В, 50Гц, 63А - 2шт, счетчик активной эл.энергии прямого включения 3х380 В, 5-60А, 50Гц - 2шт) | шт | 1 | полугодовое
1.9 | ИТП Реверсивный рубильник с ручным управлением в боксе 380В,45А, IP54 | шт | 1 | полугодовое
2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Шкаф управления асинхронными двигателями нереверсивный, двухфидерный
2.1 | ШУ5106-03В2А--Е-И | шт | 1 | полугодовое
2.2 | ШУ5104-03В2А...А | шт | 2 | полугодовое
2.3 | ШУ5102-03В2В | шт | 2 | полугодовое
2.4 | ИТП ШУ5104-03В2А | шт | 1
3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Ящик с разделительным трансформатором: 220/36 В (3шт ДДП + 1шт ИТП) | шт | 4 | полугодовое
| ИТП Ящик силовой для неавтоматической коммутации с блоком БПВ-1 с тремя ПН-2-100А с плавкой вставкой Iпл=20А | шт | 1 | полугодовое
4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ
1. Технический осмотр светильников 2. Очистка светильников от пыли и грязи 3. Разборка светильников, вывертывание ламп, замена патронов, ввертывание ламп 4. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности 5. Сборка светильников 6. Отсоединение и присоединение заземляющего провода
4.1 | Светильник с опаловым рассеивателем, встраиваемый, IP20, с люминесцентными лампами мощностью: 4х18Вт с электронным ПРА | шт | 34 | полугодовое
4.2 | Светильник , встраиваемый в реечный потолок, IP54, с люминесцентными лампами мощностью: 2х18Вт с электронным ПРА | шт | 6 | полугодовое
4.3 | Светильник серии ARCTIC, потолочный, IP65, с люминесцентными лампами мощностью: 2х36Вт с электронным ПРА (ИТП - 3шт) | шт | 27 | полугодовое
4.4 | Светильник светодиодный, для общего освещения IP66 15Вт | шт | 4 | полугодовое
4.5 | Светильник аварийный "Бриз" светодиодный, IP42 2х8Вт | шт | 5 | полугодовое
4.6 | Эвакуационный знак "ВЫХОД" (ИТП - "Выход" 1шт, "ИТП"-1шт) | шт | 5 | полугодовое
4.7 | Световой указатель номера дома, размером 1200х350х100 с компактными люминисцентными лампами 3х11Вт, IP23, 220В, 50Гц | шт | 1 | полугодовое
5 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: СИЛОВЫЕ СЕТИ
- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; - контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам; - осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод; - осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.E134
5.1 | СИЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОЛОЖЕННЫЕ В КОРОБАХ (ИТП - 120м лоток перфорированный 420м кабель)) | м | 448 | полугодовое
5.2 | СИЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОЛОЖЕННЫЕ В ТРУБАХ (ИТП - 165м труб 330м кабель)) | м | 610 | полугодовое
5.3 | СИЛОВЫЕ СЕТИ, при скрытой проводке | м | 1392 | полугодовое
5.4 | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 92 | полугодовое
Раздел 5. Автоматизация
1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФА БЛОКА АВТОМАТИКИ
1. Визуальный осмотр для определения целостности установленной аппаратуры и надежности крепления. 2. Опробование работы щита в режиме проверки. 3. Отключение и проверка отсутствия напряжения. 4. Удаление пыли. 5. Подтяжка контактных соединений, 6. Зачистка контактов релейной аппаратуры. 7. Механическая регулировка реле. 8. Восстановление схемы питания и подача напряжения на щит. 9. Контроль величины напряжения на элементах чипа и схемы. Комплексная проверка работы щита и наличие связи с ОДСТСН-2001.14-10
1.1 | Щит автоматизации ЩА1 (для систем П1, П1р, В1, В3) Размером: 1300 х 650 х 250 | шт | 1 | ежемесячное
1.2 | Щит автоматизации ЩА2 (для систем П2, В2) Размером: 800 х 600 х 250 | шт | 1 | ежемесячное
1.3 | Щит автоматизации ЩА-Д (для диспeтчеризации инженерного оборудования здания) Размером: 800 х 600 х 250 | шт | 1 | ежемесячное
2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ
1. Осмотр с целью выявления механических повреждений, внешний осмотр 2. Очистка от пыли и грязи 3. Навешивание бирок на провода, восстановление бирок 4. Калибровка измерительных приборов
2.1 | Реле давления | шт | 5 | 1 раз в квартал
2.2 | Термометры | шт | 13 | 1 раз в квартал
2.3 | Манометры | шт | 6 | 1 раз в квартал
2.4 | Термостаты | шт | 2 | 1 раз в квартал
Раздел 6. Уборка помещений
1 | Комплексная уборка помещений (полы - плитка керамическая, стены - водоэмульсионная окраска, потолки - амстронг, окраска) | м2 | 264.46
1.1 | Служебные помещения ( диспечерская, кабинеты, корридоры, тамбура, гардеробы, лестницы) | м2 | 193.56 | ежедневное
1.2 | Производственные помещения (Электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел, венткамера, воздухозаборная камера) | м2 | 60.95 | ежедневное
1.3 | Санузлы, душевые | м2 | 9.95 | ежедневное
Текущий ремонт оборудования, инженерных сетей ДДП
№ пп | Наименование работ | Ед. измерения | количество | Периодичность выполнения работ
Раздел 1.Система отопления и вентиляции
1 | Текущий ремонт канальных вентиляторов
1. Открепление и снятие приемной сетки. 2. Проверка балансировки колеса, балансировки ротора двигателя. 3. Разборка и ревизия состояния узлов и деталей. 4. Очистка узлов и деталей, устранение вмятин и пробоин в обечайке, регулировка зазора между лопастями и обечайкой, сборка, окраска. 5. Проведение испытаний. 6. Восстановление ограждений, сетки.
1.1 | а).Канальный вентилятор L=330 м3/ч, Р=220 Па в комплекте с эл.двигателем n=1059 об/мин, N=0.248 кВт, 230В | шт | 2 | годовое
1.2 | в). Канальный вентилятор L=1170 м3/ч, Р=350 Па в комплекте с эл.двигателем n=1193 об/мин, N=0.819 кВт, 230В | шт | 1 | годовое
1.3 | г). Канальный вентилятор L=280 м3/ч, Р=180 Пав комплекте с эл.двигателем n=2499 об/мин, N=0.059 кВт, 230В | шт | 1 | годовое
3. | Текущий ремонт электрических канальных нагревателей Q=1,2(0,5) кВт, U=230 В, L=350мм | шт | 1 | годовое
1. Визуальный осмотр нагревателя. Выявление неисправностей, дефектов Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. 2. Проверка прочности крепления нагревателя. 3. Очистка нагревателя. Проверка отдельных секций нагревателя 4. Осмотр, проверка на отсутствие нагрева обмоток и корпуса электродвигателя нагревателя, контроль наличия смазки, проверка на отсутствие аномальных шумов и гула. Очистка внешних частей электродвигателя. 5. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры нагревателя. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях. 6. Проверка работоспособности нагревателя.
5 | Текущий ремонт воздуховодов | м | 171 | годовое
1. Выключение системы вентиляции. 2. Визуальный осмотр воздуховодов. Выявление отклонений от регламентного состояния воздуховодов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий, крепления подвесных воздуховодов. 3. Проверка состояния, герметичности и целостности воздуховодов. Проверка плотности соединений воздуховодов и наличия у уплотняющих прокладок. Проверка прочности крепления подвесных воздуховодов. 4. Частичная разборка вентиляционной системы. Очистка воздуховодов от пожароопасной и взрывоопасной пыли, жидкостей и пленок 5. Устранение вибраций воздуховодов. 6. Сборка воздуховода. 7. Включение системы вентиляции. Проверка работы воздуховодов.
6 | Текущий ремонт жалюзийных решеток, диффузоров, заслонок воздушных ручных, клапанов обратных
1. Осмотр устройства, креплений, прокладок, привода. 2. Проверка прочности крепления. Выявление неисправностей и дефектов. 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана, Смазка трущихся частей заслонки 4. Проверка работоспособности клапана.
6.1 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления периметром до 0,8м | шт | 27 | годовое
6.2 | Решетки жалюзийные алюминиевые ASL периметром до 0,9м | шт | 7 | годовое
6.3 | Дисковый диффузор ∅ до 200 | шт | 8 | годовое
6.4 | Клапан обратный ∅315 VKK 315 | шт | 2 | годовое
7 | Текущий ремонт Клапаны противопожарные КЛОП-2 EI60 с электромеханическим приводом "ВЕLIMO" на 220Внормально открытые, канального типа | шт | 2 | годовое
1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану. 2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Проверка целостности заземления корпуса. Проверка работы световых индикаторов положения лопаток клапана. Выявление неисправностей и дефектов. 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей. 4. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана. 5. Включение питания клапана. Установка решетки.
Раздел 3. Охранно-пожарная сигнализация и сети связи
1 | Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений связи Колодец малого типа универсальный ТУ-45 1418-83 ККСр-3, Люк легкого типа для телефонного колодца; ГОСТ 8591-76*Ел ,Запорное устройство для люков телефонных колодцев УЗНК | шт. | 1 | годовое
1. очистка внутренних крышек люков; 2. очистка замков, их смазка и защита от загрязнений; 3. чистка колодца от воды и посторонних предметов.
Раздел 4. Электроснабжение
1 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЩИТОВ, ШКАФОВ
1. Отключение и подключение электропитания. 2. Открывание и закрывание шкафа (1-4), крышек аппаратов (5). 3. Затяжка болтовых соединений (1-4), подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами/ 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли 5. Чистка ножей и пинцетов предохранителей (1) 6. Восстановление схемы заземления (1). 7. Техническое обслуживание рубильника (1,2), пускателя (1,2,4). 8. Проверка фазировки питающих кабелей (1). 9. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов (1,4) 10. Проверка соответствия схеме подключения. 11. Присоединение проводов на клемму.
1.1 | Вводная панель с выделеным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N1) | шт | 1 | годовое
1.2 | Вводная панель с выделеным отделением учета 380/220В, 50Гц, 250А (Панель N2) | шт | 2 | годовое
1.3 | Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 63А. | шт | 1 | годовое
1.4 | Распределительная панель 380/220В, 50Гц, IP31 (Панель N3) | шт | 1 | годовое
1.5 | Щит навесной 380/220В, 50 Гц, IP41, на 24 модуля, cерый, корпус из поликарбоната | шт | 5 | годовое
1.6 | ИТП Эл. щит распределительный навесной, 380/220В, 50Гц, IP31, на 36 модулей с замком c аппаратурой | шт | 1 | годовое
1.7 | ИТП Щиток автоматического переключения на резерв 380/220В, 50Гц, IP41 на номинальный ток 40А с автоматическим выключателем на отходящию линию 32 А. | шт | 1 | годовое
1.8 | ИТП Щит коммерческого учета (вводной трехполюсный рубильник на 380В, 50Гц, 63А - 2шт, счетчик активной эл.энергии прямого включения 3х380 В, 5-60А, 50Гц - 2шт) | шт | 1 | годовое
1.9 | ИТП Реверсивный рубильник с ручным управлением в боксе 380В,45А, IP54 | шт | 1 | годовое
2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Шкаф управления асинхронными двигателями нереверсивный, двухфидерный
2.1 | ШУ5106-03В2А--Е-И | шт | 1 | годовое
2.2 | ШУ5104-03В2А...А | шт | 2 | годовое
2.3 | ШУ5102-03В2В | шт | 2 | годовое
2.4 | ИТП ШУ5104-03В2А | шт | 1 | годовое
3 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Ящик с разделительным трансформатором: 220/36 В (3шт ДДП + 1шт ИТП) | шт | 4 | годовое
3.1 | ИТП Ящик силовой для неавтоматической коммутации с блоком БПВ-1 с тремя ПН-2-100А с плавкой вставкой Iпл=20А | шт | 1 | годовое
4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ
1. Технический осмотр светильников 2. Очистка светильников от пыли и грязи 3. Разборка светильников, вывертывание ламп, замена патронов, ввертывание ламп 4. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности 5. Сборка светильников 6. Отсоединение и присоединение заземляющего провода
4.1 | Светильник с опаловым рассеивателем, встраиваемый, IP20, с люминесцентными лампами мощностью: 4х18Вт с электронным ПРА | шт | 34 | годовое
4.2 | Светильник , встраиваемый в реечный потолок, IP54, с люминесцентными лампами мощностью: 2х18Вт с электронным ПРА | шт | 6 | годовое
4.3 | Светильник серии ARCTIC, потолочный, IP65, с люминесцентными лампами мощностью: 2х36Вт с электронным ПРА (ИТП - 3шт) | шт | 27 | годовое
4.4 | Светильник светодиодный, для общего освещения IP66 15Вт | шт | 4 | годовое
4.5 | Светильник аварийный "Бриз" светодиодный, IP42 2х8Вт | шт | 5 | годовое
4.6 | Эвакуационный знак "ВЫХОД" (ИТП - "Выход" 1шт, "ИТП"-1шт) | шт | 5 | годовое
4.7 | Световой указатель номера дома, размером 1200х350х100 с компактными люминисцентными лампами 3х11Вт, IP23, 220В, 50Гц | шт | 1 | годовое
5 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: СИЛОВЫЕ СЕТИ
- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; - контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам; - осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод; - осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.E134
5.1 | СИЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОЛОЖЕННЫЕ В КОРОБАХ (ИТП - 120м лоток перфорированный 420м кабель)) | м | 448 | годовое
5.2 | СИЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОЛОЖЕННЫЕ В ТРУБАХ (ИТП - 165м труб 330м кабель)) | м | 610 | годовое
5.3 | СИЛОВЫЕ СЕТИ, при скрытой проводке | м | 1392 | годовое
5.4 | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 92 | годовое