Оглавление

Техническое задание, перечень Объектов, Заказчик, сроки и цели выполнения работ2

Нормативные требования3

Раздел 1. Общая часть3

- Предмет3

Условия выполнения работ и оказания услуг, перечень работ и услуг по сервисному и техническому обслуживанию Объектов и виды обслуживания …………………………………………………………...3

2.1. Условия выполнения работ и оказания услуг,  перечень работ и услуг …………………………………6

2.2. Виды обслуживания  Объектов ……………………………………………………………………………..6

2.3. Виды обслуживания Объектов и периодичность………………………………………………………...7

Организация административного процесса.8

Требования к Участникам Процедуры Закупки ………………………………………...………………….9

Основные критерии для анализа коммерческих предложений ……………………………………..……10

При подаче Заявки Участник дополнительно предоставляет …………………………………………....10

Предоставление помещений под складирование оборудования и инвентаря …………………………..10

Раздел 2. Условия выполнения работ ………………………………………………………..............................11

2.1. Офисный центр «Технопарк», корпус 1 и корпус 2 ……………………………………………………...11

2.2. Объект «Гиперкуб» ………………………………………………………………………………….……..18

Приложение 1 - Генеральные планы комплекса Объектов ………………………………………………….…..30

Генеральный план комплекса Объектов ИЦ Сколково ………………………………………………...30

Генеральный план Объекта «Офисный центр «Технопарк» корпус 1 и 2 ……………………….……31

Генеральный план объекта «Гиперкуб» …………………………………………………………………32

Приложение 2 – Ведомость и технические характеристики, установленного оборудования комплекса Объектов……………….…………………………………………………………………………...………….…….33

Приложение 3 - Графики технического обслуживания комплекса Объектов ……………………………….....42

Приложение 4 - Соглашение о качестве предоставляемых услуг (SLA)………………………………………..68

Техническое задание

на проведение работ по технической эксплуатации и техническому обслуживанию  комплекса Объектов, расположенных на территории  ИЦ "Сколково"

| Перечень Объектов (место выполнения работ): | - 1.1. Здание – нежилое здание, общей площадью 8958,5 кв.м, с кадастровым номером 77:15:0020321:330 (корпус № 1 офисного центра «Технопарк/Очередь 1»), расположенный по адресу (местоонахождение): г. Москва, терриотрия инновационного центра «Сколково», д. 3 (в соответствии со Свидетельством о государственной регистраци права); г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 (в соответствии со Справкой из Адресного реестра), Кадастровый номер земельного участка – 77:15:0020321:324, 1.2. Здание – нежилое здание, общей площадью 11 208,2 кв.м, с кадастровым номером 77:15:0020321:312 (корпус № 2 офисного центра «Технопарк/Очередь 1»), расположенный по адресу (местоонахождение): г. Москва, терриотрия инновационного центра «Сколково», д. 4 (в соответствии со Свидетельством о государственной регистраци права); г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5 (в соответствии со Справкой из Адресного реестра), Кадастровый номер земельного участка – 77:15:0020321:216, 1.3. Оператор общественного питания - нежилые помещения ресторана «Дэйли Фуд Комплекс» (или иного другого оператора общественного питания), общей площадью 1 115,7 кв м, расположенные на цокольном и первом этаже Здания офисного центра «Технопарк» (корпус 2) по адресу: г. Москва, Западный АО, территория Инновационного Центра «Сколково», 5 (Кадастровый номер земельного участка 77:15:0020321:216) – г. Москва, ул. Нобеля, д.5далее - «Объект» далее - «Объект «Технопарк» корпус 1, 2 и Оператор общественного питания соответственно. 2. Здание Центра городского развития инновационного центра «Сколково», общей площадью 5 856,2 кв.м, этажностью 7 (семь) надземных и 1 (один) подземный этажей, расположенное по адресу: г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», дом 1 (Кадастровый номер земельного участка 77:15:0020109:101), далее - «Объект «Гиперкуб». - а вместе именуются далее «комплекс Объектов». |
| --- | --- |
| Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного Центра «Сколково» - далее «Заказчик». |
| Период выполнения работ: | - по объектам: ОЦ "Технопарк" корпус 1 и корпус 2 с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. (24 месяца); -по объекту: Здание центра городского развития ИЦ Сколково "Гиперкуб" с 01.02.1016г. по 31.12.2017г. (23 месяца).Мобилизация за 5 (Пять) дней до начала предоставления Услуг. |
| Цель выполнения работ: | Обеспечение надлежащего содержания зданий и строений, техническая эксплуатация, сервисное и техническое обслуживание внутренних (внутридомовых) инженерных систем и оборудования комплекса Объектов в объеме и порядке, определенным данным Техническим заданием. |

Нормативные требования

При оказании услуг (выполнении работ) по технической эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных систем Объектов Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих в РФ правил, наставлений, стандартов, руководящих документов в том числе:

Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 - “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (утв. Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 г. № 312).

ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

ПТЭ ЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.03 г., Зарегистрировано Минюстом России№4145 от 22.01.03. г.)

ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ№4358 от 02.04.03 г.)

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

Иные нормы и правила, действующие на территории РФ.

Раздел №1

Общая часть

Техническое задание содержит требования Заказчика на проведение работ по технической эксплуатации, техническому обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования комплекса Объектов, расположенных по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».

Описание и характеристики Объектов, перечень установленного оборудования,  графики технического обслуживания, соглашение об уровне качества оказания услуг,   структуры базовой цены и реестра расценок по комплексу  Объектов представлены в Разделе № 2 настоящего ТЗ.

1. Предмет

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению Работ и оказанию услуг по содержанию, обеспечению надлежащей эксплуатации, сервисному и  техническому обслуживанию комплекса Объектов.

# 2. Условия выполнения работ и оказания услуг, перечень работ и услуг по сервисному и техническому обслуживанию Объектов и виды обслуживания*

2.1. Условия выполнения работ и оказания услуг,  перечень работ и услуг.

Услуги оказываются в условиях действующих Объектов, при этом Исполнитель обязан:

- Осуществлять техническое обслуживание (ТО), планово-предупредительный ремонт (ППР), профилактические работы и текущий ремонт комплекса Объектов инженерной инфраструктуры в объемах, необходимых для полноценного функционирования Объектов.

- Соблюдать технические требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок в составе таких инженерных систем, установленных поставщиками такого оборудования, приборов и систем и/или указанных в технической и нормативной документации.

- Соблюдать требования действующего законодательства РФ, норм и правил в области эксплуатации и технического обслуживания объектов недвижимости, экологического и санитарного законодательства, а также статьи 2 Градостроительного Кодекса РФ.

- Обеспечить институт ответственности на Объектах (назначить приказом и обеспечить присутствие на объекте, в соответствии с действующим законодательством РФ, обученного и аттестованного персонала) за противопожарное состояние, электрохозяйство, теплоэнергетику и т.д.

- Назначить приказом и обеспечить присутствие на Объектах, в соответствии с действующим законодательством РФ, обученного и аттестованного персонала по эксплуатации лифтового оборудования (лифтеры и операторы по диспетчерскому обслуживанию).

- Исполнитель обязан принимать необходимые меры, в том числе, путем привлечения специализированных организаций, для обеспечения на Объектах требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации. Обеспечить сохранность состояния комплекса Объектов, инженерного оборудования  и всего имущества, переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения услуг, на уровне не ниже чем на момент передачи.

- Иметь собственную службу технической эксплуатации, ориентированную на круглосуточное оказание работ и услуг на Объектах.

- В соответствии с графиком, согласованным Сторонами и утвержденным Заказчиком не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания Договора на оказание Услуг и передачи Объекта Исполнителю, предоставлять Заказчику технологические карты, технические регламенты, и ежемесячные графики технического обслуживания (ТО) оборудования, инструкции и процедуры по действиям в нештатных (аварийных) ситуациях, минимальный состав ЗИП (запчасти, инструмент, принадлежности), необходимый для эксплуатации и технического обеспечение объектов, оборудования, а также обеспечивающий минимальное время восстановления работоспособности объектов и оборудования, согласно требованиям производителей и действующих нормативных документов.

- Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования,  укомплектовывать Объекты электрозащитными средствами, знаками безопасности, необходимыми информационными плакатами и первичными средствами пожаротушения и защиты (включая замену и/или перезарядку огнетушителей, приобретение средств защиты органов дыхания), согласно действующим нормам и правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок), НПБ (нормы пожарной безопасности). Приобретаемые средства оплачиваются Исполнителем.

- Осуществлять при необходимости регулярную подготовку и сдачу (предъявление) инженерной инфраструктуры и инженерного оборудования Объектов государственным органам технического контроля и снабжающим организациям, при необходимости осуществлять подготовку разрешительных документов.

- Проводить периодические измерения и испытания электротехнического оборудования в соответствии с ПТЭЭП и требованиями Ростехнадзора.

- В установленные сроки устранять предписания государственных надзорных органов, выявленные при проведении мероприятий по контролю эксплуатации и содержания Объектов инженерной инфраструктуры и инженерного оборудования.

- Осуществлять организацию услуг по инвентаризации оборудования в связи с изменением состава.

- Осуществлять мероприятия по учету и контролю за потребляемыми на Объектах энергоресурсами (в т.ч. во всех помещениях, оборудованных узлами учета). Своевременно предоставлять данные Заказчику.

- Обеспечивать допуск, сопровождение и контроль оказания Услуг на Объектах сторонними организациями.

- Выполнять текущий косметический ремонт элементов отделки и конструкции зданий (покрасочные работы, замена напольного и настенного покрытия, ремонт и замена потолочного покрытияи т.д.).

- Выполнять текущий мелкий ремонт мебели, фурнитуры, дверной фурнитуры, доводчиков, замков, ремонт/замену личинок замков, напольных, потолочных, настенных покрытий, стеклянных перегородок, карнизов, жалюзи, рулонных штор и т.п.

- Выполнять текущий ремонт сантехники, электрики, вентиляции, кондиционирования и прочее.

- Мелкие вспомогательные работы (сборка мебели, перенос мебели, монтаж картины на стену, мелкие столярные и прочие работы).

- Сообщать Заказчику, службе охраны Объектов, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, государственные организации «Мосэнергосбыт», «Ростелеком» и др. после уведомления Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению;

- В случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ (АВР), расходы на АВР, в том числе приобретение оборудования, узлов и комплектующих к ним, стоимость которых в целом составляет более 300 000,00 рублей (в т.ч. НДС) в год по комплексу Объектов после согласования с Заказчиком оплачивает Исполнитель, с последующим возмещением затрат Заказчиком. В остальных случаях, данные расходы включены в стоимость работ и оказания услуг;

- В случае необходимости выполнять дополнительные работы - виды, объемы и сроки выполнения таких работ указываются Заказчиком в соответствующей Заявке;

- Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ и оказания услуг, а также, выполнения работ в действующих электроустановках, теплоустановках, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, соблюдение сроков  устранения неисправностей, а также выполнение Заявок Заказчика согласно «Соглашения об уровне качества оказания услуг по содержанию, технической эксплуатации оборудования и инженерных сетей, зданий и сооружений» (Приложение №5).

- Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

## *Под наружными сетями и системами понимаются сети и системы, расположенные в границах земельных участков, а также инженерные коммуникации и кабельные линии связи между зданиями Объекта. Наружные сети и системы не входят в объем работ и услуг данного ТЗ, за исключением сетей и систем приведенных в Приложениях к данному ТЗ.

  - Виды обслуживания  Объектов.

## Эксплуатация инженерно-технического оборудования предполагает полный комплекс организационных и технических мероприятий, осуществляемых на постоянной основе в период жизненного цикла оборудования и инженерной инфраструктуры, включает в себя планирование работ и услуг, мониторинг состояния. Все системы и оборудование обслуживаются исходя из требований и инструкций заводов-изготовителей.

## Техническое обслуживание:

- предполагает выполнение комплекса технических услуг и мероприятий,  направленных на обеспечение бесперебойной работы и максимального увеличения срока службы оборудования и инженерной инфраструктуры;

- выполняется на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов, как правило, без остановки оборудования

- включает все сервисные и планово-предупредительные, сезонные работы;

## Планово-предупредительный ремонт и профилактические работы:

- комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии выполняется на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов.

- предусматривает также комплекс профилактических мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием.

- Исключает возможность работы оборудования в условиях прогрессирующего износа, предусматривает предварительное изготовление деталей и узлов, планирование ремонтных работ и потребности в трудовых и материальных ресурсах.

## Мелкий восстановительный ремонт:

## Выполняется незамедлительно на постоянной основе, а также по заявкам.

## Текущий ремонт:

- выполнение полного комплекса работ, позволяющего реализовывать, поддерживать или восстанавливать технические и экономические характеристики комплекса Объектов, инженерной инфраструктуры в заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

- выполняется на постоянной основе.

## Комплексная уборка и содержание инженерного оборудования:

- мероприятия, проводимые с целью поддержания оборудования в чистом виде;

- Исполнитель обеспечивает выполнение работ по поддержанию чистоты в помещениях технического назначения, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с требованиями, установленными настоящим Техническим заданием;

- Исполнитель производит очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с Приказом главного санитарного врача г. Москвы № 107 от 12.08.04 г. и Постановлением № 4 от 27.08.04 г.

| Уборка Технических помещений |  |
| --- | --- |
| - Мойка и чистка твердого пола с применением спецсредств; - Удаление загрязнений и пыли со стен, дверей, ручек, окон; - Удаление загрязнений и пыли с технологического и инженерного оборудования и его составляющих, эл. щитов, розеток, контрольно – измерительных приборов и т.п. (выполняется аттестованным персоналом инженерной группы); | По согласованному с Заказчиком графику |
| Содержание зданий, строений, сооружений |  |
| - Удаление пыли, загрязнений с систем безопасности зоны входа/выхода; - Удаление пыли и грязи с тепловых завес; - Удаление сосулек с крыш, трубопроводов, навесов над входами в здания - Комплексная уборка кровель; - Комплексная очистка желобов ливнестоков, водосточных труб системы отвода воды с крыш; | По мере необходимости/требованию Заказчика |

## Аварийно-восстановительные работы (далее АВР), работы, связанные с реагированием Исполнителя и устранением последствий нештатных (аварийных) ситуаций:

- Работы, связанные с устранением повреждений любой части Объекта, устранением сбоев (аварией) в работе систем инженерной инфраструктуры, инженерного и технологического оборудования (в т.ч. электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, пожарного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования), влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов, существенному нарушению микроклиматических условий в помещениях. Систематический сбой в работе инженерно-технических систем, перебои в поставках энергоносителей по независящим от Исполнителя причинам, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования также относятся к нештатным (аварийным) ситуациям;

- Осуществляется по мере необходимости, со сроком реагирования в соответствии с Соглашением об уровне качества оказания услуг.

  - Виды обслуживания Объектов и периодичность

| ## Наименование инженерных систем Объектов | ## Вид обслуживания и периодичность |
| --- | --- |
| ## Теплоснабжение/отопление | ## К каждому из разделов предусмотреть полный комплекс эксплуатационных работ, предполагающий: ## ППР - на основании утвержденных Заказчиком графиков и регламентов планово–предупредительного ремонта и профилактического обслуживания (Приложение № 3). ## Текущий ремонт – ежедневно по мере необходимости. ## Аварийно-восстановительные работы – по мере необходимости. ## Дополнительные услуги (по согласованию с Заказчиком) – по Заявкам Заказчика в соответствии с условиями Договора. ## Перечень оборудования инженерных систем комплекса Объектов представлен в Приложении № 2. Производить замену и обеспечивать наличие необходимых расходных материалов. Стоимость расходных материалов, таких как: воздушные фильтры, уплотнители, крепеж (болты, саморезы, гайки и тому подобные расходные материалы), пена монтажная, силикон, скотч, изолента, материалы по электрике (лампы освещения, автоматические выключатели, предохранители, розетки, клавишные выключатели, клеммники, пускорегулирующие аппараты освещения, контакты, наконечники и тому подобные материалы), картриджи печатающих устройств инженерных систем, круги отрезные, шлифовальные, сверла, лен, краска, кисти, ручки оконные/дверные, доводчики, элементы плинтусов, смазочные материалы, технологические жидкости для инженерных систем, дизенфицирующие средства для систем вентиляции и кондиционирования , аккумуляторные батарейки для смесителей в санузлах и тому подобные материалы, а также расходы, связанные с использованием перечисленных расходных материалов, должны быть включены в общую стоимость Договора. |
| ## Холодное/горячее водоснабжение и канализация |  |
| ## Электроснабжение и электроосвещение |  |
| ## Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение |  |
| ## ИТСО |  |
| ## Медийные системы здания |  |
| ## ЛВС, СКС, включая СС (сети связи), АВК |  |
| ## Противопожарные системы |  |
| ## Лифты и подъемные платформы для инвалидов (в части эксплуатации) |  |
| ## Конструктивные элементы зданияи отделка; двери, окна, витражи, перегородки, стены, пол, конструкции потолка, кровля |  |

3. Организация административного процесса.

В части административно-хозяйственных услуг Исполнитель обеспечивает выполнение следующих  мероприятий:

- Исполнитель берет на себя функцию по организации и обеспечению функционирования на Объектах «диспетчерской службы» круглосуточно, включая выходные дни и праздничные дни.

- Исполнитель гарантирует работу диспетчерской службы с единым телефоном, адресом электронной почты, принимающего заявки на работы и услуги, предусмотренные в техническом задании;

Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по единому телефону (доступному в круглосуточном режиме), адресу электронной почты на Услуги от Заказчика и прочих пользователей зданий, расположенных на Объектах. Заявки подаются Заказчиком письменно, либо при невозможности предоставления письменной заявки по телефону диспетчерской службы, а также в специализированной программе Заказчика. Диспетчерская служба обязана вести журнал учета заявок.

Исполнитель составляет еженедельную отчетность по работе диспетчерской службы.

- Исполнитель обязан осуществлять ежемесячно контроль объема потребляемых Заказчиком ресурсов на основе снятия показаний счетчиков и соответствующего оборудования, в утвержденные энергоснабжающими организациями сроки по форме, предварительно утвержденной Заказчиком;

- Осуществлять сбор статистических показателей по эксплуатации Объектов, их анализ, планирование работ и затрат, составлять ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность по работам, материалам и затратам, необходимым для безопасного и эффективного функционирования Объектов по форме, предварительно утвержденной Заказчиком;

- Совместно с Заказчиком осуществлять администрирование гарантийных обязательств Подрядчиков Заказчика, выполнявших строительно-монтажные, ремонтные работы, поставку оборудования в отношении Объектов. Администрирование включает предъявление мотивированные замечаний, протоколов доработок (дефектных ведомостей), составление проекта требований и претензий, связанных с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока;

- Осуществлять сбор, учет и содержание проектной и исполнительной документации по Объектам, ведение архива технической документации по Объектам и объектам инженерной инфраструктуры;

- Вести документацию длительного хранения по мере изменения технического состояния Объектов, заменять иную техническую документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: сметы, описи работ на текущий ремонт; акты технических осмотров; журналы заявок; протоколы измерения состояния сетей;

- Вести журналы учета и контроля за элементами строительных конструкций, замены и очистки элементов освещения, учета замены перегоревших ламп;

- Анализировать архитектурно-строительные и инженерные проекты Заказчика по возможным перепланировкам и модернизации Объектов, согласовывать и выдавать замечания/рекомендации по техническим условиям таких перепланировок, модернизации и целесообразности, соответствию предлагаемых проектных решений;

- Выполнять комплекс административно–технических задач, связанных с обеспечением надлежащего функционирования Объектов, с внешними городскими и федеральными службами, органами контроля, поставщиками коммунальных услуг и энергоносителей, комплекса промышленной экологии, в том числе обеспечивать функционирования «экспедиторской службы»;

- Выполнять работы по противопожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии, мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Обеспечить наличие на Объектах приказов о назначении ответственных лиц за общую организацию работы по эксплуатации зданий, за электрохозяйство и заместителя, за тепловое хозяйство и заместителяза эксплуатацию всех инженерных систем, об обучении и проверке знаний по ОТ и ЭБ, журналов (вводный и на рабочем месте), протоколы проверки знаний по ОТ и журнал по ЭБ, инструкций по охране труда, документов, подтверждающие специальное обучение работам повышенной опасности, нормы выдачи спецодежды и СИЗ и документы, подтверждающие их выдачу.

4. Требования к Участникам Процедуры Закупки:

- Участник Процедуры закупки обязан обеспечить выполнение комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании;

- Участник Процедуры должен иметь собственный инженерно-технический и обслуживающий персонал;

- Участник процедуры должен иметь подтвержденный опыт по эксплуатации объектов недвижимости (включая инженерно-техническое оборудование и сети) не менее 5-ти лет.

- Обязательно соответствие системы менеджмента качества Участника международному стандарту ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011 в сфере управления эксплуатацией объектов недвижимости;

- Участник должен обладать разработанными и внедренными Стандартами управления недвижимостью, подробно и полно регламентирующими все внутренние бизнес-процессы по управлению и организации деятельности службы технической эксплуатации;

- Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным несостоятельным (банкротом), не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- Участник Процедуры закупки должен иметь договор со специализированными предприятием и/или лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IVклассов опасности, в том числе ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства, ила избыточного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, мусора с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасного, обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), приказ о назначении ответственного за обращение с отходами на территории Объектов и об охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, сертификат, квалификационный аттестат или иной документ, подтверждающий право обращения с отходами, договор на проведение дезинфекционных мероприятий на Объектах, а также всю разрешительную документацию на используемые дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные средства;

- Участник должен располагать круглосуточной диспетчерской службой, принимающей информацию с использованием автоматизированной системы контроля выполнения заявок;

- Участник Процедуры закупки должен располагать аварийной мобильной службой, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей (механики, электрики, холодильщики, сантехники), оснащенной соответствующим инструментом и оборудованием, и осуществляющей материально-техническую поддержку инженерной службы объекта круглосуточно, включая выходные и праздничные дни;

- Обязательно участие Участника в СРО по профильным видам деятельности;

- Участник должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- В случае признания Участника Победителем, Участник предоставляет договор страхования профессиональной ответственности и ответственности перед третьими лицами (ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц; ущерб, причиненный имуществу физических или юридических лиц; расходы на юридическую защиту по предполагаемым страховым случаям) со страховой суммой не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5. Основные критерии для анализа коммерческих предложений:

5.1. Итоговая сумма по Лоту.

5.2. Подтвержденный опыт по эксплуатации объектов недвижимости (включая инженерно-техническое оборудование и сети) не менее 5-ти лет.

5.3. Наличие у Участника Сертификатов соответствия системы менеджмента качества в сфере управления эксплуатацией объектов недвижимости международному стандарту ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011.

5.4. Наличие разработанных и внедренных Стандартов управления недвижимостью, подробно и полно регламентирующих все внутренние бизнес-процессы по управлению и организации деятельности службы технической эксплуатации.

5.5. Наличие круглосуточной диспетчерской службы, принимающей информацию с использованием автоматизированной системы контроля выполнения заявок.

5.6. Наличие аварийной мобильной службы, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей (механики, электрики, холодильщики, сантехники), оснащенной соответствующим инструментом и оборудованием, и осуществляющей материально-техническую поддержку инженерной службы объекта круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

5.7. Наличие Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6.  При подаче Заявки Участник дополнительно предоставляет:

- справку о технической оснащенности и механизации;

- сведения о наличии ремонтной базы;

- перечень обслуживаемых на данный момент объектов с указанием их назначения, основных характеристик (площадь) и перечня услуг оказываемых Исполнителем;

- рекомендательные письма от существующих клиентов;

- лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством,  разрешения, допуски и т.п.;

- информацию о социальном пакете (наличие обязательно) для своих сотрудников (питание, медицинское страхование и др.);

- резюме предполагаемых руководителей для каждого из Объектов, при этом Заказчик утверждает кандидатуру указанных  руководителей.

7. Предоставление помещений под складирование оборудования и инвентаря:

Заказчик предоставляет место на Объекте Исполнителю для складирования оборудования и инвентаря, бытовые помещения для размещения службы эксплуатации, мастерских и помещение под организацию диспетчерской службы безвозмездно на время действия договора.

Раздел № 2

Условия выполнения работ

2.1. Офисный центр «Технопарк», корпус 1, корпус 2 и Оператор общественного питания

Характеристики Объекта.

## Объектом являются здания, помещения, оборудование, инженерная инфраструктура и инженерные системы, подлежащие содержанию, сервисному и техническому обслуживанию

- Под зданиями понимаются здания офисного центра «Технопарк», корп.1 и корп.2, расположенные в границах вышеуказанного земельного участка согласно Генеральному плану (Приложение № 1). Под помещениями понимаются нежилые помещения, расположенные на цокольном и первом этажах в корпусе 2 Здания, арендуемые Оператором общественного питания. Помещения выделены красным цветом на Плане Помещений  (Приложении 1)

- Под инженерной инфраструктурой (далее – ИИ) понимаются все инженерные сети, внутренние коммуникации, конечные устройства, контролирующие устройства, арматура и прочее оборудование.

- Под внутренними (внутридомовыми) сетями понимаются сети, расположенные в границах периметра зданий.

- Под наружными сетями понимаются сети, расположенные в границах вышеуказанного земельного участка, а также инженерные коммуникации и кабельные линии связи между зданиями Объекта.

Краткий перечень зданий и объектов ИИ:

- Административно-офисные здания - корпус 1 и корпус 2

- Основные инженерные системы: здания и объекты ИИ технического назначения: внутренние сети электроснабжения, ВРУ, водоснабжения, канализации бытовой и ливневой, отопления и ГВС, ИТП, системы электропитания наружного освещения и внутреннее освещение здания, системы вентиляции и кондиционирования, грузоподъемное оборудование (лифты и платформа для инвалидов), пожарная сигнализация, охранная сигнализация внутренняя, система оповещения и управления эвакуацией, система охранного телевидения (внутренняя и внешняя), система контроля и управления доступом (внутренняя и внешняя), автоматическая система газового пожаротушения.

Основные характеристики зданий и объектов ИИ:

  - Здание – Офисный центр «Технопарк», корп.1 (ул. Нобеля, д.7):

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Административно-офисное |
|  | Режим работы | Круглосуточно Основное время работы сотрудников офисов:8.00 – 20.00 |
|  | Кол-во сотрудников | 860 (проектное) |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию | ## 2015 г. |
|  | ## Площадь здания | ## 8 958,5 м², ## а так же площадь помещений (техническое подполье и технических надстроек на кровле), не вошедших в общую площадь здания – 2 216,2 м² |
|  | ## Этажность | 4 надземных этажа и техническое подполье. Техническое подполье, в котором расположены:служит для расположения в нем инженерных коммуникаций:водомерный узел и узел управления теплоснабжением. Высота водомерного узла от пола до низа плиты перекрытия 1,85м. |
|  | ## Количество входов в здания | Общее кол-во – 7, в т.ч.: главный вход – 1; пожарные выходы – 5; вход на тех. подполье – 1. |
|  | ## Оборудование доступа в здания | ## Двери механические (с учетом тамбуров) – 13 |
|  | ## Фасад, наружное остекление | Окна, двери – 2 150 кв.м. Фасад алюкобонд – 4 590 кв. м Фасад плитка – 415 кв. м |
|  | ## Кровля | Кровля обслуживаемая – 1 900 кв.м Покрытие – технониколь На крыше здания предусмотрены технические помещения, в которых размещеновентиляционное оборудование. |
|  | ## Санузлы, душевые в местах общего пользования | Кол-во санузлов – 27; Кол-во душевых – 2; На каждом этаже размещаются комнаты уборочного инвентаря, предназначенные для набора и слива воды. |
|  | ## Напольные покрытия | Грязезащитное покрытие; 9,15 м2. Керамическая плитка, гранит; 2569,39м2. Ковровое покрытие; 5904,46м2. Линолеум антистатический; 508,13 м2. |

  - Здание – Офисный центр «Технопарк», корп.2 (ул. Нобеля, д.5):

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Административно-офисное |
|  | Режим работы | Круглосуточно Основное время работы сотрудников офисов: 8.00 – 20.00 |
|  | Кол-во сотрудников | 860 (проектное) |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию | ## 2014г. |
|  | ## Площадь здания | Общая площадь: 11 208,2 м², в т.ч.: основная – 8 252,4 м²; вспомогательная – 2 955,8 м²; |
|  | ## Этажность | 4 надземных этажа и цокольный этаж. Высота цокольного этажа от пола до перекрытия 3,2м. В цокольном этаже расположена столовая на 406 посадочных мест. Кроме того, в нем расположены инженерные коммуникации. Под вестибюлем расположен ИТП и водомерный узел. |
|  | ## Количество входов в здания | Общее кол-во –14, в т.ч.: главный вход – 1; отдельный вход для посетителей в помещения сервисных арендаторов – 1; пожарные выходы – 12; |
|  | ## Оборудование доступа в здания | ## Двери механические (с учетом тамбуров) – 20 |
|  | ## Фасад, наружное остекление | Окна, двери – 4 498 кв.м. Фасад алюкобонд – 4 133,7 кв. м Фасад плитка – 902,5 кв. м |
|  | ## Кровля | Кровля обслуживаемая – 2 200 кв.м Покрытие – технониколь На крыше здания предусмотрены технические помещения, в которых размещены вентиляционное оборудование. |
|  | ## Санузлы в местах общего пользования | Кол-во санузлов – 27; На каждом этаже размещаются комнаты уборочного инвентаря, предназначенные для набора и слива воды. |
|  | ## Напольные покрытия | Грязезащитное покрытие; 9,54 м2. Ковровое покрытие; 6150,25 м2. Линолеум антистатический; 832,23 м2. Плитка керамогранит; 2514,35 м2. |

  - Помещения - Оператор общественного питания в Здании Офисный центр «Технопарк», корп.2

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Ресторан (столовая) |
|  | Режим работы | 08:30 -19:30 (с пон по пятницу) |
|  | Кол-во посадочных мест | В цокольном этаже расположена столовая на 406 посадочных мест. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию | ## 2014г. |
|  | ## Площадь арендуемой территории | Площадь Помещений - 74,3 кв.м. на 1 этаже, 1041,4 кв.м. - на цокольном этаже |
|  | ## Этажность | Цокольный этаж. Высота цокольного этажа от пола до перекрытия 3,2м. |
|  | ## Количество входов в столовую | Общее кол-во – 5, в т.ч.: отдельный вход для посетителей в помещения сервисных арендаторов – 2; пожарные выходы – 3; |
|  | ## Оборудование доступа в здания | ## Двери механические (с учетом тамбуров) – 4 |
|  | ## Фасад, наружное остекление | ## Стеклопакеты в оконных проемах и витражах – 17 кв.м. - окна оборудованы горизонтальными жалюзи; |
|  | ## Напольные покрытия | ## Типы покрытий : - Керамическая плитка; - Виниловое покрытие; |
|  | ## Санузлы в местах общего пользования | Кол-во санузлов – 5; Для общего пользования - 2 Для служебного пользования/эвакуационные выходы – 3 |

  - Инженерные системы корпусов №1 и №2:

Источником водоснабжения является сеть городского водоснабжения ИЦ «Сколково». Водоснабжение зданий производится от проектируемой камеры Пр.к. №1 кольцевой  водопроводной сети d=300 мм трубами ВШЧГ. Согласно технической политике инновационного центра «Сколково» т.2 стр.105 гарантированный напор в хозяйственно-питьевом водопроводе составляет не менее 25,5 м.

До момента подключения к централизованной системе водоснабжения, водоснабжение осуществляется от технического водопровода, через мобильную станцию водоподготовки.

Сброс канализационных стоков осуществляется в проектируемую наружную сеть бытовой канализации с подключением  к  колодцу К-435а.  Отвод дождевых и талых вод с кровли здания по системе внутренних водостоков d=110-160мм выполняется в проектируемую наружную сеть ливневой канализации, с подключением к проектируемым  точкам подключения объекта к сетям ливневой канализации от колодцев 3Г2 и 3Г4 D=500-800-1000-1200 проектируемого квартала №2 мкр.17А.

До момента подключения к централизованной системе канализации, сброс канализационных стоков осуществляется через мобильную систему водоочистки.

Внутренние системы водоснабжения.

В зданиях выполнены следующие системы водоснабжения и водоотведения:

хозяйственно – питьевой водопровод 1-го корпуса (В1.1);

хозяйственно – питьевой водопровод 2-го корпуса (В1.2);

противопожарный водопровод 1-го корпуса (В2.1);

противопожарный водопровод 2-го корпуса (В2.2);

горячее водоснабжение 1-го корпуса (Т3.1,Т4.1);

горячее водоснабжение 2-го корпуса (Т3.2,Т4.2);

Водопровод хозяйственно-противопожарный.

Водоснабжение 1-го и 2-го корпусов осуществляется  от проектируемых наружных сетей  двумя вводами Ду=100мм.

На вводе водопровода за первой стеной каждого корпуса установлен водомерный узел с водомером холодной воды ЭТАЛОН-РМ с обводной линией.

Для учета расхода воды на горячее водоснабжение каждого корпуса предусматривается установлен водомерный узел  с водомером ЭТАЛОН-РМ.

Водомерные узлы установлены в ИТП во 2-м корпусе.

После водомерного узла и повысительных насосов вода поступает по трубопроводам 2d=100 мм  в объединенную сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода к потребителям (санитарным приборам, пожарным кранам) объекта, по трубопроводу d =100 мм в индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП) для приготовления горячей воды для 1-го и 2-го корпусов.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения  1-го и 2-го корпусов осуществляется от ИТП во 2-м корпусе, по закрытой схеме. Температуру горячей воды (60оС) в системе ГВС.

Требуемый напор на горячее водоснабжение составляет Н=40,0 м.

Система горячей воды с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам и оборудована запорной и водоразборной арматурой. Потребителями горячей воды являются санитарные приборы в санузлах коммерческих помещений и санитарные приборы в столовой.

На объекте существуют следующие системы:

трубопровод горячего водоснабжения 1-го корпуса (Т3.1);

трубопровод горячего водоснабжения 2-го корпуса (Т3.2);

циркуляционный трубопровод горячей воды 1-го корпуса (Т4.1);

циркуляционный трубопровод горячей воды 1-го корпуса (Т4.2).

Система водоотведения

Сброс канализационных стоков осуществляется в наружную сеть бытовой канализации, с подключением  к  существующим коллекторам.

Внутренние системы водоотведения:

Системы внутренней канализации:

хозяйственно − бытовая канализация 1-го корпуса (К1.1);

хозяйственно − бытовая канализация 2-го корпуса (К1.2);

хозяйственно − бытовая канализация столовой 2-го корпуса (К3.2);

внутренние водостоки 1-го корпуса (К2.1);

внутренние водостоки 2-го корпуса (К2.2);

производственная, условно−чистая канализация от помещений водомерных узлов и ИТП (К3н).

Бытовая канализация, Внутренние сети бытовой канализации:

Сеть бытовой канализации от приборов встроенных помещений.

Сети канализации оборудованы санитарно-техническим приборами, трапами для стока воды в полах столовой, ИТП, венткамеры, ревизиями, прочистками, вентиляционными стояками.

Производственная канализация

Система производственной канализации предназначена для удаления стоков из производственных помещений столовой и помещений ИТП и водомерного узла и венткамеры.

Водосток

Внутренние водостоки (обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровли  1-го и 2-го корпусов).

Дождевые стоки с кровли каждого корпуса (поступают в наружную закрытую водосточную сеть).

Система теплоснабжения

ИТП (индивидуальный тепловой пункт) предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции и подготовки горячей бытовой воды  здания  к источнику теплоснабжения.

В тепловом пункте размещено оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:

- преобразование параметров теплоносителя;

- контроль параметров теплоносителя;

- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;

- подготовка горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд;

- отключение систем потребления теплоты;

- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

- заполнение и подпитка систем потребления теплоты;

- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя (УУ ТЭ- узлы учёта тепловой энергии);

- периодическое обслуживание УУ ТЭ - узлы учёта тепловой энергии.

Максимальная тепловая мощность на 2 корпуса, Гкал/ч- 2,412

в том числе:

- на систему отопления, Гкал/ч  - 0,569;

- на систему теплоснабжения приточных установок, Гкал/ч - 1,478;

- на ГВС, Гкал/ч – 0,365.

Кондиционирование и холодоснабжение

Кондиционирование осуществляется в офисных помещениях и  в  фойе. Приняты четыре независимые системы кондиционирования (по две на каждый корпус)

В качестве внутренних блоков приняты фан-койлы.

Холодопроизводительность каждой системы - 830 кВт. В качестве источника холодоснабжения приняты блочные  холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора (по три блока в каждой системе холодопроизводительностью 250+250+200+130 кВт).

Для обеспечения круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях серверных предусмотрены установка сплит-систем настенного типа зимним комплектом "Айсберг- -40°" (рабочая+резервная), для офиса и технологических помещений- «Carrier»; «Panasonic»; «Mitsubishi Electric»

Вентиляция

В качестве приточных и  вытяжных установок   установлены модульные секционные  вентиляционные камеры Lessar.

Общее количество приточных систем первого корпуса – 3; второго корпуса - 6, общее количество механических вытяжных систем первого корпуса -8; второго корпуса - 15.

Установки систем приточной и вытяжной вентиляции располагаются в венткамерах, расположенных на кровлях первого и второго корпусов.

Автоматизация инженерных систем

Предусматривает автоматизацию оборудования общеинженерных систем зданий:

- Автоматическая система дымоудаления

- Системы управления приточными вентиляторами

- Автоматизация и управление индивидуальным тепловым пунктом (ИТП).

Сети связи

"Сети связи" включают следующие системы:

- Локальная вычислительная сеть (ЛВС);

- Внутренняя телефонная сеть (ТФ);

- Система проводного радиовещания (РФ);

- Система коллективного приема телевидения (ТВ).

Система пожарной сигнализации. Корпус 1.

Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена на базе адресно-аналоговой системы "Орион" фирмы "Болид", г.Королев.

В качестве аппаратуры приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и передачи сигналов о пожаре предусмотрены контроллеры двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ".

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях установлены извещатели:

- извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП34А;

- извещатели пожарные ручные адресные ИПР513-3А.

- извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые ИП-02-02

Система пожарной сигнализации. Корпус 2.

Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена на базе адресно-аналоговой системы "Орион" фирмы "Болид", г.Королев.

В качестве аппаратуры приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и передачи сигналов о пожаре предусмотрены контроллеры двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ".

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты извещатели:

- извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП34А;

- извещатели пожарные ручные адресные ИПР513-3А.

- извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые ИП-02-02

Оповещение людей о пожаре. Корпус 1,2.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

- речевое оповещение;

- статические указатели "Выход" и указатели направления движения;

Электрическая сеть

Вводные распределительные устройства потребителей второй категории корпусов расположены в электрощитовых. ВРУ-1 каждого из корпусов состоит из двух секций, выполнено на базе шкафов НВ11 производства завода Самарский Электрощит, состоит из 7 шкафов (2 ввода, 4 отходящих и 1 секционный выключатель), укомплектовано автоматикой Schneider Electric.

- Корпус 1 (Pу= 1034,4 кВт) – система основного и аварийного освещения, силовая сеть, система вентиляции и кондиционирования, лифты, компьютерная сеть с серверной.

- Корпус 2 (Pу= 1015,4 кВт) - система основного и аварийного освещения, силовая сеть, столовая, система вентиляции и кондиционирования, лифты, компьютерная сеть с серверной, система наружного освещения.

Коммерческий учёт электроэнергии осуществляется счётчиками "Меркурий", устанавливаемыми в шкафах ввода 1 и ввода 2 ВРУ-1 корпуса 1 и корпуса 2. Измерение производится с помощью трансформаторов тока ТЛШ-0,66, 2000/5, 5 ВА. В измерительных цепях между трансформаторами тока и счетчиком предусмотрена клеммная коробка с возможностью пломбирования.

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности проходит по нижним зажимам автоматов отходящих фидеров РУНН КТП 20/0,4 кВ.

Грузоподъемные механизмы

## На объектах установлены следующие грузоподъемные механизмы: грузо-пассажирские лифты (по три на каждом здании) и подъемная платформа для инвалидов (по одной на основных входах в здания). Техническое обслуживание лифтов не входит в предмет настоящего Технического Задания и осуществляется специализированной компанией по отдельному Договору.	Исполнитель осуществляет эксплуатацию грузоподъемных механизмов и взаимодействие с обслуживающей организацией, договор с которой заключен Заказчиком напрямую.

Система контроля и управления доступом (СКУД). Корпус 1,2.

Система контроля и управления доступом обеспечивает:

- санкционированный проход через двери, оборудованные элементами СКУД;

- автоматическая  разблокировку  эвакуационных дверей при поступлении сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации;

- доступ сотрудников в зоны и помещения согласно разграничению прав доступа;

- выдачу сигналов тревоги на АРМ службы безопасности в случае несанкционированного проникновения в зоны доступа (вскрытие двери);

- возможность графического отображения состояния подсистемы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации);

- блокирование точек доступа при возникновении нештатных ситуаций и деблокирование при необходимости обеспечить эвакуацию персонала.

- возможность управления точками прохода с использованием графических поэтажных планов на АРМ службы безопасности.

В системе должен быть реализован автономный режим работы.

Система контроля и управления доступа включает в себя:

- Аппаратно-программный комплекс управления системой.

- Сервер управления;

- АРМ системы, устанавливаемый в помещении охраны;

- Контроллеры доступа;

- Двери с э/м устройствами на этажах и у служебных входов в здание и помещения на территории;

- Считыватели карт доступа у дверей;

- Оборудование для изготовления, а также учета выдачи и изъятия постоянных, временных и разовых пропусков.

СКУД интегрирована с СВН и системой пожарной сигнализации (ПС).

Система видеонаблюдения (СВН). Корпус 1,2.

Система видеонаблюдения (СВН) обеспечивает с помощью видеокамер безопасность объекта путем визуального наблюдения. Задача системы видеонаблюдения состоит в наглядном представлении видеоинформации об оперативной обстановке на контролируемом объекте и записи видеоинформации.

В составе системы видеонаблюдения входят цветные видеокамеры, высокоскоростные купольные камеры  и матричный коммутатор с использованием цифровых видеорегистраторов  и с дисковым массивом.

Система видеонаблюдения обеспечивает:

- захват и передачу изображения высокого разрешения (HD);

- расстановку камер по территории объекта с плотностью, обеспечивающей детализацию изображения, достаточную для распознавания критически важной информации в любой точке объекта;

- обзор всех охраняемых зон;

- визуальное отображение происходящего в реальном масштабе времени;

- распознаване лиц, перемещающихся по территории объекта;

- контроль оперативной обстановки внутри комплекса с фиксацией несанкционированных действий;

- непрерывную, по датчикам активации записи и по расписанию мультиплексированную запись видеоинформации на жесткие диски видеорегистраторов и резервное копирование всей базы видеозаписей на серверы службы безопасности;

- создание видеоархива и его просмотр;

- формирование сигналов извещения о тревоге при обнаружении изменений, обусловленных движением (появлением) цели в поле зрения любой из телекамер;

- возможность интеграции систем видеонаблюдения в общую систему мониторинга;

- возможность организации дистанционного мониторинга и управления СВН по сети Ethernet;

- формирование архива видеозаписей текущих и тревожных событий со всех установленных видеокамер за период времени не менее 30 (тридцати) дней;

- возможность копирования на внешние носители фрагментов архива видеозаписей в виде «видеороликов» и в виде фотоизбражений без отключения текущего режима записи;

- автоматический вывод изображений от соответствующих видеокамер на «тревожные» видеомониторы СВН при срабатывании охранного или тревожного извещателя СОТС;

- ограничение доступа к управлению СВН: доступ к программированию СВН защищен системой паролей, режимы программирования регистраторов, режим просмотра видеозаписей заблокированы для операторов и доступны только администраторов СВН.

- копирование архивных видеозаписей на сменные носители DVD-ROM и BlueRay, печать архивных кадров на фотобумагу с предельным качеством, а также их возможную передачу в формате jpeg;

- автоматический контроль работоспособности технических средств и линий передачи информации с выдачей сигнала "авария" или "тревога" при неисправном состоянии системы;

- вывод на экран видеомонитора служебной информации: текущее время, текущая дата, номер и/или имя телекамеры и режим записи, планы расположения телевизионных камер и охраняемых зон;

Камеры, работают  круглосуточно.

  - Производственная канализация Оператора общественного питания

Система производственной канализации предназначена для удаления стоков из производственных помещений столовой и венткамеры. В производственных помещениях столовой канализация прокладывается в полу с последующим устройством цементной стяжки и самотеком сбрасывается в колодец бытовой канализации. Затем стоки от столовой обрабатываются в жироуловителе ЭКО-Ж-2,2 производительностью Q=2,2 л/с и сбрасываются в городскую сеть бытовой канализации.

  - Объект «Гиперкуб»

Информация об объекте и его характеристики.

Основные характеристики зданий, сооружений и прочих объектов, входящих в состав Объекта:

| - Здание Центра городского развития ИЦ «Сколково» Гиперкуб |  |
| --- | --- |
| ## Функциональное назначение | ## офисы |
| Режим работы | 9.00 – 20.00 |
| Кол-во сотрудников | До 200 |
| Кол-во корпусов | один |
| ## Год ввода в эксплуатацию, | ## 2013 |
| ## Этажность | ## Надземных – 7 этажа ## Подземных – 1 этаж (цокольный) |
| ## Количество входов в здания | ## Общее кол-во – 10, в т.ч. - Главный вход – 2 - Пожарные выходы – 7 - Технический вход через грузовой лифт - 1 |
| ## Оборудование доступа в здания | ## Двери – 7, в т.ч. - Механические двери – 7 |
| ## Площадь здания | ## Общая – 5 856,20кв.м., кв.м., в т.ч.: - Арендуемая площадь –2517,2 кв.м. - Площадь мест общего пользования (холлы, ресепшн, вестибюли, сантехнические помещения) – 1538,30кв.м. - Площадь технических помещений – 933,8 кв.м. - Балконы (технические галереи) – 866,90 кв.м. |
| ## Остекление | ## Стеклопакеты в оконных проемах и витражах – 3532 кв.м. Фасады – 3 787 кв.м. |
| ## Кровля | ## Эксплуатируемая, с внутренним водостоком. Выполненав местах проходов в виде трапов из досок лиственицы, обработанных антиперенами и антисептиками – 954 кв.м. |
| ## Санузлы в местах общего пользования | ## Кол-во санузлов – 17 ед., в них санитарных приборов – 85 ед. |
| ## Грязезащитные ковры | ## Кол-во – 2 шт. по 2 кв.м. |
| ## Напольные покрытия | ## Общая площадь – 5 856,00кв.м., в том числе: твердое покрытие – 5 442,56 кв.м.; ковролин – 413,44 кв.м. |
| - Геотермальное поле. |  |
| ## Функциональное назначение | ## Техническое, отбор низкопотенциального тепла земли |
| ## Количество скважин | ## 13; с U - образными зондами |
| ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция |  |
| - КПП |  |
| ## Функциональное назначение | ## Техническое, охрана |
| Режим работы | круглосуточно |
| Кол-во корпусов | 1 |
| ## Общая площадь | ## 4 кв.м. |
| ## Этажность | ## 1 |
| ## Кол-во входов в здания | ## 1 |

Технические характеристики Инженерных систем и основной перечень оборудования

- Электроснабжение:

Электроснабжение объекта осуществляется от отдельно стоящей ТП20/0,4кВ, обслуживаемой «ФСК ЕЭС».

Для обеспечения надежности электроснабжения в качестве резервного источника предусмотрена Дизельная электростанция 400 кВА.

Система электроснабжения – комбинированная с использованием солнечной энергии. В систему преобразования солнечной энергии входят:

- солнечные батареи, преобразующие ультрафиолетовое излучение солнца в электрическую энергию;

- накопительные аккумуляторы солнечной электрической энергии;

- устройства управления и распределения солнечной энергии.

Электрооборудование здания по степени надежности электроснабжения делится на:

a) Электроприемники 1-й особой категории надежности электроснабжения:

- лифты;

- электроприемники системы противодымной защиты;

- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;

- аварийное и эвакуационное освещение;

- электроприемники систем автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода;

- автоматизированные системы управления и диспетчерского контроля;

- электроприемники серверной и компьютерной сети.

- электроприемники системы контроля доступа;

- электроприемники системы охранно-тревожной сигнализации;

b) Электроприемники второй категории по надежности электроснабжения:

- уличное освещение;

-отопление;

- общеобменная вентиляция;

- бытовые  и технологические (технология кухни) розетки.

1.1 Внутренняя система электроснабжения.

Питание потребителей осуществляется от РУ-0,4 (ГРЩ). Нормальный режим работы ГРЩ – работа трансформаторов по взаимозаменяемой схеме, секции ГРЩ - с балансом нагрузки не более 15%, аварийный режим – работа на одном трансформаторе после срабатывания автоматического включения резерва с нагрузкой, не превышающей номинальную нагрузку трансформатора. От распределительных панелей ГРЩ получают питание этажные распределительные щиты, устанавливаемые в помещениях электрощитовых, располагаемых внутри здания.

Панели щитов ГРЩ оборудованы контрольно-измерительными приборами.

Параметры, контролируемые в щите ГРЩ и передаваемые в систему управления зданием:

- величина токов по фазам на вводных и отходящих линиях;

- величина напряжения на вводах и секциях (линейное и фазное);

- мощность (активная и реактивная);

- технический  учет расхода электроэнергии;

- частота.

Групповые автоматические выключатели отходящих линий щита ГРЩ выкатного (втычного) типа и оснащены:

- независимымирасцепителями с выводом сигнала на пульт управления диспетчера;

- дополнительными контактами для сигнализации положения автоматических выключателей и срабатывания расцепителем.

Вводные и секционные автоматические выключатели (в случае технической возможности  и групповые автоматические выключатели) оснащены электронными блоками управления. Все автоматические выключатели в ГРЩ укомплектованы термомагнитнымирасцепителями защиты.

ГРЩ оборудован системой АВР с применением секционного автомата. Временные установки согласованы с работой АВР на стороне  высшего напряжения.

На ГРЩ предусмотрена аппаратура для передачи сигналов (мониторинг состояния) в диспетчерскую здания.

## Наружные сети, ТП, ДГУ и наружное освещение обслуживаются по отдельному договору.

1.2 Система бесперебойного электроснабжения

Здание оборудовано системой распределения электроэнергии от источника бесперебойного питания (160 кВА) к потребителям I-й особой категории электроснабжения не допускающих кратковременных перерывов электроснабжения (в том числе возникающих в период с момента запуска Дизель-генераторной установки до ее выхода на рабочий режим).

1.3 Внутреннее электроосвещение

В соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» применены следующие виды электрического освещения:

- рабочее;

- аварийное;

- эвакуационное;

- ремонтное;

- подключение освещения территории вокруг комплекса, подсветка номера дома и указателя пожарных гидрантов.

В качестве источников искусственного освещения энергосберегающие светильники.

Управление освещением:

- в общественных помещениях и зонах здания – централизованно из помещения диспетчерской.

- в служебных и технических помещениях – индивидуальными выключателями.

- освещение территории вокруг комплекса – автоматическое и/или централизованное управление из диспетчерской.

- управление декоративным (архитектурным) освещением – дистанционное из диспетчерской.

- Теплоснабжение:

Тепловой пункт выполнен в традиционном решении.

Подготовка теплоносителя при помощи электрокотлов на 1-м этапе эксплуатации мощностью 500 кВт каждый и объемом по 2000 литров каждый;

Подключение ИТП к городским сетям теплоснабжения на 2-м этапе эксплуатации с отключением электрокотлов. Для второго этапа проектом предусмотрено строительство непроходного канала с прокладкой трубопроводов для последующей врезки в сети города.

- Геотермальное поле

Параметры системы:

Количество скважин, шт - 13

Источник тепла и холода — грунт;

Способ отбора низкопотенциального тепла — U образные зонды;

- Водоснабжение и водоотведение:

4.1 Водоснабжение

## Все сети водоснабжения проложены под землей, трубы ПЭ100.

## Проектный расход воды 40 куб.м./сутки (9,1 куб.м./час).

Вода на хозяйственно-питьевое водоснабжение здания и противопожарные нужды поступает от камеры Мосводоканала водовода первого подъема, расположенного за территорией. Для хозпитьевых нужд предусмотрена водоподготовка в отдельном здании и в этом же здании запроектирована насосная станция. На входе вода проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, обрабатывается коагулянтом, проходит механическую очистку, ультрафильтрацию и УФ-обеззараживание. После очистки вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения". Регенерация фильтров происходит химическим способом, вода от обратной промывки подлежит утилизации.

От городских сетей водоснабжения отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения"

## Сети противопожарного водопровода и водопровода на хозяйственно-питьевые нужды раздельные.

## Наружные сети и станция водоподготовки обслуживаются по отдельному договору.

4.2 Водоотведение предусмотрено в два этапа:

- с устройством временных локальных очистных сооружений стоков; Хозяйственно-бытовые стоки по отдельным выпускам из зданий поступают в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Далее хозяйственно-бытовые стоки поступают в очистные сооружения биологической очистки «Диаманд 200» со сбросом  в накопительную емкость. При этом на первый этап эксплуатации предусмотрена утилизация стоков путем вывоза илососом по договору с компанией, осуществляющей данные услуги.

Производственные стоки от оборудования предприятий общественного питания по отдельным выпускам попадают во внутриплощадочную сеть производственной канализации.

На выпусках производственной канализации предусмотрена установка жироотделителей гравитационного типа.

Ливневые (дождевые) стоки с кровли, дренажные стоки систем кондиционирования по выпускам поступают в накопительную емкость ливневой канализации для последующего использования на хозяйственные цели.

Выполнен электрический подогрев воронок, лотков и наружных водостоков.

Стоки из технических помещений из приямков подвала здания по отдельным выпускам поступают в наружную сеть ливневой канализации.

Ливневые стоки с территории удаляются с помощью уличных дождеприемников в сеть внутриплощадочной ливневой канализации.

Дренажные и дождевые стоки с территории участка удаляются в очистные сооружения ливневых вод, далее в накопительную емкость. Далее очищенная вода используется для технических нужд на полив и в санузлах.

## Наружные сети обслуживаются по отдельному договору.

- Вентиляция и кондиционирование:

5.1 Вентиляционное оборудование здания

Все помещения здания оборудованы системами механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием энергосберегающей технологии за счет утилизации (рекуперации) тепла.

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали, а для воздухораспределительных устройств гибкие воздуховоды.

Центральные установки систем укомплектованы увлажнителями воздуха, системой водоподготовки на увлажнение, защитой от замораживания теплоносителя, частотным регулированием.

Фильтры первой ступени не ниже класса очистки G4 и второй ступени - не ниже класса очистки F7.

5.2. Кондиционирование воздуха

Для кондиционирования здания применена система кондиционирования на основе 2-х трубных активных балок фирмы TROX, а так же фанкойловCarrier.

Предусмотрено охлаждение за счет использования «свободного холода» и от геотермального поля скважин  посредством тепловых насосов.

5.3. Холодильная станция (не входит в объем данного ТЗ и обслуживается по отдельному договору).

Для фанкойлов и приточных установок, предусмотрены две моноблочные холодильные машины марки Carrier 30ХА425М с конденсатором воздушного охлаждения и c промежуточным теплообменником. Холодопроизводительность каждой машины 382 кВт летом и 120 кВт зимой.

Хладоносителем между машиной и теплообменником является 40% этиленгликоль с температурой +5/+10°С, а между теплообменником и потребителем –вода с температурой +7/+12°С.

- Противопожарные системы

Все противопожарные системы выполнены согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», действующих норм пожарной безопасности и специальным техническим условиям.

В здании предусмотрены водяные и газовые системы пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями.

Основным огнетушащим средством является вода из водовода 1-ого подъема из двух независимых трубопроводов.

В качестве основной системы автоматического пожаротушения применяется спринклерная система тонкораспыленной воды и дренчерные завесы. В помещениях, где ложное срабатывание систем автоматического пожаротушения может привести к невосполнимой порче дорогостоящего оборудования или ценных материалов, предусмотрено газовое пожаротушение.

Для обеспечения установки автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода с необходимым напором предусмотрена насосная станция пожаротушения на -1-м этаже.

Системы противодымной вентиляции автономные для каждого пожарного отсека. Установлены на -1-м этаже и на кровле здания.

Система автоматической пожарной сигнализации адресная. Центральное оборудование размещено в помещении диспетчерской на 1-м этаже здания с возможностью выдачи сигналов на внешний пульт диспетчера.

Автоматическая система пожарной сигнализации обеспечивает:

- обнаружение возгорания на начальной стадии;

- формирование предупредительных сообщений с указанием места возгорания с точностью до помещения;

- контроль состояния каждого пожарного извещателя в отдельности и системных элементов ( адресных модулей);

- формирование сигналов на управление инженерным оборудованием;

- передачу обобщенного сигнала о пожаре по телекоммуникационной системе в пожарную часть.

Режим работы установки – непрерывный, круглосуточный.

Предусмотрена возможность наращивания системы не менее чем на 15%.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена для организации оповещения и управления системами комплексного обеспечения безопасности с целью обеспечения своевременного движения людских потоков из здания в следующих случаях:

- вынужденной эвакуации при возникновении чрезвычайной или критической ситуации, когда жизнь и здоровье людей, находящихся в здании, подвергается реальной опасности;

- превентивной эвакуации, когда существует обоснованная возможность реализации конкретной угрозы;

- тренировочной эвакуации при отработке действий при возможных чрезвычайных ситуациях.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при чрезвычайных ситуациях интегрирована с системами: контроля и управления доступом, охранной и пожарной сигнализации, охранного телевидения, аварийного освещения эвакуационных путей, медиасистемами.

Центральное оборудование размещено в помещении диспетчерской на 1-м этаже здания с возможностью трансляции речевых и музыкальных каналов и радиопрограмм.

На объекте установлен Программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг" (ПАК "Стрелец-Мониторинг"). Комплекс способен передавать в автоматическом режиме сигнал о пожаре по радиоканалу МЧС в Центр управления кризисными ситуациями г. Москвы (ЦУКС), что в свою очередь позволяет силам МЧС немедленно реагировать на возникновение пожара. Пожарный мониторинг осуществляется в непрерывном круглосуточном режиме. Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) совместима с системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС) установленной объекте. Исполнитель обеспечивает обслуживание и поддержку канала связи.

- Система комплексной автоматизации и диспетчеризации   АСУ ТП

Используемые средства автоматики позволяют осуществлять как местный, так и дистанционный мониторинг, сбор данных и управление из диспетчерской объекта.

- Система радиофикации

Радиотрансляция в здании программ городского радиовещания обеспечивает передачу базовых радиопрограмм для передачи Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, как в мирное, так и в военное время.

- Система электрочасофикации

Система электрочасофикации используется для синхронизации работы сотрудников и посетителей в учреждениях. Система служит для определения начала и окончания мероприятий, а также для улучшения использования рабочего времени.

- Метеорологическая система

Метеорологическая станция позволяет передавать данные о текущих погодных условиях в АСУ ТП. На основании этих данных система управления зданием формирует команды инженерным системам на изменение параметров климата в здании.

- Автоматизированный гардероб

В подвале установлены электромеханические транспортеры для верхней одежды, рассчитанные для всех сотрудников и посетителей здания.

- Комплекс-трансформер конференц-зала

Конференц-зал оборудован трансформируемыми креслами с возможностью их складывания.

- Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

Система СОТС обеспечивает контроль выделенных зон охраны путем установки соответствующих типов контрольных устройств (датчиков), взаимодействия с системой видеонаблюдения (СВН) и системой контроля и управления доступом (СКУД) и организации связи с автоматизированным рабочим местом.

В случае проникновения на охраняемую территорию нарушителя или при нажатии кнопок тревоги СОТС обеспечивает своевременную выдачу светозвукового сигнала тревоги на АРМ в помещение охраны.

Система охранно-тревожной сигнализации включает в себя средства обнаружения несанкционированного проникновения и приемно-контрольные приборы.

- Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом обеспечивает:

- санкционированный проход через двери, оборудованные элементами СКУД;

- автоматическая  разблокировку  эвакуационных дверей при поступлении сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации;

- доступ сотрудников в зоны и помещения согласно разграничению прав доступа;

- ведение и просмотр архива и оперативной информации;

- возможность выдачи отчетов по времени прохода сотрудников для учета рабочего времени;

- интеграцию с системой охранно-тревожной сигнализации (СОТС) и видеонаблюдения (СВН) на аппаратном и/или программном уровнях;

- интеграцию с планируемой СКУД ИЦ «Сколково»;

- возможность подключения к системе произвольных типов считывателей информации с карт доступа и прочих устройств хранения идентификационных данных, а также считывателей биометрических данных;

- выдачу сигналов тревоги на АРМ службы безопасности в случае несанкционированного проникновения в зоны доступа (вскрытие двери);

- возможность графического отображения состояния подсистемы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации);

- протоколирование (архивирование) всех происходящих в системе событий:

- запросы на вход и на выход;

- блокирование точек доступа при возникновении нештатных ситуаций и деблокирование при необходимости обеспечить эвакуацию персонала.

- возможность управления точками прохода с использованием графических поэтажных планов на АРМ службы безопасности.

В системе должен быть реализован автономный режим работы.

Система контроля и управления доступа включает в себя:

- Аппаратно-программный комплекс управления системой.

- Сервер управления;

- АРМ системы, устанавливаемый в помещении охраны.

- Контроллеры доступа, устанавливаемые в стояках СС (слаботочных систем) в помещениях ЭО (см. экспликацию) на каждом этаже здания.

- Преграждающие устройства.

- Двери с э/м устройствами на этажах и у служебных входов в здание и помещения на территории.

- Устройства ввода идентификационных признаков (считыватели карт доступа и биометрические системы).

- Считыватели карт доступа у дверей и в лифтовых кабинах.

- Распознавание лиц входящих в здание людей (у двух основных входов в здание).

- Оборудование для изготовления, а также учета выдачи и изъятия постоянных, временных и разовых пропусков.

СКУД интегрирована с СОТС, СВН и системой пожарной сигнализации (ПС).

- Система видеонаблюдения (СВН), в том числе дополнительная система видеонаблюдения за проведением массовых мероприятий на прилегающей территории.

Система видеонаблюдения (СВН) обеспечивает с помощью видеокамер как безопасность объекта путем визуального наблюдения,так и наблюдение за проведением массовых мероприятий на прилегающей территории ИЦ «Сколково». Задача системы видеонаблюдения состоит в наглядном представлении видеоинформации об оперативной обстановке на контролируемом объекте и записи видеоинформации.

В составе системы видеонаблюдения входят цветные видеокамеры, высокоскоростные купольные камеры  и матричный коммутатор с использованием цифровых видеорегистраторов  и с дисковым массивом 1 Тб.

Система видеонаблюдения обеспечивает:

- захват и передачу изображения высокого разрешения (HD);

- расстановку камер по территории объекта с плотностью, обеспечивающей детализацию изображения, достаточную для распознавания критически важной информации в любой точке объекта;

- обзор всех охраняемых зон;

- визуальное отображение происходящего в реальном масштабе времени;

- распознаване лиц, перемещающихся по территории объекта;

- контроль оперативной обстановки внутри комплекса с фиксацией несанкционированных действий;

- непрерывную, по датчикам активации записи и по расписанию мультиплексированную запись видеоинформации на жесткие диски видеорегистраторов и резервное копирование всей базы видеозаписей на серверы службы безопасности;

- создание видеоархива и его просмотр;

- формирование сигналов извещения о тревоге при обнаружении изменений, обусловленных движением (появлением) цели в поле зрения любой из телекамер;

- возможность интеграции систем видеонаблюдения в общую систему мониторинга;

- возможность организации дистанционного мониторинга и управления СВН по сети Ethernet;

- формирование архива видеозаписей текущих и тревожных событий со всех установленных видеокамер за период времени не менее 30 (тридцати) дней;

- возможность копирования на внешние носители фрагментов архива видеозаписей в виде «видеороликов» и в виде фотоизбражений без отключения текущего режима записи;

- автоматический вывод изображений от соответствующих видеокамер на «тревожные» видеомониторы СВН при срабатывании охранного или тревожного извещателя СОТС;

- ограничение доступа к управлению СВН: доступ к программированию СВН защищен системой паролей, режимы программирования регистраторов, режим просмотра видеозаписей заблокированы для операторов и доступны только администраторов СВН.

- копирование архивных видеозаписей на сменные носители DVD-ROM и BlueRay, печать архивных кадров на фотобумагу с предельным качеством, а также их возможную передачу в формате jpeg;

- автоматический контроль работоспособности технических средств и линий передачи информации с выдачей сигнала "авария" или "тревога" при неисправном состоянии системы;

- вывод на экран видеомонитора служебной информации: текущее время, текущая дата, номер и/или имя телекамеры и режим записи, планы расположения телевизионных камер и охраняемых зон;

Камеры, работают  круглосуточно.

- Система приема кабельного телевидения

В качестве основной системы принята технология IPTV для передачи сигналов к абонентам через СКС объекта.

Система предусматривает доведение телевизионного сигнала до выделенных абонентов здания, а также помещений службы безопасности и диспетчерской службы, с установкой абонентских розеток три выхода (SAT, TV, FM)  .

Широкополосные интерактивные системы кабельного телевидения предназначены для доставки абонентам сигналов спутникового и наземного телевизионного и радиовещания, оповещения о чрезвычайных ситуациях, предоставления услуг Интернета, IP-телефонии, телексной связи и других информационных услуг.

- Система телефонной сети

Телефонная сеть здания обеспечивает возможность городской, междугородной и международной телефонной связи.

- Медиасистемы

1.	Фасад здания:

- Северный фасад –Экран «низкого» разрешения .

- Южный фасад – Бегущая строка.

- Западный фасад – Бегущая строка.

- Восточный фасад – Бегущая строка.

2.	Медиа-лестница – проекторы на каждом этаже.

3.	Комнаты для переговоров оборудованы аудио- и видеосистемами, системами конференцсвязи.

4.	Конференц-зал – система кинотеатра с воспроизведением видео высокой четкости (HD), акустическая система с объемным звучанием, система перевода, система караоке.

Трансляция медиаинформацииосуществляется и управляться из единого пункта с центральным медиа-оборудованием с организацией рабочего места.

- Структурированная кабельная система (СКС)

Главным назначением структурированной кабельной системы (СКС) является создание общей кабельной системы и элементов коммутации как физической основы построения и организации комплексов слаботочных систем, а также обмена информацией между ними.

СКС уровня распределения строятся со 100% резервированием по отказоустойчивой архитектуре (кольца на уровне распределения) с использованием кабелей в оболочке, не поддерживающей горение, отвечает требованиям международных стандартов на структурированные кабельные системы, и должна соответствовать нормам по классу пожарной безопасности.

СКС позволяет обеспечить подключение телефонного оборудования объекта – IP-АТС, телефонных аппаратов – а также компьютерного оборудования, используя общую кабельную систему.

В соответствии с международными телекоммуникационными стандартами в составе СКС объекта выделяются следующие подсистемы:

1) Магистральная подсистема здания.

Магистральная подсистема здания (МПЗ) включает магистральные многомодовые оптические кабели здания, механическое окончание кабелей (разъемы) в распределительных пунктах (РП) здания и РП этажа, а также коммутационные соединения в РП здания.

2) Горизонтальная подсистема.

Горизонтальная подсистема (ГП) включает горизонтальные кабели неэкранированной витой пары (UTP) категории 6, проложенные от розеток рабочих мест к коммутационным панелям в составе распределительных пунктов этажа.

- Локальная вычислительная сеть (ЛВС)

Локальная вычислительная сеть объекта представляет систему  активного сетевого оборудования и сервисов и обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование единого информационно-коммуникационного пространства для совместной работы систем и пользователей объекта;

- предоставление доступа к корпоративной виртуальной частной сети (VPN) для обмена данными с другими объектами Заказчика и ресурсами Интернета;

- авторизация пользователей;

- разделение доступа к ресурсам;

- дополнительные сервисы (разрабатываются по заданию Заказчика).

Магистраль ЛВС объекта строится на основе технологии коммутируемого GigabitEthernet с применением высокопроизводительных коммутаторов.

Распределительные узлы подключаются по технологии GigabitEthernet 1000Base-SX. При этом используются технологии создания виртуальных ЛВС (ВЛВС, VLAN) для отделения сетей общего пользования от служебных систем и систем безопасности.

Все сетевое оборудование и серверы являются потребителями первой особой категории надежности по электроснабжению.

- Средства оперативной радиосвязи персонала

Для здания предусмотрена система оперативной радиосвязи, которая обеспечивать связь пожарных бригад и других групп быстрого реагирования с центрами управления в кризисных ситуациях.

- Лифты

На объекте установлены два пассажирских лифта грузоподъемностью 1 340 кг каждый и один грузовой лифт грузоподъемностью 3 000 кг. Лифтовое оборудование производства OTIS. Техническое обслуживание лифтового оборудования в том числе проведение регламентных работ, испытаний и поверок входит в предмет настоящего Технического Задания. Исполнитель обеспечивает присутствие инженера по лифтам по требованию Заказчика в дни проведения важных мероприятий с участием первых лиц Государства и Фонда Сколково.

- Перечень основного оборудования Объекта:

| № п/п | Наименование системы | Производители оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| - | ГРЩ и прочие распредустройства | Siemens |
| - | Установочное оборудование (розетки, выключатели). | Siemens |
| - | Конструктив щитов | Siemens |
| - | Кабельные конструкции (лотки, переходы) | Siemens / DKC |
| 2 | Система электроосвещения |  |
| - | Осветительная арматура | В соответствии с исполнительной документацией |
| 3 | Солнечные системы |  |
| - | Солнечные панели фасадного исполнения | Havel |
| - | Система трансформации солнечного света | Parans |
| 4 | Трансформаторная подстанция и кабельные линии 0,4 кВ | Siemens |
| 5 | Дизель-генераторная станция 400кВА | Cummins |
| 6 | Система водоснабжения |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | запорная арматура и прочая трубопроводная арматура | Tecofi |
| - | Изоляция | Kaimannflex |
| - | обвязка водомерного узла | Водоприбор |
| - | Трубы и фитинги для сетей хозяйственно-питьевого водопровода в пределах подвала и стояковой разводки | Sanna |
| - | Трубы и фитинги для разводки по санузлам | Rehau |
| 7 | Внешние сети водоснабжения. Станция водоподготовки. |  |
| - | Насосное оборудование | Grundfos |
| - | Станция водоподготовки и очистки | BWT |
| - | Запорная арматура | Naval |
| - | трубы для разводки наружных сетей | Wavin / Rehau (по технической применимости и преимуществу в стоимости) |
| - | Колодцы | Wavin/ Rehau (по технической применимости и преимуществу в стоимости) |
| 8 | Система водоотведения |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | запорная арматура и прочая трубопроводная арматура для напорной канализации | Tecofi |
| - | трапы, водосточные воронки, вентиляционные клапана, канализационные затворы | HL |
| - | Трубы и фитинги для самотечной хозяйственно-бытовой канализации (разводка по санузлам и в полу подвала) | Rehau |
| - | Трубы и фитинги для самотечной хозяйственно-бытовой канализации в пределах подвала и шахт | SML, Duker |
| - | Трубы и фитинги для системы водостока | SML, Duker |
| 9 | Внешние сети водоотведения. Очистные сооружения. Септик. Ливневая канализация. |  |
| - | насосное оборудование | Grundfos |
| - | Насосные станции | Grundfos |
| - | трубы для разводки наружных сетей | Wavin |
| - | Колодцы | Wavin |
| - | Очистные сооружения для ливневых стоков | Wavin-Labko |
| - | Очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков | Ecolifebio Диамант200 |
| 10 | Отопление |  |
| - | конвекторы | Kampman |
| - | активные напольные конвекторы | Kampman |
| - | тепловые насосы | SteibelEltron |
| - | котлы электрические | SteibelEltron |
| - | котлы электрические | jaspi |
| 11 | Вентиляция |  |
| - | приточно-вытяжная вентиляция | Carrier |
| - | системы подпоры, дымоудаления | Веза |
| - | воздушно-тепловые завесы | Pyrox |
| 12 | Кондиционирование воздуха |  |
| - | высокотемпературные "холодные" балки | TROX |
| - | канальные фанкойлы | Carrier |
| 13 | ИТП и внутриплощадочные сети | ALFA LAVAL, Grundfos, Danfoss |
| 14 | Структурированная кабельная сеть СКС | Legrand, Nexans |
| 15 | Интеллектуальное здание (автоматизация и диспетчеризация комплексная) | Siemens\Sauter |
| 16 | Автоматизированная система коммерческого учета энергии (АСКУЭ) |  |
| 17 | Локальная вычислительная сеть ЛВС | Cisco |
| 18 | Телефония | Cisco |
| 19 | Радио |  |
| 20 | Телевидение | Cisco |
| 21 | Системы конференций | Cisco |
| 22 | Система электрочасофикации |  |
| 23 | Метеорологическая система | Vaisala |
| 24 | Средства оперативной радиосвязи персонала | Cisco |
| 25 | Медийные системы | Cisco/Panasonic/D&B/ beyerdynamic |
| 26 | Система охранно-тревожной сигнализации | Siemens |
| 27 | Система контроля и управления доступом | Siemens |
| 28 | Система телевизионного наблюдения | Cisco |
| 29 | Пожарная сигнализация и СОУЭ | Siemens\Bosch |
| 30 | Автоматическое пожаротушение |  |
| - | насосное оборудование | Grundfoss |
| - | автоматика | Siemens |
| 31 | Медиа-фасад | Traxon |
| 32 | Лифты | Лифты ОТИС |

## Приложения:

1. Генеральные планы комплекса Объектов, планы помещений;

2. Ведомости и технические характеристики, установленного оборудования комплекса Объектов.

3. Графики технического обслуживания комплекса Объектов;

4. Соглашение о качестве предоставляемых услуг (SLA).

| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | Д.С. Троценко |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | А.С. Егоров |
| Менеджер по эксплуатации ОЦ Технопарк Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | Ю.А. Кукуев |
| Главный инженер (Технопарк) Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | А.Я. Емелев |
| Менеджер по эксплуатации (Гиперкуб) Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ____________________________ | Д.С. Кочетков |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Генеральный план комплекса Объектов ИЦ Сколково

## Генеральный план Объекта «Офисный центр «Технопарк» корпус 1 и 2

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ Оператора общественного питания НА ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ Оператора общественного питания НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ

Генеральный план объекта «Гиперкуб»

Приложение № 2

к Техническому заданию

Ведомость и технические характеристики

установленного оборудования

«Внутридомовых инженерных сетей и оборудования» комплекса Объектов

| Основные технические характеристики объекта | Ед. измерения | Наименование объекта |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОЦ "Технопарк" |  | ЦГР Гиперкуб |  |  |
|  |  | Корпус № 1 | Корпус № 2 | Здание | КПП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  | - |
| Функциональное назначение |  | Административно-офисное | Административно-офисное | Нежилое здание | Техническое | - |
| Год ввода в эксплуатацию / капитальный ремонт |  | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | - |
| Количество сотрудников (проектное) | чел. | 860 | 860 | 200 | 1 | 1921 |
| Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей (наземных/цокольных) | шт. | 4/1 | 4/1 | 7/8 | 1/0 | - |
| Количество входов в здания -главный/пожарный | шт. | 7 | 14 | 2/8 | 1 | 24/8 |
| Оборудование доступа в здания (двери) - механические | шт. | 7 | 14 | 10 | 1 | 32 |
| Общая площадь, в т.ч.: | м2 | 8 958,50 | 11 208,20 | 5 856,20 | 4 | 26 026,90 |
| Офисные помещения | м2 | 5 245,30 | 6 528,00 | 2 517,20 | - | 14 290,50 |
| Места общего пользования | м2 | 2 900,50 | 1 900,88 | 1 354,50 | - | 6 155,88 |
| Стехнические помещения | м2 | 219,60 | 284,30 | 183,80 | - | 687,70 |
| Стехнические помещения/душевая | шт. | 27/2 | 27/2 | - | - | 54/4 |
| Технические помещения | м2 | 2 515,30 | 521,20 | 1 800,70 | 4 | 4841,2 |
| Сервисные арендаторы | м2 | 34,10 | 1 486,70 | - | - | 1520,8 |
| Остекление | м2 | 2 150,00 | 4 498,00 | 4 545,20 | 0,7 | 11193,9 |
| Фасад | м2 | 5 005,00 | 5 036,20 | 3 195,20 | 12 | 13248,4 |
| Материал | тип | навесной вентилируемый из композитных элементов без утеплителя | навесной вентилируемый из композитных элементов без утеплителя | Double skin: Витражное остекление в сочетании с декоративными элементами из просечного метал. листа с цинковым покрытием 1-ый этаж - хамелеон/триплекс | Вентилируемый, навесной из металл. кассетных элементов без утеплителя | - |
| Кровля | м2 | 1 900,00 | 2 200,00 | 954 | 4 | 5058 |
| Строение крыши/материал | тип | плоская, рулонная наплавляемая, с внутренним водостоком / филизол марки В 1 слой, филизол марки Н 2 слоя | плоская, рулонная наплавляемая, с внутренним водостоком / филизол марки В 1 слой, филизол марки Н 2 слоя | эксплуатируемая; с внутренним водостоком; оборудована ходовыми дорожками из лиственницы; зонами из светоотражающего гравия; мембрана | односкатная/ профлист | - |
| Материал этажных перекрытий | тип | ж.б плита | ж.б плита | ж.б плита | - | - |
| Материал наружных стен | тип | сендвич панели, навесной вентилиру | сендвич панели | стекло | сэндвич панель | - |
| Атоматические двери,ворота, шлагбаумы |  |  |  |  |  |  |
| Раздвижные двери | шт | - | - | - | - | 0 |
| Шлагбаумы | шт | - | - | - | - | 0 |
| Откатные ворота | шт | - | - | - | - | 0 |
| Инженерные системы и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| Главный распределительный щит / ВРУ | шт. | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Щиты ЩЭ, Щср, ЩПВ, ЩВП, ЩВ, ЩСС, ЩЛ, ЩК, ЩС, ШУН, ЩАО, ЩО, ЩНО, ЩУВ | шт. | 72 | 90 | 54 | 1 | 217 |
| Установочные приборы ( розетки, выключатели, распаячные коробки) | шт. | 567 | 654 | 2523 | 4 | 3748 |
| Светильники накаливания, люминисцентные, галогенные,светодиодные | шт. | 2133 | 3456 | 1964 | 1 | 7554 |
| Узел учета потребления электроэнергии Меркурий 230/Меркурий 201 | шт. | 4 / 1 | 10/1 | 10/0 | - | 24/2 |
| Источник бесперебойного питания EATON 160 кВА | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Система кондиционирования: |  |  |  |  |  |  |
| Холодильная машина Lessar | шт. | 8 | 10 | - | - | 18 |
| Охлаждающие балки Trox | шт. | - | - | 76 | - | 76 |
| Сплит-система (2,2 - 4,9 кВт) | шт. | 16 | 20 | 9 | - | 45 |
| Фанкойл канального типа (и потолочные) | шт. | 313 | 328 | 22 | - | 663 |
| Система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |
| Приточная, в том числе: |  |  |  |  |  | 11 |
| Приточная общеобменная Nэл=2,45 кВт/400V; 4,90А с отпительным и охлаждаемым контурами шкафами управления автоматизации процесса. | шт. | - | - | - | - | 0 |
| Приточная система Carrier | система | - | - | 6 | - | 6 |
| Приточная Aerostar-80-50 (L=4360 м3/ч), 100-50 (L=4360 м3/ч) | установка | - | 5 | - | - | 5 |
| Воздуховоды системы вентиляции | м2 | 5194 | 6098,15 | 2751,97 | - | 14044,12 |
| Вытяжная, в том числе: |  |  |  |  |  | 15 |
| Вытяжная установка Carrier | установка | - | - | 9 | - | 9 |
| Вытяжная система Carrier | система | - | - | 1 | - | 1 |
| Вытяжная SHUFT CFs 100 (L=270 м3/ч) | установка | 2 | - | - | - | 2 |
| Вытяжная Balu WIND 315/410 (L=1500 м3/ч) | установка | 3 | - | - | - | 3 |
| Приточно-вытяжная, в том числе: |  |  |  |  |  | 2 |
| Приточно-вытяжная Lessar LV-ASU -11/LXP (L=25220 м3/ч) | установка | 2 | - | - | - | 2 |
| Приточно-вытяжная Aerostar GS-13 (L=12860 м3/ч), GS-10 (L=7960 м3/ч) / Aerostar-60-30 (L=1200 м3/ч), 100-30 (L=10400 м3/ч) | установка | 2/0 | 0/3 | - | - | 2/3 |
| Вентиляторы, в том числе: |  |  |  |  |  | 13 |
| Вентилятор ВР-80-75 (L=800-11000 м3/ч) | шт. | - | 11 | - | - | 11 |
| Вентилятор центробежный ВЦУ 2Е 160х62 (L=200 м3/ч) | шт. | - | 2 | - | - | 2 |
| Барабанный рекуператор Carrier | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Вентагрегат LV-ASU-4 (L=26000 м3/ч) | шт. | - | 2 | - | - | 2 |
| Вентагрегат LV-ASU-9 (L=21000 м3/ч) | шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Вентиляторы дымоудаления и подпора | шт. | - | - | 10 | - | 10 |
| Воздуховоды | м | - | - | 2120 | - | 2120 |
| Огнезадерживающие клапаны | шт. | - | - | 102 | - | 102 |
| Система отопления и ГВС ( включая тепловые завесы (ТЗ)): |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая завеса Тропик А3 1,5/3кВт 14А, СМ320Е18 VERT 18кВт | шт. | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| Трубопроводы Д 15-100мм. (полипропилен, сталь, металлопласт) с ЗРА | м.п. | 5898 | 8173 | 7326 | - | 21397 |
| Радиаторы отопления и конвекторы, в том числе: |  |  |  |  |  | 1508 |
| Радиаторы отопления и конвекторы Exact Radik Klasik | шт. | - | - | 145 | - | 145 |
| Радиаторы отопления (FKO 22 0406, KERMI)/ Конвекторы (KNN32-140-160-1U1K, KERMI) | шт. | 300/95 | 357/98 | - | - | 657/193 |
| Распределительные узлы (ЗРА, грязевики, приборы контроля) | шт. | 6 | 12 | - | - | 18 |
| Водонагреватель накопительный ГВС:500л электронагреватель 8кВт / 1000л электронагреватель 12кВт | шт. | - | - | 0/4 | - | 6/4 |
| Узел учета тепловой энергии ВИС.Т 104 / 200 | шт. | 3/0 | 4/0 | - | - | 7/2 |
| Электрокотел JASPI-FIL_SPL D 500 кВт | шт. | - | - | 2 | - | 2 |
| Система водотведения -хозяйственно-бытовая канализация: |  |  |  |  |  |  |
| Труба Д15-100 (полипропилен, сталь, металлопласт) с ЗРА | м.п. | 920 | 990 | 325 | - | 2235 |
| Ливневая каналлизация: |  |  |  |  |  |  |
| Ливнеотводящие трубопроводы с приемными воронками с подогревом | м.п. | 70 | 89 | 350 | - | 509 |
| Ливневые желоба и водосточные трубы | м.п. | 180 | 257 | - | - | 437 |
| Система водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| В1, В2- питьевой и пожарный водопровод (ЗРА, гребенки распределения, трубопроводы Д15-100мм) | м.п. | 1255 | 1765 | 1503 | - | 4523 |
| Узел учета потребления воды | шт. | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| Приемо-контрольные приборы, приборы находящиеся в комнате охраны |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место диспетчера АРМ | шт. | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Блок индикации С2000БИ | шт. | 7 | 1 | - | - | 8 |
| Контроллер двухпроводной линии С2000КДЛ | шт. | 17 | 9 | - | - | 26 |
| Контрольно-пусковой блок С2000КПБ | шт. | 12 | - | - | - | 12 |
| Приемно-контрольный прибор Рубеж2Оп / С20004 / Siemens FC726-ZA | шт. | 0/7/0 | - | 0/0/1 | - | 0/7/1 |
| Пожарные извещатели, в том числе: |  |  |  |  |  | 2159 |
| Siemens OP720 | шт. | - | - | 441 | - | 441 |
| ДИП 34А | шт. | 1149 | 569 | - | - | 1718 |
| Пожарные извещатели ручные, в том числе: |  |  |  |  |  | 84 |
| Siemens FDMH291-R | шт. | - | - | 38 | - | 38 |
| ИПР513-11, ИПР513-3А | шт. | 26 | 20 | - | - | 46 |
| Пожарный тепловой извещатель, в том числе: |  |  |  |  |  | 19 |
| Siemens HI720 | шт. | - | - | 2 | - | 2 |
| С2000ИП-02 | шт. | - | 17 | - | - | 17 |
| Блоки питания, в том числе: |  |  |  |  |  | 36 |
| Резервный источник питания "РИП" | шт. | 12 | - | - | - | 12 |
| Аккумулятор 12В 17Амч | шт. | 24 | - | - | - | 24 |
| Блоки реле, исполнительные модули, преобразователи интерфейса, в том числе: |  |  |  |  |  | 279 |
| Входной/Выходной модуль Siemens FDCIO222 | шт. | - | - | 71 | - | 71 |
| Блок разветвительно-изолирующий "Бриз" | шт. | 96 | 10 | - | - | 106 |
| Блок реле С2000-СП-4 | шт. | 98 | - | - | - | 98 |
| Преобразователь интерфейсов С2000ПИ | шт. | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Система автоматического газового пожаротушения в помещении серверных | система | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| Система видеонаблюдения, включая территорию |  |  |  |  |  |  |
| Видеонаблюдение внешнее, в том числе: |  |  |  |  |  | 76 |
| Видеокамера Cisco 4500 IP CIVS-IPC-4500E | шт | - | - | 17 | - | 17 |
| Видеокамера Cisco CIVS-IPC-2935 | шт | - | - | 4 | - | 4 |
| Видеокамера наружная AXIS P1357-E | шт | 18 | 16 | - | - | 34 |
| Видеокамера цветная Panasonic | шт | - | - | 3 | - | 3 |
| ИК прожектор ПИК200 | шт | 18 | - | - | - | 18 |
| Видеонаблюдение внутреннее, в том числе: |  |  |  |  |  | 179 |
| Видеокамера Cisco CIVS-IPC-5011 | шт | - | - | 57 | - | 57 |
| Видеокамера AXIS P3344 | шт | 44 | 70 | - | - | 114 |
| Клиентские ПК для видео | шт | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Сервер видеонаблюдения | шт | 6 | 1 | - | - | 7 |
| Система контроля доступа |  |  |  |  |  |  |
| Контроллеры доступа, в том числе: |  |  |  |  |  | 90 |
| Контроллер Elsys-MB-Pro-4-2А-00-ТП | шт. | 65 | 64 | - | - | 129 |
| Интерфейсный модуль Siemens SiPass ADE5300 | шт. | - | - | 20 | - | 20 |
| Рабочее место диспетчера АРМ | шт. | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Центральный контроллер СКУД Siemens SiPass AC5100 | шт. | - | - | 3 | - | 3 |
| Считыватели, кнопки, механизмы, в том числе: |  |  |  |  |  | 931 |
| Бесконтактный считыватель Siemens ARS6311-RX | шт. | - | - | 140 | - | 140 |
| Кнопка аварийного выхода MCP4A, Магия | шт. | 200 | 129 | - | - | 329 |
| Кнопка металлическая ST-EX010SM | шт. | - | - | 50 | - | 50 |
| Магнитоконтактный датчик ST-DM030 | шт. | - | - | 120 | - | 120 |
| Мультиформатный считыватель HID RP40 | шт. | 5 | 6 | - | - | 11 |
| Считыватель Elsys-SW10-EH | шт. | 205 | 123 | - | - | 328 |
| Управляемый ключом переключатель ST-ES120SM | шт. | - | - | 88 | - | 88 |
| Санитарно-технические приборы (унитаз, писсуар, душевая кабина, мойка, раковина) | шт | 123 | 157 | 85 | - | 365 |
| Пожарный кран ∅50, ∅70 в комплекте с форсункой, рукавом длиной 20м, вентилем встроенным в металлическую коробку, с двумя порошковsми огнетушителями 10л. | шт | 32 | 24 | 17 | - | 73 |
| Огнетушители ОП 5/ОУ 5 | шт. | 70 | 64/32 | 36 | - | 195/32 |
| Подъемно-транспортное оборудование: |  | ТиссанКрупп не требуется техническое обслуживание, требуется эксплуатация | ТиссанКрупп не требуется техническое обслуживание, требуется эксплуатация | Отис требуется техническое обслуживание, эксплуатация и освидетельствования | - |  |
| Лифт пассажирский | шт. | 3 - Э | 3 - Э | 2 - ТОиЭ | - | 8 |
| Лифт грузовой | шт. | - | - | 1 - ТОиЭ | - | 1 |
| Подъемник для МГН | шт. | 1 - Э | 1 - Э | - | - | 2 |
| ИТП |  |  |  |  |  |  |
| Узел учёта тепловой энергии | шт. | 2 | 3 |  |  | 5 |
| Центробежный насос GRUNDFOS ТРЕ 50-240/2 s, ТРЕ 100-240/2 s, Magna 32-120 F N | шт. | 1 | 6 | - | - | 7 |
| Буферная емкость 1500 л SBP1500E | шт. | - | - | 2 | - | 2 |
| Гидроаккумулятор "REFLEX" 1000л., 600 л, 500 л | шт. | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Двухтрубный геотермальный зонд глубиной 80м каждый, с погруженными закольцованными полиэтиленовыми трубами 40х3,0 PN8 (геозондами) полной заводской готовности фирмы «Uponor» | шт. | - | - | 13 | - | 13 |
| Коллектор солевого контура | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Мембранный расширительный бак 50-140 л | шт. | - | - | 4 | - | 4 |
| Накопительный водонагреватель 1000 л. SBB1000 | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Распределительный колодец | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Станция загрузки горячей воды WTS40 | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Тепловой насос WPF66 | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| Теплообменник OB30-70N, OB77-70N, OB114-70N | шт. | - | - | 3 | - | 3 |
| Теплообменник Этра на 37-75-21-45 пластин (ЭТ-019С-16-…) | шт. | - | 6 | - | - | 6 |
| Ультразвуковой расходомер | шт. | - | - | 6 | - | 6 |
| Циркуляционные насосы для циркуляции ГВС UPS 32-100 N 180 | шт. | - | - | 2 | - | 2 |
| Циркуляционный насос UPS 40-120 F, UPS 32-60 F, ТР 65-150/4-S, UP20-15, UP40-60 | шт. | - | - | 12 | - | 12 |
| ЩУТП | шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Электрокотёл на 100 кВт | шт. | - | 2 | - | - | 2 |
| Медиасистемы, медиа оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Aкустическая система Q1, Q7 | шт | - | - | 13 | - | 13 |
| Blu-ray-плеер, 3D | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| DiGiCo D-Rack - dual power supplies X-D-RACK-2 | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| FULL BOAR - полная версия пульта ROAD HOG | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| Бегущая строка низкого разрешения Traxon | м2 | - | - | 178 | - | 178 |
| Компактная АС t10 | шт | - | - | 4 | - | 4 |
| Комплект для озвучивания барабанов | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| Медиа плеер DMP | шт | - | - | 3 | - | 3 |
| Медиа плеер DMP 4310 32GB with Accessory Kit | шт | - | - | 7 | - | 7 |
| Медиалестницы Профессиональный трехматричный DLP-проектор PT-DZ21KE | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| Медиафасад низкого разрешения Traxon | м2 | - | - | 236,3 | - | 236,3 |
| Микрофоны | шт | - | - | 10 | - | 10 |
| Проекционный экран с электроприводом BIM-SW360/R5 | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| Профессиональная плазменная панель (без тюнера) TH-65PF30ER | шт | - | - | 9 | - | 9 |
| Профессиональный одноматричный DLP-проектор. 7,000 лм, WUXGA, 2,500:1, 2 лампы, PT-DZ770ELS | шт | - | - | 7 | - | 7 |
| Сабвуфер Q-SUB | шт | - | - | 12 | - | 12 |
| Система солнечных батарей Havel | кВт | - | - | 15 | - | 15 |
| Система трансформации солнечного света Parans количество ресиверов / количество светильников | шт. | - | - | 6 / 6 | - | 6 / 6 |
| Сценический монитор, 15"/2" | шт | - | - | 6 | - | 6 |
| Сценический свет | шт | - | - | 79 | - | 79 |
| Усилитель 2x1200 W D12, 2x600 В D6 | шт | - | - | 12 | - | 12 |
| Центральный блок системы синхроперевода SIS 123 | шт | - | - | 2 | - | 2 |
| Цифровая Микшерная консоль X-SD9-2P | шт | - | - | 1 | - | 1 |
| ЛВС и СКС, количество портов | шт. | 2500 | 1800 | 2207 | - | 6507 |
| Мебель |  |  |  |  |  |  |
| Офисная мебель (столы, кресла, стулья, тумбы и т.п.) | шт. | 2166 | 1965 | 1148 | 5 | 5284 |
| Система трансформации зрительного зала | кресло | - | - | 192 | - | 192 |

Ведомость и технические характеристики

установленного оборудования

«Внутридомовых инженерных сетей и оборудования» в помещениях Оператора общественного питания в Здании ОЦ «Технопарк», корп.2

| Основные технические характеристики объекта | Ед. измерения | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оператор общественного питания |
|  |  | Корпус 2 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные характеристики |  |  |
| Функциональное назначение |  | Ресторан (столовая) |
| Год ввода в эксплуатацию / капитальный ремонт |  | 2014 |
| Количество сотрудников (проектное) | чел. | 406 |
| Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные показатели |  |  |
| Количество этажей (наземных/цокольных) | шт. | 0/1 |
| Количество входов в здания -главный/пожарный | шт. | 5 |
| Оборудование доступа в здания (двери) - механические | шт. | 5 |
| Общая площадь, в т.ч.: | м2 | 1115,7 |
| Остекление | м2 | 17 |
| Туалеты | шт | 5 |
| Напольные покрытия | тип | ## Типы покрытий : ## Керамическая плитка; Виниловое покрытие; |
| Инженерные системы и оборудование |  |  |
| Система электроснабжения: |  |  |
| Главный распределительный щит / ВРУ | шт. | 2/0 |
| Щиты ЩТХ; ЩХО; ЩС; ЩО; ЩАО | шт. | 5 |
| Розетка трехфазная, 32А открытой установки | шт. | 22 |
| Розетка однофазная, 16А открытой установки | шт. | 52 |
| Розетка однофазная двойная, 16А скрытой установки | шт. | 6 |
| Розетка однофазная, 16А скрытой установки | шт. | 16 |
| Светильник потолочный встраиваемый (ARS/R UBI LED 595, светодиодный, 32 Вт) | шт. | 20 |
| Светильник потолочный накладной (ArcticLed 1200, светодиодный, 50 Вт) | шт. | 37 |
| Светильник накладной (RKL LED, светодиодный, 29 Вт) | шт. | 12 |
| Светильник накладной | шт. | 10 |
| Блок аварийного освещения накладной (BUG, светодиодный, 18 Вт) | шт. | 9 |
| Выключатель одноклавишный скрытой установки (URAN 6523-4 LED 3,6 Вт) | шт. | 18 |
| Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт. | 3 |
| Переключатель проходной на 2 направления скрытой установки | шт. | 2 |
| Светильник потолочный точечный | шт. | 252 |
| Система кондиционирования: |  |  |
| Ф 1(П1в комплекте) 38СКЕ048-Х-9, Carrier | шт. | 1 |
| Ф 2(П2в комплекте) 38СКЕ060-Х-9, Carrier | шт. | 1 |
| Ф 3(П3.2 в комплекте) 38СКЕ060-Х-9,Carrier | шт. | 1 |
| Ф 4(П3.1 в комплекте) 38СКЕ060-Х-9 Carrier | шт. | 1 |
| Ф 5(в комплекте) U-12ME1E81, Panasonic (Компрессорно-конденсаторный блок/ Внутренний блок, подпотолочный) | шт. | 2/7 |
| Ф 6(в комплекте) U-6LE1E8, Panasonic (Компрессорно-конденсаторный блок/ Внутренний блок, подпотолочный) | шт. | 1/2 |
| Приточная, в том числе: |  |  |
| Система П1(в комплекте)Aerostar 80-50 | шт. | 1 |
| Система П2 (в комплекте) Aerostar 100-50 | шт. | 1 |
| Система П3.1(в комплекте) Aerostar 100-50 | шт. | 1 |
| Система П3.2(в комплекте) Aerostar 100-50 | шт. | 1 |
| Вытяжная, в том числе: |  |  |
| Система В1(в комплекте) ВР 80-75 №5-Н-1,1х1000 | шт. | 1 |
| Система ВМ 1(в комплекте) ВР 80-75 №4-Н-1,1х1500 | шт. | 1 |
| Система ВМ 2(в комплекте) ВР 80-75 №4-Н-1,1х1500 | шт. | 1 |
| ЩУ вентиляцией | шт. | 4 |
| Вентиляторы, в том числе: |  |  |
| Вентиляторы дымоудаления . | шт. | 1 |
| Огнезадерживающие клапаны | шт. | 5 |
| Система отопления и ГВС ( включая тепловые завесы (ТЗ)): |  |  |
| Счётчики по ХВС, ВС КМ-90-40/ ВС КМ-90-25 | шт. | 1/1 |
| Счётчики по ГВС, ВС КМ-90-40/ ВС КМ-90-25 | м.п. | 1/1 |
| Радиаторы отопления и конвекторы, в том числе: |  |  |
| Терморегуляторы RA2994 | шт. | 27 |
| Радиатор стальной панельный в комплекте с воздухоотводчиком и терморегулятором (боковая подводка)KERMI ( FKО 220507/ FKО 220504) | шт. | 24/3 |
| Система водоснабжения; водотведения; хозяйственно-бытовая канализация: |  |  |
| Счётчик ХВС Ду-40 | шт. | 2 |
| Счётчик ГВС Ду-40 | шт. | 2 |
| Система К1 |  |  |
| Насос дренажный Sololifn WC-3 | шт. | 4 |
| Унитаз | шт. | 7 |
| Писсуар | шт. | 3 |
| Умывальник | шт. | 8 |
| Душ | шт. | 2 |
| Поддон | шт. | 2 |
| Система К3 |  |  |
| Насос дренажный (Unuluft KP 150 A1) | шт. | 2 |
| Трап вертикальный Ду-50, 110 | шт. | 15 |
| Трап горизонтальный Ду-110 | шт. | 11 |
| Система К3 (жировая канализация) |  |  |
| Электрозадвижка | шт. | 1 |
| Трап | шт. | 27 |
| Жироуловитель ЭКО | шт. | 1 |
| Система пожарной сигнализации |  |  |
| Приемо-контрольные приборы, приборы находящиеся в комнате охраны |  |  |
| Пожарные извещатели, в том числе: |  |  |
| Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП34А | шт. | 29 |
| Извещатели пожарные ручные адресн ИПР513-3А | шт. | 4 |
| Извещатели пожарные (тепловые) адресно-аналоговые ИП-02-02 | шт. | 17 |
| Система фонового озвучивания |  |  |
| Динамики | шт. | 23 |
| Проектор | шт. | 1 |
| Кабель акустический | м. | 690 |
| Кабель (микрофон) | м. | 100 |
| Система видеонаблюдения |  |  |
| Видеорегистратор циф. 16-кан. | шт. | 1 |
| Видеокамера купольная | шт. | 9 |
| Монитор | шт. | 1 |
| Патч-панель | шт. | 1 |
| Адаптер питания | шт. | 1 |
| Кабель | м. | 980 |
| Кабель | м. | 980 |
| Кабель | м. | 25 |
| Система оповещения и управления эвакуацией | шт. |  |
| Громкоговоритель настенный, 3Вт | шт. | 19 |
| Оповещатель пожарный световой с надписью "Выход" | шт. | 6 |
| Оповещатель пожарный световой с указателем направления | шт. | 1 |
| Кабель | м. | 200 |
| КАФЕ 1-й этаж |  |  |
| Фанкойлканальный скрытого монтажа 42NF75HF, Carrier | шт. | 4 |
| Дроссель-клапан прямоугольный | шт. | 6 |
| Вентиляционный диффузор прямоугольный | шт. | 6 |
| Напольный конвектор стальной KermiKNN | шт. | 8 |
| Мойка | шт. | 2 |
| Краны бытовые | шт. | 3 |
| Кухонное оборудование |  |  |
| УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ELECTROLUX SASH3 855329 |  | 6 шт. |
| УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ELECTROLUX SASH3 855321 |  | 1 шт. |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ASTRA 3060Х2760Х2120(H)ММ, S-80ММ, AL |  | 2 шт. |
| МОНОБЛОК RIVACOLD FAМ022Z002 |  | 1 шт. |
| МОНОБЛОК RIVACOLD FAМ016Z001 |  | 1 шт. |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ASTRA 3100Х2500Х2160(H)ММ, S-100ММ, AL |  | 1 шт. |
| МОНОБЛОК RIVACOLD FAL020Z002 |  | 2 шт. |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ASTRA 2800Х2500Х2160(H)ММ, S-100ММ, AL |  | 1 шт. |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ASTRA 3060Х2160Х2120(H)ММ, S-80ММ, AL |  | 1 шт. |
| МОНОБЛОК RIVACOLD FAМ016Z001 |  | 1 шт. |
| ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S |  | 2 шт. |
| РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ 400Х400Х235 S |  | 8 шт. |
| ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL55 3Ф |  | 1 шт. |
| ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ APACH F700TN |  | 8 шт. |
| ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ APACH F700BT |  | 4 шт. |
| ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ APACH SH10 |  | 2 шт. |
| ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ БИЗНЕС 1200Х700Х850 S |  | 4 шт. |
| СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ SAGI KUAA |  | 1 шт. |
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР BAR LINE B 31 AS-M |  | 1 шт. |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ASTRA 2460Х1860Х2120(H)ММ, S-80ММ, AL |  | 1 шт. |
| СПЛИТ-СИСТЕМА RIVACOLD FSМ009Z001 |  | 1 шт. |
| ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-89QP |  | 3 шт. |
| СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-89PLR |  | 1 шт. |
| СКОВОРОДА ОПРОКИД. 900СЕР. APACH APSE-99 |  | 2 шт. |
| КОТЕЛ 900 СЕР. APACH APKE-99 |  | 2 шт. |
| ФРИТЮРНИЦА BECKERS FR 6+6 |  | 1 шт. |
| ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL CM PLUS 201 |  | 2 шт. |
| ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL CM PLUS 101 |  | 1 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МВО-1,7МСВ-2,0Ц |  | 2 шт. |
| Установка лампы освещения длиной 412мм на вентотсос (4 штуки) |  | 2 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,8МСВ-1,0П |  | 1 шт. |
| Установка лампы освещения длиной 412мм на вентотсос (2 штуки) |  | 1 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,9МСВ-1,0П |  | 2 шт. |
| ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ FEUMA HU1020-2 AE20-2 В КОМПЛЕКТЕ |  | 1 шт. |
| ВАННА МОЕЧНАЯ ОДИНАРНАЯ БИЗНЕС 1400Х700Х850 ПРАВАЯ S |  | 1 шт. |
| ТЕСТОМЕС SOTTORIVA СПИРАЛЬНЫЙ VELA 60 G |  | 1 шт. |
| ТЕСТОРАСКАТКА ROLLMATIC SH50В-07 |  | 1 шт. |
| ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ-ОКРУГЛИТЕЛЬ SOTTORIVA SP AR/3 U-T |  | 1 шт. |
| МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ BEAR VARIMIXER RN20 VL-2 НАПОЛЬН. |  | 1 шт. |
| МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ ELECTROLUX BE5Y 603747 |  | 1 шт. |
| ПЛИТАИНД. LIBERO ELECTROLUX DZH1 601638 |  | 1 шт. |
| ШКАФПЕКАРСКИЙ SOTTORIVA QUASAR 40Х60Е TOP |  | 1 шт. |
| ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ SOTTORIVA QUASAR 40Х60 1ДВ/1ТЕЛ ПОЛ |  | 1 шт. |
| ШКАФ ПЕКАРСКИЙ GIERRE BAKE1000M |  | 1 шт. |
| ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ GIERRE BAKE10UG |  | 1 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,2МСВ-1,2П |  | 1 шт. |
| ВАННА МОЕЧНАЯ ОДИНАРНАЯ БИЗНЕС 1000Х600Х850 ПРАВАЯ S |  | 1 шт. |
| МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ COMENDA GE605ERCD |  | 1 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,0МСВ-1,0П |  | 1 шт. |
| ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ 1400Х700Х850 S |  | 1 шт. |
| МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ COMENDA LC900M |  | 1 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-0,9МСВ-1,0П |  | 1 шт. |
| МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ COMENDA AC2 С СУШКОЙ И РЕКУПЕРАТОРОМ |  | 1 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,2МСВ-1,0П |  | 1 шт. |
| ПРИЛАВОК Д/ХОЛОД. БЛЮД EMAINOX VTRVVR 15 |  | 4 шт. |
| ПРИЛАВОК Д/ 1 И 2 БЛЮД EMAINOX EGB 12 |  | 4 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ 2400Х800Х350 С ПОДСВЕТКОЙ С КРОНШТЕЙНАМИ Д/КРЕПЛЕНИЯ СПЕРЕДИ И СЗАДИ S |  | 2 шт. |
| ПРИЛАВОК Д/ 1 И 2 БЛЮД EMAINOX EGB 12 |  | 2 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ 1200Х800Х350 С ПОДСВЕТКОЙ С КРОНШТЕЙНАМИ Д/КРЕПЛЕНИЯ СПЕРЕДИ И СЗАДИ S |  | 2 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ 1500Х800Х350 С ПОДСВЕТКОЙ С КРОНШТЕЙНАМИ Д/КРЕПЛЕНИЯ СПЕРЕДИ И СЗАДИ S (квадрт.) |  | 1 шт. |
| ПРИЛАВОК Д/ХОЛОД. БЛЮД EMAINOX EGVR 8 |  | 1 шт. |
| ПРИЛАВОК УГЛОВОЙ EMAINOX EAE 45 |  | 4 шт. |
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР BAR LINE B 5522 AS |  | 1 шт. |
| ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПЕРЕДВ. BLANCO TS-H2 18-33 ПОДОГР. |  | 4 шт. |
| ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML44 |  | 2 шт. |
| ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ 1200Х1000Х350 С ПОДСВЕТКОЙ S |  | 1 шт. |
| САЛАТ-БАР APACH S02A |  | 1 шт. |
| ПЛИТАИНД/WOK ELECTROLUX E7INEDW00P 371177 |  | 1 шт. |
| ГРИЛЬЭЛЕКТРИЧ.700СЕР ELECTROLUX E7GREDGS00 371062 |  | 1 шт. |
| ПЛИТА 2/КОНФ. 700СЕР ELECTROLUX E7INED2000 371020 |  | 1 шт. |
| ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ANIMO WKT 20N VA |  | 2 шт. |
| МАРМИТ ВОДЯНОЙ APS ГОРШОЧЕК |  | 2 шт. |
| ВАННА МОЕЧНАЯ ОДИНАРНАЯ БИЗНЕС 1200Х700Х850 ПРАВАЯ ДВЕРИ-КУПЕS |  | 1 шт. |
| ПРИЛАВОК ХОЛОД. EUROPA 135 GV |  | 1 шт. |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ГРАФИК

технического обслуживания и ремонта инженерных систем и оборудования на 2015 год

комплекса Объектов

| 1 |  | Система электроснабжения: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |  | Июл |  | Авг |  | Сен |  | Окт |  | Ноя |  | Дек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Главный распределительный щит / ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.2 |  | Проверка работы сигнальных устройств | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.3 |  | Проверка состояния изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и.т.п.) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.4 |  | Проверка целостности соединений системы местного уравнивания потенциалов | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.5 |  | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.6 |  | Проверка целостности пломб АСКУЭ (приборов учета) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.7 |  | Проверка наличия средств пожаротушения в электрощитовых. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.1.8 |  | Проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 1.1.9 |  | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов,либо токоизмерительных клещей и пр. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.10 |  | Снятие показаний счетчиков в часы максимума нагрузки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.11 |  | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.12 |  | Проверка запирающих устройств, замков. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.13 |  | Уборка в техническом помещении | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.14 |  | Чистка кабельных каналов | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.15 |  | Протяжка контактных соединений и наконечников | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.16 |  | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.1.17 |  | Контроль работоспособности устройства автоматического включения резерва питания (АВР) | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  | Проверка наличия однолинейной схемы, при необходимости корректировка | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | Восстановление маркировки |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  | Проверка и испытания электрозащитных средств. |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  | Проверка параметров стационарных электроприемников, электропроводок и заземляющих устройств |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  | Протяжка контактных соединений |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  | Восстановление лакокрасочного покрытия |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  | Проверка наконечников и выводов на кабельных линиях отключенной панели. Произвести опиловку, зачистку и шлифовку всех загрязненных контактных поверхностей электрооборудования отключенной панели. |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Щиты ЩЭ, Щср, ЩПВ, ЩВП, ЩВ, ЩСС, ЩЛ, ЩК, ЩС, ШУН, ЩАО, ЩО, ЩНО, ЩУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | Ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.2.2 |  | Проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 1.2.3 |  | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов,либо токоизмерительных клещей и пр. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.2.4 |  | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.2.5 |  | Проверка запирающих устройств, замков. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.2.6 |  | Протяжка контактных соединений и наконечников | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.2.7 |  | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.2.8 |  | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  | Проверка наличия однолинейной схемы, при необходимости корректировка | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Восстановление маркировки |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Установочные приборы ( розетки, выключатели, распаячные коробки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.3.2 |  | Замена/ремонт неисправных розеток, выключателей. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.3.3 |  | Очистка от грязи и пыли | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Проверка надежности креплений оборудования | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Протяжка контактных соединений на клемных колодках и распределительных коробках |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Светильники накаливания, люминисцентные, галогенные,светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.4.2 |  | Замена перегоревших ламп, стартеров, ПРУ и пр. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.4.3 |  | Очистка светильников от грязи и пыли | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.4.4 |  | Проверка надежности креплений оборудования, светильников |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Протяжка контактных соединений на клемных колодках и распределительных коробках |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 |  | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Узел учета потребления электроэнергии Меркурий 230/Меркурий 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.5.2 |  | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.5.3 |  | Проверка целостности пломб АСКУЭ (приборов учета) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 1.5.4 |  | Снятие показаний счетчиков в часы максимума нагрузки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.5.5 |  | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.5.6 |  | Проверка запирающих устройств, замков электрощитов | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 1.6 |  | ИБП (Источник бесперебойноо питания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр корпусов аппаратов на наличие повреждений и загрязнений. (При необходимости уборка, восстановление). | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
|  |  | Измерение температуры токопроводящих элементов, разъемов, соединений (бесконтактным измерителем). |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
|  |  | Протяжка соединительных зажимов. |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния предохранителей. |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с Приказом главного санитарного врача г. Москвы № 107 от 12.08.04 г. и Постановлением № 4 от 27.08.04 г. |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка и дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования (в соответствии с Приказом главного санитарного врача г. Москвы № 107 от 12.08.04 г. и Постановлением № 4 от 27.08.04 г.) |  |  | По результату ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контроль и проверка положения дросселирующих устройств, плотности закрытия дверей венткамер, форкамер, состояния виброоснований, мягких (гибких) вставок, надежности заземления. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.2 |  | Контроль теплового режима | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.3 |  | Контроль работы капиллярной системы защиты от заморозки | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.4 |  | Контроль параметров воздуха на выходе\ теплоносителя | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.5 |  | Осмотр наиболее ответственных элементов системы (ЗРА, КИП и автоматические устройства) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.6 |  | Визуальный контроль состояния теплообменников | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.7 |  | Контроль рабочих положений выключателей и переключателей и исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации, при необходимости замена | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.8 |  | Контроль соединения теплопроводящей системы на отсутствие течи теплоносителя. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.9 |  | Контроль состояния теплоизоляции | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.10 |  | Контроль работающего вентилятора на отсутствие посторонних шумов | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.1.11 |  | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 2.1.12 |  | Визуальный контроль состояния оребрения теплообменников (воздухонагревателей и воздухоохладителей) их чистка | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.1.13 |  | Генеральная уборка в техническом помещении | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.1.14 |  | Очистка жалюзийные решетки для поступающего и отходящего воздуха | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.1.15 |  | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.1.16 |  | Проверка температуры подшипников. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.1.17 |  | Проверка плотность закрытия заслонки при переходе двигателя заслонки в закрытое положение | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.1.18 |  | Влажная уборка внутри вентмашины |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.19 |  | Влажная уборка снаружи вентмашины |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.20 |  | Очистка от пыли вентиляционных решеток |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.21 |  | Обслуживание щита управления |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.22 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 2.1.23 |  | Контроль работоспособности ЗРА |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 2.1.24 |  | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным, с предоставлением акта |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 2.1.25 |  | Очистка воздушных решеток\ замена фильтров |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.26 |  | Проверка срабатывания системы автоматического управления |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.27 |  | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.1.28 |  | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 |  | Прочистка/промывка системы дренажа |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 |  | Проверка исправности огнезадерживающих клапанов |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 |  | Промывка водяных систем |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 |  | Испытания на прочность и плотность водяных систем, при необходимости замена |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 |  | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 |  | Замер сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-6 |  |  |  |
| 2.2 |  | Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Контроль и проверка положения дросселирующих устройств, плотности закрытия дверей венткамер, форкамер, состояния виброоснований, мягких (гибких) вставок, надежности заземления. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.2.2 |  | Контроль рабочих положений выключателей и переключателей и исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации, при необходимости замена | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.2.3 |  | Контроль работающего вентилятора на отсутствие посторонних шумов | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.2.4 |  | Смазка шарнирных соединений | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 2.2.5 |  | Проверка степени износа подвижных элементов агрегата и надежности затяжки всех установочных винтов, проверка подшипников качения, при необходимости замена | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 2.2.6 |  | Визуальный осмотр на предмет механических повреждений лопастей заслонок. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.2.7 |  | Проверка температуры подшипников. Очиститка электродвигателя, рабочего колеса вентилятора и проверка его балансировки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.2.8 |  | Генеральная уборка в техническом помещении | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.2.9 |  | Очистка кожух агрегата | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.2.10 |  | Очистка жалюзийные решетки для поступающего и отходящего воздуха | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.2.11 |  | Влажная уборка снаружи вентмашины |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.2.12 |  | Очистка от пыли вентиляционных решеток |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.2.13 |  | Обслуживание щита управления |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.2.14 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 2.3 |  | Клапан огнезадерживающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Контроль рабочих положений выключателей и переключателей и исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации, при необходимости замена | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.3.2 |  | Визуальная проверка технического состояния клапана, внешний осмотр поверхностей огнезадерживающего клапана и его подвижных частей. Проверка крепление клапана к воздуховоду. |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Очистка внутренней поверхности огнезадерживающего клапана |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Проверка функционирования огнезадерживающего клапана |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.4.2 |  | Проверка работы в различных режимах | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.4.3 |  | Замер токов и напряжения с помощью токоизмерительных клещей и пр. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.4.4 |  | Протяжка контактных соединений и наконечников | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.4.5 |  | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 2.4.6 |  | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей | ТО-3 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Очистка кожуха от пыли и грязи, очистка фильтров | ТО-3 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 2.4.8 |  | Протяжка контактных соединений | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Встраимовый бытовой вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Контроль работающего вентилятора на отсутствие посторонних шумов | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 2.5.2 |  | Очистка от пыли вентиляционных решеток |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2.5.3 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 3 |  | Система отопления, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Индивидуальный тепловой пункт, Теплоснабжение приточных вентустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.2 |  | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( котлы, водонагреватели, насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства, расширительные баки и.т.д) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.3 |  | Контроль параметров теплоносителя(давление, температура, расход), прогрев отопительных приборов внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.4 |  | Контроль давления расширительного бака | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.5 |  | Проверка состояния уплотнительных прокладок, при необходимости замена | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.6 |  | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.7 |  | Проверка системы на протечки | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.1.8 |  | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 3.1.9 |  | Настройка регулирующей арматуры на приборах отопления | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 3.1.10 |  | Проверка работоспособности клапанов, сервоприводов (свобода хода, плотность закрытия, отсутствие течи) | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.1.11 |  | Настройка регулирующей арматуры по стоякам | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.1.12 |  | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов при необходимости очистка от пыли и грязи | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.1.13 |  | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.1.14 |  | Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИП. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.1.15 |  | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 |  | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 |  | Проверка состояния лакокрасочного покрытия и устранение дефектов |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 |  | Проверка состояния теплоизоляции, при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 |  | Получение акта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 |  | Предъявление контролирующим органам |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 |  | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО" |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 |  | Гидравлическое испытание системы, при необходимости замена участка трубопровода, до 10м месяц |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 |  | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 |  | Промывка и заполнение системы |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 |  | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, теплообменников, бойлеров, накопительных баков |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 |  | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 |  | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.29 |  | Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.2 |  | Стальные панельные радиаторы, профильные радиаторы, напольные конвекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.2.2 |  | Контроль параметров теплоносителя(давление, температура, расход), прогрев отопительных приборов внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.2.3 |  | Проверка системы на протечки | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.2.4 |  | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 3.2.5 |  | Настройка регулирующей арматуры на приборах отопления | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 3.2.6 |  | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов при необходимости очистка от пыли и грязи | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.2.7 |  | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО" |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | Гидравлическое испытание системы, при необходимости замена участка трубопровода, до 10м месяц |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  | Промывка и заполнение системы |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 |  | Чистка/промывка фильтров, грязевиков, теплообменников, бойлеров, накопительных баков |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 |  | Проверка исправности, плотности закрытия, смена сальниковых уплотнений задвижек и регулировочной и запорной арматуры, при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Воздушно-тепловая завеса с электроподогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Визуальный осмотр электрооборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.3.2 |  | Проверка работы в различных режимах | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 3.3.3 |  | Замер токов и напряжения с помощью токоизмерительных клещей и пр. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.3.4 |  | Протяжка контактных соединений и наконечников | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.3.5 |  | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 3.3.6 |  | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей | ТО-3 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 3.3.7 |  | Очистка кожуха от пыли и грязи | ТО-3 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 3.3.8 |  | Протяжка контактных соединений | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток приводов и электропроводок к ним |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Модульный чиллер с воздушным конденсатором, холодильные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Визуальный осмотр на отсутствие следов утечек холодильного агента. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Проверка работающего компрессора на отсутствие посторонних шумов. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Проверка работы системы автоматики | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Проверка рабочих параметров (высокое и низкое давление на фреоновом и этиленгликолевом контурах, температуры охлаждающей жидкости). | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Контроль состояния протечек, ЗРА, теплоизоляции | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства и.т.д) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 |  | Очистка вент.решеток и корпуса оборудования от пыли |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 |  | Контроль состояния хладагента при необходимости дозаправка фреоном до 10 кг в месяц. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 |  | Проверка работы электродвигателей вентиляторов чиллера на отсутствие посторонних шумов и вибрации |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 |  | Проверка состояние поверхности конденсаторов. Чистка и промывка. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 |  | Проверка силовых электрических кабелей и их соединений |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 |  | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка резьбовых соединений |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 |  | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, по току) |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 |  | Проверка креплений конструкций (узлов, соединений, деталей). |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 |  | Проверка уровеня масла в компрессорах |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.16 |  | Проверка работы системы дренажа. При наличии отложений произвести её очистку. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.17 |  | Проверка состояния силовых и управляющих цепей, реле защиты, измерение рабочих напряжений и токов, уровень сопротивления изоляции и заземления. Проверка клемные соединения, предохранители с их очисткой и протяжкой. |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 |  | Консервация и разконсервация оборудования с предоставление акта |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 4.1.19 |  | Замена теплоизоляции, подкраска, удаления ржавчины по необходимости |  |  |  | ТО-4 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20 |  | Тестирование всех основных рабочих контуров оборудования |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21 |  | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.22 |  | Проверка состояния изоляции электродвигателей |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.23 |  | Ревизия подшипников насосов при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.24 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.25 |  | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.26 |  | Промывка контура охлаждённой воды и очистка водяного фильтра. |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.27 |  | Тест масла на кислотность. При необходимости произвести его замену. |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Системы центрального кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Визуальный осмотр на отсутствие следов утечек холодильного агента. |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Проверка работающего компрессора на отсутствие посторонних шумов. |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Проверка работы системы автоматики |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  | Проверка рабочих параметров (высокое и низкое давление на фреоновом и этиленгликолевом контурах, температуры охлаждающей жидкости). |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 |  | Контроль состояния протечек, ЗРА, теплоизоляции |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 |  | Осмотр наиболее ответственных элементов системы ( насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства и.т.д) |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 |  | Очистка вент.решеток и корпуса оборудования от пыли |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 |  | Контроль состояния хладагента при необходимости дозаправка фреоном до 10 кг в месяц. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 |  | Проверка работы электродвигателей вентиляторов на отсутствие посторонних шумов и вибрации |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 |  | Проверка состояние поверхности конденсаторов. Чистка и промывка. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 |  | Проверка силовых электрических кабелей и их соединений |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 |  | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка резьбовых соединений |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 |  | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, по току) |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 |  | Проверка креплений конструкций (узлов, соединений, деталей). |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 |  | Проверка работы системы дренажа. При наличии отложений произвести её очистку. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.16 |  | Проверка состояния силовых и управляющих цепей, реле защиты, измерение рабочих напряжений и токов, уровень сопротивления изоляции и заземления. Проверка клемные соединения, предохранители с их очисткой и протяжкой. |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.17 |  | Ремонт теплоизоляции, подкраска, удаления ржавчины по необходимости |  |  |  | ТО-4 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.18 |  | Тестирование всех основных рабочих контуров оборудования |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.19 |  | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.20 |  | Проверка состояния изоляции электродвигателей |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.21 |  | Ревизия подшипников насосов при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.22 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.23 |  | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.24 |  | Промывка контура охлаждённой воды и очистка водяного фильтра. |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Визуальный контроль работы системы |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Контроль состояния протечек, ЗРА, теплоизоляции |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Очистка вент.решеток и корпуса оборудования от пыли |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Очистка и дезинфекция воздушного фильтра внутренних блоков |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 |  | Осмотр наружного блока |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 |  | Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 |  | Дезинфекция теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом. |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 |  | Чистка теплообменника внутреннего блока. |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 |  | Проверка работоспособности дренажной системы, чистка поддона |  |  |  | ТО-4 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 |  | Проверка состояния системы межблочных электрических соединений |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 |  | Протяжка электрических соединений, контроль работы сервоприводов |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.12 |  | Контроль сопротивления изоляции электропроводок. |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Фанкойл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Внешний осмотр фанкойла на отсутствие механических повреждений и протечек |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Проверка и выставление положения кнопок и ручки на регуляторе для обеспечения оптимального температурного режима в помещении. |  |  |  | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Контроль состояния ЗРА, теплоизоляции |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 |  | Проведение замера температуры на выходе из испарителя с помощью пирометра |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 |  | Произведение очистки воздушного фильтра |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 |  | Проведение осмотра дренажной трубы, на наличие отложений и проведение её очистки и пролива. |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 |  | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.4.8 |  | Проверка состояния теплоизоляции на трубопроводах |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.9 |  | Проверка состояния поверхности теплообменника. Произведение чистки оребрения теплообменника. Обработка дезинфицирующим составом. |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.10 |  | Произведение осмотра электрической проводки, проверку надёжности соединений и её протяжку. |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.11 |  | Контроль сопротивления изоляции электропроводок. |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.12 |  | Очистка кожуха от пыли и грязи |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Системы ХПВ, ГВС, ХВС, противопожарный водопровод, водоотведение, внутренняя ливневая канализация, дренажная канализация, жировая канализация) Cантехнические приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение в.т.ч за пределами здания | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.2 |  | Осмотр наиболее ответственных элементов системы (водонагреватель, насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.3 |  | Контроль параметров водоснабжения (давление, температура, расход) с записью в журнале | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.4 |  | Проверка исправности смесителей и наличие аэраторов на них | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.5 |  | Проверка исправности/работоспособности слива раковины, (работоспособность сололифта) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.6 |  | Проверка исправности/работоспособности слива унитаза | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.7 |  | Проверка исправности крепежа сидения для унитаза | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.8 |  | Визуальный осмотр на наличие протечек, запаха, засоров | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.9 |  | Визуальный осмотр оборудования, трубопроводов, подводок, смесителей и проверка на наличие протечек, посторонних запахов | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.10 |  | Проверка надежности крепления сантехнического оборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.11 |  | Проверка наличия засоров в сантехнических приборах и трубопроводах | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.12 |  | Проверка состояния уплотнительных прокладок и герметичности ревизий, прочисток, водяных клапанов, регулировка и настройка расходов воды при необходимости | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.13 |  | Проливка санузлов | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.14 |  | Проверка работоспособности сантехнического оборудования | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.15 |  | Проверка состояния уплотнительных прокладок | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.16 |  | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры, при необходимости замена | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.17 |  | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.18 |  | Проверка состояния сантехнической фурнитуры, при необходимости замена | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.1.19 |  | Проверка состояния уплотнительных прокладок и герметичности ревизий, прочисток, водяных клапанов | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 5.1.20 |  | Проверка состояния канализационных коллекторов до врезки в городскую сеть | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 5.1.21 |  | Контроль состояния и работоспособности дренажных насосов | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.22 |  | Подчеканка раструбов сантехнических труб, при необходимости замена/перекладка до 10м | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.23 |  | Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИП. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.24 |  | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.25 |  | Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИП. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.26 |  | Контроль состояния надписей и пломбировки щитов автоматики и сигнализации | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.27 |  | Контроль состояния заземления и соединений щитов автоматики и сигнализации | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.1.28 |  | Чистка/промывка фильтров, аэраторов | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 5.1.29 |  | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 5.1.30 |  | Проведение комплексных испытаний системы |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.31 |  | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.32 |  | Чистка/промывка фильтров |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.33 |  | Чистка/промывка/подключение накопительных баков |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.34 |  | Сезонная промывка системы |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.35 |  | Дозаправка сжатым воздухом расширительного бака мембранного типа |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.36 |  | Ревизия подшипников насосов, при необходимости замена |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.37 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов и электропроводок к ним |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.38 |  | Метрологическая поверка КИП в специализированной организации |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.39 |  | Техническое обслуживание счётчиков по воде. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 5.2 |  | Шкафы пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение в.т.ч за пределами здания | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.2.2 |  | Осмотр наиболее ответственных элементов системы (пожарные насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.2.3 |  | Контроль параметров водоснабжения (давление) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 5.2.4 |  | Проверка исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 5.2.5 |  | Проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 5.2.6 |  | Проверка герметичности клапана |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 5.2.7 |  | Проверка на легкость открывания и закрывания клапана |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 5.2.8 |  | Проверка гидрантов на отдачу |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 5.2.9 |  | Перекатка пожарных рукавов |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 5.2.10 |  | Проверка огнетушителей путем взвешивания и контроля давления по манометрам. Замена или перезарядка по результатам или сроку эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 6. |  | Лифты и подъёмные механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проведение осмотра лифтов в течение смены. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.2 |  | Проверка исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.3 |  | Проверка точности остановки кабины при движении "вверх" и "вниз" не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.4 |  | Проверка исправности подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.5 |  | Проверка наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.6 |  | Проверка исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.7 |  | Проверка наличия Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.8 |  | Проверка состояние ограждения шахты и кабины | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.9 |  | Проверка наличие и исправность замка двери машинного и (или) блочного помещения | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 6.10 |  | Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и электропроводок к ним |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Противопожарные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 7.1.2 |  | Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 7.1.3 |  | Проверка состояния печатных плат, соединительных колодок контроллеров. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.1.4 |  | Проверка работоспособности составных частей системы | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.1.5 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.1.6 |  | Проверка параметров настройки системы | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.1.7 |  | Проверка работы турникетов, дверей и пр., проверка работоспособности экстренного открытия | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.1.8 |  | Резервное копирование данных | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.1.9 |  | Обслуживание шкафов автоматики | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 7.1.10 |  | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 7.1.11 |  | Комплексная проверка системы с эвакуацией персонала |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Cистема пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 7.2.2 |  | Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 7.2.3 |  | Проверка состояния печатных плат, соединительных колодок контроллеров. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.2.4 |  | Проверка работоспособности составных частей системы | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.2.5 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.2.6 |  | Проверка параметров настройки системы | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.2.7 |  | Резервное копирование данных | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.2.8 |  | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 |  | Обслуживание шлейфов и шкафов автоматики | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 |  | Комплексная проверка системы в том числе проверка её работы с использованием имитации факторов горения |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Порошковые огнетушители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  | Визуальный осмотр на наличие и целостность корпуса, шлангов. раструбов и пр. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 7.3.2 |  | Проверка давления на манометре | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 |  | Выборочное взвешивание 10 - 20 % огнетушителей. Замена или перезарядка по результатам или сроку эксплуатации. |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 |  | Покраска, нумерация и пр. по необходимости |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Структурированная кабельная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Проверка кроссового оборудования на предмет комплектности, наличия маркировок, внешних повреждений и условий эксплуатации | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 8.2 |  | Контроль технического состояния системы в целом и её компонентов | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 8.3 |  | Выявление и устранение неполадок и их причин, уменьшение количества потенциальных сбоев в работе | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 8.4 |  | Восстановление повреждённой маркировки кроссового оборудования | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 8.5 |  | Диагностика портов СКС, восстановление работоспособности повреждённых портов СКС | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 9. |  | Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Проверка исправности и работоспособности камер, видеоригистратора, маршрутизаторов, серверов, коммутаторов монитора, приемо-передатчиков видеосигнала, блоков питания и аккумуляторных батарей резервного питания. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 9.2 |  | Очистка куполов видео камер, настройка фокуса, проверка надежности контактов. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 9.3 |  | Мониторинг состояния аккумуляторных батарей резервного питания, выдача своевременных рекоминдаций по их замене. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 9.4 |  | Мониторинг состояния линий передачи видеосигнала и электропитания камер. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 9.5 |  | Проверка надежности крепления видеокамер. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 9.6 |  | Обслуживание периферийного оборудования (предусилители, антенны, теливизионные приемники и пр.) |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 10. |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | # Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, модулей) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 10.2 |  | # Проверка работоспособности, надежности крепления и чистка (при необходимости) всех считывателей | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | # Проверка работоспособности, надежности крепления, чистка и регулировка (при необходимости) запорных устройств | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | # Инспекция контролера | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  | # Инспекция интерфейсного модуля | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  | # Инспекция релейного модуля | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 |  | # Инспекция кнопок выхода | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 10.8 |  | # Инспекция устройства разблокировки дверей в экстренной ситуации | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 10.9 |  | # Инспекция магнитоконтактного датчика | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 |  | # Инспекция источника питания | ТО-4 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 |  | # Контроль параметров аккумуляторных батарей | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |
| 10.12 |  | # Создание копии накопленной информации на CD (инструкция Заказчика) | еженедельно | еженедельно | еженедельно | еженедельно | еженедельно | еженедельно |  | еженедельно |  | еженедельно |  | еженедельно |  | еженедельно |  | еженедельно |  | еженедельно |  |
| 11. |  | Система газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 11.2 |  | Контроль рабочего положения запорной арматуры в побудительной сети и пусковых баллонах. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  | ежедневно |  |
| 11.3 |  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части); | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 11.4 |  | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 11.5 |  | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Медиафасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка исправности работы компонентов медиа фасада | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 12.2 |  | Чистка серверного оборудования (по необходимости) | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Солнечные батареи (Фотоэлектрическая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тонкопленочные микроморфные фотоэлектрические модулей серии Х-125 и Р-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Очищение поверхности ФЭМ с использованием средств и методов, описанных в «Приложении 1» к данному документу в разделе «Очистка» |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Инвертер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 |  | Очистка от пыли платы инвертора и наружних поверхностей. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 14.2.2 |  | Термографическое обследование платы инвертора на предмет перегрева, температуры контактных соединений, при необходимости протяжка. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 14.3 |  | Инвертор/зарядного устройства серии Xtender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 |  | Очистка от пыли платы инвертора и наружних поверхностей. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 14.3.2 |  | Термографическое обследование платы инвертора на предмет перегрева, температуры контактных соединений, при необходимости протяжка. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 14.4 |  | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.1 |  | Очистка от пыли наружних поверхностей АКБ. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 14.4.2 |  | Замеры характеристик АКБ |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 14.5 |  | Трансформация света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.1 |  | Очистка от пыли линз и наружних поверхностей приемника. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 15. |  | Медиалестницы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Внешний осмотр (проекторов, усилителей, громкоговорителей, медиа плеера), контроль состояния сетевой индикации, соединение контактов переключателей. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 15.2 |  | Профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 15.3 |  | Прочистка блока воздушного фильтра. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 16. |  | Медиасистемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Внешний осмотр (профессиональный трех мерный проектор, усилителей, громкоговорителей, медиа плеера, акустической система, цифровая микшерная консоль DiGiCo SD9, сабвуфер), контроль состояния сетевой индикации, соединение контактов переключателей. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 16.2 |  | Профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 17. |  | Система сбора и обработки информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Внешний осмотрсерверов, контроль состояния сетевой индикации, соединение контактов переключателей. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  | ТО-1 |  |
| 17.2 |  | Профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 17.3 |  | Проверка жестских дисков. |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Радио. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 18.2 |  | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 18.3 |  | Профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 18.4 |  | Произвести осмотр надежности крепления оборудования. При необходимости произвести протяжку механических соединений, и фиксирующих элементов. |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 19. |  | Телефония. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 19.2 |  | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 19.3 |  | Произвести чистку специальными влажными салфетками панелей системных блоков рабочих станций (серверов). |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 19.4 |  | Произвести осмотр надежности крепления оборудования. При необходимости произвести протяжку механических соединений, и фиксирующих элементов. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 20. |  | Телевидение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 20.2 |  | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 20.3 |  | Произвести осмотр надежности крепления оборудования. При необходимости произвести протяжку механических соединений, и фиксирующих элементов. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 20.4 |  | Произвести профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 21. |  | Связь персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 21.2 |  | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 21.3 |  | Произвести осмотр надежности крепления оборудования. При необходимости произвести протяжку механических соединений, и фиксирующих элементов. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 21.4 |  | Произвести профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 22. |  | Метеостанция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 22.2 |  | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 22.3 |  | Произвести осмотр надежности крепления оборудования. При необходимости произвести протяжку механических соединений, и фиксирующих элементов. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 22.4 |  | Произвести профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 23. |  | Часофикация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Проверка состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования, отсутствие повреждений. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 23.2 |  | Проверка работоспособности приборов и аппаратуры. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 23.3 |  | Произвести осмотр надежности крепления оборудования. При необходимости произвести протяжку механических соединений, и фиксирующих элементов. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 23.4 |  | Произвести профилактические работы очистка от пыли и грязи. |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
|  |  | Виды ТО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЕТО-ежедневное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-1 еженедельное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 ежемесячное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-3 ежеквартальное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-4 полугодовое техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-5 годовое техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-6 один раз в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-7 один раз в пять лет . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В ТЗ отсутствуют сведения по плановому/предупредительному ремонту в соответствии с существующими нормативами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Техническому заданию

СОГЛАШЕНИЕ

об уровне качества оказания услуг

по содержанию, технической эксплуатации оборудования и инженерных сетей,

зданий и сооружений

комплекса Объектов

Service Level Agreement

SLA

Заказчик:											Исполнитель:

г. Москва, ИЦ Сколково

2015г.

Оглавление

- Общие положения……………………………………..………………………..

- Критерии оценки качества оказания услуг Исполнителем………………

- Оценка персонала Исполнителя……………………………………………...

- Финансовый контроль…………………………………………………………

- Ведение базы учета коммунальных расходов…………………………….…

- Организация эксплуатации……………………………………………………

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии на Объекте………….

- Методика оценки уровня качества оказания услуг Исполнителем……...

- Процедура улучшения и внесения изменений в SLA…………………….....

Приложение №1  «Матрица уровня обслуживания. Максимальное время реагирования Исполнителя на заявки и сроки решения, выполнения работ»

Приложение №2 «Общие критерии оценки качества работы Исполнителя»

Приложение №3 «Проверка качества работы Исполнителя»…..

Приложение №4 «Форма Акта о нарушении Правил пользования зданием, допущенном сотрудником Исполнителя»

- Общие положения

  - Сторонами данного Соглашения являются с одной стороны: ООО «ОДАС Сколково» (далее – «Заказчик»), с другой стороны организация, оказывающая услуги содержанию и технической эксплуатации оборудования и внутридомовых инженерных сетей зданий и сооружений (далее – «Исполнитель»).

  - Целью данного документа является стандартизация и мониторинг уровня качества содержания и технической эксплуатации оборудования и внутридомовых инженерных сетей, зданий и сооружений, для достижения максимального комфорта резидентов, гостей, арендаторов и персонала ИЦ «Сколково» (далее – Потребители), а также с целью эффективного обслуживания и эксплуатации зданий, сооружений и внутридомовых инженерных сетей и инженерных объектов.

  - Объектом контроля данного Соглашения является эффективность деятельности Исполнителя, в рамках выполнения обязательств по Договору.

  - Основная задача содержания и технической эксплуатации оборудования и инженерных сетей, зданий и сооружений заключается в обеспечении надлежащего уровня качества оказываемых услуг, в соответствии с действующими нормативами и условиями, закрепленными Договором на оказание услуг, а так же максимальной удовлетворенности Потребителей.

  - Доступное время сервиса 24 часа в сутки ежедневно, круглый год.

  - Заказчик и Исполнитель обязаны знать и стремиться удовлетворить требования Потребителей.

  - Потребителями в рамках настоящего документа выступают: резиденты, гости, арендаторы и персонал ИЦ «Сколково».

  - Соглашение действует с момента его подписания до момента его отмены или пересмотра.

  - Соглашение является приложением к Договору на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию и технической эксплуатации комплекса зданий, сооружений.

  - Оценку уровня качества оказываемых Исполнителем услуг, в рамках настоящего Соглашения со стороны Заказчика осуществляют: Менеджер по эксплуатации, Главный инженер и Контрактный менеджер и/или другое уполномоченное лицо со стороны Заказчика.

- Критерии оценки качества оказания услуг Исполнителем

Качество работы и оказания услуг Исполнителем оценивается по следующим показателям:

  - Персонал: вид и состояние униформы/спец одежды; своевременное прохождение обучения аттестации; соблюдение персоналом правил, установленных на Объекте.

  - Финансовая дисциплина: своевременность предоставления и корректность счетов, отчетных документов;

  - Корректность ведения учета коммунальных расходов;

  - Организация эксплуатации: качество стандартов тех эксплуатации; своевременность выполнения и реагирования на заявки (в соответствии с вводимыми стандартами); соблюдение сроков выполнения ППР;

  - Реагирование на ЧП: отсутствие ЧП, в связи с правильной эксплуатацией; планы действий при ЧП; своевременное уведомление и реагирование;

Общая система оценки качества оказания услуг (с указанием оцениваемых критериев) по содержанию, технической эксплуатации оборудования и инженерных сетей, зданий и сооружений Объекта приведена в Приложении №2 «Общие критерии оценки качества работы Исполнителя»

- Оценка персонала Исполнителя

3.1. Персонал Исполнителя должен быть аттестован, обучен и проинструктирован надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора и требованием законодательства. Оценка по данному критерию осуществляется на основании наличия удостоверений и своевременного прохождения инструктажей, в соответствии с действующими требованиями.

3.2. Персонал Исполнителя должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. В случае необходимости (износа, порчи и т.д.) униформа, спецодежда должна своевременно обновляться. Оценка осуществляется на основании количества нарушений, допущенных сотрудниками Исполнителя, и зафиксированных Актами, за отчетный период.

3.3. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила, установленные на Объектах заказчика. Нарушения фиксируются двухсторонним Актом (Приложение №4). Оценка осуществляется на основании количества нарушений, допущенных сотрудниками Исполнителя.

- Финансовый контроль

В рамках настоящего Соглашения об уровне качества Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику корректно оформленные акты выполненных работ, отчеты, счета и отчетные бухгалтерские документы по договорным услугам и дополнительным работам, а так же оперативно, по запросу Заказчика, сметы на Дополнительные работы или услуги. Оценка по данному показателю осуществляется контрактным менеджером Заказчика, в соответствии с критериями, указанными в Приложении №2

- Ведение базы учета коммунальных расходов

Исполнитель обязан ежемесячно, своевременно, в соответствии с графиком, утвержденным с Заказчиком, производить снятия показаний всех приборов учета коммунальных ресурсов (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.), установленных на Объекте, и своевременно предоставлять их Заказчику. База данных должна постоянно и своевременно обновляться для того, чтобы отображать потребление коммунальных услуг и коммунальные расходы в актуальном состоянии. Оценка по данному показателю осуществляется Главным инженером Заказчика, на основании полученной от Исполнителя информации.

- Организация эксплуатации

Организация эксплуатации оценивается по следующим показателям:

  - Качество эксплуатации: оценивается на основании среднего результата проверок за отчетный период, отраженных в чек-листах (Приложение №3).

  - Реагирование на поступающие заявки: с целью своевременного реагирования на поступающие заявки от Потребителей, для Исполнителя вводятся единые стандарты по времени реагирования на заявки (Приложение №1 «Матрица уровня обслуживания»). Оценка по данному критерию осуществляется на основании количества своевременно выполненных заявок.

  - Своевременного выполнения планово-предупредительного ремонта (далее ППР), на основании ежемесячного отчета по ППР.

  - Жалобы от сотрудников Заказчика: Количество жалоб от сотрудников Заказчика, связанные с деятельностью Исполнителя, не должно превышать 1 за месяц.

  - Корректности и полноты ежедневных обходов помещений и инженерных систем, на основании Листов ежедневных обходов.

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии на Объекте

Качество работы Исполнителя при реагировании на чрезвычайные ситуации и аварии на Объекте оцениваются исходя из: количества аварий, произошедших за период (показатель качественной работы Исполнителя по ППР); наличия Планов реагирования при Чрезвычайных ситуациях и соответствующего инструктажа персонала; своевременности информирования ответственных лиц от Заказчика о ЧП на объекте и оперативность прибытия аварийной бригады.

- Методика оценки уровня качества оказания услуг Исполнителем

Каждый показатель в зависимости от степени важности имеет свою градацию и оценку.

При положительных результатах работы Исполнителя за отчетный период (месяц) общий процент качества работы Исполнителя, по результатам оценки по всем показателям, будет максимально приближен к 100%.

В случае наличия отрицательных результатов по оцениваемым показателям, общий процент качества работы будет соответственно уменьшаться.

Данная система оценки позволяет объективно, на ежемесячной основе, оценить качество работ привлекаемых Подрядных организаций, с целью принятия соответствующих координирующих и управленческих решений, а так же дополнительно мотивирует компании на улучшение качества предоставляемых ими услуг.

При ненадлежащем качестве оказанных Исполнителем услуг за отчетный период, на основании полученной оценки (Приложение №2), стоимость Базовой цены Договора за услуги содержания и технической эксплуатации оборудования и внутридомовых инженерных систем, зданий и сооружений за отчетный период будет уменьшаться в следующем порядке:

- В случае если общий процент качества работы (далее ПКР) составил 90,00 – 94,99% - базовая стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 3%;

- •             если ПКР составил 85,00 – 89,99% - базовая стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 5%;

- •             если ПКР составил 84,99 и менее - базовая стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 7%;

- Процедура улучшения и внесения изменений в SLA

9.1. Все изменения в данное соглашение вносятся на основании Распоряжения Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости.

9.2. Инициатором изменений может быть любой участник Соглашения.

- Приложение №1 к SLA - Максимальное время реагирования на заявки Заказчика и сроки решения, выполнения работ

- Приложение №2 к SLA - Критерии оценки качества оказания услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ОДАС Сколково" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА технической эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ ИЦ "СКОЛКОВО": Центр городского развития ИЦ "Сколково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценочный период: 201_г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ |  |  |  |  | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ |  |  |  | СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | Стоим-ть оценки |  |  |  | Результат | оценка |  | Итого |  |
| Персонал |  | Ношение униформы персоналом |  |  | Обслуживающий персонал подрядчика должен носить униформу надлежащим образом и содержать ее в опрятном состоянии. |  | 5 = 1 нарушение 4 = 2-3 нарушения 3 = 4-6 нарушений 2= 7-9 нарушений 1 = более 10 нарушений |  |  |  | Кол-во единиц персонала, которым было сделано замечание за отчетный период. Количество Актов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Соблюдение правил пользования Зданием |  |  | Обслуживающий персонал подрядчика должен соблюдать правила, установленные в Здании, на Объекте заказчика |  | 5 = 1 нарушение 4 = 2-3 нарушения 3 = 4-6 нарушений 2= 7-9 нарушений 1 = > 10 нарушений |  |  |  | Кол-во актов, подтверждающих нарушение персоналом правил. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Финансовый контроль |  | Своевременное и корректное выставление документов по договорным услугам. |  |  | Счета по договорным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. |  | 5= день в день, без ошибок 4= < 1 недели после даты, но без ошибок 3= более 1 недели после даты, но без ошибок 2= менее 1 недели до последнего дня, но без ошибок 1= позже крайнего срока/с ошибками |  |  |  | Проверка контракт-менеджером |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Оперативность осмечивания дополнительных работ. |  |  | Заказчик должен быть удовлетворен той оперативностью, с которой подрядчик оформляет коммерческие предложения на дополнительные работы. |  | 5=>95% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 4=90% - 94% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 3=85%-89% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 2=80%-84% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса 1=<79% предложений получено в течении 5 дней с момента запроса |  |  |  | Проверка контракт-менеджером / менеджером по эксплуатации |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Своевременное и корректное выставление документов по дополнительным услугам. |  |  | Счета по дополнительным услугам должны выставляться своевременно и корректно во избежание поправок в бюджете. |  | 5=>95% счетов выставлено в течении 5 дней с момента сдачи работ 4= 90%-94% счетов выставлено в течении 5 дней с момента сдачи работ 3=85%-89% счетов выставлено в течении 5 дней с момента сдачи работ 2=80%-84% счетов выставлено в течении 5 дней с момента сдачи работ 1=<79%счетов выставлено в течении 5 дней с момента сдачи работ |  |  |  | Проверка контракт-менеджером |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ведение базы учета коммунальных расходов |  | Ежемесячное снятие показаний счетчиков. |  |  | База данных должна постоянно и своевременно обновляться для того, чтобы отображать потребление коммунальных услуг и коммунальные расходы в актуальном состоянии. |  | 5 = 98-100% актуальной информации 4 = 96 - 98% актуальной информации 3 = 90 -95% актуальной информации 2 = 80-89% актуальной информации 1 = <80% актуальной информации |  |  |  | Проверка главным инженером объекта. Отчеты |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Организация эксплуатации |  | Качество стандартов по эксплуатации. |  |  | Процент качества работ за месяц, по результатам контрольных проверок должен достигать >=96% удовлетворенности заказчика во время проведения плановых обходов с использованием оценочного чек-листа. |  | 5=>96% (общий за месяц) 4=92% - 95,99% (общий за месяц) 3=88%-91,99% (общий за месяц) 2=70%-87,99% (общий за месяц) 1=<70% (общий за месяц) |  |  |  | Сводная таблица по чек-листам |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Аварийное обслуживание. |  |  | 80% заявок должно быть выполнено в рамках матрицы уровня обслуживания |  | 5=>80% накопительный счет 4=75% - 79% накопительный счет 3=70%-74% накопительный счет 2=65%-69% накопительный счет 1=<64% накопительный счет |  |  |  | Журнал учета заявок |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Планово-предупредительный ремонт. |  |  | 95% работ в рамках ППР должны выполняться согласно графику. |  | 5=>95% накопительный счет 4=80% - 95% накопительный счет 3=75%-79% накопительный счет 2=70%-74% накопительный счет 1=<69% накопительный счет |  |  |  | ежемесячный отчет по графику ППР |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Невыполненные работы должны быть выполнены в срок не позднее 1 месяца с запланированной даты выполнения работ. |  | 5 = ни одного пункта ППР не сделано позднее 1 месяца с даты указанной в графике 4 = 1 пункт выполнен позднее месяца 3 = 2 пункта выполнены позднее месяца 2 = 3 пункта выполнены позднее месяца 1= >3 пунктов выполнены позднее месяца/хоть один пункт выполнен позднее 2-х месяцев |  |  |  | ежемесячный отчет по графику ППР |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Жалобы от сотрудников Заказчика. |  |  | Количество жалоб от сотрудников Заказчика не должно превышать 3 за месяц по всем объектам. |  | 5 = <3 жалобы получены 4 = 4-5 жалоб получено 3 = 6-7 жалоб получено 2 = 8-9 жалоб получено 1= >10 жалоб получено |  |  |  | Письмо по эл почте, либо любое иное устное обращение. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Ежедневные обходы помещений. |  |  | Оформление листов ежедневного обхода по итогам обходов помещений. |  | 5 = ни один обход не пропущен 4 = 1 обход пропущен 3 = 2 обхода пропущено 2 = 3 обхода пропущено 1 = 4 + обхода пропущено |  |  |  | Листы ежедневного обхода. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Реагирование в случае ЧП |  | Количество ЧП в течение месяца в связи с поломками оборудования заказчика |  |  | ЧП являются негативным индикатором работы зазкачика и требуют минимизации. При оценке данного вопроса учитывать все аварии инженерных систем за отчетный месяц. |  | 5 = ни одного ЧП 4 = 1 ЧП 3 = 2 ЧП 2 = 3 ЧП 1 = 4 + ЧП |  |  |  | Почта, оперативный журнал |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Планы реагирования в случае ЧП в наличии и находятся в актуальном состоянии. |  |  | На каждом объекте должен быть разработан план реагирования в случае ЧП, которому должен следовать весь технический персонал. |  | 5 = все планы есть на рабочих местах и верны 4 = 1 план отсутствует или есть ошибки 3 = 2 плана отсутствуют или есть ошибки 2 = 3 плана отсутствуют или есть ошибки 1= >3 планов отсутствуют или есть ошибки |  |  |  | Периодические обходы помещений гл. инженером объекта. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Уведомление заказчика подрядчиком о любом ЧП в течение 5 минут. |  |  | Своевременное информирование Заказчика подрядчиком необходимо для надлежащего контроля за ЧП. |  | 5 = время информирования всегда было 5 минут или меньше 4 = время информирования всегда было 10-15 минут 3 = время информирования всегда было 16-20 минут 2 = время информирования всегда было 21-25 минут 1 = время информирования всегда было >25 минут |  |  |  | Инцидент-отчеты, Акты об инцеденте |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Прибытие аварийной бригады (дополнительно к дежурной смене) не позднее 1 часа с момента ЧП. |  |  | Оперативное реагирование на ЧП необходимо для того, чтобы сократить негативные последствия от ЧП. |  | 5 = Время прибытия всегда было меньше 1 часа 4 = Время прибытия всегда было 1 ч. - 2 ч. 3 = Время прибытия всегда было 2 ч. - 3 ч. 2 = Время прибытия всегда было 3 ч. - 3,5 ч. 1 = Время прибытия хоть раз было > 3,5 ч. |  |  |  | Инцидент-отчеты, Акты об инцеденте |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Общий результат работы подрядной компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Общий % качества работы подрядной компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |

| Представитель ООО "ОДАС Сколково" |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________/ / Представитель Подрядчика. _________________________/ /. |  |  |  |

3. Приложение №3 к SLA- Проверка качества работ Исполнителя

С целью оценки качества выполняемых работ Исполнителем производятся регулярные проверки его деятельности, с составлением соответствующих Чек-листов.  Данные проверки, как одна из составляющих входят в общий Критерий оценки деятельности Исполнителя.

3.1 Чек-лист проверки качества работ Исполнителя на объекте ОЦ Технопарк корп. 1, 2;

|  |  |  | ООО «ОДАС СКОЛКОВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чек-лист (проверка качества) работы инжиниринговой службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание ОЦ "Технопарк" (Корпус 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месяц -______201___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | даты проводимых проверок (5 проверок в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Объекты оценки |  | Требования |  |  |  |  | Размер оценки |  |  | "__"__ | "__"___ | "___"__ | "_"__ | "___"_ |
| 1 | Эл. розетки |  | промаркированы, исправны |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Освещение |  | исправно, отсутствуют не горящие лампы, светильники |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая завеса |  | исправна, в рабочем состоянии, обслуживается |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поэтажные эл/щиты |  | закрыты; имеют предупреждающие знаки и маркировку; посторонние предметы, мусор - отсутствуют; однолинейные схемы размещены; автоматы промаркированы |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГРЩ: |  | дверь закрыта, ключи у оперативного дежурного персонала; в помещении порядок, отсутствуют посторонние предметы, мусор, планы однолинейной схемы размещены; диэлектрические ковры размещены; средства защиты, инструкции для персонала ,информационные плакаты в наличие, медицинская аптечка в наличии |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система отопления |  | радиаторы работают исправно |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловой пункт |  | дверь закрыта, ключи у оперативного дежурного персонала; в помещении порядок, отсутствуют посторонние предметы, мусор; схема теплового пункта размещена, предупредительные плакаты размещены; инструкции для персонала в наличие; теплоизоляция трубопроводов в надлежащем состоянии; маркировка трубопроводов |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сантехническое оборудование (оконечные устройства (смесители, раковины, унитазы и т.д.), запорные и подводные элементы и механизмы) |  | исправно, в рабочем состоянии, протеканий нет |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электрические рукосушилки в санузлах |  | в исправном состоянии, обслуживаются |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Система канализации |  | в исправном состоянии; засоры, подтекания отсутствуют |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Туалетная вытяжка |  | работает надлежащим образом |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Система вентиляции |  | исправна, работает в соответствии с температурным режимом |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вент. камеры |  | двери закрыты, ключи о оперативного дежурного персонала; в помещении порядок, отсутствуют посторонние предметы, мусор; оборудование промаркировано; журналы обслуживания на месте, заполняются |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сплит-системы, фэнкойлы |  | в исправном состоянии, обслуживаются |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Содержание путей эвакуации |  | Отсутствие преград, не заставлены |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Огнетушители |  | Срок проверки, взвешивания в норме, пронумерованы, журналы учета ведутся, паспорта в наличии |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пожарные рукава |  | Перемотаны, гидранты опломбированы |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Двери (ручки, доводчики, петли) |  | в рабочем, исправном состоянии |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Состояние элементов отделки Здания (полы, стены, потолки) |  | отсутствуют повреждения |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прочее оборудование |  | Исправно, в рабочем состоянии, обслуживается |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение ППР на момент проверки |  | 90% приемлемо |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Аттестация инженерного и оперативного персонала |  |  |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Инструкции для персонала |  | Наличие актуальных, действующих инструкций для персонала по направлениям |  |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее колличество принятых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Процент качества работ (по результатам контрольной проверки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО " __________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ОДАС «СКОЛКОВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество баллов – 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во выполненных заданий_________/Общее кол-во пунктов__________х100%=оценка за смену(%)_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговый результат за месяц: | _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Чек-лист проверки качества работ Исполнителя на объекте Цент городского развития ИЦ Сколково Гиперкуб;

|  |  |  | ООО «ОДАС СКОЛКОВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чек-лист (проверка качества) работы инжиниринговой службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание Центра городского развития ИЦ "Сколково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месяц - __________ 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | даты проводимых проверок (5 проверок в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Объекты оценки |  | Требования |  | Размер оценки |  | Дата/оценка |  | Дата/оценка |  | Дата/оценка |  | Дата/оценка |  | Дата/оценка |
| 1 | Эл. розетки |  | промаркированы, исправны |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Освещение |  | исправно, отсутствуют не горящие лампы, светильники |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая завеса |  | исправна, в рабочем состоянии, обслуживается |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поэтажные эл/щиты |  | закрыты; имеют предупреждающие знаки и маркировку; посторонние предметы, мусор - отсутствуют; однолинейные схемы размещены; автоматы промаркированы |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГРЩ: |  | дверь закрыта, ключи у оперативного дежурного персонала; в помещении порядок, отсутствуют посторонние предметы, мусор, планы однолинейной схемы размещены; диэлектрические ковры размещены; средства защиты, инструкции для персонала ,информационные плакаты в наличие, медицинская аптечка в наличии |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система отопления |  | радиаторы работают исправно |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловой пункт |  | дверь закрыта, ключи у оперативного дежурного персонала; в помещении порядок, отсутствуют посторонние предметы, мусор; схема теплового пункта размещена, предупредительные плакаты размещены; инструкции для персонала в наличие; теплоизоляция трубопроводов в надлежащем состоянии; маркировка трубопрводов |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сантехническое оборудование (оконечные устройства (смесители, раковины, унитазы и т.д.), запорные и подводные элементы и механизмы) |  | исправно, в рабочем состоянии, протеканий нет |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Система канализации |  | в исправном состоянии; засоры, подтекания отсутствуют |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Туалетная вытяжка |  | работает надлежащим образом |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Система вентиляции |  | исправна, работает в соответствии с температурным режимом |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вент. камеры |  | двери закрыты, ключи о оперативного дежурного персонала; в помещении порядок, отсусттвуют посторонние предметы, мусор; оборудование промаркировано; журналы обслуживания на месте, заполняются |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сплит-системы, фэнкойлы |  | в исправном состоянии, обслуживаются |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Содержание путей эвакуации |  | Отсутствие преград, не заставлены |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Огнетушители |  | Срок проверки, взвешивания в норме, пронумерованы, журналы учета ведутся |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пожарные рукава |  | Перемотаны, гидранты опломбированы |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Двери (ручки, доводчики, петли) |  | в рабочем, исправном состоянии |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Состояние элементов отделки Здания (полы, стены, потолки) |  | отсутствуют повреждения |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прочее оборудование |  | Исправно, в рабочем состоянии, обслуживается |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение ППР на момент проверки |  | 90% приемлемо |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Аттестация инженерного и оперативного персонала |  |  |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Инструкции для персонала |  | Наличие актуальных, действующих инструкций для персонала по направлениям |  | от 1 до 4 балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество принятых пунктов |  |  |  |  |  |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |
| Процент качества работ (по результатам контрольной проверки) |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ОДАС «СКОЛКОВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество баллов – 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во выполненных заданий_________/Общее кол-во пунктов__________х100%=оценка з(%)_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговый результат за месяц: | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №4 к SLA- Форма Акта о нарушении пользования зданием