|  | Приложение № 9 к Договору № ________________ от «____» _____________2015 г. |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Исполнитель: ________________________ ________________________ ____________________/_________________/ | «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик: Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» ______________/А.С. Савченко/ |

ПРОГРАММА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Комплекс инженерно-технических средств охраны

территории строительства

инновационного центра "Сколково"

Москва 2015

Оглавление

1	Общие положения	2

2	Состав комплекса инженерно-технических средств охраны	2

3	Общий порядок организации работ (услуг) по техническому обслуживанию КИТСО	2

4	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию	3

5	Состав работ (услуг) по техническому обслуживанию КИТСО.	3

6	Список нормативно-технической документации	6

Приложение № 1	8

Приложение № 2	40

Приложение № 3	42

f

t

Общие положения

Настоящая программа технического обслуживания является базовым документом по организации и проведению технического обслуживания комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) на введенных в эксплуатацию объектах. В программе содержатся основные требования и типовые объемы работ (услуг) по техническому обслуживанию комплекса инженерно-технических средств охраны, определенные на основании действующих нормативно-технических документов.

# Состав комплекса инженерно-технических средств охраны

К КИТСО относятся следующие системы, предназначенные для охраны объекта и обеспечивающие состояние защищенности объекта:

системы передачи данных для технических средств охраны;

системы охранной сигнализации;

системы пожарной (охранно-пожарной) сигнализации;

системы контроля и управления доступом (включая светофорные объекты);

системы видеонаблюдения;

сети (кабели) и системы связи для технических средств охраны;

система охранного освещения;

системы оповещения и управления эвакуацией;

система электроснабжения технических средств охраны.

# Общий порядок организации работ (услуг) по техническому обслуживанию КИТСО

Техническое обслуживание КИТСО представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем безопасности в исправном и работоспособном состоянии, соответствующем требованиям технической документации на системы безопасности в течение всего срока эксплуатации.

Основными задачами технического обслуживании КИТСО являются:

обеспечение правильного функционирования;

контроль технического состояния КИТСО и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;

предотвращение или ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Работы (услуги) по техническому обслуживанию КИТСО проводятся специалистами обслуживающей организации на основании заключенного договора с ООО «ОДПС Сколково».

Контроль за проведением работ (услуг) по техническому обслуживанию КИТСО осуществляется инженерно-техническими работниками дирекции по управлению и содержанию временных объектов, ПОС ООО «ОДПС Сколково». Плановый контроль технического состояния КИТСО производится ежемесячно инженерно-техническими работниками дирекции по управлению и содержанию временных объектов, ПОС 
ООО «ОДПС Сколково».

# Периодичность проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию

Периодичность проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию оборудования КИТСО определяется на основе требований нормативно-технических документов, инструкций и рекомендаций заводов - изготовителей оборудования с учетом местных условий эксплуатации.

В зависимости от типа оборудования выполняют ежедневное техническое обслуживание, еженедельное техническое обслуживание, декадное техническое обслуживание, ежемесячное техническое обслуживание, ежеквартальное техническое обслуживание, полугодовое техническое обслуживание, годовое техническое обслуживание.

Базовая периодичность технического обслуживания оборудования КИТСО, определенная на основе анализа существующих нормативно-технических документов и инструкций заводов-изготовителей, приведена в Приложении № 1 к настоящей программе.

# Состав работ (услуг) по техническому обслуживанию КИТСО.

В рамках проведения технического обслуживания оборудования КИТСО проводятся следующие основные мероприятия:

внешний осмотр составных частей системы, на отсутствие повреждений, прочности креплений, наличие пломб и т.п.; контроль исправности оборудования по состоянию световой индикации;

чистка оборудования локальной сети передачи данных от пыли и грязи, уборка помещений серверных в КПП и караульном городке;

контроль основного рабочего ввода электропитания;

контроль состояния источников бесперебойного питания и ДГУ; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервные источники питания и обратно;

контроль пропускной способности и загруженности сети;

проверка стабильности связи и отсутствия посторонних подключений к закрытой сети;

профилактические и регламентные работы в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования;

перезагрузка сетевого оборудования;

проверка актуальности версии программного обеспечения сетевого оборудования и при необходимости его обновление;

метрологическая проверка КИП;

измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

замена аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания;

измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

В рамках проведения системного сопровождении оборудования систем безопасности проводятся следующие основные мероприятия:

проверка работоспособности операционных систем;

проверка настроек прикладного программного обеспечения и операционных систем (в случае необходимости - настройка);

просмотр Log-файлов на наличие записей об ошибках, анализ и устранение ошибок; мониторинг состояния систем управления базами данных (СУБД), проверка параметров настройки СУБД и сохранении копий баз данных.;

установка обновлений операционных систем (в случае необходимости);

проверка вновь установленных приложений, поиск и удаление приложений (вирусов), негативна влияющих на работу системы;

удаление временных файлов, дефрагментация жесткого диска.

В рамках проведения технического обслуживания системы видеонаблюдения проводятся следующие основные мероприятия:

внешний осмотр составных частей системы (видеосерверов, видеокамер, креплений видеокамер, устройств отображения, источников питания и т.п.) на отсутствие повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. проверка надежности крепления видеокамеры;

проверка и тестирование работоспособности серверов системы в целом;

проверка и тестирование работоспособности автоматизированных рабочих мест;

проверка качества и регулировка изображения на мониторах;

протирка корпусов видеосерверов, компьютеров автоматизированных рабочих мест, экранов и корпусов мониторов, клавиатур и т.д.;

диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок;

диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте; проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения; диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера; контроль стабильности работы и загруженности ЦП.

проверка целостности архивных баз данных, администрирование баз данных, создание архивной копии баз данных;

перезагрузка серверного оборудования.

Проверка работоспособности видеокамер и конфигурации зоны обнаружения: - проверка правильности установки видеокамеры; - контроль видимости зоны и чувствительности видеокамеры; - контроль границ (дальности) зоны обнаружения; - проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения; - протирка объектива; - протирка корпуса видеокамеры; - визуальный осмотр соединений; - юстировка объектива видеокамеры.

Проверка термокожухов уличных камер на герметичность, протирка стекла термокожуха, протирка корпуса термокожуха, настройка направления камеры.

Проверка актуальности версии программного обеспечения и при необходимости его обновление.

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

В рамках проведения технического обслуживания систем пожарной сигнализации проводятся следующие основные мероприятия:

внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);

профилактические работы;

проверка работоспособности системы;

метрологическая проверка КИП;

измерение сопротивления защитного и рабочего заземления,

измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

В рамках проведения технического обслуживания систем контроля и управления доступом проводятся следующие основные мероприятия:

внешний осмотр составных частей системы (контроллеров, считывателей, шлейфов сигнализации, турникетов, шлагбаумов, картоприемников и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

контроль исправности оборудования по состоянию световой индикации, наличие пломб на приборах и т.д.;

контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервные источники питания;

чистка компьютеров автоматизированных рабочих мест, мониторов, принтеров от пыли и грязи;

проверка работоспособности составных частей системы (контроллеров, считывателей, шлейфов сигнализации, турникетов, шлагбаумов, картоприемников и т.д.);

проверка технического состояния серверов СКУД и компьютеров автоматизированных рабочих мест оператора СКУД и «Бюро пропусков»;

проверка целостности архивных баз данных, администрирование баз данных, создание архивной копии баз данных;

чистка серверов СКУД компьютеров автоматизированных рабочих мест, принтеров от пыли и грязи;

профилактические и регламентные работы в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования;

тренировка аккумуляторов в источниках бесперебойного питания;

метрологическая проверка КИП;

измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

измерение сопротивления изоляции электрических цепей;

замена аккумуляторных батарей резервных источников питания.

В рамках проведения технического обслуживания системы периметральной охранной сигнализации проводятся следующие основные мероприятия:

внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфа сигнализации, чувствительного элемента) и панельного заграждения на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);

профилактические и регламентные работы в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования;

проверка работоспособности системы в целом;

ремонт панельного заграждения

метрологическая проверка КИП;

измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

В рамках проведения технического обслуживания ДГУ проводятся  мероприятия, согласно Приложению № 2 к настоящей программе.

Расчетный перечень расходных материалов, запасных частей и топлива на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию оборудования КИТСО определяется согласно Приложению № 3 к настоящей программе.

Конкретный состав работ (услуг) по техническому обслуживанию оборудования КИТСО определяется на основе требований нормативно-технических документов, инструкций и рекомендаций заводов - изготовителей оборудования с учетом местных условий эксплуатации и важности объекта.

# Список нормативно-технической документации

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 227-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № б9-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N2 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 7 мюля 2003 г. № 126-ФЗ  «О связи»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 нюня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения»;

ГОСТ 27.002-2009 «Надежность в технике, Термины и определения»;

ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и кормы проектирования па защите объектов от преступных посягательств»;

РД 009-01-9б «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

РД 009-02-9б «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»;

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российском Федерации, утвержденная приказом МВД России от 16 ноября 2006 г. № 937;

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной н охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

СЛ 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушении автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СЛ 3.131 302009 «Свод правил. Системы противопожарном защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП	6.13130.2009	«Свод	правил.	Системы	противопожарной	защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требовании. Методы испытаний»;

ГЭСНмт 81-03-42-2006 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности»;

ВЭСН «Ведомственные элементные сметные нормы. Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны»;

ФСНто-04-004-02 «Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования»;

ТСН-2001.14-12 (г. Москва) Техническое обслуживание и ремонт оборудования телеавтоматическом системы управления движением транспорта»;

ТСН-2001.14-15 (г. Москва) «Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, управления движением, охранной и пожарной сигнализации»;

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

ОСТ 45.36-97 «Линии кабельные, воздушные и смешанные городских телефонных сетей. Нормы электрические эксплуатационные»;

ОСТ 45.66-9б «Запасные части, инструменты и принадлежности средств электросвязи. общие требования»;

ОСТ 45.82-96 Стандарт отрасли. Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные»;

Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, утвержденные приказом Минсвязи России от 7 октября 1995 r.;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издания;

Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

Приказ Мининформсвязи России от 3 марта 2006 г. № 21 «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи»;

Приказ Мининформсвязи России от 10 апреля 2006 г. № 40 «Об утверждении Правил применения муфт для монтажа кабелей связи»;

Приказ Минсвязи России от 10 апрели 2003 г. № 39 «Об утверждении и введении в действие Правил па охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи»;

Приказ Минсвязи России от 10 августа 1996 г. № 92 «Об утверждении Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России»;

РД 45.120-2000. НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

f

ь

1

f

РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические ка магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация. Руководящий технический материал».

К настоящей программе технического обслуживания ИТСО прилагаются следующие приложения:

- Приложение №  1 - Состав Объекта.

- Приложение № 2 – Техническое обслуживание ДГУ.

- Приложение № 3 – Ведомость материалов.

# Приложение № 1

к программе технического обслуживания КИТСО

СОСТАВ  ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование подсистемы (оборудование) | Вид работ | Тип ТО (периодичность) | Типовой состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Временное заграждение с ИТСО и освещением |  |  |  |
| 1.1.1 | Пункт телевизионного наблюдения (коммутатор Jet Net 50 106 w, сетевой охранный контроллер АС-08, блок питания DR-75-24) | ТО | ежеквартальное | - Отключение электропитания - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений с поверхности - Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой и последующей сборкой - Включение электропитания - Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.2 | Купольная сетевая PTZ-камера (разрешение HDTV 1080p при 25/30 кадрах в секунду) | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений - Удаление загрязнений с внешнего корпуса - Проверка качества соединений - Проверка качества передаваемого изображения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.3 | Передатчик (габарит. Трансивер) | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений с поверхности - Проверка качества соединений и работоспособности - Проверка правильности установки программных переключателей - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.4 | Прожектор уличный UMC 400 | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.5 | Прожектор уличный UMC 250 | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.6 | Прожектор уличный UMC 150 | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.7 | Прожектор уличный UMC 70 | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.1.8 | Система охранной сигнализации (прецизионный сенсорный кабель) | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра прибора - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи с поверхности - Открытие корпуса прибора - Проведение внутреннего осмотра прибора, надежности контактных соединений - Очистка прибора от пыли и грязи - Закрытие корпуса прибора - Включение электропитания - Проведение контроля работоспособности прибора в различных режимах - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2 | Оборудование КПП и Караульного городка |  |  |  |
| 1.2.1 | Cчитыватель пластиковый, стандарта карт EM-Marine и HID для контроллеров серии NC | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с поверхности - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Проверка крепления - Сборка корпуса и проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.2 | Считыватель proximity карт дальнего действия | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с поверхности - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Проверка крепления - Сборка корпуса и проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.3 | Считыватель вандалозащищенный (уличный) накладной, расстояние считывания 3 -6 см, карты HID, EM-marine, для контроллеров серии NC | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с поверхности - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Проверка крепления - Сборка корпуса и проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.4 | Считыватель настольный для ввода карт на ПК, стандарт EMM/HID | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с поверхности - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Проверка крепления - Сборка корпуса и проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.5 | Цветной принтер карт для двусторонней печати на пластиковых картах | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и грязи - Сборка корпуса, включение электропитания, проверка соединений и работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ - Комплектование расходными материалами |
| 1.2.6 | Картоприемник | ТО | полугодовое | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Проверка состояния элементов конструкции, подтяжка крепежных винтов - Проверка настроек и алгоритма работы - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.7 | IP-камера внешняя | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений - Удаление загрязнений с внешнего корпуса - Проверка качества соединений - Проверка качества передаваемого изображения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.8 | IP-камера внутренняя | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений - Удаление загрязнений с внешнего корпуса - Проверка качества соединений - Проверка качества передаваемого изображения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.9 | USB Вебкамера | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра на предмет механических повреждений - Удаление загрязнений с внешнего корпуса - Проверка качества соединений - Проверка качества передаваемого изображения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.10 | Видеосервер | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Разборка системного блока - Очистка от пыли внутренних поверхностей - Сборка системного блока - Контроль соединений, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.11 | РПУ "Астра РИ" с АФУ | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.12 | Двухзонный внешний анализатор | ТО | годовое | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений - Проверка соединений и работоспособности - Проверка правильности установки переключателей - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.13 | Детектор ИК-активный | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Проверка программных настроек - Удаление пыли и загрязнений, протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Общая проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.14 | Завеса КЭВ-ЗП115Е | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.15 | Зонный расширитель на 8 шлейфов для AC-08 | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Контроль соединений, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.16 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.17 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.18 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.20 | Извещатель пожарный ручной | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.21 | Интерфейс Гигабитный GLC-LH-SM | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Контроль соединений, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.22 | ИБП 20 кВА со встроенными батареями C-NXC/20/5/9/4 (Chloride) | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса, включение питания, проверка работы - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.23 | Источник бесперебойного питания | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов, замена при необходимости - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса, включение питания, проверка работы - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.24 | Источник вторичного электропитания резервированный | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов, замена при необходимости - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса, включение питания, проверка работы - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.25 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов, замена при необходимости - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса, включение питания, проверка работы - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.26 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения. | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов, замена при необходимости - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса, включение питания, проверка работы - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.27 | Коммутатор Catalyst 3750 v2 Series, 48 10/100 PoE + 4 SFP IPB Standard Image | ТО | ежеквартальное | - Отключение электропитания - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений с поверхности - Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой и последующей сборкой - Включение электропитания - Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.28 | Коммутатор Catalyst 3750, 48 10/100 PoE + 4 SFP IPB Standard Image | ТО | ежеквартальное | - Отключение электропитания - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений с поверхности - Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой и последующей сборкой - Включение электропитания - Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.29 | Комплект шлагбаума: стрела 6 – 8 метров, автоматика Стрела круглого сечения, Крепление для стрелы, Опора для стрелы. | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Проверка работы пульта оператора в различных режимах - Проверка надежности крепления - Удаление пыли и загрязнений с поверхности - Отключение электропитания - Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой - Смазка механических, движущихся частей - Включение электропитания - Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.30 | Обогреватель для шлагбаума 200 Вт | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.31 | Коммутатор Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Enh Multilayer;1RU | ТО | ежеквартальное | - Отключение электропитания - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений с поверхности - Очистка внутренних объемов от пыли с разборкой и последующей сборкой - Включение электропитания - Контроль соединений, проверка программных настроек, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.32 | Контактор ESB24-13 модульный 220В, 24А, 1з+3р | ТО | годовое | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.33 | Кроссовое устройство | ТО | годовое | - Проведение внешнего осмотра - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и грязи - Сборка корпуса, проверка - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.34 | Лазерный принтер | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и грязи - Сборка корпуса, включение электропитания, проверка соединений и работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ - Комплектование расходными материалами |
| 1.2.35 | Металлодетектор общего назначения | ТО | ежеквартальное | - Внешний осмотр - Проверка программных настроек - Удаление пыли и загрязнений, протирка коммутационных разъемов спиртом - Общая проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.36 | Монитор ЖК, 19" | ТО | ежеквартальное | - Отключение сетевого напряжения питания - Внешний осмотр целостности - Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана специальной жидкостью - Проверка надежности крепления - Включение сетевого напряжения, визуальная проверка наличия и качества изображения - Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.37 | Монитор ЖК, 22" | ТО | ежеквартальное | - Отключение сетевого напряжения питания - Внешний осмотр целостности - Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана специальной жидкостью - Проверка надежности крепления - Включение сетевого напряжения, визуальная проверка наличия и качества изображения - Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.38 | Настенный кондиционер General Climate GU-F07HRN1 | ТО | полугодовое | - Проведение внешнего осмотра - Проверка работоспособности - Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи - Дезинфекция внутреннего блока - Чистка воздушного фильтра, замена при необходимости - Замена фреона при необходимости |
| 1.2.39 | Настенный кондиционер Samsung Boracay AQ 07TSB | ТО | полугодовое | - Проведение внешнего осмотра - Проверка работоспособности - Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи - Дезинфекция внутреннего блока - Чистка воздушного фильтра, замена при необходимости - Замена фреона при необходимости |
| 1.2.40 | Настенный кондиционер Samsung Boracay AQ 09TSB | ТО | полугодовое | - Проведение внешнего осмотра - Проверка работоспособности - Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи - Дезинфекция внутреннего блока - Чистка воздушного фильтра, замена при необходимости - Замена фреона при необходимости |
| 1.2.41 | Сплит-система Samsung 18 Boracay AQ 18TFB | ТО | полугодовое | - Проведение внешнего осмотра - Проверка работоспособности - Очистка решетки корпуса, пульта управления, наружного блока от пыли и грязи - Дезинфекция внутреннего блока - Чистка воздушного фильтра, замена при необходимости - Замена фреона при необходимости |
| 1.2.42 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.43 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.44 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи с корпуса - Проверка работы прибора в различных режимах - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов (при необходимости) - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.45 | Прожектор уличный 150 ВТ | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.46 | Прожектор уличный 250 ВТ | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.47 | Прожектор уличный светодиодный | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра светильника, надежности крепления, состояния электрического кабеля - Удаление пыли и грязи с поверхности светильника - Проверка настроек светильника в соответствии с требуемой направленностью светового потока (при необходимости его корректировка) - Замена ламп по необходимости - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.48 | Рабочая Станция АРМ бюро пропусков | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Разборка системного блока - Очистка от пыли - Сборка системного блока - Включение электропитания - Проверка правильности соединений и работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.49 | Рабочая Станция АРМ оператора | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Разборка системного блока - Очистка от пыли - Сборка системного блока - Включение электропитания - Проверка правильности соединений и работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.50 | Рабочая Станция АРМ оператора | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Отключение электропитания - Удаление пыли и грязи - Разборка системного блока - Очистка от пыли - Сборка системного блока - Включение электропитания - Проверка правильности соединений и работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.51 | Сервер СКУД, ОС (основной и резервный) | ТО | ежеквартальное | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Разборка системного блока - Очистка от пыли внутренних поверхностей - Сборка системного блока - Контроль соединений, проверка работоспособности - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.52 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 32000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора - Отключение внешнего источника питания - Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. - Снятие крышки корпуса - Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора - Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений - Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи - Подключение внешнего источника питания - Проверка правильности настроек программного обеспечения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.53 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 5000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора - Отключение внешнего источника питания - Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. - Снятие крышки корпуса - Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора - Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений - Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи - Подключение внешнего источника питания - Проверка правильности настроек программного обеспечения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.54 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, два считывателя, 102000пользователей/ 53000 событий, возможно подключения 2-х охранных датчиков, в корпусе с БП. | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора - Отключение внешнего источника питания - Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. - Снятие крышки корпуса - Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора - Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений - Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи - Подключение внешнего источника питания - Проверка правильности настроек программного обеспечения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.55 | Сетевой охранный контроллер, 8 шлейфов с возможностью расширения до 16, RS-485, в корпусе с БП | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора - Отключение внешнего источника питания - Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. - Снятие крышки корпуса - Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора - Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений - Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи - Подключение внешнего источника питания - Проверка правильности настроек программного обеспечения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.56 | Сумеречный выключатель 4-х функциональный 15A | ТО | годовое | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и грязи - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Протяжка контактов - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |
| 1.2.57 | Центральный контроллер сети для подключения контроллеров к сети Ethernet, 2 канала RS-485 | ТО | ежемесячное | - Проведение внешнего осмотра целостности корпуса прибора - Отключение внешнего источника питания - Удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора. - Снятие крышки корпуса - Удаление пыли, грязи, следов коррозии внутри корпуса прибора - Осмотр отсутствия дефектов электронных компонентов печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений - Измерение напряжения резервного источника питания. В случае необходимости зарядка или замена батареи - Подключение внешнего источника питания - Проверка правильности настроек программного обеспечения - Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных работ |

# Приложение № 2

к программе технического обслуживания КИТСО

Техническое обслуживание ДГУ.

|  | Интервалы замены смазочных материалов и выполнения операций технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Каждые 10 час. работы или ежедневно | Еже- месячно | Каждые 250 час. работы или 6 мес. | Каждые 500 час. работы или 12 мес. | Каждые 2000 час. работы или 24 мес. | По мере необходимости |
| Общий внешний осмотр | * |  |  |  |  |  |
| Проверка уровня масла и уровня ОЖ |  | * |  |  |  |  |
| Проверка топливного фильтра / отстойника |  | * |  |  |  |  |
| Проверка клапана автоматического удаления пыли из воздушного фильтра и индикатора засоренности |  | * |  |  |  |  |
| Проверка перехода ДГУ в работу при пропадании основного фидера питания объекта (проверка срабатывания автоматики) |  | * |  |  |  |  |
| Смена масла в системе смазки и замена масляного фильтра |  |  | * |  |  |  |
| Проверка опор двигателя |  |  | * |  |  |  |
| Обслуживание аккумуляторной батареи |  |  | * |  |  |  |
| Проверка износа и регулировка натяжения приводных ремней |  |  | * |  |  |  |
| Очистка трубки вентиляции картера |  |  | * |  |  |  |
| Замена элемента топливного фильтра |  |  | * |  |  |  |
| Проверка системы впуска |  |  |  | * |  |  |
| Проверка системы охлаждения (радиатор, вентилятор, патрубки и др.) |  |  |  | * |  |  |
| Проверка концентрации комплекса присадок в ОЖ –долив SCA |  |  |  | * |  |  |
| Испытание системы охлаждения под давлением |  |  |  | * |  |  |
| Проверка демпфера каленвала (только у 6-ти цилиндровых двигателей) |  |  |  |  | * |  |
| Промывка системы охлаждения, замена охлаждающей жидкости |  |  |  |  | * |  |
| Проверка температуры открытия термостатов |  |  |  |  | * |  |
| Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме |  |  |  |  | * |  |
| Долив охлаждающей жидкости |  |  |  |  |  | * |
| Долив масла |  |  |  |  |  | * |
| Замена воздушного фильтра |  |  |  |  |  | * |
| Замена ремней привода вентилятора и зарядного генератора |  |  |  |  |  | * |
| Удаление воздуха из системы топливоподачи, на выходе из ТНВД и на входе в топливные форсунки |  |  |  |  |  | * |
| Запуск ДГУ под переменной нагрузкой с использованием балластного реостата, проверка на отсутствие вибрации ДГУ |  |  | * |  |  |  |
| Наружный осмотр электрической составляющей ДГУ для выявления внешних повреждений и их исправления |  |  | * |  |  |  |
| Проверка системы автоматики |  |  | * |  |  |  |
| Проверка и регулировка выходных параметров ДГУ |  |  | * |  |  |  |
| Проверка и протяжка механических и электрических соединений |  |  | * |  |  |  |

# Приложение № 3

к программе технического обслуживания КИТСО

Ведомость материалов

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мягкая х/б ткань (ветошь) | кг | 30 |
| 2 | Жидкость для очистки LCD-мониторов, стекол видеокамер | л | 5 |
| 3 | Нетканые салфетки для протирки стекол видеокамер | уп (100 шт.) | 200 |
| 4 | Спирт изопропиловый ГОСТ 9805-84 для протирки печатных плат | л | 2 |
| 5 | Жидкость смазочно-очищающая WD-40 (100мл) | шт | 5 |
| 6 | Изолента ПВХ | шт | 60 |
| 7 | Лампы для прожекторов UMC 70 | шт | 5 |
| 8 | Лампы для прожекторов UMC 150 | шт | 4 |
| 9 | Лампы для прожекторов UMC 250 | шт | 30 |
| 10 | Лампы для прожекторов UMC 400 | шт | 3 |
| 11 | Лампы накаливания 40Вт 220 В (светофоры) | шт | 80 |
| 12 | Хомут гибкий 190х4,8 мм | шт | 2000 |
| 13 | Картридж для цветного принтера карт для двусторонней печати на пластиковых картах | шт | 10 |
| 14 | Аккумуляторные батареи 12В 7А*ч | шт | 135 |