Приложение № 13

к Договору № ________

на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры зданий, сооружений от «_____» ___________ 2015 г.

ГРАФИК

технического обслуживания и ремонта инженерных систем и оборудования на 2015 -2017гг

Предварительный перечень видов работ и периодичность их выполнения

| Виды работ | № п/п | Содержание работ | Периодичность |  | Ед. изм. | Кол-во | Расчетное количество раз оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима (c 1 ноября по 15 апреля) | лето (с 16 апреля по 31 октября) |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Комплекс работ по эксплуатации и техническому обслуживанию - сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ( в том числе: Эксплуатация; Техническое обслуживание; Планово-предупредительный ремонт и профилактические работы; Мелкий восстановительный ремонт; Текущий ремонт; Комплексная уборка и содержание инженерного оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водозаборный узел: |  |  |  |  | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Осмотр скважинного насоса Grundfos SP 5A-38. Пав.№ 1. с подъемом из скважины |  |  | шт. | 1 | - | 1 | 1 |
|  |  | Осмотр установки повышения давления (2 подъем) Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 (2 раб. и 1 рез. насоса). Павильон 1. |  |  | компл. | 1 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Осмотр установки пожаротушения Grundfos Hydro MX-D001-2-CR64-3 (1 раб. И 1 рез. насосы). Пав.№ 1. |  |  | компл. | 1 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Проверка ЗРА на работоспособность Пав№1 и №2 |  |  | компл. | 1 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Осмотр скважинного насоса Grundfos SP 5A-38. Пав.№ 2. С подъемом из скважины |  |  | шт. | 1 | - | 1 | 1 |
|  |  | Осмотр водонапорной башни Рожневского |  |  | шт. | 1 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Осмотр наземного резервуара запаса воды проверка на утечку с разгоном ЗРА |  |  | шт. | 3 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Проверка электрообогрева | ежедневно (в зимний период) |  | компл. | 1 | 31 | 167 | 166 |
|  |  | Чистка, промывка и дезинфекция баков и трубопроводов. | один раз в год/при нарушении показателей питьевой воды немедленно |  | шт. | 3 | - | 1 | 1 |
|  |  | Переключение работы скважин №1 и №2 | 1 раз в неделю |  | шт. | 1 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Промывка подземного резервуара | 1 раз в год |  | шт. | 1 | - | 1 | 1 |
|  |  | Обслуживание оборудования ВЗУ | 1 раз в неделю |  | компл. | 1 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Обслуживание электрохозяйства ВЗУ | 1 раз в неделю |  | компл. | 1 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Проверка качества воды с лабораторией в том числе у абонентов | 1 раз в месяц |  | компл. | 1 | 1 | 12 | 12 |
|  |  | Сеть водопровода (Наружные сети водоснабжения коттеджного поселка и основных зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр колодцев на отсутствие затопления, откачка воды, сверка трассы и деталировок выявление не санкционированных подключений | Ежемесячно по утверждённому графику |  | шт. | 27 | 1 | 12 | 12 |
|  |  | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры, устранение неисправностей при необходимости (набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов и прокладок). |  |  | шт. | 32 | 1 | 12 | 12 |
|  |  | Чистка колодцев | 1 раз в квартал |  | шт. | 27 | 1 | 4 | 4 |
|  |  | проверка ПГ на водоотдачу с УГПС | 2 раза в год |  | шт. | 4 | - | 2 | 2 |
|  |  | Промывка тупиковых участков гидропневматическим способом | 1 раз в год |  | м/п | 897 | - | 1 | 1 |
|  |  | Покраска горловин и люков колодцев | 2 раза в год |  | шт. | 27 | - | 2 | 2 |
|  |  | Сезонные осмотры горловин колодцев. | 2 раза в год |  | шт. | 27 | - | 2 | 2 |
|  |  | Очистные сооружения канализации "Тверь - 50" и КНС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка фильтров | 3 раза в неделю |  | шт. | 5 | 12 | 156 | 156 |
|  |  | Проверка работы насоса перекачки осадка | ежедневно |  | шт. | 2 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Проверка работы систем аэрации и эрлифтов |  |  | шт. | 5 | 31 | 366 | 365 |
|  |  | Осмотр канализационного насоса Grundfos SEG.40.09.2.50B и очистка при необходимости от отложений |  |  | шт. | 2 | 1 | 4 | 4 |
|  |  | Обслуживание электроотогрева на выпуске из «Тверь -50» | ежедневно (в зимний период) |  | компл. | 1 | 31 | 167 | 166 |
|  |  | Удаление мусора с решёток КНС и "Тверь-50". | 1 раз в неделю |  | шт. | 1 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Проведение лабораторных исследований анализов сточных вод от абонентов и после очистки | в случае нарушения |  | компл. | 1 | По требованию | По требованию | По требованию |
|  |  | Обслуживание электрооборудования и автоматики | 1 раз в неделю |  | компл. | 1 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Сезонные осмотры строительных конструкций КНС и "Тверь-50". | 1 раз в квартал |  | шт. | 2 | - | 4 | 4 |
|  |  | Откачка и вывоз на обезвреживание избыточного ила в "Тверь-50" с промывкой. | 1 раз в квартал |  | компл. | 1 | - | 4 | 4 |
|  |  | Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовая канализации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, при необходимости откачка воды, устранение засора | 1 раз в неделю |  | шт. | 45 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР |  |  | м/п | 1368 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования | 1 раз в год |  | м/п | 1368 | - | 1 | 1 |
|  |  | Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования | 1 раз в год |  | шт. | 45 | - | 1 | 1 |
|  |  | Очистка жироуловителей | 1 раз в квартал |  | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 |
|  |  | Покраска горловин и люков колодцев | 2 раза в год |  | шт. | 45 | - | 2 | 2 |
|  |  | Обслуживание насоса напорной канализации корпуса №3 | 1 раз в неделю |  | шт. | 1 | 4 | 52 | 52 |
|  |  | Наружные сети ливневой канализации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора | Ежемесячно по утверждённому графику |  | шт. | 87 | 1 | 12 | 12 |
|  |  | Очистка решеток и водоприёмных колодцев. |  |  | шт. | 87 | 1 | 12 | 12 |
|  |  | Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР |  |  | м/п | 2 020 | 1 | 12 | 12 |
|  |  | Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования | 1 раз в год |  | м/п | 2 020 | - | 1 | 1 |
|  |  | Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования | 1 раз в год |  | шт. | 87 | - | 1 | 1 |

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: ____________________ |
| --- | --- |
| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости _____________________/Д.С.Троценко/ | _______________________ _____________________/ _______________ / |