# Техническое задание на выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Корпуса 1 Штаба строительства ИЦ Сколково (бывший ДО «Полет»)

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки: Ремонт парапетов кровли и покрытия кровли на объекте:

  - Здание (Административно-хозяйственный Корпус 1) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 123,2 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д 4; Кадастровый (условный) номер 50:20:0020321:1077; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. № 77-АР 703269.

  - Общие данные по состоянию кровли на 2015 год.

Кровля плоская рулонная с разуклонкой к ливневой воронке, площадь покрытия кровли 733м2, площадь покрытия венткамеры 131м2 (площади указаны без вычета площади существующих вентшахт, фундаментов под оборудование).

  - Конструктивное решение: Покрытие кровли выполнено материалом (сверху вниз): типа Техноэласт (ЭПП «В»); 2(два) слоя типа Техноэласт ЭПП «Н»; цементно песчаная стяжка  толщиной до 50мм с поверхностью обработанной битумом; керамзит со шлаком пролитый цементным молочком средней  толщиной 32-35 см. По состоянию вскрытий выполненных в июле 2015 года установлено, что на покрытии кровли присутствуют дефекты:

- в зоне водоприёмной воронки имеется увлажнение слоя теплоизоляции,

- локальное расслоение слоёв водоизоляционного ковра,

-вздутия, отслоения узлов примыканий к парапетам и фундаментам под оборудование,

-локальное расслоение стыков водоизоляционного ковра.

Ограждение кровли – существующий кирпичный парапет высотой 450мм от уровня кровли. Верх парапета закрыт фасадным элементом из оцинкованного листа толщиной 0,5мм окрашенного, соединённого на клепках.

Ограждение покрытия венткамеры кровли – отсутствует.

  - Инженерное оборудование, установленное на кровле - Телекоммуникационное оборудование, шкафы, ретранслятор, чиллер системы холодоснабжения, система вентиляции, внешние блоки кондиционеров, крышные вентиляторы.

Состав ремонтных работ по парапетам кровли и покрытию кровли:

Таблица №1

| № п/п | Объект/Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й Этап: разработка технической документации. |  |  |  |
| Вскрытие кровли для технического заключения (7шт по 1м2) |  |  |  |
| 1 | Прорезка борозд в старой кровле, толщина кровли 35см | м | 28 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 7 |
| 3 | Разборка стяжки и керамзитобетона | м3 | 2,45 |
| Восстановление вскрытых участков |  |  |  |
| 4 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 7 |
| 5 | Утепление покрытий керамзитом - 30см | 1м3 | 2,1 7*0,3 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм | м2 | 7 |
| 7 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 7 |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - Техноэласт ЭПП 4.0 | м2 | 7 |
| Техническая документация |  |  |  |
| 9 | Разработка технической документации - Административные здания: Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций: Лабораторное определение физико-механических свойств утеплителя и стяжки (влажность и водонасыщение). Техническое заключение по результатам лабораторных результатов с расчётом требуемого количества аэраторов и длины штроб. План кровли. Разрез основного пирога, мест примыканий к стенам и парапетам, установки аэраторов, покрытий парапетов. | м2 | 864 |
| 10 | Составление обмерных чертежей натурных строительных обмеров Составление планов кровли в масштабах 1:200 | 1 лист | 1 |
| 2-й Этап: Выполнение ремонтно-строительных работ (Объемы указаны предварительно. Требуют уточнения после выхода технической документации). |  |  |  |
| Основное покрытие кровли Корпуса №1 |  |  |  |
| Частичный ремонт гидроизоляционного ковра в 2 слоя в местах "вздутий" и расслоений (146м2) |  |  |  |
| 11 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. | м2 | 146 |
| 12 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя - Техноэласт ЭПП 4.0 | м2 | 146 |
| Устройство аэраторов |  |  |  |
| 13 | Пробивка в основании кровли штроб сечением 10см х 5 см | м | 70 |
| 14 | Установка профиля ПС-6 100/50/0,6 в штробы. | м | 70 |
| 15 | Установка Аэраторов пластиковых для плоских кровель диаметром 110 мм. | шт | 10 |
| 16 | Защита штроб дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов - Техноэласт ЭПП 4.0 | м | 70 |
| Ремонт кровли в местах демонтируемых воздуховодов 6шт по 1м2 |  |  |  |
| 17 | Прорезка борозд в старой кровле, толщина кровли 35см | м | 24 |
| 18 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 6 |
| 19 | Разборка стяжки и керамзитобетона | 1 м3 | 2,1 |
| 20 | Срезка воздуховодов д.300мм - 6 шт | 1 м реза | 5,65 |
| 21 | Устройство оснований из листов ЦСП толщиной 18мм по плите покрытия. | м2 | 6 |
| 22 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой. | м2 | 6 |
| 23 | Утепление покрытий керамзитом - 30см. | 1 м3 | 1,8 |
| 24 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм. | м2 | 6 |
| 25 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. | м2 | 6 |
| 26 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - Техноэласт ЭПП 4.0 | м2 | 6 |
| Основной гидроизоляционный ковер |  |  |  |
| 27 | Устройство изоляции обмазочной в один слой | м2 | 733 |
| 28 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний - Техноэласт ЭПП 4.0; верхний - Кровлелон Е, марка А (норма расхода 1.28)). | м2 | 733 |
| Ремонт примыканий и парапетов |  |  |  |
| 29 | Разборка облицовки из фасадных кассет и оцинкованного листа по периметру венткамеры на высоту 1,7м. | м2 | 78,2 |
| 30 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в местах примыканий к стенам, парапетам и фундаментам шириной 100см от внутренней грани парапетов-118м; пилястр -45.5м; венткамер-46м). | м2 | 293,1 |
| 31 | Разборка цементного бортика по длине примыканий 203,5м.п. | 1 м3 | 1,12 |
| 32 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. | м2 | 293,1 |
| 33 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Техноэласт ЭПП 4.0 | м2 | 223,5 |
| 34 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (фундаменты - 14м) (нижний 2 слоя - Техноэласт ЭПП 4.0; верхний 1 слой - Кровлелон Е, марка А | м | 14 |
| 35 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с креплением сталью полосовой шириной 40мм и заделкой герметиком MASTERFLEX 474 (парапет, пилястры, венткамера)-нижний 2 слоя - Техноэласт ЭПП 4.0; верхний 1 слой - Кровлелон Е, марка А. | м | 209,5 |
| 36 | Смена покрытий парапетов из оцинкованной стали 0,5мм с порошковой окраской шириной до 1 м с заменой материала 25%, включая установку металлических кронштейнов. | м | 163,5 |
| 37 | Разборка покрытий парапетов (2-й слой) без сохранения материалов шириной 70см. | м | 118 |
| 38 | Ремонт цементной стяжки отдельными участками толщиной до 30мм по горизонтальной поверхности парапетов. | м2 | 55 |
| 39 | Облицовка стен венткамеры ранее демонтированными фасадными кассетами. | м2 | 66,7 |
| Водосточная система |  |  |  |
| 40 | Установка дополнительной воронки водосточной: Воронка HL62P с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | шт | 1 |
| 41 | Смена существующей водосточной воронки на Воронка HL62P с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | шт | 1 |
| 42 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм под подвесным потолком | м | 10 |
| 43 | Врезка в действующие ливневую канализации диаметром 100 мм | шт | 1 |
| 44 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей диаметром 25мм | м | 30 |
| 45 | Затягивание провода в проложенные трубы ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 30 |
| 46 | Подключение подогрева водоприёмных воронок | шт | 2 |
| Покрытие венткамеры Корпуса №1 - 131 м2 |  |  |  |
| Ремонт кровли в местах демонтируемых воздуховодов (1,5м х 1м; 1м х 1м; 5,5м х 2м; 4,5м х 2м) |  |  |  |
| 47 | Срезка воздуховодов д.500мм - 5 шт | 1 м реза | 7,85 |
| 48 | Прорезка борозд в старой кровле, толщина кровли 10см | м | 37 |
| 49 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 23 |
| 50 | Разборка стяжки и керамзитобетона - 10см | 1 м3 | 2,3 |
| 51 | Разборка кирпичных стен вентиляционных шахт | 1 м3 | 4,4 |
| 52 | Устройство оснований из листов ЦСП толщиной 18мм по плите покрытия. | м2 | 23 |
| 53 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 23 |
| 54 | Утепление покрытий керамзитом - 5см | м3 | 1,15 |
| 55 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм | м2 | 23 |
| 56 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 23 |
| 57 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - Техноэласт ЭПП 4.0 | м2 | 23 |
| Основной гидроизоляционный ковер |  |  |  |
| 58 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. | м2 | 131 |
| 59 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (нижний - Техноэласт ЭПП 4.0 верхний - Кровлелон Е, марка А норма расхода 1.28) | м2 | 131 |
| 60 | Смена карнизных свесов из оцинкованной стали по периметру вентшахты | м | 46 |
| 61 | Устройство примыканий кровель к анкерным креплениям антенного блока из наплавляемых материалов без фартуков. | м | 10 |
| Металлоконструкции |  |  |  |
| 62 | Ограждение кровель перилами | м | 46 |
| 63 | Разборка металлической лестницы длинной 6м | кг | 100 |
| 64 | Изготовление лестницы прямолинейной длинной 6м | кг | 100 |
| 65 | Монтаж лестниц прямолинейных | кг | 100 |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |
| 66 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,55 |
| 67 | Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 25 км | 1 т груза | 7,55 |

Объёмы работ указаны ориентировочно для возможности подготовки предложений Участниками Процедуры закупки. На этапе выполнения работ по ремонту кровли объемы работ могут быть скорректированы и уточнены в соответствии с дефектными актами, согласованными с Заказчиком.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

А) Требования к качеству работ и материалов: работы необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, и санитарными нормами " Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции полимерных материалов" МДС 12-54.2010» "Руководство по проектированию и устройству кровель с применением рулонного полимерного материала "Кровлелон" М. 2005 г.

Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормами); ПВХ мембрана должна быть совместима с битум содержащими материалами с учётом их совместной работы при наплавлении слоёв Техноэласта и ПВХ мембраны.

Б) Требования к условиям производства работ: работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП 12-03-2001; СНиП 121-04 2002; СП 1.13130.2009; СП 9.13130.2009; СП 10.13130.2009; Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015); Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 13.07.2015); ПУЭ и другими нормативными документами действующими и утверждёнными на территории РФ в части обеспечения безопасности при производстве работ.

Производство работ выполнять с учётом режима работы подразделений  в офисных помещениях Заказчика и режима охраны объекта.

При производстве работ Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории и выполнение необходимых мероприятий по соблюдению чистоты прилегающей территории.

Персонал, выполняющий работы должен быть в опрятной чистой спецодежде.

Погрузка и вывоз  строительного мусора производится собственными силами Подрядчика в контейнер Подрядчика, с последующей утилизацией.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности при производстве работ для рабочих, сотрудников и гостей Инновационного центра «Сколково».

Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации.

В) Требования к рабочей,  технической  и исполнительной документации: в соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами и иными нормами действующего законодательства РФ. После окончания Работ Исполнитель передает Заказчику с сопроводительным письмом (и/или по накладной) Исполнительную документацию  (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах в электронном виде в формате DWG, DOC, PDF).

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, [Оборудования], конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством РФ т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Срок выполнения Работ: 40 (сорок) рабочих дней с даты заключения договора; Работы 1-го Этапа (разработка технической документации) должны быть выполнены в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора;

Рабочие захватки должны обеспечивать герметичность кровли на период производства работ; Работы выполняются в период с 8-00 до 20-00. Даты и время  производства демонтажных работ согласовываются отдельно с управляющей компанией  Заказчика. Гарантийные обязательства на выполненные работы: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта приемки работ Заказчиком.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

участники процедуры закупки должны обладать всеми необходимыми и предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами на осуществление таких работ по ремонтам кровли, как, включая, но не ограничиваясь: производство материалов (мембран), проведение необходимых  исследований.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Наличие в штате компании квалифицированного аттестованного (прошедшего обучение в компании, являющейся разработчиком материала либо в компании являющейся официальным дилером (представителем) реализующего продукцию как комплекс услуг на территории РФ) персонала по технологии устройства кровель с применением ПВХ мембран, включая все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ.

-  Наличие необходимого  инструмента и оборудования.

- Присутствие и оперативное управление на период проведения работ ответственного ИТР Подрядчика (инженерно-технического работника), назначенного приказом по организации.

Приложения:

Приложение №1 « Схема проведения ремонтных работ по парапетам и покрытию кровли Корпуса №1»-1 лист.