ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию комплекса объектов внешней инженерной инфраструктуры – сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации

Характеристики Объекта.

Объектом является внешняя инженерная инфраструктура и наружные инженерные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации,  перечень, наименование и графическое расположение которых указаны в разделе 1 и Приложениях №2-5 Технического задания, расположенных в Местах выполнения Работ, подлежащие эксплуатации и техническому обслуживанию.

· Под внешней инженерной инфраструктурой (далее – ВИИ) понимаются все внешние внутриквартальные инженерные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

· Под наружными инженерными сетями понимаются сети, расположенные в границах вышеуказанного земельного участка.

	Место выполнения Работ:
	1. Объект №1 - В границах земельного участка общей площадью 129828 кв.м. с кадастровым номером 77:15:0020321:270, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково.

2. Объект №2 – В границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:323, 77:15:0020321:324 , расположенных по адресу: г. Москва, д. Сколково,  (ранее входящих в состав единого земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:216)
3. Объект №3 - В границах земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, с кадастровыми номерами: 77:15:0020321:178, 77:15:0020321:179; 77:15:0020321:174; 77:15:0020321:175; 77:15:0020321:167; 77:15:0020321:170; 77:15:0020109:165; 77:15:0020109:191; 77:15:0020109:208; 77:15:0020109:171; 77:15:0020109:274; 77:15:0020109:272; 77:15:0020109:176; 77:15:0020109:185; 77:15:0020109:203; 77:15:0020109:65; 77:15:0020109:328; 77:15:0020109:212.

4. Объект №4 - В границах части земельного участка 22 869 кв. м. с кадастровым номером 77:15:0020109:101, расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, д. Сколково.

	Заказчик:
	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активамии сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

	Сроки выполнения Работ:
	Начало выполнения Работ:

-Объект № 1 – 01.12.20015 г.

- Объект № 2 – с даты подписания договора.

-Объект № 3 – с даты подписания договора.

-Объект № 4 – с даты подписания договора. 

Окончание срока выполнения Работ:

-Объект № 1 -– 31.12.2017 г.

- Объект № 2 – 31.12.2017 г.

-Объект № 3 – 31.12.2016 г.

-Объект № 4 – 31.12.2017 г.

	Цель выполнения Работ:
	Обеспечение надлежащей эксплуатации и технического обслуживания комплекса объектов внешней инженерной инфраструктуры – сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализацией, расположенных в Местах выполнения Работ  в объеме и порядке, определенным данным Техническим заданием


1. Перечень, наименования и объемы работ.

1.1. Краткий перечень Объекта:

В состав Объекта входят и далее совместно именуются «Объект»:

1.1.1. Объект №1 – находящиеся в границах земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:270, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, д. Сколково, и необходимые для ресурсоснабжения зданий и иных объектов недвижимости, расположенных в границах указанного земельного участка:

- Сеть водопровода, назначение: нежилое, водоснабжение, инв.№ 173:055-1272, лит. 2Р, адрес (местонахождение)  объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, Кадастровый (условный) номер 77:00:0000000:68384; 

- Сеть канализации, назначение: гражданское, инв.№ 173:055-1272, лит. 2С, протяженность 664 м, адрес (местонахождение)  объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, Кадастровый (условный) номер 77:00:0000000:68385.

- Сооружение: очистное сооружение, инв. № 1272, лит. И, общая площадь 18,80 кв. м, адрес объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, Кадастровый (условный) номер 77:15:0020321:257;

Состав Объекта №1 содержится в приложении №2 к настоящему Техническому заданию. 

Характеристики Объекта №1:

· водоснабжение осуществляется от двух скважин, повысительной станции, водонапорной башни и распределяющей сети питьевого и пожарного водопровода;

· водоотведение по распределительным сетям поступает в КНС и  очищается в станции «Тверь» до качества речной воды со сбросом в ручей;

·  ливневая канализация – Отвод ливневых стоков осуществляется с выпуском на грунт (перспектива- обустройство очистных сооружений).

1.1.2. Объект № 2 –находящиеся в границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:323, 77:15:0020321:324, расположенных по адресу: г. Москва, д. Сколково (ранее входящих в состав единого земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:216) и необходимые для ресурсоснабжения корпуса №2 офисного центра «Технопарк/Очередь 1», а также иных объектов, расположенных в границах указанных земельных участков:

· внешние сети водоснабжения;

· внешние сети ливневой канализации;

· внешние сети хозяйственно-бытовой канализации;

Состав Объекта №2 содержится в приложении №3 к настоящему Техническому заданию.

Характеристики Объекта №2:
· водоснабжение осуществляется от временной станции водоподготовки АКВАФЛОУ по распределительной сети; 

· водоотведение проходит через временную станцию ЛОС Р 50 и сброс производится в ручей;

· отвод ливневых стоков осуществляется с выпуском на грунт временно – перспектива переключение на вновь построенные сети.

1.1.3. Объект №3 – Сооружение (Временные сети водоснабжения) инвентарный номер 00000000022 общей протяженностью 7 304 м п., адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» , находящиеся в границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:178, 77:15:0020321:179; 77:15:0020321:174; 77:15:0020321:175; 77:15:0020321:167; 77:15:0020321:170; 77:15:0020109:165; 77:15:0020109:191; 77:15:0020109:208; 77:15:0020109:171; 77:15:0020109:274; 77:15:0020109:272; 77:15:0020109:176; 77:15:0020109:185; 77:15:0020109:203; 77:15:0020109:65; 77:15:0020109:328; 77:15:0020109:212 и необходимые для ресурсоснабжения временных сооружений, а также иных объектов,  расположенных на территории инновационного центра «Сколково», в том числе в границах указанных земельных участков.

Состав Объекта №3 содержится в приложении №4 к настоящему Техническому заданию.

Характеристики Объекта №3:
запитан от водоводов первого подъёма Западной станции водоподготовки и служит для:
· обеспечения строительных объектов технической водой;

·  водоснабжения по временной схеме  через станции водоподготовки ОЦ «Техно Парк» и « Гипер Куб ».

1.1.4. Объект №4 - находящиеся в части земельного участка с  кадастровым номером 77:15:0020109:101, расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, д. Сколково и необходимые для ресурсоснабжения здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково»,  а также иных объектов, расположенных в границах указанного земельного участка: 

· наружные сети хозяйственно-бытовой канализации с резервуарами и системой очистки;

· наружные сети ливневой канализации с резервуаром-накопителем и системой очистки;

· внутриплощадочные сети канализации и водостока, сети ливневой канализации;

· наружные сети водопровода;

· наружные сети водостока.

Состав Объекта №4 содержится в приложении №5 к настоящему Техническому заданию.

Характеристики Объекта №4:
· водоснабжение временно осуществляется от водоводов первого подъёма Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал» через распределительную сеть пожарного направления; до питьевого  качества вода проходит станцию водоподготовки. 

Предварительный перечень видов работ и периодичность их выполнения указаны в Приложении №1 к настоящему техническому заданию;

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

2.1. Общие требования к выполнению Работ.


Работы выполняются  в условиях действующего Объекта. При этом Исполнитель обязан:

· Осуществлять техническое обслуживание (ТО), планово-предупредительный ремонт (ППР), профилактические работы и текущий ремонт Объекта в объемах, необходимых для полноценного функционирования Объекта;

· Соблюдать технические требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Объекта, оборудования, приборов и установок в составе Объекта, установленных поставщиками такого оборудования, приборов и систем и/или указанных в технической и нормативной документации;

· Соблюдать требования действующего законодательства РФ, норм и правил в области эксплуатации и технического обслуживания объектов недвижимости.

· Принимать необходимые меры, в том числе, путем привлечения специализированных организаций, для обеспечения на объекте требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации. 

· Оплачивать расходные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении ППР и ТО оборудования, для поддержания Объекта в состоянии удовлетворяющем всем нормативным показателям по водоснабжению, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ;

· Обеспечить надлежащее функционирования Объекта, посредством проведения мероприятий  по контролю за работоспособностью и выполнению Технического обслуживания ВИИ и наружных инженерных систем и их текущего ремонта, в объёмах необходимых для  полноценного функционирования Объекта .

· Обеспечить сохранность состояния Объекта, и всего имущества переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ, на уровне не ниже чем на момент передачи;

· Иметь собственную службу технической эксплуатации, ориентированную на круглосуточное выполнение Работ на Объекте; ежемесячно представлять график ответственных дежурных из числа ИТР. 

· В соответствии с графиком, согласованным Сторонами и утвержденным Заказчиком после подписания Договора на выполнение Работ и передачи Объекта Исполнителю, предоставлять Заказчику технологические карты, технические регламенты, годовые и ежемесячные графики технического обслуживания (ТО) оборудования, инструкции и процедуры по действиям в нештатных (аварийных) ситуациях, минимальный состав ЗИП (запчасти, инструмент, принадлежности), необходимый для эксплуатации и технического обеспечение объектов, оборудования, а также обеспечивающий минимальное время восстановления работоспособности объектов и оборудования, согласно требований производителей и действующих нормативных документов; 

· Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования, 

·  Осуществлять при необходимости регулярную подготовку и сдачу (предъявление) Объекта государственным органам технического контроля, санитарно- экологического, УГПС по г. Москве  и ресурсоснабжающим организациям, при необходимости осуществлять подготовку разрешительных документов;

· В установленные сроки и за свой счет устранять предписания государственных надзорных органов, выявленные при проведении мероприятий по контролю эксплуатации и содержания Объекта в надлежащем состоянии;

· Осуществлять организацию Работ по инвентаризации и паспортизации оборудования в связи с изменением прохождения трассы ; деталировки колодцев; смены оборудования и т.д.;

· Проведение всех работ на Объекте постоянно фиксировать в паспортах колодцев, участков сети и оборудования установок водоподготовки и водоотведения;

· Обеспечивать всеми необходимыми реагентами установки водоподготовки и водоотведения для поддержания Объекта и его систем в состоянии соответствующем паспортным;

· Обеспечивать допуск, сопровождение и контроль выполнения Работ на Объекте сторонними организациями;

· Выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы с привлечением персонала Исполнителя, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 4 часов до начала работ;

· Сообщать Заказчику, службе охраны Объекта, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, государственные организации «Мосэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Москва», «Одинцовомежрайгаз», «Ростелеком» и др. после уведомления Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению;

· В случае необходимости выполнять дополнительные работы, не предусмотренные Договором, виды, объем и сроки выполнения таких работ указываются Заказчиком в соответствующей Заявке и оплачиваются дополнительно;

· Обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для выполнения Работ, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

· Нести ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· Нести ответственность за качество выполняемых Работ, соблюдение сроков  устранения неисправностей, а также выполнение Заявок Заказчика согласно «Соглашения об уровне качества выполнения Работ по эксплуатации и содержанию внутриплощадочных инженерных сетей и инженерных объектов» (Приложения к Договору).

· Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

В случае не соответствия качества хозяйственно-бытовых сточных вод по санитарно-химических и микробиологических (бактериальным) показателям, подтвержденного протоколами исследований аккредитованной лаборатории, на выпуске в водный объект, необходимо закрыть выпуск и организовать вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод как жидких бытовых отходов на утилизацию или очистку на специализированных очистных сооружениях до восстановления качества сточных вод.

2.2. Виды обслуживания Объекта:

2.2.1. Эксплуатация Объекта предполагает полный комплекс организационных и технических мероприятий, осуществляемых на постоянной основе в период действия договора, направленных на обеспечение жизнедеятельности Объекта, включает в себя в том числе, но не ограничиваясь,  планирование работ, мониторинг состояния Объекта, работы и услуги по Текущему ремонту и Техническому обслуживанию Объекта.
2.2.2. Техническое обслуживание (ТО) Объекта:

· предполагает выполнение Работ (комплекс операций), осуществляемых в отношении Объекта, включая его элементы, системы, оборудование, отдельные конструкции и иные объекты, включая ППР и АВР, в том числе: работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности, исправности, регулировке, подготовке к обслуживанию в зимний период; чистка от загрязнений; обеспечение сооружений необходимыми материалами, для бесперебойной работы. Наименование, перечень и периодичность работ и услуг по Техническому обслуживанию Объекта приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

· предполагает выполнение комплекса Работ и мероприятий,  направленных на обеспечение бесперебойной работы и максимального увеличения срока службы Объекта;

· выполняется на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов, как правило, без остановки оборудования;

· включает все сервисные и планово-предупредительные, сезонные работы; 

ТО выполняется на основании утвержденных Заказчиком регламентов, графика технического обслуживания Объекта.
2.2.3. Планово-предупредительный ремонт и профилактические работы (ППР):

· включают комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии. 

· выполняются на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов;

· предусматривают также комплекс профилактических мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием;

· исключают возможность работы оборудования в условиях прогрессирующего износа, предусматривает предварительное изготовление деталей и узлов, планирование ремонтных работ и потребности в трудовых и материальных ресурсах.

ППР выполняется  на основании утвержденных Заказчиком графиков и регламентов планово–предупредительного ремонта и профилактических работ.

2.2.4. Текущий ремонт:

· выполнение полного комплекса работ, позволяющий реализовывать, поддерживать или восстанавливать технические и экономические характеристики инженерной инфраструктуры в заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

· выполняется по утвержденному графику

2.2.5. Комплексная уборка и содержание инженерного оборудования:

· мероприятия, проводимые с целью сохранения внешнего вида и чистого состояния поверхностей, предметов и оборудования, в зависимости от степени загрязнения;

2.2.6. Аварийно-восстановительные работы (далее АВР):

· Работы, связанные с реагированием Исполнителя и устранением последствий нештатных (аварийных) ситуаций при эксплуатации Объекта:

· Работы, связанные с устранением повреждений любой части Объекта, устранением сбоев (аварией) в работе систем инфраструктуры Объекта, его систем и оборудования на сооружениях водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов, существенному нарушению микроклиматических условий в помещениях. Систематический сбой в работе Объекта, перебои в поставках энергоносителей по независящим от Исполнителя причинам, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования также относятся к нештатным (аварийным) ситуациям;

АВР осуществляются по мере возникновения необходимости в течение 2-х часов после установления факта нештатной (аварийной) ситуации.
2.2.6.1.  Работы по выполнению АВР, стоимостью до 50 000,00 рублей в месяц, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, включая стоимость АВР, материалы, запасные части и оборудование, необходимых для АВР, не признаются Разовыми работами, данные расходы включены  и покрываются Базовой ценой.

2.2.6.2. Работы по выполнению АВР, превышающие сумму, указанную в п. 2.2.6.1. являются Разовыми работами, стоимость которых определяется на основании подтверждающих фактические расходы Исполнителя документов; при этом общая стоимость таких Разовых работ по выполнению АВР за весь период выполнения работ не может превысить сумму в размере 2 500 000,00 рублей, в том числе Годовой лимит:

на 2015 г. – 400 000 рублей, 

на 2016 г. – 1 200 000 рублей, 

на 2017 г. – 900 000 рублей 

Стоимость работ включает  все налоги и сборы предусмотренные законодательством РФ.

2.2.7. Разовые Работы:
- выполняются по Заявкам Заказчика в соответствии с условиями договора.

Общая стоимость всех иных Разовых работ, за исключением Разовых работ по выполнению АВР (указанных в п. 2.2.6.2.) за весь период выполнения работ  не может превысить сумму в размере 1 250 000 рублей, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы. в том числе Годовой лимит:


на 2015 г. – 200 000 рублей, 


на 2016 г. –  600 000 рублей, 


на 2017 г. – 450 000 рублей

Стоимость расходных материалов таких как: крепеж (болты, гайки, шпильки), сальниковая набивка  и т.п.), месячный запас реагентов, гипохлорид натрия (жидкий), ЗИП электромоторов и насосного оборудования, напорные пожарные рукава (не менее 500 метров отдельно для водопровода и канализации), пожарные колонки, пена монтажная, силикон, скотч, изолента, утеплитель, электро кабель, цемент, кирпич , круги отрезные, шлифовальные, сверла, лен, краска, кисти, крышки колодцев  и т.п. не определена. Расходы, связанные с использованием перечисленных материалов при проведении работ по восстановлению вышедших из строя в процессе эксплуатации элементов инженерных систем, так же должна быть включена в общую стоимость Договора включая все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы.
2.3. Организация административного процесса:

В части административно-хозяйственных услуг Исполнитель обеспечивает выполнение ряда мероприятий:

· Берет на себя функцию по организации и обеспечению функционирования «диспетчерской службы» в круглосуточном режиме. В течение 5(Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель гарантирует работу диспетчерской службы с единым телефоном, адресом электронной почты, принимающего заявки на Работы, предусмотренные в Договоре;

· Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по единому телефону, адресу электронной почты на Работы от Заказчика и прочих пользователей зданий, расположенных на Объекте. Заявки подаются Заказчиком письменно, либо при невозможности предоставления письменной заявки по телефону диспетчерской службы.

· Составляет еженедельную отчетность по работе диспетчерской службы.

· Осуществляет сбор статистических показателей по эксплуатации Объекта, их анализ, планирование работ и затрат, ведёт учёт и расследование аварийных ситуаций, составлять ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность по работам, материалам и затратам, необходимым для безопасного и эффективного функционирования Объекта по форме, предварительно утвержденной Заказчиком;

· Совместно с Заказчиком осуществляет администрирование гарантийных обязательств Подрядчиков Заказчика, выполнявших строительно-монтажные, ремонтные работы, поставку оборудования, мебели в отношении Объекта. Администрирование включает предъявление мотивированные замечаний, протоколов доработок (дефектных ведомостей), составление проекта требований и претензий, связанных с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока;

· Осуществляет сбор, учет и содержание проектной и исполнительной документации по Объекту, ведение архива технической документации по Объекту и объектам инженерной инфраструктуры;

· Ведет документацию длительного хранения по мере изменения технического состояния Объекта, заменяет иную техническую документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: сметы, описи работ на текущий ремонт; акты технических осмотров; журналы заявок; протоколы измерения состояния сетей;

· Выполняет комплекс административно–технических задач, связанных с обеспечением надлежащего функционирования Объекта, с внешними городскими и федеральными службами, органами контроля, поставщиками коммунальных услуг и энергоносителей, комплекса промышленной экологии, в том числе обеспечивать функционирования «экспедиторской службы»

· Выполняет работы по противопожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии, мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· Производит учёт выполненных работ в паспортах (журналах) по Объекту;
· При заключении Договора передает Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц за общую организацию работы на Объекте, об обучении и проверке знаний по ОТ и ЭБ, журналов (вводный и на рабочем месте), протоколы проверки знаний по ОТ и журнал по ЭБ, медицинское освидетельствование и наличие медицинских книжек для рабочих обслуживающих станции водоподготовки и эксплуатацию водопроводных сетей, инструкций по охране труда, документов, подтверждающие специальное обучение работам повышенной опасности, нормы выдачи спецодежды и СИЗ и документы подтверждающие их выдачу, документов, подтверждающих проведение эксплуатационного контроля в процессе эксплуатации Объекта.

2.4. Требования к безопасности выполнения работ по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта:

· Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутри объектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

· Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

3. Требования к Исполнителю:

· Иметь собственный инженерно-технический персонал;

· Иметь опыт по эксплуатации объектов инженерно-технического оборудования, сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

· Располагать аварийной мобильной круглосуточной службой, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей и осуществляющей круглосуточную  материально-техническую поддержку инженерной службы объекта (в т.ч. ночью).

4. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора Предоставление помещений под складирование техники и инвентаря

a)
Стоимость выполняемых Работ Исполнителем должна быть фиксированной и не может превышать сумму предложения на весь период выполнения Работ  и включать в себя в полном объеме все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения Работ, в том числе стоимость расходных материалов и оборудования, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

b)
Стоимость дополнительных Работ согласовывается Сторонами в форме Заявок и рассчитывается, исходя из единичных расценок, согласованных Сторонами в Реестре единичных расценок.


Приложения:

· Приложение № 1 - Предварительный перечень видов работ и периодичность их выполнения.

· Приложение № 2 – Состав Объекта №1

· Приложение № 3 - Состав Объекта №2

· Приложение № 4 – Состав Объекта №3

· Приложение № 5 – Состав Объекта №4

Приложение № 1

к Техническому заданию 

Предварительный перечень видов работ и периодичность их выполнения

	№
	Виды работ
	№ п/п
	Содержание работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Количество дней выполнения работ в году

	
	
	
	
	зима
(c 1 ноября по 15 апреля)
	лето
(с 16 апреля по 31 октября)
	
	
	

	I.
	Комплекс работ по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта ( в том числе: Эксплуатация; Техническое обслуживание; Планово-предупредительный ремонт и профилактические работы; Мелкий восстановительный ремонт; Текущий ремонт; Комплексная уборка и содержание инженерного оборудования).
	 

	1
	Объект № 1  
	1.1
	Водозаборный узел:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.1.1
	Осмотр скважинного насоса Grundfos SP 5A-38. Пав.№ 1.
	ежедневно
	шт.
	1
	365

	
	
	1.1.2
	Осмотр установки повышения давления (2 подъем)  Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 (2 раб. и 1 рез. насоса). Павильон 1.
	
	компл.
	1
	365

	
	
	1.1.3
	Осмотр установки пожаротушения Grundfos Hydro MX-D001-2-CR64-3 (1 раб. И 1 рез. насосы). Пав.№ 1.
	
	компл.
	1
	365

	
	
	1.1.4
	Проверка ЗРА на работоспособность  Пав№1 и №2
	
	шт.
	45
	365

	
	
	1.1.5
	Осмотр скважинного насоса Grundfos SP 5A-38. Пав.№ 2.
	
	шт.
	1
	365

	
	
	1.1.6
	Осмотр водонапорной башни Рожневского
	
	шт.
	1
	365

	
	
	1.1.7
	Чистка, промывка и дезинфекция баков и трубопроводов.
	один раз в год
	шт.
	3
	1

	
	
	1.1.8
	Осмотр наземного резервуара запаса воды проверка на утечку с разгоном ЗРА
	ежедневно
	шт.
	3
	365

	
	
	1.1.9
	Переключение работы скважин №1 и №2
	1 раз в неделю
	 шт.
	1
	52

	
	
	1.1.10
	Промывка подземного резервуара
	1 раз в год
	шт.
	1
	1

	
	
	1.1.11
	Обслуживание оборудования ВЗУ, досыпка соли, доливка комплексоната 
	1 раз в неделю
	компл.
	1
	52

	
	
	1.1.12
	Обслуживание электрохозяйства ВЗУ
	1 раз в неделю
	компл.
	1
	52

	
	
	1.1.13
	Проверка электрообогрева
	ежедневно
	-
	компл.
	1
	166

	
	
	1.1.14
	Проверка качества воды с лабораторией в том числе у абонентов
	1 раз в месяц
	компл.
	1
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2
	Хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.2.1
	Осмотр колодцев на отсутствие затопления, откачка воды , сверка трассы и деталировок  выявление не санкционированных подключений  
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	27
	12

	
	
	1.2.2
	Чистка колодцев 1,0 м3
	1 раз в квартал
	шт.
	27
	4

	
	
	1.2.3
	Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры, устранение неисправностей (набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов и прокладок ).
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	56
	12

	
	
	1.2.4
	Сезонные осмотры строительных конструкций  зданий/сооружений.
	2 раза в год
	шт.
	2
	2

	
	
	1.2.5
	проверка ПГ на водоотдачу с УГПС
	2 раза в год
	шт.
	4
	2

	
	
	1.2.6
	Промывка тупиковых участков гидропневматическим способом 
	1 раз в год
	м/п
	897
	1

	
	
	1.2.7
	Покраска горловин и люков колодцев
	2 раза в год
	шт.
	27
	2

	
	
	1.2.8
	Сезонные осмотры  горловин колодцев.
	2 раза в год
	шт.
	27
	2

	
	
	1.3
	Очистные сооружения канализации "Тверь - 50" и КНС:
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.3.1
	Промывка фильтров
	3 раза в неделю
	шт.
	5
	156

	
	
	1.3.2
	Проверка работы перемешивающего насоса
	ежедневно
	шт.
	2
	365

	
	
	1.3.3
	Проверка работы систем аэрации и эрлифтов
	ежедневно
	шт.
	5
	365

	
	
	1.3.4
	Контроль за дозой ила в аэротенке
	1 раз в неделю
	шт.
	1
	52

	
	
	1.3.5
	Удаление мусора с решёток КНС и "Твери".
	1 раз в неделю
	шт.
	1
	52

	
	
	1.3.6
	Осмотр канализационного насоса Grundfos SEG.40.09.2.50B и очистка от отложений
	ежедневно
	шт.
	2
	365

	
	
	1.3.7
	Проведение лабораторных исследований  анализов сточных вод от абонентов и после очистки
	1 раз в месяц
	компл.
	1
	12

	
	
	1.3.8
	Обслуживание электрохозяйства   
	1 раз в неделю
	компл.
	1
	52

	
	
	1.3.9
	Сезонные осмотры строительных конструкций КНС и "Твери".
	1 раз в квартал
	шт.
	2
	4

	
	
	1.3.10
	Обслуживание  электроотогрева 
	ежедневно
	 
	компл.
	1
	166

	
	
	1.3.11
	Откачка и вывоз на обезвреживание избыточного в "Твери" с промывкой.
	1 раз в квартал
	компл.
	1
	4

	
	
	1.4
	Хозяйственно-бытовая канализация:
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.4.1
	Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора
	Ежедневно по утверждённым графикам
	шт.
	53
	365

	
	
	1.4.2
	Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	м/п
	1 635
	1

	
	
	1.4.3
	Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	шт.
	53
	1

	
	
	1.4.4
	Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР
	1 раз в неделю
	м/п
	1 635
	52

	
	
	1.4.5
	Очистка колодцев с жироуловителями
	1 раз в квартал
	шт.
	2
	4

	
	
	1.4.6
	Проведение лабораторных исследований  анализов сточных вод от абонентов и после очистки
	1 раз в месяц
	шт.
	12
	12

	
	
	1.4.7
	Покраска горловин и люков колодцев
	2 раза в год
	шт.
	53
	2

	
	
	1.4.9
	Обслуживание насоса напорной канализации
	1 раз в неделю
	шт.
	1
	52

	
	
	1.5
	Ливневая канализация:
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.5.1
	Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	87
	12

	
	
	1.5.2
	Очистка решеток и водоприёмных колодцев.
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	87
	12

	
	
	1.5.3
	Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	м/п
	2 020
	12

	
	
	1.5.4
	Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	шт.
	87
	12

	
	
	1.5.5


	Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР

 
	1 раз в неделю

 
	м/п

 
	2 020

 
	52

 

	2
	Объект № 2  
	2.1
	Хозяйственно-питьевой водопровод:
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.1.1
	Осмотр колодцев на отсутствие затопления, откачка воды , сверка трассы и деталировок  выявление не санкционированных подключений  
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	6
	12

	
	
	2.1.2
	Чистка колодцев 1,0 м3
	Ежеквартально по утверждённому  графику
	
	6
	4

	
	
	2.1.3
	Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры, устранение неисправностей (набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов и прокладок ).
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	
	18
	12

	
	
	2.1.4
	Сезонные осмотры строительных конструкций  колодцев.
	2 раза в год
	шт.
	6
	2

	
	
	2.1.5
	проверка ПГ на водоотдачу с УГПС
	2 раза в год
	шт.
	1
	2

	
	
	2.1.6
	Промывка тупиковых участков гидропневматическим способом 
	1 раз в год
	м/п
	75
	1

	
	
	2.1.7
	Покраска горловин и люков колодцев
	2 раз в год
	шт.
	6
	2

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	2.2
	Хозяйственно-бытовая канализация:
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.2.1
	Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора
	Ежедневно по утверждённым графикам
	шт.
	15
	365

	
	
	2.2.2
	Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	м/п
	 271
	1

	
	
	2.2.3
	Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования
	1 раза в год
	шт.
	15
	1

	
	
	2.2.4
	Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР
	1 раз в неделю
	м/п
	 271
	52

	
	
	2.2.5
	Очистка колодцев с жироуловителями
	1 раз в квартал
	шт.
	2
	4

	
	
	2.2.6
	Проведение лабораторных исследований  анализов сточных вод от абонентов и после очистки
	1 раз в месяц
	компл.
	1
	12

	
	
	2.2.7
	Покраска горловин и люков колодцев
	2 раза в год
	шт.
	15
	2

	
	
	2.2.8
	Чистка сеток ловушек во временных колодцах
	Ежедневно по рабочим дням
	шт.
	4
	247

	
	
	2.2.9
	Чистка насосов во временных колодцах
	
	
	4
	247

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.3
	Ливневая канализация:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.3.1
	Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	28
	12

	
	
	2.3.2
	Очистка решеток и водоприёмных колодцев.
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	28
	12

	
	
	2.3.3
	Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования
	1 раза в год
	м/п
	 450
	1

	
	
	2.3.4
	Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования
	1 раза в год
	шт.
	28
	1

	 
	
	2.3.5
	Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР
	1 раз в неделю
	м/п
	450
	52

	 
	
	2.3.6
	Чистка колодцев пескоуловителей
	1 раз в квартал
	шт.
	2
	4

	3
	Объект № 3  
	3.1
	Хозяйственно-питьевой водопровод:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3.1.1
	Обход трассы трубопровода, визуальный осмотр 
	Еженедельно  по утверждённому  графику
	м/п
	5 121
	52

	
	
	3.1.2
	Проверка наличия и исправности утепления 
	Еженедельно по утверждённому  графику
	
	
	

	
	
	3.1.3
	Проверка наличия и состояния опор
	Еженедельно по утверждённому  графику
	шт.
	863
	52

	
	
	3.1.4
	Проверка наличия просадок грунта и завалов на трассе
	Еженедельно по утверждённому  графику
	м/п
	5 121
	52

	
	
	3.1.5
	Осмотр силовых щитов и силового кабеля 
	ежедневно
	1 в неделю
	компл.
	 1
	200

	
	
	3.1.6
	Проверка работы системы электрообогрева
	ежедневно
	1 в неделю
	м/п
	5 121
	200

	 
	
	3.1.7
	Проверка линий на предмет несанкционированного подключения к воде и электроэнергии 
	1 раз в неделю
	м/п
	5121
	52

	 
	
	3.1.8
	Выявление несанкционированной засыпки и разрушения трубопровода
	1 раз в неделю
	м/п
	 5121
	52

	 
	
	3.1.9
	Проверка целостности коробов
	
	шт.
	37
	52

	 
	
	3.1.10
	Проверка работоспособности шиберов ПГ 
	2 раза в год
	шт.
	5
	2

	 
	
	3.1.11
	Промывка тупиковых линий до чистой воды
	2 раза в год
	м/п
	3 845
	2

	 
	
	3.1.12
	Замер скорости  на подающем трубопроводе с АО " Мосводоканал"
	2 раза в год
	компл.
	 1
	2

	 
	
	3.1.13
	Проверка спускников Ду50. Открытие-закрытие кранов (проверка работоспособности)
	Еженедельно по утверждённым графикам
	шт.
	5
	52

	 
	
	3.1.14
	Проверка воздушников Ду25. Открытие-закрытие кранов (проверка работоспособности)
	
	
	8
	52

	 
	
	3.1.15
	Проверка задвижек Ду80. Открытие-закрытие задвижки (проверка работоспособности), проверка фланцевых соединений
	
	
	7
	52

	 
	
	3.1.16
	Проверка задвижек Ду200. Открытие-закрытие задвижки (проверка работоспособности), проверка фланцевых соединений
	
	
	13
	52

	 
	
	3.1.17
	Периодическая поверка узла учета Акрон-1 
	1 раз в месяц
	шт.
	2
	12

	 
	
	3.1.18
	 Откачка воды Камера 12а и 12б
	1 раз в месяц
	шт.
	2
	12

	4
	Объект № 4  
	4.1
	Хозяйственно-питьевой водопровод и станция водоподготовки:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.1
	Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах.
	Ежедневно по утверждённым графикам
	компл.
	1
	365

	
	
	4.1.2
	Осмотр элементов системы, скрытых от постоянного наблюдения
	
	
	
	

	
	
	4.1.3
	Проведение профилактических работ на запорно-регулирующем клапане системы ВС (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки,  удаление пыли с внешней клемной колодки). Проверка работоспособности в ручном режиме.
	
	
	
	

	
	
	4.1.4
	Проверка закрытием до отказа с последующим открытием запорных кранов и вентилей.
	
	
	
	

	
	
	4.1.5
	Проверка работы дренажных насосов, чистка фильтров, проверка надежности соединений.
	
	
	
	

	
	
	4.1.6
	Очистка приямков от ила и грязи.
	1 раз в неделю
	шт.
	4
	52

	
	
	4.1.7
	Осмотр колодцев на отсутствие затопления, откачка воды , сверка трассы и деталировок  , состояние ЗРА
	Ежемесячно по утверждённым графикам
	шт.
	6
	12

	
	
	4.1.8
	Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры, устранение неисправностей (набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов и прокладок ).
	
	шт.
	24
	12

	
	
	4.1.9
	Сезонные осмотры строительных конструкций  зданий/сооружений.
	2 раза в год
	компл. 
	4
	2

	
	
	4.1.10
	проверка ПГ на водоотдачу с УГПС
	2 раза в год
	шт.
	3
	2

	
	
	4.1.11
	Бавадес(УФ-дизинфекция), чистка промывка, замена излучателя.
	1 раз в неделю
	 компл. 
	2
	52

	
	
	4.1.12
	Проверка работы насосов (отсутствие посторонних шумов, вибрации), очистка наружних поверхностей насоса от пыли, очистка вентилятора охлаждения от пыли, протяжка кантактов при необходимости. Проверка наработки оборудования.
	Ежедневно по утверждённым графикам
	компл.
	1
	365

	
	
	4.1.13
	 Насос SMART Digital - DDA, заменить мембрану и клапаны.
	
	
	
	365

	
	
	4.1.14
	DDI 222, Дозирующий насос, очистка клапанов и мембраны.
	
	
	
	365

	
	
	4.1.15
	Дозирующий насос, MEDEO II, очистка всасывающих и напорных клапанов, проверка герметичности.
	
	
	
	365

	
	
	4.1.16
	Медоматр, дозировочная станция, очистка всасывающих и напорных клапанов, проверка герметичности.
	
	
	
	365

	
	
	4.1.17
	Прибор управления для установки дезинфекции, проверка ошибок, чистка от пыли.
	
	
	
	365

	
	
	4.1.18
	Сезонные осмотры  горловин колодцев.
	2 раза в год
	шт.
	6
	2

	
	
	4.2
	Хозяйственно-бытовая канализация с очистными сооружениями:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.1
	Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора
	Ежедневно по утверждённым графикам
	шт.
	16
	365

	
	
	4.2.2
	Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	м/п
	455
	1

	
	
	4.2.3
	Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	шт.
	16
	1

	
	
	4.2.4
	Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР
	1 раз в неделю
	м/п
	455
	52

	
	
	4.2.5
	Очистка колодцев с жироуловителями
	1 раз в неделю
	шт.
	2
	52

	
	
	4.2.6
	Проведение лабораторных исследований  анализов сточных вод от абонентов и после очистки
	1 раз в месяц
	компл.  
	1
	12

	
	
	4.2.7

 
	Удаление  мусора с решёток очистных сооружений. 
	1 раз в неделю
	шт.
	1
	52

	
	
	4.2.8.
	Откачка и вывоз на обезвреживание избыточного ила в очистных сооружениях  с промывкой.
	1 раз в квартал
	компл.
	1
	4

	
	
	4.3
	Ливневая канализация:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.3.1
	Осмотр колодцев на отсутствие подпора в сети, откачка воды, устранение засора
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	15
	12

	
	
	4.3.2
	Очистка решеток и водоприёмных колодцев.
	Ежемесячно по утверждённому  графику
	шт.
	15
	12

	
	
	4.3.3
	Промывка сетей под давлением с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	м/п
	455
	1

	
	
	4.3.4
	Чистка колодцев от отложений с использованием спец. Оборудования
	1 раз в год
	шт.
	15
	1

	
	
	4.3.5
	Осмотр трассы выявление незаконных подсоединений и не согласованного проведения СМР
	1 раз в неделю
	м/п
	455
	52

	
	
	4.3.6
	Чистка колодцев пескоуловителей
	1 раз в неделю
	шт.
	3
	52

	
	
	4.3.7
	Проведение лабораторных исследований  анализов сточных вод  после очистки
	1 раз в месяц
	 компл.
	1
	12

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	Работы по разовой Заявке Заказчика (не входящие в стоимость Комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта):
	 

	5
	Разовые работы
	5.1
	Ремонтные работы:
	 
	 
	 
	 

	 
	
	5.1.1
	Демонтаж-монтаж трубопровода d 200 мм.
	По заявке 
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.1.2
	Демонтаж-монтаж трубопровода d 150 мм.
	По заявке 
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.1.3
	Демонтаж-монтаж трубопровода d 100 мм.
	По заявке 
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.1.4
	Демонтаж-монтаж трубопровода d 50 мм.
	По заявке 
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.1.5
	Замена  задвижки 200мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.6
	Замена  задвижки 150мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.7
	Замена  задвижки 100мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.8
	Замена  задвижки 80мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.9
	Замена  задвижки 50мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.10
	Замена  затвора 150мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.11
	Замена  затвора 100мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.12
	Замена  затвора 50мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.13
	Замена шарового крана 50мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.14
	Замена шарового крана 40мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.15
	Замена шарового крана 32мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.16
	Замена шарового крана 25мм
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.17
	Замена ПГ с запорной частью
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.18
	Замена  штоков ПГ
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.19
	Ремонт горловин колодцев
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.20
	Смена люков с крышками
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.21
	Заделка арок в  колодцах
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.22
	Ремонт лотка  и стен колодца на сети
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.23
	Ремонт крепления опор
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.24
	Изготовление коробов ограничения достоупа к ЗРА  
	По заявке 
	шт.
	1
	 

	 
	
	5.1.25
	Демонтаж-монтаж  теплоизоляции
	По заявке 
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.1.26
	Ремонт распаечных коробок электрообогрева
	по заявке 
	шт. 
	1 
	 

	 
	
	5.2
	Ремонтно восстановительные работы обогревающего кабеля
	 
	 
	 
	 

	 
	
	5.2.1
	Ремонтно восстановительные работы обогревающего кабеля с протаскиванием в трубе Д=57
	при  возникновении аварийной ситуации
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.2.2
	Ремонтно восстановительные работы обогревающего кабеля с прокладкой в земле
	при  возникновении аварийной ситуации
	м.п.
	100
	 

	 
	
	5.3
	Работа аварийной бригады
	при  возникновении аварийной ситуации
	чел/час.
	1
	 

	 
	
	5.4
	Работа машин и механизмов, в т.ч.:
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	5.4.1
	Автокран
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	5.4.2
	Экскаватор
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	5.4.3
	Каналоочистительная машина
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	5.4.4
	Илосос
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	5.4.5
	АПМ с откачкой и сваркой
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	5.4.6
	Напорная автоцистерна
	
	маш./час.
	1
	 

	 
	
	 
	и др.
	 
	 
	 
	 

 


В случае несоответствия качества хозяйственно-бытовых сточных вод на Объектах № 1, №4 по санитарно-химических и микробиологических (бактериальным) показателям, подтвержденного протоколами исследований аккредитованной лаборатории, на выпуске в водный объект. Исполнитель обязан организовать за свой счет вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод жидких бытовых отходов на утилизацию или очистку на специализированных очистных сооружениях до восстановления качества сточных вод. При этом выпуск закрыть.
При проведении  АВР и Разовых работ Исполнитель предоставляет сметный расчет, выполненный в нормативной базе ФСНБ - 2001 (редакция 2014г.) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметы.

Приложение №2

к Техническому заданию 

Состав объекта № 1

Сеть водопровода:

	№
	Позиция
	Описание
	Кол-во.

	1
	Наружные сети водоснабжения
коттеджного поселка
	Протяженность трассы 
	508 м.

	1. 
	
	Протяженность трубопроводов
	700 м.

	2. 
	
	Диаметр
	110; 63; 40; 32 мм.

	3. 
	
	Материал
	полиэтилен

	4. 
	
	Колодцы
	12 шт.

	2
	Наружные сети водоснабжения основных зданий и сооружений
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1:

	
	
	Протяженность трубопроводов
	695 м.

	
	
	Диаметр 
	108; 65 мм

	
	
	Материал
	полиэтилен

	
	
	Колодцы
	8 шт.

	
	
	Противопожарный трубопровод В2:

	
	
	Протяженность трубопроводов
	993 м.

	
	
	Диаметр
	160; 108 мм.

	
	
	Материал
	полиэтилен

	
	
	Колодцы
	7 шт.

	
	
	Гидрант 1500
	2 шт.

	
	
	Гидрант 1750
	1 шт.

	
	
	Гидрант 1250
	1 шт.


Артезианская скважина, инв.№00016781 (Водозаборный узел):

	
	Позиция
	Описание
	Кол-во.

	1
	Скважина с оголовком, обратным клапаном, глубиной бурения 170м, зеркало уровня воды 86м., глубина монтажа насоса 105м. Разрешенный дебет поднимаемой  воды 127м3/сутки.- 2шт. расположенных в крытых павильонах. Режим работы –круглосуточно.
	Станция первого подъема:
	

	
	
	· Насос скважинный с обратным клапаном Grundfos SP 5A-38, 4,6м3/ч, 170м, 4,0кВт;
	2 шт.

	
	
	· Шкаф управления автоматики.
	2 шт.

	
	
	Станция второго подъема:
	

	
	
	· Насосная станция Grundfos MPC-E 2 CRE 10-9, 8,0м3/ч, 60,0м, 3,0кВт;
	1щт.

	
	
	· Шкаф управления автоматики;
	1шт.

	
	
	· Затвор дисковый с электроприводом 3П ВЛ-FLN-5-100-AUMA-E;
	1шт.

	
	
	· Шкаф управления автоматики;
	1шт.

	
	
	· Насосная установка пожаротушения GrundfosHydro MX-D001-2-CR64-3; 67,0м3/ч.;, 66,0м.; 18,5кВт;
	1шт.

	
	
	· Шкаф управления автоматики;
	1шт.

	
	
	· ВРУ;
	1шт.

	
	
	· ЩР.
	2шт.

	
	
	Артезианская скважина - здание ВЗУ (большое):
	

	
	
	· Общая площадь
	53,41 кв.м.

	
	
	· Этажность
	1 этаж

	
	
	Артезианская скважина - здание ВЗУ (малое):
	

	
	
	· Общая площадь
	11,97 кв.м.

	
	
	· Этажность
	1 этаж

	2


	Водоподготовка ( в 

павильоне ВЗУ)
	· Тип водоподготовки – питьевая вода
	

	
	
	· Тип очистки – химическая (био и хим очистка среднего уровня)
	

	
	
	· Производительность
	50 куб.м./сутки

	3
	Наземный резервуар 

запаса воды
	· 50м3, Д=3,0м. L=7,6м, утепленный, обогреваемый греющим кабелем N=7,5 кВт 
	3шт.

	
	
	· Шкаф управления кабелем обогрева – 
	1шт.

	
	
	· Поплавковая система управления уровнем – 
	1 шт.

	4
	Подземный резервуар запаса воды
	· 50м3 железо-бетонного исполнения, обваловка грунтом. Запас воды на пожаротушение.
	

	5
	Водонапорная башня
	· Высота 
	22м.

	
	
	· Материал – металл
	

	
	
	· Поплавковая система управления уровнем – 
	1 шт.


Сеть канализации

a) 1.4. Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации :

	№
	Позиция
	Описание
	Кол-во.

	1
	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации от коттеджного поселка
	Хозяйственно-бытовая канализация

	
	
	Протяженность трассы
	664 м.

	
	
	Протяженность трубопроводов
	664 м.

	
	
	Диаметр
	110; 200; 250 мм.

	
	
	Материал
	НПВХ

	
	
	Колодцы
	17 шт.

	2
	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации от основных зданий и сооружений
	Хозяйственно-бытовая канализация от корпусов №1,2,5

	
	
	Протяженность трассы 
	679 м.

	
	
	Протяженность трубопроводов 
	679 м.

	
	
	Диаметр
	160; 110 мм.

	
	
	Материал
	трубопровод Pestan

	
	
	Колодцы
	25 шт.

	
	
	Хозяйственно-бытовая канализацияот корпуса №3( напорная)

	
	
	Насос погружной с режущим механизмом DrainMTS 40,24 1х230 вольт WILO
	1 шт.

	
	
	шкаф управления насосом ШУН -10
	1 шт.

	
	
	Протяженность трассы
	31,8 мм.

	
	
	Протяженность трубопроводов
	31,8 м.

	
	
	Диаметр
	50 мм.

	
	
	Материал – трубопровод подземного исполнения.
	ПНД

	
	
	Хозяйственно-бытовая канализация от ЦТП до КНС

	
	
	Протяженность трассы
	260 м.

	
	
	Протяженность трубопроводов  раструбного, 
	

	
	
	Керамического Д 160 мм. 
	218 м.

	
	
	Протяженность трубопроводов Pestan ПНД Д 200 мм.
	42 м.

	
	
	Колодцы
	11 шт.


b) 1.5. Наружные сети ливневой канализации К2:

	№
	Позиция
	Описание
	Кол-во.

	1
	Наружные сети ливневой канализации от основных зданий и сооружений*
	Протяженность трассы 
	2020 м.

	
	
	Протяженность трубопроводов 
	2020 м.

	
	
	Диаметр 
	600; 300 мм.

	
	
	Материал 
	трубопровод Pestan

	
	
	Колодцы 
	87 шт.

	* – Отвод ливневых стоков осуществляется: с территории посредством ливневой канализации с выпуском на грунт (перспектива- обустройство очистных сооружений). С кровли корпусов 1, 2 через обслуживаемые ливнестоки на грунт.


Сооружение: очистное сооружение

	№
	Позиция
	Описание
	Кол-во.

	1
	Жироуловитель
	Количество 
	1 шт.

	
	
	Объем 
	12-24 м3

	2
	Канализационная насосная станция
	Насос фекальный погружной Grundfos SEG.40.09.2.50B; 6,0м3/ч.; 9,0м.; 1,4кВт
	2шт.

	
	
	Шкаф управления двумя насосами GrundfosControl LCD 108.400.3.2x5A
	1шт.

	
	
	Принудительная вентиляция. ЩОС-1
	1шт.

	3
	Очистные сооружения
( заглубленые в грунт)
	Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков «Тверь-50» 50 м3/сутки 1,4кВт
	1шт.

	
	
	Корпус со смонтированным оборудованием
	1шт.

	
	
	Компрессор 0,2 кВт – расположеных в павильоне компрессорной.
	4шт.

	
	
	Насос перекачки осадка 0,6 кВт
	2шт.

	
	
	Шкаф управления автоматикой
	1шт.


Схема водоснабжения и хозяйственно-бытовой и ливневой канализации

Объект №1 [image: image1.jpg]b
6

Ye——gmooo® W




 Приложение №3

к Техническому заданию 

Состав объекта № 2

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
Приложение №4

к Техническому заданию 

Состав объекта № 3

[image: image9.png]BpeMeHHbIE CETH BOIOCHAOKEHUS

* Hauveronanie Texymee cocrosme
i Obnexta Obnexra BOHERTADRE,
Tpya crans, Jly-200
TlporskentocTs TpyGonpososa
| | mySonponox o kaviepu L Tamar
125 mo1.B Bewrrwmn Jly-25 - lmr
Onops (PEC), 29wt
“Tpy6a cram, Jly-200
Iporsmxennocts TpyGonpososa
5 | TeySonponoz o7 T.P 20 L= 370 nw.
e Sanwinika Jy-200 - 3 wrr,
Onopu (PEC), 63 urr
Tpyba crans, Jly-200 My
3 | pysomposon ov kaviepus Ipormxeitiocts TpyGonposoa
12B (orr. Jlzo . B) L=761 n.m

aaimxaca Jly-80 (cGpoc) -2 wr,





[image: image10.png]Kpan Jly-25 (osaymmi) - Turr
Onopst (BC), 128 wr

pyGonposo ot 7. B 10
EYy

Tpy6a crans, J1y-200 v
TIpoTsikeRHOCTS TPYGONpOBOAa
L= 286 nw.

amwwxka Jly-200 -1 urr,
aawika Jly-80 (cGpoc) -1 T,
awnxka Jly-50 (c6poc) -1 wr,
Kpan Jly-25 - 2urt

Onops (@C), 49 wr

py6onposox or 1. T 110
A

Tpy6a cras, Jly-200 st
TpoTsikentocTs TPyGONpoBOa
L= 827 v,

Sanswxa Jly-80 -2 mr,

Onopst (®5C), 141

TpyGOnpOBO OT KaMep!
12Bnor. J
(noccTanoBsenne KoTbIA
- cTposuuiics
TpyGonposor)

TpyGa cra, Jly-200 Myt

Tporsmkennocts TpyGonpososa
L=312nm.

Sagmara Jly-200 -3 i,
Bewrrinn Jly-50 (c6poc) - 1 e
Kpan Jly-25 (sosaymmk) -3 ur
Onopst (PEC), 53 mrr

pyGonposoz ot 1. J1 110
. (sawwnkn Jly-80)

TpyGa crans, Jly-200 vt

Tporskentocts TpyGOnpoBota
L=1075 nw

Saxswika Jly-200 -1 wr,

Sansixia Jly-80 2w,

Onopui (®BC), 183 wrr

pyGonposoz ot 7. I' 10
TE

Tpy6a crans, Jly-200 mm

Tpotsuxeniocts TpyGonposoza
L=383 n.m

Samsmxxa Jly-200 -1,
Onopui (®5C), 65 mr

TpyGonposost ot 1. E 110
K"

Tpy6a crans, Jly-200 st
TpoTsikentocTs TpyGoIpoBoaa
L=265 v,

Bagsimkka Jly-200
Onopst (@5C), 47 mrr

10

pyGonposoz ot T. )K"
n01.3

Tpy6a cran, /ly-200 Mnt

TpoTsikenHocTs TpyGONpoBosa
L=216 n.m.





[image: image11.png]Ontop (®BC), 36

1

TpyGonporoa ot T.3 10
T

Tpy6a ctans, Jly-200 sm

Tporsentiocts TpyGonposoza
L= 176 nm.

Onopt (®6C), 30

12

pyGonposoz ot . M 10

©.T (sanmmxn Jly-200 -

BROL Ha BOJIOTIOATOTORKY.
OI Texnonapk)

Tpyba cran, /1y-200 Mt
TIpoTsKeNIoCT TPYGONpOBOAa.
L=277nm.

Jaawmwwxa Jly-200 -1 wr,
Kpan Jly-25 (¢6poc) - T
Onops (PBC), 49





[image: image12.emf]
Схема временного технического водопровода

[image: image13.png]



Приложение №5

к Техническому заданию 

Состав объекта № 4

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Единица измерения
	Кол - во

	a) Наружные сети водопровода

	1
	Труба ПЭ 100 SDR 17 Ду- 315 * 18,7
	м.
	256,95

	2
	Труба  ПЭ 100 SDR 17 Ду- 110 * 6,6
	м.
	205,62

	3
	Труба  ПЭ 100 SDR 17 Ду- 50* 3,6 
	м.
	37,65

	4
	Колодец ВК-12а,12б, ВК-1 ,2 ,3
	шт.
	5

	5
	Задвижки Ду300  havleDIN 3202 Ру 1,6МПа
	шт.
	4

	6
	Задвижки Ду200  havleDIN 3202 Ру 1,6МПа
	шт.
	2

	7
	Задвижки Ду100  havleDIN 3202 Ру 1,6МПа
	шт.
	6

	8
	Расходомер импульсный АКРОН ТУ 4215-011
	шт.
	2

	9
	Обратный клапан KTW, KIWA-W270
	шт.
	2

	10
	Пожарные гидранты DUOGOST 2,25 и 2,5
	шт.
	3

	b) Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации с резервуарами и системой очистки;

c) Внутриплощадочные сети канализации и водостока, сети ливневой канализации;

	11
	Колодцы  К-1 - 9
	шт.
	9

	12
	Колодцы  К-гаситель
	шт.
	2

	13
	Колодцы  К-жиро уловитель произв. 2 л/с LIPUMAX PD-M  NS2
	шт.
	2

	14
	Труба  ПЭ 100 SDR 12Ду- 200 * 5,9
	м.
	132,12

	15
	Труба  ПЭ 100 SDR 12Ду- 110 * 3,2
	м.
	29,54

	16
	Установка"Диамант-200" производства ООО "ЭкоЛайф"
	компл
	1

	d) Наружные сети ливневой канализации с резервуаром-накопителем и системой очистки;

e) Наружные сети водостока

	17
	Колодцы  ЛК-1 - 22
	шт.
	22

	18
	Труба  ПЭ 100 SDR 12Ду- 250 * 7,3 
	м.
	25,40

	19
	Труба  ПЭ 100 SDR 12Ду- 200 * 5,9 
	м.
	227,16

	20
	Труба  ПЭ 100 SDR 12Ду- 110 * 5,9 
	м.
	41,16

	21
	Резервуар накопитель 3 секции
	компл
	1

	22
	Песко отделитель  "Wawin-Labko", объмом 10 м.куб. Euro HEK 10000
	компл
	1

	23
	Бензомасло отделитель "Wawin-Labko", прозв.10 л/с Euro PEK NS 10 ROO
	компл
	1

	24
	Угольный фильтр доочистки "Wawin-Labko" Euro PEK CFR 1
	компл
	1


[image: image14.jpg]B BRSESN \
- 181.32 - 180.56
- 18130
T - 18064 |
180.54 23
: 58 8
o 12 e - 180.25 =
g
- 18123 e | K Sg J
K-10 - l =
s — 5]
& 3 5 l 179.97
180.36/180.36 E | 2
”@ i A Y T < - 179.74
V § ae [ | d
B ! = = D p
E =
\NvQW 4 M & 2
v B3 —Je- TR0 510 £
il 3
g : W,lJ\l s u_ Pe3epBrbie konodupl
B B0
™ = i) B e
- 18036 1 B 3
T~ RN = K-35 Kn-36a i
& st 5T 8 m g 179.22 — sy
x.m\ I s p.a\mm\m 2 o m
quv@ e
g HdS BK-2, M]-1 = o
- 18031 B0 N Ty
B0 5 iRt g3 | H—H
! o -1 | mo St
T TTTTTT [T Tmes At £ NER ]
g N L 5 s > - o} Oﬁm.m 10
r— = 4
6 = =0 o 7 IM
) g - 17865
——H \/ RPo O © .

= 17061

« 17917

#

013

- 17874

Ya-1

Ya-12

Wl




7

