Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Устройству системы вешнего электроснабжения Гиперкуба на территория инновационного центра "Сколково"

- Перечень, наименования и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки.

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Устройству системы вешнего электроснабжения Гиперкуба на территории инновационного центра "Сколково".

В соответствии с проектом требуется выполнить:

- перевод  нагрузок с КТПн 10/0,4кВ в ТП 20/0,4кВ №15-4 - монтаж  кабельного ввода 0,4кВ (6 кабелей в луче) на Гиперкуб из КТПн 10/0,4кВ в ТП 20/0,4кВ №15-4» путем выноса и наращивания кабелей с помощью концевых кабельных вставок.

  - Основание для строительства:

  - Программа строительства Инновационного центра «Сколково»;

  - Проектная документация шифр 9688-15/4-202-ЭП.1, 9688-15/4-033-ГП.1, разработанная проектной организацией ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

  - Вид строительства: Новое строительство

  - Месторасположение объекта строительства: Центр городского развития инновационного центра «Сколково», г. Москва, территория ИЦ «Сколково», д.1.

  - Перечень и объемы выполняемых работ:

    - Строительно-монтажные работы:

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабеля (длина траншеи L- 15  м.)– 10 м3;

- Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 – 6,3 м3;

- Устройство постели для кабеля в траншее (6 кабелей) – 90 м

- Прокладка кабеля ВБбШв 4х240 мм2 в траншее с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 160 мм (количество гильз – 6 шт, длина (1 шт) – 3 м) – 90 м;

- Прокладка кабеля ВБбШв 4х240 мм2 по установленным конструкциям в помещении – 30 м

- Монтаж муфт соединительных для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2  марки СТп-1-4х(150-240) мм2 – 6шт.

- Монтаж муфт концевых для 3-4-жильного кабеля напряжением: 1кВ, сечение одной жилы до 240мм2 марки КВТп-1 150х240 – 6шт.

- Герметизация проходов при вводе кабелей в  помещения – 6шт.

- Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2

- Огнезащитное покрытие кабелей (длина кабеля 30 м) – 5,44 м2.

    - Пусконаладочные работы:

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1кВ – 6 кабельных линий;

- Фазировка кабельных линий напряжением до 1кВ – 24 кабельные жилы.

Ведомость объемов работ – в Приложении №1 к техническому заданию.

  - Примерный объем поставляемых материалов:

- Кабель ВБбШв – 1 4 х 240     20 х 6 = 120м

- Лента сигнальная с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) – 15 м

- Муфты соедин. 4СТп – 1 150-240   - 6 шт.

- Муфты концев. 4КВТп – 1 150-240  - 6 шт.

- Трубы ПНД  d-160  - 18 м

- Песок строительный - 3,6м3

- Мастика огнестойкая – 8,16 кг

- Расходные материалы

Объемы и перечень работ указаны ориентировочно для целей подготовки Предложений Участниками и на этапе заключения Договора должны быть уточнены и согласованы с Заказчиком.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

  - Требования к Исполнителю при выполнении работ:

  - Работы выполнить в соответствии с проектной документацией 9688-15/4-202-ЭП.1, 9688-15/4-033-ГП.1, разработанной ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (в объеме решений по 5 и 6 этапам подключения объекта «Гиперкуб»), на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями;

  - Работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

  - Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

  - Обеспечение выполнения мероприятий по безопасности при производстве работ.

  - Требования к поставке оборудования и материалов:

  - Объем и сроки и условия поставки необходимого оборудования и материалов осуществляет Исполнитель.

  - Все поставляемые материалы и оборудование при необходимости подтверждается сертификатами соответствия и сертификатами безопасности.

  - Правила контроля и приемки выполненных работ:

  - Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах

  - Предоставление полного пакета исполнительной документации.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

- Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы;

- Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

- При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенного выше перечня работ;

- Требования к персоналу:

- наличие специально подготовленного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного в специализированных учебных заведениях (персонал должен быть обучен технологии выполнения работ);

- обязательное наличие удостоверений  по электробезопасности, требуемых для выполнения работ.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

- начало выполнение работ: с даты заключения договора;

- окончание выполнение работ: в течение 30 календарных дней с даты начала выполнения работ.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Датой оплаты денежных средств Заказчиком по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

Приложения:

- Ведомость объемов работ – на 1 листе

- Проектная документация  9688-15/4-202-ЭП.1, 9688-15/4-033-ГП.1, разработанным ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»  (в объеме решений по 5 и 6 этапам подключения объекта «Гиперкуб»).

Приложение №1

К Техническому заданию

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по устройству системы вешнего электроснабжения Гиперкуба, с переводом нагрузок с КТПн 10/0,4кВ в ТП 20/0,4кВ №15-4 - перезаводка захода кабельного ввода 0,4кВ (6 кабелей в луче) на Гиперкуб из КТПн 10/0,4кВ в ТП 20/0,4кВ №15-4» по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра "Сколково" |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабеля (длина траншеи L=15 м) | м3 грунта | 10 |
| 2 | Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 6,3 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 4 | Устройство постели для кабеля в траншее (6 кабелей) | м кабеля | 90 |
| 5 | Прокладка кабеля в траншее с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 160 мм (количество гильз – 6 шт, длина (1 шт) – 3 м) | м кабеля | 90 |
| 6 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям в помещении ВБбШв 4х240 мм2 | м | 30 |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт. | 24 |
| 8 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения | 1 проход кабеля | 6 |
| 9 | Монтаж муфт соединительных для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 марки СТп-1-4х(150-240) мм2 | 1 шт. | 6 |
| 10 | Монтаж муфт концевых для 3-4-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 марки КВТп-1 150х240 | 1 шт. | 6 |
| 11 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» ( Д каб=57,7 мм, L=30 м) | м2 | 5,44 |
| Раздел 3. ПНР |  |  |  |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 |
| 13 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 24 |