Техническое задание

на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Присоединению РУ 0,4кВ ТП №5891 к ТП 20/0,4кВ № 16 (Поликлиника) инновационного центра «Сколково»

1.Перечень, наименования и объемы услуг, являющихся Предметом закупки.

Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных (в том числе поставка оборудования и материалов) и пусконаладочных работ по Созданию внутриплощадочных кабельных линий с целью подключения Объекта ДО «Полет» к общегородской сети электроснабжения. Присоединение РУ 0,4кВ ТП №5891 к ТП 20/0,4кВ № 16 (Поликлиника) инновационного центра «Сколково», путем прокладки в земле двух фидеров 0,4кВ от ТП №5891 до ТП 20/0,4кВ № 16 (Поликлиника).

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 300,00 кВт;

Категория надежности электроснабжения: II категория

Марку и сечение кабеля определить РД.

Ориентировочная длина трассы кабельных линий – две кабельные линии (L=95м.), по

пять кабелей в каждой (уточняется РД).

2.Месторасположение объекта строительства:  территория инновационного центра «Сколково», участок Z2.1-13 (приложение №2).

3.Границы проектной и строительной ответственности устанавливаются на сети напряжением 0,4кВ:

-ТП 20/0.4кВ №16 Поликлиника шины РУ-0.4кВ;

-ТП 6/0.4кВ 5891 шины РУ-0.4кВ.

4.Состав работ:

- Разработка рабочей документации;

- Выполнение СМР и ПНР, включая поставку материалов и оборудования в объеме,

необходимом и достаточном для реализации настоящего проекта в соответствии с РД.

5.Основание для выполнения работ:

-Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г.

-Предварительные технические условия подключения ТП 5981 к общегородской системе электроснабжения от ТП «Поликлиника» №3-2117/2015-ЭС от 11.02.2015г.

-Решение КС (Протокол КС 13.10.2014 №24).

-Протокол КС №26.27.10.2014.

-Протокол КС № 28.17.11.2014.

-Дорожная карта от 05.11.2014г. по подключению потребителей ДО «Полет» к ТП 20/0,4кВ №16 (Поликлиника).

-Поручение ООО «ОДПС Сколково» исх. №5141-ОДПС-ИП от 15.12.2014г.

6.Вид строительства: Новое строительство

7.Перечень и объемы работ по разработке рабочей документации:

В составе РД должны быть разработаны и обоснованы:

-Общие данные (таблица нагрузок);

-Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы);

-Отдельные схемы РУ-0.4кВ (щитов) (принципиальные электрические схемы);

-Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс;

-Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены;

-Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями;

-Общие виды РУ-0.4кВ (щитов) с габаритами;

-Планы устройства заземляющего контура;

-Планы и профили прокладки кабельных линий энергоснабжения;

-Организация блокировки включения АВ кабельных вводов для исключения параллельного включения трансформаторов 6/0,4кВ и 20/0,4кВ по стороне 0,4кВ;

-Расчеты селективности защиты автоматических выключателей 0.4кВ;

-Кабельные журналы;

-Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих;

Коммутационное оборудование РУ-0,4кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты.

-Разработать, согласовать с филиалом ОАО «МОЭСК»-МКС и утвердить у Заказчика программу включения (постановки под напряжение) ТП 5891 от ТП №16 (Поликлиника);

-Сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции в следующем составе:

1.)сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен;

2.)сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;

3.)локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», на соответствующую дату

-Прочие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ.

8.Предварительный перечень и объемы выполняемых Строительно-монтажных и пусконаладочных работ (уточняется после разработки рабочей документации):

-Работы по выносу и закреплению на местности трассы КЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику-2 кабельные линии (по 5 кабелей в каждой), L=2(5х95м.);

-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабеля (ориентировочная длина траншеи L=95м.);

-Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 – ориентировочная длина траншеи L=95м.;

-Устройство постели для кабеля в траншее (5 кабелей) – ориентировочная длина траншеи L=95м.;

-Прокладка силового кабеля (ориентировочная длина, тип и сечение силового кабеля в траншее АВБбШв (4х240 мм2),  L=2(5х95м.) с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 160 мм (ориентировочное количество гильз – 10 шт, длина (1 шт) – 3 м);

-Прокладка силового кабеля АВБбШв (4х240мм2) по установленным конструкциям в помещении – 100 м;

-Монтаж муфт концевых для 4-жильного кабеля напряжением: 1кВ, сечение одной жилы до 240мм2 марки КВТп-1 150х240 – 20шт.;

-Герметизация проходов при вводе кабелей в  помещения – 20шт.;

-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 – 80шт.;

-Огнезащитное покрытие кабелей (Д каб=57,7 мм, L=100 м);

-Монтаж и наладка ячейки РУ 0,4кВ кабельного ввода с автоматическим выключателем (предусмотреть устройство блокировки включения АВ кабельных вводов для исключения параллельного включения трансформаторов 6/0,4кВ и 20/0,4кВ по стороне 0,4кВ) -4 яч.;

-Монтаж и наладка счетчиков электрической энергии-2 шт.;

Пусконаладочные работы:

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного эл. оборудования в объеме требований норм испытаний электрооборудования, а также инструкций заводов-изготовителей электрооборудования:

-наладка ячейки РУ 0,4кВ кабельного ввода с автоматическим выключателем-4шт.;

-измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных линий напряжением до 1кВ -10 кабельных линий;

-фазировка кабельных линий напряжением до 1кВ – 20 кабельных жил;

-Проведение комплексных испытаний.

9.Примерный объем поставляемого оборудования и материалов:

-Ячейка 0,4кВ с автоматическим выключателем-4шт;

-Счетчик электрической энергии-2шт;

-АВБбШв (4х240 мм2),  L=2(5х95м.)

-Лента сигнальная с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) – 95 м

-Муфты концев. 4КВТп – 1 150-240  - 20 шт.

-Трубы ПНД  d-160

-Песок строительный

-Мастика огнестойкая

-Расходные материалы

Объемы и перечень работ, марка, сечение и количество силового кабеля, а также объем монтируемого оборудования указаны ориентировочно для целей подготовки Предложений Участниками и должны быть уточнены рабочей документацией.

10.Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Требования к Исполнителю при выполнении работ:

-Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с разработанной Исполнителем и утвержденной  Заказчиком, а также согласованной со всеми заинтересованными организациями рабочей документацией, на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями.

-Работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

-Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

-Обеспечение выполнения мероприятий по безопасности при производстве работ.

Требования к поставке оборудования и материалов:

-Поставку оборудования и материалов в объеме, необходимом для реализации настоящего проекта в соответствии с требованиями РД осуществляет Исполнитель.

-Все поставляемые материалы и оборудование подтверждаются сертификатами соответствия и сертификатами безопасности (при необходимости).

Правила контроля и приемки выполненных работ:

-Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

-Предоставление полного пакета исполнительной документации.

11.Требования к стадии РД «Рабочая документация» (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   рабочей  документации).

Разработку рабочей документации проводить в соответствии с требованиями Задания на проектирование и Технического задания.

При разработке рабочей документации необходимо:

- руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской федерации, инструкциями о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации;

-  до разработки рабочей документации произвести сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ;

- учитывать уже  разработанную Исполнительную документацию на Объект (реконструкция РУ 0,4кВ ТП 6/0,4кВ №5891, РУ 0,4кВ №1 и №2 схемы электроснабжения ДО Полет), проектную документацию на объект: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково»;

- выполнить Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородской системе энергоснабжения № 3-2117/2015-ЭС от 11.02.2015г.

Рабочая документация должна быть разработана (скорректирована) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и утверждена Заказчиком, а также согласована со всеми заинтересованными организациями.

12.Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

-Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы.

-При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенного выше перечня работ.

-Требования к персоналу:

a)наличие специально подготовленного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного в специализированных учебных заведениях (персонал должен быть обучен технологии выполнения работ);

b)обязательное наличие удостоверений  по электробезопасности, требуемых для выполнения работ.

c)опыт работы не менее 1-го года.

13.Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

В соответствии с календарным графиком к договору:

- Разработка и утверждение  Заказчиком, а также согласование  со всеми заинтересованными организациями   рабочей  документации (стадия РД).

начало выполнение работ - с даты заключения договора;

срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты начала выполнения работ.

- Выполнение СМР и ПНР, включая поставку материалов и оборудования в объеме, необходимом и достаточном для реализации настоящего проекта в соответствии с РД

начало выполнение работ – 30-й календарный день с даты заключения договора;

окончание выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты начала выполнения работ.

Выполнить работы по разработке рабочей документации, СМР (в том числе поставку оборудования и материалов) и ПНР в объеме и сроки, предусмотренные Заданием на проектирование, Техническим заданием  и иной полученной от Заказчика документации.

14.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Датой оплаты денежных средств Заказчиком по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

15.Гарантии подрядной организации.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

Приложения:

Задание на проектирование				                                        -	 на 7 листах

Сводный план инженерных сетей                                                             -	 на 1 листе

Ведомость объемов работ                                                                         - на 2-х листах

Заместитель Генерального директора

по общегородской эксплуатции -Директор Дирекции ___________________ Моклоков И.Н.

Заместитель директора Дирекции

по общегородской эксплуатации                                  ___________________ Левинский Д.Н.

Директор департамента по контролю

за эксплуатацией инженерных систем                           ___________________ Попова Т.В.

Инженер-сметчик                                                            ___________________ Брикульская И. С.

Руководитель направления по эксплуатации

систем электроснабжения                                            ____________________ Анкирский В.В.

Контрактный менеджер                                                   ___________________ Исаев В. А

Приложение №1

К Техническому заданию

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На выполнение строительно-монтажных работ по присоединению РУ 0,4кВ ТП №5891 к ТП 20/0,4кВ № 16 (Поликлиника) инновационного центра «Сколково»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прокладки кабеля (длина траншеи L=95 м) размер траншеи 0,9*1,3*95 м | м3 грунта | 111 |
|  | Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 (длина траншеи L=95 м) | м3 грунта | 74 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
|  | Устройство постели для кабеля в траншее (10 кабелей) (длина траншеи L=95 м) Песок – 43 м3 | м траншеи | 95 |
|  | Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 мм2 в траншее с установкой гильз в местах пересечения с другими коммуникациями из труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 160 мм (количество гильз – 10 шт, длина (1 шт) – 3 м) | м кабеля | L=2(5х95м.) |
|  | Прокладка кабеля по установленным конструкциям в помещении АВБбШв 4х240 мм2 | м | 100 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт. | 80 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения | 1 проход кабеля | 20 |
|  | Монтаж муфт концевых для 3-4-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 марки 4КВТп-1 150х240 | 1 шт. | 20 |
|  | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» ( Д каб=57,7 мм, L=100 м) | м2 | 18,8 |
|  | Монтаж ячейки РУ 0,4кВ кабельного ввода с автоматическим выключателем на 1000 А (Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-35) | 1 яч. | 4 |
|  | Монтаж счетчиков электрической энергии 5А, трехфазный на 380В, многотарифный (Меркурий 230 АМ-03) | шт. | 2 |
| Раздел 3. ПНР |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. | 1 линия | 10 |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 40 |
|  | Проведение индивидуальных испытаний смонтированного эл. оборудования: 4 ячейки 0,4кВ: |  |  |
|  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ | 1 испытание | 10 |
|  | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 10 |
|  | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 20 |
|  | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А | 1 шт. | 4 |
|  | Проведение комплексных испытаний постановкой под рабочее напряжение смонтированного кабеля и оборудования |  |  |

Директор департамента по контролю

за эксплуатацией инженерных систем                           ___________________ Попова Т.В.

Инженер-сметчик                                                            ___________________ Брикульская И. С.

Руководитель направления по эксплуатации

систем электроснабжения                                            ____________________ Анкирский В.В.