Техническое задание на проектирование.

Помещений, расположенных на цокольном этаже корпуса № 1, под размещение «Физкультурного центра»

по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра «Сколково, улица Луговая, дом 4, корпус 1 (бывший ДО «Полет»)

1.Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Письмо от 06.11.2014г. исх. №51-081 Вице-Президента, Сити-менеджера В.В.Лукьянова. - Письмо от 18.02.2015г. исх. №44-568 Директора Департамента социальной политики и социальной инфраструктуры Буниной В.Г. - «Функциональные требования» от 12.03.2015г., утвержденные Директором Департамента социальной политики и социальной инфраструктуры Буниной В.Г. |
| 1.2 | Назначение объекта | Нежилое. Цокольный этаж корпуса №1 комплекса зданий бывшего Д/О Полет. Перепланировка помещений цокольного этажа корпуса №1 для создания «Физкультурного Центра». |
| 1.3 | Площадь объекта | Общая площадь помещений цокольного этажа (в соответствии с поэтажными планами и экспликацией помещений выданных Филиалом МосгогБТИ по МО) составляет 569,6м². |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | 81 процент свободное пространство, 19 процентов– стены, перегородки, оборудование. |
| 1.5 | Предельная высота помещений объекта | 402 м2 h= 2,97м; 167,6м2 h= 2,52м. |
| 1.6 | Этажность | - Пол разноуровневый. |
| 1.7 | Количество одновременно присутствующих посетителей | Не более 49 посетителей. Соотношение численности посетителей женского и мужского полов предусмотреть 1/3. |
| 1.8 | Вид строительства | Ремонт с перепланировкой. |
| 1.9 | Стадийность проектирования | - Проектная документация (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87). |
| 1.10 | Категория сложности проекта | Уровень ответственности определить проектом. |
| 1.11 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная документация, разрабатывается и предоставляется в соответствии с Постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. (с учетом всех действующих изменений к нему), Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (статья 48). Проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным в составе : - Пояснительная записка - Архитектурные решения (текстовая и графическая части) - Конструктивные и объемно планировочные решения (текстовая и графическая части) - Система электроснабжения (текстовая и графическая части) - Система водоснабжения (текстовая и графическая части) - Система водоотведения (текстовая и графическая части) - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (текстовая и графическая части) - Сети связи (текстовая и графическая части) - Технологические решения (текстовая и графическая части) - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (текстовая и графическая части) - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов (текстовая и графическая части) |
| 1.11.1 | Требования к сметной документации | Сметный раздел проектной документации разработать в соответствии с Приказом № 180 от 19 декабря 2012 г. «Об утверждении требований к составлению сметной документации при разработке проектной документации на строительство объектов инновационного центра «Сколково» |
| 1.12 | Общие сведения о помещениях объекта | Цокольный этаж офисного здания корпуса №1. В помещениях расположены тепловой пункт системы отопления, транзитные и внутрикорпусные трубопроводы систем ТС, ГВС, ХВС, пожарного трубопровода, трубопроводов внутренней канализации, вводно-распределительое устройство энергоснабжения здания, лотки и кабельная продукция энергоснабжения. |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация | В качестве исходных данных для разработки проектной документации проектировщику передаются следующие материалы: - Технический паспорт здания (PDF). - Поэтажный план и экспликация помещений (PDF). - Исполнительные схемы (PDF). - Заключение по итогам исследования технического состояния здания (PDF). - Письмо Исх.51-081 и Функциональное требование. |

- Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Требования к помещениям. | Основные требования к разработке Проектной документации. Физкультурный центр (далее Центр) предназначен для проведения индивидуальных и групповых тренировок с выполнением физических упражнений и активного отдыха. Проектные работы выполнить в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и требованиями, установленными к помещениям данного назначения и категории. При проектировании предусмотреть: - ревизию и необходимую реконструкцию существующих инженерных коммуникаций и оборудования для устройства женских и мужских душевых и санитарных узлов, а также для прочих технологических нужд, - расчёт систем отопления, теплоснабжения, электропотребления с учётом существующих возможностей здания, - демонтаж перегородок, - организацию основного входа со стороны действующей лестницы корпуса №1 выходящей на пруд (помещение 5), - замену входных дверей, ведущих в цоколь и технические помещения, - запасной выход предусмотреть со стороны действующей лестницы корпуса №1 (помещение 11), - зону приема и регистрации посетителей, помещения для хранения хозяйственного и спортивного инвентаря, служебные помещения целевого назначения, - коммуникации для установки аппарата по продаже фасованных напитков и воды, - устройство полов в соответствии с целевым назначением помещений, - предусмотреть штукатурку, шпаклевку и покраску стен, отделку и покраску потолков, - Отделку помещений залов с использованием не агрессивных, не пылящихся материалов, - пути эвакуации и взаимосвязь с 1-м этажом в соответствии с требованиями ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2009. Используемое оборудование и материалы должны иметь все требуемые Российским законодательством сертификаты, должны быть разрешены к использованию в условиях эксплуатации, обусловленных назначением помещений. При проектировании, предусмотреть перепланировку помещений без затрагивания основных несущих конструкций. При необходимости предусмотреть снос всех не несущих перегородок. Предусмотреть работы по демонтажу неиспользуемых коммуникаций на всей территории объекта. Предусмотреть установку дверей. Предусмотреть организацию основного входа со стороны здания, выходящей на пруд (помещение 5). Запасной выход предусмотреть со стороны действующей лестницы корпуса №1 (помещение 11). В помещении 25 (бывшая вентиляционная камера), определить проектом демонтаж выступающих труб и заделать аналогичным строительным материалом существующих перегородок проемы в несущей стене в помещения 35,36,37. Предусмотреть объединение помещений 21, 22, 23, 24, 25, убрать стенку, отделяющую данные помещения от помещения коридора 20. Предусмотреть работы по объединению помещений 2 и 3, расширить и увеличить проем (высоту и ширину) между помещениями 7 и 3, а также обустроить лестницу в помещении 3. Предусмотреть работы по объединению помещения 27 с помещением 28 и коридором, помещение 20, не затрагивая несущих конструкций. Предусмотреть работы по объединению помещения 32 с помещением 34, не затрагивая несущих стен. Рассмотреть возможность использования помещений 13-16 в соответствии с прежним функциональным назначением (бассейн, сауна). Предусмотреть работы по объединению помещений 6-12. Предусмотреть возможность демонтажа существующей лестницы в помещении 11. Предусмотреть работы по подведению в помещениях 6-12 сетей ГВС и ХВС и канализации, для дальнейшего обустройства раздельной (мужской и женской) зоны раздевалок, душевых и сан.узлов. Количество душевых леек в каждой зоне не менее 4 шт., санитарных узлов не менее 2-х. При проектировании дополнительных перегородок в помещениях, непосредственно предназначенных для душевых и раздевалок, предусмотреть возведение перегородок из влагостойкого материала. Размещение медперсонала предусмотреть в помещении 10, оборудовать умывальником. Предусмотреть перенос «электрощита ВРУ» из помещения 3 в помещение 4. Вид отделки помещений и строительных материалов предусмотреть в соответствии с целевым назначением каждого помещения с учётом Приложения №1. При проектировании системы освещения нормы освещенности и качественные показатели принять в соответствии с СП 31-112-2004(1). При выполнении светотехнических расчетов руководствоваться следующими основными требованиями: - нагрузку от освещения определять из расчета обеспечения в помещениях, коридорах и лестничных клетках не ниже 100лк; - в качестве источников света использовать светодиодные светильники. Предусмотреть работы по перекладке коммуникаций по обустройству водоснабжения для хозяйственно-бытовых и технологических нужд и прокладки канализационных сетей для обустройства душевых и санитарных узлов. Основные требования к системам общеобменной вентиляции, отопления и кондиционирования. Проектом предусмотреть системы общеобменной вентиляции, отопления и кондиционирования, рассчитанные на комфортные занятия физическими упражнениями с одновременным присутствием до 99 посетителей. При проектировании предусмотреть возможность пользования сауны и бассейна в зоне помещений 13-16. Предусмотреть систему дымоудаления согласно СП 7.13130.2013 . Основные требования к водопроводу и канализации. Выполнить проектирование и монтаж системы в соответствии СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий". При проектировании учесть, что использование канализации возможно при использовании напорно повысительной станцией. Предусмотреть рециркуляционную фильтровальную установку для бассейна. Основные требования к освещению и электроснабжению. Выполнить проектирование системы освещения. Нормы освещенности и качественные показатели принять в соответствии с ПУЭ-7, СП 31-112-2004, СП31-110-2003, СП6.13130.2013, СП 52.13330.2011. Применить светодиодные светильники. На вводе распределительного щита электроснабжения запроектировать прибор учета. Основные требования к автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). При оборудовании помещений предусмотреть проектирование и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей о пожаре выполнить в соответствии с требованиями СП.5.13130.2009. При проектировании учесть наличие сауны с электронагревателем в зоне помещений 13-16. Управление системой должно осуществляться и контролироваться с поста охраны – пульта технических средств охраны (ПТСО), расположенного на 1-м этаже здания. Основные требования к системе охранной сигнализации. При проектировании системы охранной сигнализации предусмотреть: - - использование требований ГОСТ Р 50777-95, - - обнаружение и оповещение работников охраны о возможном несанкционированном проникновении, - - контроль шлейфов охранной сигнализации на обрыв и короткое замыкание, - - постановку на охрану и снятие с охраны проектируемых помещений с ПТСО, - - при необходимости, расширение имеющейся аппаратуры, - - резервное электропитание, которое должно обеспечить работу системы в бесперебойном режиме в течение 24 часов – в дежурном режиме, и 3-х часов – в режиме тревога. Оборудование и аппаратура, устанавливаемая в помещениях объекта, должна быть устойчивой к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (УЗ.1), - - Защиту от несанкционированных попыток изменения программы и режима работы системы. |
| 2.3 | Требования к организации строительства | Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным. Учесть, что производство работ будет происходить в условиях действующего предприятия. Проект организации строительства (ПОС) должен быть согласован с Фондом Сколково и ОДАС Сколково. Проекты организации строительства (ПОС) разработать с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности. Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ПОС определить в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| 2.4 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным. Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и экологическими требованиями. Разработать раздел Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС). Разработать раздел "Защита от шума". Разработать мероприятия по защите от внешнего шума. Проектом и строительными мероприятиями, помимо нормативной звукоизоляции конструкций здания, предусмотреть защиту от внешних шумов. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, удовлетворять санитарным требованиям по взаиморасположению административных, бытовых и технических помещений, исключающему зашумление помещений. В технических помещениях, связанных с повышенными источниками шума (венткамеры, ИТП и прочее) и граничащих с офисными и служебными помещениями, уровень шума при смежном размещении должен быть рассчитан и подтвержден в соответствии с действующим законодательством (СП 118.13330.2012 п.4.15). Проектируемое вентиляционное и технологическое оборудование должно быть оборудовано системами шумоглушения, гибкими вставками на воздуховодах, виборооснованиями (виброкомпенсаторами) с целью исключения распространения структурного шума по несущим конструкциям здания. |
| 2.5 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | Разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| 2.6 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | При проектировании в обязательном порядке учесть требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ и других нормативных документов по пожарной безопасности. |
| 2.7 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и мало-мобильных групп населения | Не предусмотрены. |
| 2.8 | Требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным. |
| 2.9 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным. Разработать в составе Проектной документации раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ и Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ. |
| 2.10 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | В соответствии с настоящим Заданием, требованиями действующего законодательства РФ, исходными данными. |

- Дополнительные требования.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Архитектурную концепцию и решения по перекладке, устройству инженерных сетей и оборудования представить на утверждение Заказчику. Согласовать Проектную (Рабочую) документацию с Заказчиком. Получить положительное заключение в соответствии с законодательством РФ. |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь: Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Задание на проектирование должны быть выполнены по форме «Задания на проектирование» (Приложение №4 вышеуказанных правил проекта) и утверждены в соответствии с регламентом. |
| 3.3 | Прочие требования | При проектировании учесть законодательство, действующее на территории Инновационного центра Сколково. |

Директор дирекции по

эксплуатации объектов недвижимости                       ____________________  Д.С. Троценко

Заместитель Директора Дирекции                               ____________________ А.С. Егоров

Руководитель службы Главного инженера

дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ____________________ А.Н. Чернопятов

Начальник отдела по ремонтам и благоустройству   ____________________ П.С. Муравьев

Приложение №1

| № помещения на плане | Размер в м2 | Предполагаемое функциональное назначение помещения | Требования к помещениям |
| --- | --- | --- | --- |
| Цокольный этаж 2, 3, 31-34 | 161 | Зал под круговой тренинг (ОФП), для силовых тренировок и «дорожка» | Пол- ровная стяжка, возможно ДВП, резиновое покрытие плотное, шумопоглощающее. А также покрытие «трава», типа INTERLOCK Стены-краска. Свет-энергосберегающий, не слепящий. |
| 29 | 30,4 | Зал для восточных практик, йога пилатес, цигун, тайчи | Пол- ровная стяжка, ДВП, татами 4 см.«ласточкин хвост» Стены-до 1.6м. мягкие стены, на одной стене зеркала, далее краска. Свет-энергосберегающий, не слепящий. |
| 20-25, 27, 28 | около 103 | Зал ТРХ, Зал боевых искусств, единоборств, растяжки и заминки, 2 мешка, 4 макевары на стенах и другие тренажеры, | Пол- ровная стяжка, возможно ДВП, резиновое покрытие для фитнеса Стены-краска. Свет-энергосберегающий, не слепящий. |
| 18 | около 25 | Служебные помещения, помещения для хранения спорт. инвентаря | Пол- ровная стяжка, покрытие линолиум или ламинат. Стены-краска. Свет-энергосберегающий, не слепящий. |
| 6-11,12 | 100 | Коридор. Помещения под раздевалки М и Ж, зоны душевых и сан.узлов | Пол- ровная стяжка, плитка, (резиновое) Стены-краска. Свет-энергосберегающий, не слепящий. |
| 10 | 11,2 | Помещение для медицинского персонала | Пол- ровная стяжка, покрытие линолиум или ламинат. Стены-краска. Свет-энергосберегающий, не слепящий. Оборудовать умывальником |
| 13-16 | Более 50 | В соответствии с прежним назначением: сауна, бассейн | Пол- ровная стяжка, плитка. |
| 4,5,17,19,26, 30,35,36,37 | около 70 | Определить проектом | Определить проектом |
| 1 | 12,9 | Лестничная клетка | - |

ИТОГО:           около 565,3м2.

Приложение №2