Приложение №1 к Документации запроса предложений

Техническое  Задание

на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры Центра городского развития Инновационного центра «Сколково»

- Информация об объекте и его характеристики.

Здание Центра городского развития «Инновационного Центра «Сколково» (ГиперКуб) ведено в эксплуатацию в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 001-Ф-62-РВ от «27» июня 2013 г., расположено по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», дом № 1.

Здание размещено на земельном участке кадастровый номер 77:15:0020109:101. Карта-схема территории с обозначением сооружений представлена в Форме договора к ТЗ. Здание включает в себя офисные помещения, конференц-зал и выставочные зоны, кафе на седьмом этаже и буфет в фойе на первом этаже.

При проектировании учитывались стандарты LEED (Leadership in Energy & Environmental Design Standards) системы сертификации проектов и зданий, исходя из уровня их энергоэффективности, экологической чистоты и экоустойчивости.

С южной стороны устроена рекреационная зона с выходом к озеру.

Здание спроектировано с учетом реализации принципов устойчивого развития, где в проектных решениях закладывались:

Энергоэффективность:

Использование передовых экономичных систем освещения, отопления, использование солнечной и геотермальной энергии для снижения энергопотребления здания;

Применение в стеклянных стенах и прочих ограждающих конструкциях оптимальных параметров сопротивления теплопередаче, согласно инженерной концепции здания (применение технологии Schoeck; витражных систем Schuco и Dorma);

Оптимизация использования искусственного и естественного освещения;

Автоматическая система управления светом;

Умные системы управления всеми инженерными системами здания (IT);

Накопление и использование дождевой воды.

Экологичность:

Использование передовых систем фильтрации и очистки воды.

Инновационных систем кондиционирования и вентиляции (охлаждающие балки Trox);

Акустический баланс (применение шумоизолирующих материалов);

Минимальное использование искусственной отделки и поверхностей, окрашенных или отделанных синтетическими материалами.

Эргономика:

Конструкция здания предусматривает возможность гибкой трансформации здания;

Оптоволокно для доставки света в помещения (технология Parans).

Экономичность:

Эффективная эксплуатация объекта, стремление к сокращению эксплуатационных расходов и энергопотребления в течение всего цикла эксплуатации.

В основные задачи объекта входит продвижение инновационного проекта "Сколково" во "внешний мир", обеспечение внимания общественности к объекту. В контексте этой задачи разработаны фасады здания, демонстрирующие новые технологии и привлекающие издалека внимание  посетителей комплекса. Системы медиа-экранов работают целенаправленно на привлечение внимания посетителей и продвижение информации об инновационных технологиях, разработанных на территории города.

Расчетное количество сотрудников и посетителей принято соответственно:

- 234 сотрудника, работающих в здании;

- 448 посетителей (192 посетителей зала заседаний, 60 посетителей в вестибюле, 152 посетителя переговорных, 44 посетителя кафе);

- расчетное количество маломобильных посетителей в соответствии со СНиП 35-01-2001 составляет 5% от числа посетителей здания  или 22 человека.

Габариты здания – 31,563х31,563; высота наземных этажей - 4,2 м (3,750м в чистоте); высота двусветного этажа - 8,4м; высота подвального этажа - 4,2м; отметка чистого пола верхнего этажа +25,2м. Отметка верха кровли +30 м  и +31,563 м (в местах выхода на кровлю и выхода инженерных коммуникаций). Максимальная отметка верха здания (по лестничному маршу) – 32.500м. Отметки покрытия кровли – 29.500 м  и +31,160м (по остекленным фонарям верхнего света и гравийному и деревянному покрытию).

В подвале здания на отметке -4.200 расположены: гардероб, ИТП, ГРЩ и прочие технические помещения.

На 1-м этаже размещены вестибюль, инфо-центр, бар с подсобными помещениями, помещение охраны, помещение диспетчерской и службы эксплуатации здания.

Первый и второй, а также четвертый и пятый этажи здания объединены двусветным пространством. На 2-ом и 5-ом антресольных этажах размещены офисы, кабинеты-переговорные и вспомогательные помещения.

На 3-м этаже размещены офисные помещения, переговорные комнаты, кабинеты, санузлы, подсобные помещения.

На 4-м этаже предусмотрен трансформируемый медиа-зал со свободной планировкой для устройства выставок, заседаний и других мероприятий.

На 6-м этаже размещены офисные помещения и 3 кабинета или переговорные.

На 7-ом этаже размещены офис, кафе с кладовой, бытовое помещение сотрудников кафе, помещение для вентиляционного оборудования и кабинет.

По контуру плит перекрытия в здании в уровне 2-7 этажей организован проход по контуру здания – с уложенным на него растительным грунтом с высаженными растениями (Седум). Данный проход расположен между навесной фасадной системой и теплым контуром и располагается на консольно-вынесенных плитах перекрытий.

Конструктивная система здания – смешанная (каркасно-стеновая) с ядрами жесткости, функции которых выполняют стены лестниц, лифтов, дополнительно имеются диафрагмы – поперечные и продольные фрагменты стен (стены ограждающие вертикальные инженерные системы).

Перекрытия – безбалочные, кроме плиты покрытия, в которой предусмотрены балки для опирания металлических ферм покрытия.

Энергетические данные

Проектом определены следующие потребности объекта:

Водоснабжение (хозяйственные нужды) – 34,0 м3/сут (3,7 л/сек);

Пожаротушение внутреннее: 93,55 л/сек;

Пожаротушение наружное: 40,0 л/сек;

Водоотведение 25,62 м3/сут;

Водосток кровли – 8 л/сек;

Потребляемая электрическая мощность –

- На первом этапе эксплуатации Рр=1503 кВт (Sр=1548 кВА).

- На 2-ом этапе эксплуатации Рр=1096 кВт (Sр = 1219 кВА).

Теплоснабжение.

Тепловой пункт выполнен в традиционном решении.

Подготовка теплоносителя при помощи электрокотлов на 1-м этапе эксплуатации мощностью 500 кВт каждый и объемом по 2000 литров каждый;

Подключение ИТП к городским сетям теплоснабжения на 2-м этапе эксплуатации с отключением электрокотлов. Для второго этапа проектом предусмотрено строительство непроходного канала с прокладкой трубопроводов для последующей врезки в сети города.

На 1-м этапе эксплуатации для обеспечения здания холодоснабжением предусмотрена независимая станция холодоснабжения. Для фанкойлов и приточных установок, предусмотрены две моноблочные холодильные машины  марки Carrier 30ХА425М с конденсатором воздушного охлаждения и c промежуточным теплообменником. Холодопроизводительность каждой машины 382 кВт летом и 120 кВт зимой.

На 2-м этапе эксплуатации предусматривается возможность переключения на городские системы холодоснабжения. Проектом предусмотрена бесканальная прокладка труб холодоснабжения в ППУ изоляции.

Водоснабжение объекта предусмотрено по 2-х этапной схеме.

Этап 1.

Вода на хозяйственно-питьевое водоснабжение здания и противопожарные нужды поступает от камеры Мосводоканала водовода первого подъема, расположенного за территорией. Для хозпитьевых нужд предусмотрена водоподготовка в отдельном здании и в этом же здании запроектирована насосная станция. На входе вода проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, обрабатывается коагулянтом, проходит механическую очистку, ультрафильтрацию и УФ-обеззараживание. После очистки вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения". Регенерация фильтров происходит химическим способом, вода от обратной промывки подлежит утилизации.

Этап 2.

От городских сетей водоснабжения отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения"

Водоотведение.

Проектом предусмотрено водоотведение в два этапа:

- с устройством временных локальных очистных сооружений стоков; Хозяйственно-бытовые стоки по отдельным выпускам из зданий поступают в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Далее хозяйственно-бытовые стоки поступают в очистные сооружения биологической очистки «Диамант 200» со сбросом  в накопительную емкость. При этом на первый этап эксплуатации предусмотрена утилизация стоков путем вывоза с последующей их утилизацией.

Производственные стоки от оборудования предприятий общественного питания по отдельным выпускам попадают во внутриплощадочную сеть производственной канализации.

На выпусках производственной канализации предусмотрена установка жироотделителей гравитационного типа.

Ливневые (дождевые) стоки с кровли, дренажные стоки систем кондиционирования по выпускам поступают в накопительную емкость ливневой канализации для последующего использования на хозяйственные цели.

Выполнен электрический подогрев воронок, лотков и наружных водостоков.

Стоки из технических помещений из приямков подвала здания по отдельным выпускам поступают в наружную сеть ливневой канализации.

Ливневые стоки с территории удаляются с помощью уличных дождеприемников в сеть внутриплощадочной ливневой канализации.

Дренажные и дождевые стоки с территории участка удаляются в очистные сооружения ливневых вод, далее в накопительную емкость. Далее очищенная вода используется для технических нужд на полив и в санузлах.

Электрификация

Для электроснабжения объекта предусмотрена ТП20/0,4кВ (№15-4) на территории Объекта. Эксплуатацией занимается «ФСК ЕЭС».

Для обеспечения надежности электроснабжения на обоих этапах эксплуатации в качестве аварийного источника энергоснабжения предусмотрена дизель-генераторная установка (ДГУ) рассчитанная на обеспечение работы систем особой 1-й категории надежности. ДГУ размещается на территории комплекса.

Система электроснабжения – комбинированная с использованием солнечной энергии. В систему преобразования солнечной энергии входят:

- солнечные батареи, преобразующие ультрафиолетовое излучение солнца в электрическую энергию;

- накопительные аккумуляторы солнечной электрической энергии;

- устройства управления и распределения солнечной энергии.

Система комплексной автоматизации и диспетчеризации   АСУ ТП (BMS)

Используемые средства автоматики позволяют осуществлять как местный, так и дистанционный мониторинг, сбор данных и управление из  помещения диспетчерской.

Система радиофикации

Радиотрансляция в здании программ городского радиовещания обеспечивает передачу базовых радиопрограмм для передачи Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, как в мирное, так и в военное время.

Система электрочасофикации

Система электрочасофикации используется для синхронизации работы сотрудников и посетителей в учреждениях. Система служит для определения начала и окончания мероприятий, а также для улучшения использования рабочего времени.

Метеорологическая система

Метеорологическая станция позволяет передавать данные о текущих погодных условиях в BMS.

Автоматизированный гардероб

В подвале предусмотрена компьютеризированная установка с электромеханическими транспортерами для верхней одежды, рассчитанная для всех сотрудников и посетителей здания.

Комплекс-трансформер конференц-зала

Конференц-зал оборудован трансформируемыми креслами с возможностью их складывания.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

В связи с отсутствием нормативных требований пожарной безопасности, их недостаточностью, для объекта проектирования разработаны Специальные Технические условия  на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности (СТУ).

- СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Перечень, график и периодичность работ по уборке помещений указаны в Форме договора к ТЗ.

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указаны в Форме договора к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.

- Исполнитель выполняет работы посредством привлечения собственного квалифицированного и аттестованного персонала, имеющего все необходимые для работы допуски.

- Исполнитель выполняет работы с использованием собственного оборудования, расходных материалов, и техники.

- Исполнитель официально предоставляет Заказчику структуру и персональный состав своей службы на Объекте, а также назначает Управляющего Объектом и ответственных лиц по направлениям.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной  безопасности, а также иных правил и норм, установленных как уполномоченными на то органами, так и непосредственно Заказчиком.

- Исполнитель обязуется использовать, исключительно, запасные части, химикаты, составы и другие расходные материалы, имеющие Сертификаты соответствия и Гигиенические сертификаты РФ.

- Исполнитель обязан обеспечить свой персонал спецодеждой. Цвет и образцы спецодежды  должен согласовываться с администрацией Объекта.

Прочие условия и требования указаны в Форме договора к ТЗ.

- ОСНАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ (техническая вооружённость).

Исполнитель будет должен иметь на объекте:

- сборно-разборную туру на полную высоту помещений;

- лестницы-стремянки;

- необходимый состав оборудования и механизмов для уборки помещений и площадки;

- необходимое количество оборудования, инструмента и специнструмента для выполнения задач по эксплуатации здания и инженерных систем.

- Заказчик предоставляет:

- исполнительную документацию по объекту;

- места в гардеробе;

- служебные помещения (диспетчерская, мастерская, кладовая) для инженерной группы и кладовые для группы уборки (всего около 40 кв.м.);

- офисную мебель для организации четырех рабочих мест;

- стеллажи для документации;