Техническое задание

на поставку,  подключение к сетям электроснабжения и сдачу в эксплуатацию передвижной дизель – генераторной установки в контейнере для нужд Штаба строительства инновационного центра  «Сколково» (далее – Штаб строительства), расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

- Объекты

Оснащение II категорией надежности электроснабжения объектов Штаба строительства (в перспективе ОЦ «Технопарк»). Передвижная дизель-генераторная установка (далее по тексту ДГУ) устанавливается на площадке вблизи основного источника энергоснабжения -  трансформаторной подстанции (далее ТП 5891) (см. Рис. 1 Схема расположения). Рассматривается возможность использования ДГУ как передвижного источника энергоснабжения на вновь присоединяемых  объектах нового строительства.

- Схема энергоснабжения ДО «Полет»

Все энергозависимые объекты Штаба строительства запитаны по постоянной схеме от ТП 5891(350кВА) и ТП 617 (180кВА). Передвижная ДГУ устанавливается вблизи ТП.

- Ориентировочный перечень работ

Этап   1: Сборка, наладка и доставка передвижной ДГУ в контейнере.

Этап 2: Подключение к сетям электроснабжения в ТП5891и сдача оборудования в эксплуатацию.

  - Перечень материалов необходимых для подключения ДГУ к ТП определяет Исполнитель, исходя из расстояния от ТП до места установки ДГУ – 25 метров.

- Состав оборудования

Передвижная дизель-генераторная установка в контейнере, на шасси, с увеличенным дополнительным топливным баком, фильтром Separ.

  - Дизель - генераторная установка на шасси в контейнере основные параметры

1. Мощность электростанции		 			400 – 450 кВА

2. Дизельный двигатель (на выбор: Iveco,

Volvo-Penta, Scania, Perkins, Cummins, Dosan

WattStream (Standart или Premium)

3. Электрогенератор 	1 шт.

4. Панель управления цифровая с ЖКД 			1шт.

5. Тип запуска электростанции					электростартер

6. Расход топлива						до 80 л/час (при нагрузке 70%)

7. Ёмкость бака электростанции

в контейнере. (Топливный бак рассчитан

на 24 часа непрерывной работы без дозаправки)		минимум 2500 л

8. Уровень шума электростанции

в контейнере							не более 70 дБ

Низкошумный глушитель (до -40 дБ);			1 шт.

9. Шасси (колесная база/прицеп)				1шт.

10. Зарядное устройство АКБ					1шт.

11. Подогреватель охлаждающей

жидкости (с реле подогревателя)				1шт.

12. Отключатель АКБ;						1шт.

13. Предварительный топливный фильтр

– водоотделитель Separ 						1 шт.

Рубильник  (выключатель-разъединитель

перекидной , соответствующий характеристикам ДГУ) .    1 шт.

- Требования к оборудованию

  - Общие сведения

На территории ИЦ Сколково ведутся земляные, электромонтажные, общестроительные  работы. На весь период строительства  существует необходимость в резервном обеспечении объектов энергоснабжением. Устанавливаемое  технологическое оборудование должно обеспечить возможность энергообеспечения объектов ИЦ «Сколково» и их функционирование в круглосуточном режиме,  без перерывов, в случае возникновения аварийных ситуаций. Исходя из этого предъявляются высокие требования к надежности работы технологического оборудования, в том числе к системе электроснабжения. Электроприемники относятся к группе II категории, что предполагает питание осуществлять от промышленной сети и резервного ДГУ. В случае отсутствия сети должен запускаться ДГУ.

  - Требования к контейнеру

В качестве энергетического модуля принят готовый блок-контейнер типа «Север». Допускается замена контейнера на аналогичный другого исполнения.

Контейнерная система предназначена для резервного (аварийного и гарантированного) электропитания  Штаба строительства.

Блок-контейнер с установленным дизель-генератором, оборудованием коммутации и распределения должен быть полностью автономным силовым модулем.

Блок-контейнер должен быть оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с жалюзи и защитной решеткой напротив выброса горячего воздуха, системой выпуска отработанных газов с низко шумным глушителем (-40дБ), системами внутреннего обогрева, системой основного и аварийного освещения.

В состав комплектации входят:

-«энергетический контейнер «СЕВЕР» или эквивалент - утепленный контейнер с теплошумоизоляцией (-30◦), имеющий все системы жизнеобеспечения и пожаробезопасности.

- вентиляционная система с жалюзи, блоком автоматики и обогрева.

- система, управления запуском ДГУ, вводным щитом, щитом собственных нужд, щитами распределения выходных фидеров, и блоками защиты от высоковольтных импульсов.

- система автоматического пожаротушения и сигнализации

- устройство ввода – вывода внешних кабелей.

  - Требование к дизель-генераторной установке (ДГУ)

ДГУ - мощность – 400-450 кВА, в постоянном режиме работы(Prime). ДГУ предназначена для работы в качестве резервного источника и должна обеспечивать непрерывную работу 24 часа в сутки.

ДГУ должна иметь устройство подогрева охлаждающей жидкости.

ДГУ должна иметь устройство автоматической подзарядки аккумулятора от промышленной сети.

ДГУ должна обеспечивать ручной запуск и остановку двигателя.

ДГУ должна иметь устройство газовыхлопа с внешним клапаном.

  - Требования к средствам распределения электроэнергии, защиты и коммутации устанавливаемых в контейнере

Средства учета, защиты, коммутации и распределения электроэнергии должны соответствовать действующим нормам и правилам. Допускается замена отдельных элементов на другие типы по своим характеристикам не хуже приведенных в техническом задании. При этом общая принципиальная схема должна соответствовать концепции указанной в настоящем Техническом задании.

  - Требования к мониторингу и телеуправлению оборудованием, установленным в контейнере

В соответствии с настоящим Техническим заданием для оборудования энергетического модуля  предусматривается:

•	Запуск и остановка ДГУ

•	Контроль давления масла на работающем дизеле

•	Контроль температуры охлаждающей жидкости

•	Контроль уровня топлива

•	Контроль частоты выходного напряжения генератора

•	Контроль выходного напряжение генератора

•	Контроль потребляемого тока

•	Контроль температуры внутри модуля

•	Автоматическое включение зарядного устройства пусковых АБ

•	Уровень  масла дизеля

  - Требования к технической документации

Техническая документация, поставляемая вместе с оборудованием, должна соответствовать нормативным документам, единой системе конструкторской документации (ЕСКД), выполнена на русском языке.

В состав технической документации должны входить:

- формуляр (ФО)

- ведомость эксплуатационных документов (ВЭ)

- техническое описание оборудования (назначение, устройство и принцип работы)

- инструкция по эксплуатации с детальным описанием проверок, методики проведения проверок и настройки

- схемы электрические функциональные как на модуль в целом, так и на отдельные компоненты;

- схемы электрические принципиальные как на модуль в целом, так и на отдельные компоненты;

- схемы соединений;

- технические требования к установке, подключению и эксплуатации поставляемого оборудования;

- описание оборудования управления.

Модуль «Север» или его аналог должен быть доставлен на строительную площадку, подключен к сетям электроснабжения и сдан в эксплуатацию Заказчику (в соответствии с настоящим Техническим заданием).

- Особые требования

При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенного выше перечня оборудования и стоимость работ.

Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, если при проведении Процедуры закупки на право заключить Договор на выполнение технического обслуживания и/или ремонт техники/ оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике/ оборудованию и/или необходимый объем работ/ услуг: Комплект запасных частей инструментов и приспособлений в соответствии с комплектацией поставляемого оборудования.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Требования к цене работ

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.

Требование к качеству работ и материалов

Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правила технической эксплуатации электроустановок, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).

Требования к технической документации (рабочей и исполнительной документации)

Согласовать с Заказчиком и предоставить сертификаты, паспорта и техническую документацию на поставляемое оборудование.

Требования к условиям производства работ

Работы по подключению ДГУ необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ.

Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

1) Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

2) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

3) Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

4) Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5) Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

Рис. 1 Схема расположения на территории ИЦ «Сколково»