Приложение №7

к Договору №_____________

От  «_____» ____________ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ; УТВЕРЖДАЮ:. Генеральный директор ООО «ОДПС «Сколково». ____________________; _________________А. Лумельский. "_____" ________________ 2014 г.; "_____" ________________ 2014 г..

# РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания временного водопровода

для нужд строительства ИЦ "Сколково"

Москва, 2014 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Регламент работ по техническому облуживанию и ремонту временного водопровода для нужд строительства ИЦ "Сколково" является документом, определяющим:

- состав работ по техническому облуживанию и ремонту временного водопровода для нужд строительства ИЦ "Сколково";

- порядок и сроки проведения работ по техническому облуживанию и ремонту временного водопровода для нужд строительства ИЦ "Сколково";

- порядок взаимодействия подрядчика и ООО «ОДПС Сколково» при проведении работ по техническому облуживанию и ремонту временного водопровода для нужд строительства ИЦ "Сколково".

  - Настоящий регламент предназначен для персонала подрядчика и ООО «ОДПС Сколково», принимающего участие в эксплуатации временного водопровода для нужд строительства ИЦ "Сколково".

  - Регламент вступает в силу после подписания подрядчиком и ООО «ОДПС Сколково», договора на техническое облуживание и ремонт временного водопровода для нужд строительства ИЦ "Сколково" и действует в сроки установленные данным договором.

  - При возникновении необходимости в действующий регламент вносят изменения и дополнения.

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Перечень и периодичность работ по техническому облуживанию временного водопровода приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование работ | № | Содержание работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трассы | 1.1 | Проверка наличия и исправности утепления. Визуальный осмотр. | зима* – 1 раз в неделю, лето* – 1 раз в месяц |
|  |  | 1.2 | Проверка наличия и состояния опор |  |
|  |  | 1.3 | Проверка наличия просадок грунта и завалов на трассе |  |
|  |  | 1.4 | Проверка работы системы электрообогрева (в зимний период) |  |
| 2 | Проверка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | 2.1 | Демонтаж теплоизоляции | 1 раз в месяц |
|  |  | 2.2 | Открытие-закрытие задвижки (проверка работоспособности), проверка фланцевых соединений |  |
|  |  | 2.3 | Монтаж теплоизоляции |  |
| 3 | Проверка воздушных и спускных кранов | 3.1 | Открытие-закрытие кранов (проверка работоспособности) | 1 раз в месяц |
| 4 | Обслуживание камер и узлов учета воды | 4.1 | Снятие показаний с узла учета Акрон-1 | 1 раз в месяц |
|  |  | 4.2 | Периодическая поверка узла учета Акрон-1 | 1 раз в год 27.02 |
|  |  | 4.3 | Гидроизоляция камер | 1 раз в год |
|  |  | 4.4 | Откачка воды | 1 раз в месяц |

* - зима (15 октября – 15 апреля) – 183 дня;

лето (16 апреля – 14 октября) – 182 дня.

2.2. Осмотр трассы с проверкой запорно-регулирующей арматуры осуществляется специалистами подрядчика.

2.3. При обнаружении неисправностей либо возможных неблагоприятных условий, которые могут угрожать работоспособности трубопроводов, утепления, оборудования или других конструктивных элементов временного водопровода сотрудниками ООО «ОДПС Сколково», либо других организаций информация с указанием места повреждения и его характера передается в диспетчерскую подрядчика по телефону: ______________.

  - Обслуживание кабельной системы электрообогрева и ответственность за его бесперебойную работу возлагается на:

а). ________________ - по всей длине трубопровода под изоляцией до клемной коробки;

б). ___________________ - от клемной коробки на трубопроводе.

  - При обнаружении неисправностей в работе кабельной системы электрообогрева в процессе осмотра специалисты подрядчика должны незамедлительно:

а). Слить воду с необогреваемых участков трубопроводов;

б). Уведомить дежурную службу _________________ . (Контактный телефон диспетчера _______________).

  - При среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже -10°С тупиковые участки на временном водопроводе необходимо опорожнять с полным удалением воды.

С целью обогрева участков, где невозможно слить воду (участки переходов трубопроводов под дорогой) обогрев трубопровода в зимний период необходимо осуществлять постоянно.

III. РЕМОНТ.

3.1. Ремонт трубопроводов, утепления, оборудования или других конструктивных элементов временного водопровода является внеплановым и осуществляется при возникновении аварийных ситуаций на трубопроводе. Объем и сроки работ, определяются сторонами в соответствии с договоренностью.

3.3. Подрядчик выполняет ремонт из своих материалов, своими силами, на своем оборудовании, с применением своих механизмов, стоимость которых включаются в договоре на выполнение ремонта.

3.4. Все использованные подрядчиком в процессе выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.