| № | Содержание вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Отсутствует ТЗ на строительство | Согласно действующему законодательству в этой сфере и Положению о закупках Фонда, в случае проведения закупок на строительно-монтажные работы и при наличии разработанной проектной (рабочей) документации техническое задание не является обязательным документом в составе конкурсной документации. Требования к работам, товарам (материалам), а также их характеристики и иные требования установлены в рабочей документации и проекте Договора. |
| 1.2. | Отсутствует смета на строительно-монтажные работы | В составе предоставляемой потенциальному подрядчику документации представлена оценка объема работ (с учетом материалов), по запросу предоставляется рабочая документация. В конкурсной документации указана начальная максимальная цена закупки. Перечисленных материалов достаточно для определения стоимости работ. Участники процедуры закупки при подготовке заявки должны указать расценки на работы (с учетом материалов) путем заполнения Формы «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА». Расценки участника, признанного победителем по результатам конкурса, будут использоваться для фиксации стоимости выполняемых работ. |
| 2. | Приложением №11 (Акт приема-передачи земельного участка (его части) для организации Строительной площадки проекта) договора на СМР предусмотрена передача именно земельного участка. Между тем, согласно проекту строительство ВОЛС осуществляется в существующей кабельной канализации, а не путем освоения участка под застройку. Необходимо изменение формы акта. | Предполагается, что подрядчику, который будет выполнять СМР по телекоммуникационной системе, потребуется земельный участок для размещения строительного городка, временного хранения материалов и оборудования и др. Если Заявитель сочтет, что земельный участок для размещения стройгородка на территории Центра ему не требуется, он может выйти с предложением об исключении этого приложения из проекта Договора. |
| 3. | Нет указаний, в каком виде передается кабельная канализация (оборудование кронштейнами и консолями). | В составе КД (и проекта договора) есть форма с перечислением видов и объемов работ. Среди прочего, указаны объемы монтажа консолей и кронштейнов в колодцах и коллекторе. |
| 4. | В «графике выполнения работ»: |  |
| 4.1. | Предусмотрено распределение объемов работ по месяцам. Между тем график выполнения работ зависит от строительной готовности кабельной канализации и зданий. Предлагаем дополнить документацию графиком готовности к монтажу участков кабельной канализации и зданий, либо включить соответствующие условия в договор. | К моменту начала работ по прокладке ВОК ожидается плановая готовность объектов инфраструктуры к монтажу ВОЛС. Предлагаем сформировать график выполнения работ исходя из указанных в КД сроков начала и окончания работ. |
| 4.2. | В коллекторе устанавливается 449 комплектов кронштейнов для кабельных колодцев с консолями ККЧ-6, а спецификацией РД предусмотрена поставка 339 кронштейнов и 22930 консолей ККЧ-6. Просим уточнить состав комплектов, т.к. кронштейны и консоли поставляются отдельно, и имеющее место расхождение по количеству кронштейнов и консолей в РД и Графике, а также сообщить о необходимости установки последних в количестве, предусмотренном Спецификацией. | Кронштейны и консоли рассматриваются в РД как металлоконструкции. По запросу заявителя были внесены изменения в Приложение №1 к проекту Договора (и форму КД) на выполнение строительно-монтажных работ. Произведена подробная разбивка на виды работ (включая используемые материалы |
| 4.3. | По условиям документации предусмотрен монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, хотя в РД муфты монтируются в кабельных колодцах и используется не самонесущий кабель. | Термин в конкурсной документации откорректирован |
| 4.4. | Предусмотрено проведение входного контроля оптических кабелей с измерением 1232 ОВ. При поставке кабеля катушками по 4 км количество измерений составит 3800. Просим пояснить расхождение в количестве измерений. | Объем уточнен. См. изменения приложения №1 к проекту Договора на выполнение строительно-монтажных работ |
| 4.5. | В РД не предусмотрена герметизация каналов, не определено, как герметизируются каналы – только занимаемые или все по трассе прокладки. | См. изменения приложения №1 к проекту Договора на выполнение строительно-монтажных работ |
| 4.6. | Предусмотрено измерение 30 276 волокон на смонтированном участке в одном направлении. Между тем, всего на оптических кроссах разваривается 12 672 волокна, что соответствует 6 336 волокнам на смонтированных участках. Просим пояснить расхождение. | Потенциальным участникам процедуры закупки предлагается внимательнее отнестись к схеме распределения оптических волокон в составе РД, предоставляемой в соответствии описанными в конкурсной документации требованиями и процедурами. |
| 4.7. | П.18 предусмотрена поставка аварийного запаса ВОЛС-ЛКС, в Спецификации РД эта позиция в перечне поставки отсутствует. | Конкурсная документация дополнена соответствующим документом. |
| 4.8. | Предусмотрено: |  |
|  | - монтаж 130 оптических муфт, а Спецификацией РД – поставка 92 муфт | Объем уточнен. См. изменения приложения №1 к проекту Договора на выполнение строительно-монтажных работ |
|  | - монтаж 107 оптических кроссов, а Спецификацией РД – 99 оптических кроссов. | Объем уточнен. См. изменения приложения №1 к проекту Договора на выполнение строительно-монтажных работ |
|  | Просим предоставить недостающие части рабочей документации и , при необходимости, внести изменения в КД | Дополнительно предоставляется спецификация аварийного запаса, в КД внесены корректировки |