ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по наладке и интеграции, включая приобретение сопутствующего оборудования и программного обеспечения, систем охранно-пожарной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией корпуса №5 в комплексную систему безопасности объекта Штаб строительства по адресу: г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", ул. Луговая д. 4. |  |  |
| 1. Назначение системы. |  |  |
| 1 | Интегрированные системы безопасности (ИСБ) представляют собой совокупность технических средств обеспечения безопасности объекта, объединенных на основе единого программного комплекса в общую информационную среду с единой базой данных. |  |
| 2. Цель создания системы. |  |  |
| 1 | Целью создания системы является интеграция систем безопасности корпуса 5 в существующие системы безопасности комплекса с выводом информационных сигналов на автоматизированные рабочие места поста центрального наблюдения в корпусе 1. |  |
| 3. Характеристика объекта. |  |  |
| 1 | Корпус № 5 представляет из себя капитальное здание без подвала, этажность – 3 надземных этажа. На объекте установлены и локально функционируют следующие системы безопасности: пожарная сигнализация, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, система охранного телевидения, система оповещения и управления эвакуацией. На первом этаже расположено серверное помещение (далее - Серверная корпуса № 5). В корпусе № 1 находится помещение пульта технических средств охраны (далее - ПТСО). В корпусе № 2 находится серверное помещение, расположенное на цокольном этаже (далее - Серверная корпуса № 2). Сигналы от оконечного оборудования систем безопасности корпуса № 5 поступают, по внешним линиям связи, на оборудование в Серверную корпуса № 2 и в ПТСО. |  |
| 4. Требования к системе. |  |  |
| 1 | Необходимо выполнить работы по интеграции указанных систем корпуса № 5 в комплексную систему безопасности объекта, обеспечить бесперебойное функционирование и согласованную работу новых участков безопасности с центральным существующим оборудованием и выводом информационных сигналов в помещение ПТСО на АРМы и УРМ оператора. Перед началом выполнения работ необходимо проверить работоспособность каналов связи между корпусом №5, Серверной корпуса №2, ПТСО корпуса №1. |  |
| 2 | Для системы охранного телевидения (видеонаблюдения) необходимо осуществить следующие мероприятия: 1. Закупить, установить и настроить ПО "Интеллект" (лицензии на подключение 30 видеокамер); 2. Закупить, установить и настроить ПО "Интеллект" (удаленное рабочее место - 1 ед.); 3. Закупить, установить и настроить ПО "Интеллект" (ядро системы - 1 ед.); 4. Закупить, установить и настроить ПО "Microsoft" Windows Server 2008 R2 Standart - 1 ед.; 5. Закупить и установить жесткие диски (HDD) на существующий сервер IBM в серверной цокольного этажа кор. 2 - 2 ед.; 6. Закупить и установить мониторы в ПТСО - 2 ед.; 7. Демонтировать и переустановить видеокамеры периметрального наблюдения кор. 5 - 7 ед.; 8. Настроить внутренние и наружные видеокамеры кор. 5 - 17 ед.; 9. Запрограммировать УРМ системы видеонаблюдения ДО "Полёт" в ПТСО на 80 видеокамер; 10. Установить в ПТСО KVM-переключатель и беспроводную мышь на УРМ оператора. |  |
| 3 | Для системы автоматической пожарной сигнализации необходимо осуществить следующие мероприятия: 1. Программирование пожарных извещателей кор. 5 на АРМ оператора ПТСО - 90 ед.; 2. SCADA программирование и создание мнемосхем на АРМ оператора ПТСО (графическая поддержка) - 90 ед. |  |
| 4 | Для системы автоматической охранной сигнализации необходимо осуществить следующие мероприятия: 1. Программирование охранных извещателей кор. 5 на АРМ оператора ПТСО - 150 ед.; 2. SCADA программирование и создание мнемосхем на АРМ оператора ПТСО (графическая поддержка) - 150 ед. |  |
| 5 | Для системы оповещения и управления эвакуацией необходимо осуществить следующие мероприятия: 1. Проверка и настройка системы в кор. 5 - 10 громкоговорителей. |  |
| 6 | Для системы контроля и управления доступом необходимо осуществить следующие мероприятия: 1. Демонтировать и установить два замка с электромагнитными защелками (кор. 5, 2) - 2 ед.. |  |
| 7 | Перечень приобретаемого оборудования и материалов: 1. ПО "Интеллект"- подключение камеры - 30 шт.; 2. ПО - система защиты (Guardant) - 1 шт.; 3. ПО "Интеллект" - удаленное рабочее место - 1 шт.; 4. ПО "Интеллект" - ядро системы - 1 шт.; 5. Лицензии Windows server 2008 R2 Стандарт - 1 шт.; 6. Жесткий диск Lenovo 39M4514 (500 Gb) - 2 шт.; 7. Монитор Panasonic TX-L42DT50 - 2 шт.; 8. Gembird USB - PS/2 конвертер - 1 шт.; 9. HP 8300 Elite Miditower с лицензией Windows 7 - 1 шт.; 10. Видеокарта AMD (ATI) Radeon HD 6350 HP PCI-E 512Mb (QK638AA) - 1 шт.; 11. EL480 Abloy - Электромеханическая защелка - 2 шт.; 12. KVM - переключатель Aten CS1754 - 1 шт.; 13. ATEN 2L-5303U (USB длина 3м) - 2 шт.; 14. Мышь беспроводная - 1 шт. |  |
| 5. Состав и содержание работ по созданию системы. |  |  |
| 1 | Разработка рабочей документации и утверждение ее Заказчиком; |  |
| 2 | Закупка оборудования и материалов согласно разработанной спецификации; |  |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ; |  |
| 4 | Выполнение пуско-наладочных работ; |  |
| 5 | Проведение индивидуальных испытаний; |  |
| 6 | Подготовка исполнительной документации; |  |
| 7 | Подготовка руководства пользователя; |  |
| 8 | Сдача системы в эксплуатацию. |  |
| 6. Требования к документированию. |  |  |
| 1 | Перед началом выполнения работ Подрядчиком разрабатывается по действующим стандартам РФ и утверждается у Заказчика рабочая документация (РД). После завершения работ, Подрядчиком подготавливается и передаётся Заказчику следующая документация: - Альбомы ИД (рабочие чертежи, структ. и принц. схемы, спецификации, каб. журнал, таблицы каб. соединений и т.д.) - Акты освидетельствования скрытых работ; - Протоколы измерения изоляции электропроводок; - Протоколы измерения сопротивления шлейфа; - Программа проведения ПНР; - Акт об окончании ПНР; - Отчет о проведении ПНР; - Ведомость смонтированного оборудования; - Программа проведения индивидуальных испытаний; - Акт о проведении индивидуальных испытаний; - Сертификаты соответствий нормам РФ и пожарным требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения; - Паспорта на оборудование; - Акт о приемке технических средств в эксплуатацию; - Ведомость смонтированного оборудования; - Руководство пользователя; - Дистрибутивы программного обеспечения на электронном носителе в оригинальной упаковке; - Реестр представляемой документации. |  |
| 2 | Рабочая и исполнительная документация передается Заказчику в бумажном виде в четырех экземплярах и в электронном виде (компакт-диск, флэш-карта) в четырех экземплярах. При этом все чертежи передаются в формате DWG, текстовая часть в формате PDF, Word, RTF. |  |
| 7. Нормативные документы. |  |  |
| 1 | При реализации проекта следует руководствоваться нижеперечисленной и прочей действующей нормативной и руководящей документацией : ГОСТ Р 51558-2008 - Средства и системы охранные телевизионные. ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" Р 78.36.002-2010 "Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных" Р 78.36.003-99 "Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты" Р 78.36.008-99 "Рекомендации. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов" СП 5.13130.2013 (с изм.1) "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 6.13130.2013 "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности." СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств." |  |
| 8. Дополнительные условия. |  |  |
|  | После окончания работ работоспособность системы должна быть также опробована совместно Подрядчиком и Заказчиком. |  |
| 2. Объемы и перечень работ указаны ориентировочно для целей подготовки Предложений Участниками и на этапе заключения Договора должны быть уточнены и согласованы с Заказчиком. |  |  |
| При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенной выше таблицы и указывает общую стоимость ремонтных работ. |  |  |
| 3. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: |  |  |
| 1 | Требования к цене работ | В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расчёт стоимости работ выполнять в ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен (Нормативная база 2014г.). Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете. Указанные в настоящем ТЗ объемы, размеры и количества являются ориентировочными и должны быть уточнены Подрядчиком и согласованы с Заказчиком на стадии заключения Договора. |
| 2 | Требование к качеству работ и материалов | Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). |
| 3 | Требования к технической документации (рабочей и исполнительной документации) | Перед началом работ выполнить и согласовать с Заказчиком планировочные и инженерные решения. По необходимости выполнить Рабочую документацию для согласования и подтверждения соответствия действующим ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другим нормативным документам. Выполнить Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде (в формате DWG, DOC, PDF). |
| 4 | Требования к условиям производства работ | Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Выполнять демонтажные работы без повреждения существующих несущих конструкций, эксплуатируемых конструкций, инженерных систем. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность существующего и эксплуатирующегося оборудования Заказчика. При повреждении оборудования Заказчика, расходы на их восстановление принимает на себя Подрядчик. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика. |
| 4. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Гарантия на выполненные работы сроком 2 (два) года; срок выполнения работ 21(двадцать один) календарный день с даты заключения договора. Гарантия на применяемое оборудование согласно гарантии производителя, но не менее 1 (одного) года. |  |  |
| 5. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ; наличие СРО обязательно. |  |  |
| 6. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки: |  |  |
| а. | Наличие в штате компании собственной команды специалистов. |  |
| б. | Опыт работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг не менее 5 (пяти) лет. |  |
| в. | Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ. |  |
| г. | Наличие необходимой техники и оборудования. |  |