Приложение 1

к Договору № ________________________ от ______________________ 2014 г.

Техническое задание

Центры коллективного пользования Технопарка Сколково

по адресу: Россия, г. Москва, Инновационный центр «Сколково»

1. Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Назначение объекта | Объект гражданского строительства. |
| 1.2 | Технико-экономические показатели | Объект «Технопарк» представляет собой комплекс зданий и сооружений, состоящий из четырех корпусов (корпуса 1. 2, 3А, 3В, атриум), а также подземной части (3С) соединенных между собой подземными и надземными переходами: ориентировочные размеры в плане 300.0х150.0 м. Высота зданий технопарка составляет не более 30.0 м от уровня 1-го этажа; отметки уровня земли в различных точках по периметру здания различны. Здания корпусов 3А и 3В Технопарка должны быть соединены крытым переходом, с проектом «Объект «Бизнес-Центр Галерея» на Севере. Крытое пространство между зданиями корпусов 3A и 3B формирует атриум. Строительство предполагается в три очереди. Очередь 1: корпуса 3А, 3В и 3С, ориентировочная общая площадь первой очереди по СНиП 92 260 м2 (в том числе предприятия торговли и услуг, конференц зал и шоу румы). Очередь 2: корпус 2, ориентировочная площадь второй очереди по СНиП 34 812 м2. Очередь 3: корпус 1, ориентировочная площадь 3 третьей очереди по СНиП 31 768 м2. Примечание: Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий определяются в соответствии со СНиП 31-06-2009, утвержденных Приказом Минрегиона России от 1 сентября 2009 г. N 390 и вводится в действие с 1 января 2010 г. |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | 2,06 |
| 1.4 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.5 | Категория сложности проекта | Согласно статье 48.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» - не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. Вышеуказанная категория сложности проекта должна быть рассмотрена Генеральным проектировщиком на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативных требований и в случае необходимости откорректирована по согласованию с Заказчиком. |
| 1.6 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная техническая документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП.118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения», пунктом 12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации, применяемыми к данному типу объектов. Проектировщик передает Заказчику результаты проектных работ в следующем формате и количестве: - 4 (четыре) комплекта Документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации. - 2 (две) дополнительные копии чертежей /уменьшенных в формат А3. Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: Все чертежи должны быть в формате AutoCAD 2011. Чертежи должны быть аккуратными, правильными, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными спецификациями и иметь унифицированный вид. Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах. Элементы файла выполняются только в двухмерном (плоском) формате. Документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации. |
| 1.7 | Исходно-разрешительная документация | Документация объекта капитального строительства «Технопарк» стадии ПД (положительное заключение экспертизы Фонда №016-Ф-63-ЭК, разрешение на строительство №003-Ф-62-РС). Рабочая документация центров коллективного пользования объекта Технопарк Сколково. Список оборудования центров коллективного пользования. |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. | Общая информация | Центры коллективного пользования (далее ЦКП) по настоящему Техническому заданию включают следующие виды. 1. Мультидисциплинарные ЦКП, услуги которых востребованы большинством кластеров (выбираются по востребованности участниками). 2. Профильные ЦКП, услуги которых требуются в рамках, как правило, единичного кластера, необходимые для развития приоритетных направлений разработок участников (выбираются профильными кластерами). 3. Мастерские, созданные для поддержания творческой атмосферы в Технопарке. |
| 2.2. | Основные требования | Уточнить ориентировочный список оборудования ЦКП (Приложение 1) и сформировать финальный список оборудования (далее – Финальный список), согласовав его с Заказчиком в сроки, указанные в Договоре для Списка предоставляемых подрядчиком материалов (Приложение 3). В соответствии с Финальным списком оборудования ЦКП определить производителей и модели оборудования, разработать проектную техническую документацию по размещению, монтажу и пуско-наладке оборудования ЦКП размещенных в первой очереди объекта с учетом существующих архитектурно-планировочных и инженерных решений. В соответствии с Финальным списком оборудования расположить ЦКП на площадях, выделенных под ЦКП, с учетом существующих архитектурно-планировочных и инженерных решений. Проектировщик после согласования списков оборудования разрабатывает проект рационального распределения однотипного оборудования между мультидисциплинарными и профильными ЦКП с учетом следующего. - Дорогостоящее оборудование для обеспечения его максимальной загрузки и профессионального использования предпочтительно размещать в мультидисциплинарных ЦКП. - Профильные лаборатории должны быть функционально полными с учетом возможности пользования оборудованием по п.1 выше. - Исполнитель предоставляет минимально возможный функциональный состав профильных лабораторий, а также дополнительное оборудование в приоритетном порядке. - Если по технологическим причинам оборудование должно дублироваться, Исполнитель дает обоснование такого дублирования. - Взаимное расположение ЦКП, включая лаборантские помещения и коворкинги для оперативной обработки результатов, должно обеспечивать удобство его обслуживания техническим персоналом. Проект рационального размещения оборудования согласуется с Заказчиком. На основании согласованного распределения оборудования разрабатываются Финальный список оборудования и другая необходимая техническая документация по проекту. Произвести оптимизацию помещений ЦКП «Биомедсервисы» и размещения на освободившихся площадях оборудования ЦКП «Метрология» и других ЦКП из Приложения 1 к настоящему Техническому заданию. Проработать возможность и дать предложения по оптимальному расположению ЦКП Слесарная мастерская, ЦКП Виртуальное моделирование, ЦКП Радиомонтажная мастерская, ЦКП Мастерская по проверке электронных узлов для обеспечения удобства доступа и взаимодействия между участниками. Предложенное расположение оборудования по ЦКП с учетом, в том числе, энергопотребления, согласовать с Заказчиком в сроки, указанные в Приложении 3 к Договору. Предоставить паспорта и другую сопроводительную документацию (сертификаты, свидетельства о внесении в реестры и т.д.) на каждую единицу оборудования Финального списка ЦКП. Предоставить список потенциальных производителей оборудования - не менее трех на каждую единицу оборудования Финального списка ЦКП (если применимо), а также цену покупки и доставки до территории ИЦ Сколково по каждому производителю с учетом всех накладных расходов. Предоставить технологические карты по монтажу и пуско-наладке каждой единицы оборудования ЦКП согласно Финального списка (для ЦКП, мастерских и профильных лабораторий). При составлении сметных расчетов и смет в них раздельно определять стоимость: – оборудования Финального списка, предназначенного для мультидисциплинарных ЦКП ; – оборудования Финального списка для профильных ЦКП; – оборудования Финального списка для ЦКП мастерские. Список предоставляемых Подрядчиком материалов указан в Приложении 3. |
| 2.3 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. | Основные архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные и инженерные решения, включая требования по энергообеспечению должны соответствовать текущим планировочным решения представленным в проектной документации объекта капитального строительства «Технопарк» стадии ПД (положительное заключение экспертизы Фонда №016-Ф-63-ЭК, разрешение на строительство №003-Ф-62-РС) и РД. |
| 2.4 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, | Перечень технологических процессов, состав и назначение основного и вспомогательного технологического оборудования определяются на основании предоставляемых Заказчиком исходных данных. Принятые технологические решения должны: – обеспечивать функционирование центров коллективного пользования в соответствии с принятым режимом работы; – предусматривать непрерывную работу технологического оборудования и эксплуатации вспомогательных инженерных систем; – обеспечивать соблюдение основных требований по защите персонала от неблагоприятных факторов, охране труда персонала. Технологические решения должны обеспечивать: – минимальное время по подготовке оборудования к работе; – организация размещения основного и вспомогательного оборудования должна иметь оптимальную конфигурацию для удобства обслуживания и эксплуатации; – расположение технологического и инженерного оборудования и сетей должно позволять проводить техническое обслуживание, ремонт и очистку; – всё технологическое и инженерное оборудование должно быть сертифицировано в Российской Федерации, быть новым, отвечать требованиям энергоэффективности, ремонтопригодности, надёжности, экологичности, эргономичности и травмобезопасности; –– измерительные приборы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, иметь сертификат об утверждении средств измерений, свидетельство об утверждении типа, техническое описание, технический паспорт, руководство по эксплуатации, программное обеспечение – всё на русском языке. -размещение оборудования должно: --обеспечивать отсутствие взаимного влияния, ухудшающего рабочие характеристики; --должно учитывать расширение парка приборов и группировки однотипного оборудования в пределах одной зоны в последующем; --наличие смежных технических помещений для обеспечения удобства обслуживания техническим персоналом однотипного оборудования; - наличие помещений (коворкинга) для оперативной компьютерной обработки результатов измерений в непосредственной близости к ЦКП. Основные архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные и инженерные решения, включая требования по энергообеспечению должны соответствовать текущим планировочным решениям, представленным в проектной документации объекта капитального строительства «Технопарк» стадии ПД (положительное заключение экспертизы Фонда №016-Ф-63-ЭК, разрешение на строительство №003-Ф-62-РС) и РД. Параметры энергопотребления и потребления других ресурсов по отдельным помещениям не должны превышать величины, заложенные в проектной документации стадии ПД и РД. Проектные решения должны предусматривать выполнение требований к безопасности и гигиене труда в соответствии с действующей нормативной документацией. Общие мероприятия по охране труда планируются в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и санитарно-гигиенических нормативов. Проектными решениями следует обеспечить уровень электромагнитного излучения, вибраций, шума соответствующий требованиям комплекса государственных стандартов системы безопасности труда. Проектом должна быть обеспечена безопасная и надежная работа оборудования в штатном режиме эксплуатации и безопасное отключение в режимах проектных аварий. Проектная документация должна предусматривать компоновку оборудования, обеспечивающую удобство и безопасность при монтаже, эксплуатации, ремонте или замене оборудования. Принимаемые проектные решения должны отвечать действующим стандартам по уровню производства и экологической безопасности. Технологические схемы соответствовать требованиям федеральных законов в области охраны окружающей среды (Закон № 7-ФЗ «О защите окружающей среды») и государственной системы стандартов в области охраны окружающей среды. |
| 2.5 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | Разработать сметную документацию на строительство объектов согласно сметно-нормативной базе ФЕР-2011 (в редакции 2008/2009 г.) у четом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. в соответствии с положениями Требований к сметному разделу проектной документации и рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии (Приложение №2 к настоящему Заданию на проектирование). |

3. Дополнительные требования

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Перед разработкой Технической документации, разработать и представить Заказчику на утверждение планировочную концепцию, техническое задание. |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. «Список оборудования центров коллективного пользования» – на 23х листах.

Приложение № 2. «Требования к составлению сметной документации при разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов инновационного центра «Сколково», финансируемое за счет средств субсидий», утвержденные Приказом № 180 от 19.12.2012г. – на 6-ти листах.

Приложение № 3. «Список предоставляемых подрядчиком материалов». - на 1 листе.

Приложение № 1

К Техническому заданию

Центры коллективного пользования Технопарка Сколково.

Список оборудования центров коллективного пользования

| № п/п | ЦКП "Метрология" |
| --- | --- |
| 1 | Атомно-силовой микроскоп AFM (Биологический) |
| 2 | Хромато-масс-спетрометр (GC-MS) или газовый хроматограф с масс-спектрометром |
| 3 | Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром (HPLC) |
| 4 | Дифференциальный сканирующий калориметр |
| 5 | Сканирующий электронный микроскоп FIB с рентгеновским энерго-дисперсионным микроанализатором (EDAX) |
| 6 | Автоматизированный сканирующий зондовый микроскоп (SPM) |
| 7 | Рентгеновский микроскоп (томограф) |
| 8 | Просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения (TEM) |
| 9 | Стилусный профилометр |
| 10 | Автоматический макро/микро/нанотвердомер |
| 11 | Малоугловой рентгеновский дифрактомер Определение фазового состава твердых поликристаллических образцов |
| 12 | Рентгеновский дифрактометр |
| 13 | Рентгеновский флюоресцентный микроанализатор |
| 14 | Оборудование подготовки образцов для оптической, электронной и ионной микроскопии |
| 15 | Оптический микроскоп |
| 16 | Лазерный сканирующий микроскоп (Настольный конфокальный оптический микроскоп) |
| 17 | Настольный сканирующий электронный микроскоп (SEM) |
| 18 | Рамановский спектометр со встроенной сканирующей зондовой системой |
| 19 | ИК Фурье-спектрометр высокого разрешения и с широким спектральным диапазоном |
| 20 | УФ-видимый спектрометр |
| 21 | Спектрофотометр, нефелометр |
| 22 | ЯМР Спектрометр 600 MHz |
| 23 | Оборудование нанесения тонкопленочных покрытий CVD |
| 24 | Лабораторные прецизионные весы |
| № п/п | ЦКП "Прототипирование" |
| 1 | Фрезерный станок с ЧПУ |
| 2 | Токарный станок с ЧПУ |
| 3 | Прецезионный настольный фрезерный станок, позволяющий обрабатывать заготовки из фольгрованного текститолита для производства электронных плат. |
| 4 | Настольный цифровой токарный станок. |
| 5 | Контрольно-измерительное оборудование |
| 6 | Оснастка: режущий инструмент, шлифовальный станок, полировка |
| 7 | Универсальные принадлежности для оборудования |
| 8 | Ручной отрезной станок |
| 9 | Гидравлический координатно-пробивной пресс |
| 10 | Станок гидроабразивной резки |
| 11 | Сверлильный станок |
| 12 | Станок для раскройки металла |
| 13 | Полуавтоматическая система для установки SMD-компонентов |
| 14 | Автоматическая установка поверхностного монтажа |
| 15 | 3D Принтер (АБС) |
| 16 | 3D Принтер (фотополимер) |
| 17 | Настольный цифровой 3d-сканер |
| 18 | Покрасочный участок (Section of painting (includes Paint Spray Booth and electric equip, Powder Coating Booth, Gas Oven, Powder Gun) |
| 19 | Набор необходимого ручного и электроинструмента. |
| 18 | Электроэрозионная обработка |
| № п/п | ЦКП виртуального моделирования (CAD,CAE) |
| 1 | Настольный цифровой 3d-сканер |
| 2 | Вычислительный кластер на процессорах общего назначения 100 Терафлоп в конфигурации с 1ГБ ОЗУ на одно ядро и 25% графическими ускорителями . с ПО которое поддерживает MPI + все системы отладки и управления потоками |
| 3 | Набор средств разработки программ от Intel: компиляторы, библиотеки программных примитивов и численных методов, отладчик, профайлер, кластерные инструменты и пр. |
| 4 | Matlab (http://www.mathworks.com/products/matlab/) Digital Signal Proccessing, Image processing etc. |
| 5 | Autodesk Simulation: AutoDesk Inventor Professional 2014 (Сетевая лицензия), Autodesk 3ds Max 2014 (Сетевая лицензия) |
| 6 | CATIA 2, Solidworks(SolidWorks Premium и пакеты SolidWorks (Enterprise PDM; Motion; Toolbox; SWR Электрика; CircuitWorks; OptisWorks; CamWorks; SWR Еухнология; IMSVerify; DFM{press; 3DVIA) |
| 7 | ANSYS (ANSYS Inc.): ANSYS Designer RF, ANSYS HFSS |
| 8 | COMSOL |
| 9 | Программное обеспечение для электромагнитного, электромеханического и электрохимического моделирования |
| 10 | Оборудование и программное обеспечение для проектирования установок и моделирования химических (горение, катализ) и физических (гидравлика, тепломассообмен, электромагнетизм, оптика, взаимодействие излучения с веществом) процессов |
| № п/п | ЦКП Слесарная мастерская |
| 1 | Настольный цифровой токарный/фрезерный станок. |
| 2 | Контрольно-измерительное оборудование |
| 3 | Оснастка: режущий инструмент, шлифовальный станок, полировка |
| 4 | Универсальные принадлежности для оборудования |
| 5 | Ручной отрезной станок |
| 6 | Устройство лазерной резки/гравировки мощностью 35-60 Вт. |
| 7 | Сверлильный станок |
| 8 | Станок для раскройки металла |
| 9 | Набор необходимого ручного и электроинструмента |
| 10 | Лазерный микрометр |
| 11 | Заточной инструмент |
| № п/п | ЦКП Радиомонтажная мастерская |
| 1 | Паяльные комплексы, в том числе с программируемым термопрофилем для инфракрасной пайки и демонтажа, а также контактной пайки и демонтажа |
| 2 | Настольный фрезерный станок для производства печатных плат. |
| 3 | Прецизионный отрезной станок |
| 4 | Измерители LCR и импеданса |
| № п/п | ЦКП Мастерская по проверке электронных узлов |
| 1 | Набор контрольно-измерительной аппаратуры (осциллографы, генераторы стандартных сигналов, источники питания, программируемые многоканальные источники питания импульсные и постоянного тока, высокотоковые бустеры, электронная нагрузка и нагрузочные модули, в том числе программируемые |
| 2 | Многоканальные измерительные системы ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, осцилографы, мультиметры; |
| 3 | Климатическая камера для испытания электронных узлов |
| № п/п | Универсальный измерительный стенд (+ датчики температуры, давления) |
| 1 | ПО и аппаратурная часть комплекса по сбору данных от разнообразных датчиков для измерения состояния сложных стендов |
| 2 | Набор датчиков давления, температуры, мощности излучения, расхода, теплового потока и проч. |
| 3 | Набор для виртуального моделирования сложных систем, включая гибридные |
| № п/п | Лаборатория "Тестирование аккумуляторов" |
| 1 | Климокамера |
| 2 | Стенд сертификационных испытаний систем накопления электрической энергии и элементов таких систем (ячеек, сборок, батарей, систем управления накопителями) в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ; |
| 3 | Лабораторные блоки питания, программируемые многоканальные источники питания импульсные и постоянного тока, высокотоковые бустеры, электронная нагрузка и нагрузочные модули, в том числе программируемые |
| 4 | Измерители LCR и импеданса |
| 5 | Потенциостаты |
| 6 | Вакуумный дегидратор |
| 7 | Термометр |
| № п/п | Лаборатория "Тестирование топливных элементов" |
| 1 | Климокамера |
| 2 | Стенд сертификационных испытаний систем накопления электрической энергии и элементов таких систем (ячеек, сборок, батарей, систем управления накопителями) в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ; ISO) |
| 3 | Сканирующая электрохимическая лаборатория, климатические камеры, вибростенд (vibration tester), измерители концентрации кислоты (portable density meter), измерители параметров безопасности электрооборудования; тепловизоры; |
| 4 | Потенциостаты |
| 6 | Муфельная печь |
| 7 | Вакуумный дегидратор |
| 8 | Термометр |
| № п/п | Лаборатория "Гидравлические и пневматические испытания" |
| 1 | Пресс гидравлический |
| 2 | Гидравлический испытательный пресс |
| 3 | Испытательная механическая машина для циклических испытаний |
| 3 | Комплекс контролльно-измерительной аппаратуры |
| № п/п | Лаборатория "Испытания электротехнического оборудования" |
| 1 | Оборудование тестирования ЕМС |
| 2 | Оборудование для измерений электропроводности |
| 3 | Вольтметры |
| 4 | Оборудование для измерения диэлектрической проницаемости |
| 5 | Многоканальный осциллографы |
| 6 | Лабораторные блоки питания, программируемые многоканальные источники питания импульсные и постоянного тока, высокотоковые бустеры, электронная нагрузка и нагрузочные модули, в том числе программируемые |
| 7 | Многоканальные измерительные системы ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, аналого-цифровые преобразователи, осцилографы, мультиметры, тепловизор |
| 8 | Измерители LCR и импеданса |
| № п/п | Лаборатория "Испытания материалов и покрытий" |
| 1 | Автоматический макро/микро/нанотвердомер |
| 2 | Оптический микроскоп |
| 3 | Настольный сканирующий электронный микроскоп (SEM) |
| 4 | Оборудование тестирования на коррозионную стойкость |
| 5 | Приборы для испытания на изгиб/кручение |
| 6 | Твердомер по Роквеллу, Виккерсу |
| 7 | Оборудование для измерения теплопроводности (калориметр) |
| 8 | Оборудование для термомеханического анализа (динамического механического температурного анализа), включая испытания огнеупорных материалов |
| 9 | Муфельная печь |
| 10 | Широкополосный потенциостат/гальваностат |
| 11 | Комплекс дефектоскопов для неразрушающего контроля материалов |
| 12 | Лазерный микрометр |
| 13 | Испытательная механическая машина |
| 14 | Испытательный стенд на ползучесть и длительную прочность |
| 15 | Испытательный стенд на цикловую усталость (сжатие, растяжение, изгиб с вращением) |
| 16 | Испытательный стенд на ударную вязкость |
| 17 | Станция пробоподготовки |
| 18 | Инвертированный оптический микроскоп |
| 19 | Прибор для измерения магнитной проницаемости |
| 21 | Приборы для испытания на изгиб/кручение |
| 22 | Оборудование для измерений электропроводности |
| 23 | Оборудование для измерения теплопроводности (калориметр) |
| 24 | Оборудование для термомеханического анализа (динамического механического температурного анализа), включая испытания огнеупорных материалов |
| 25 | Оборудование для измерения диэлектрической проницаемости |
| 26 | Испытательная механическая машина |
| 27 | Испытательный стенд на ползучесть и длительную прочность |
| 28 | Испытательный стенд на цикловую усталость (сжатие, растяжение, изгиб с вращением) |
| 29 | Испытательный стенд на ударную вязкость |
| 30 | Климокамера |
| № п/п | Стенд с газовой аппаратурой |
| 1 | Генератор водорода (электролизер) |
| 2 | Система хранения технических газов (баллоны под давление, баллоны с металгидридом) |
| 3 | Газоанализатор |
| 4 | Системы контроля расхода и составления смеси газов |
| № п/п | Лаборатория "Тепломассопереноса" |
| 1 | Стенды для исследования теплообменных процессов |
| 2 | Тепловизоры |
| 3 | Калориметры |
| № п/п | Лаборатория "Наноструктурированнных покрытий CVD, PECVD напыление" |
| 1 | Стилусный профилометр |
| 2 | Автоматический макро/микро/нанотвердомер |
| 3 | Рентгеновский флюоресцентный микроанализатор |
| 4 | Оптический микроскоп |
| 5 | Настольный сканирующий электронный микроскоп (SEM) |
| 6 | Оборудование нанесения тонкопленочных покрытий CVD |
| 7 | Установка магнетронного/термовакуумного напыления |
| 8 | Установка для нанесения тонких пленок (spin coater) |
| 9 | Комплексный измеритель адгезии, износа, трещиностойкости, нанотвердости, шероховатости, трения, скретч тестирования, фазового состояния |
| 10 | Эллипсометр |
| № п/п | Оборудование для операций с промгазами |
| 1 | Хранение, доставка и утилизация технических газов |
| 2 | Станция распределения жидкого азота |
| № п/п | Лаборатория "Космического приборостроения" |
| 1 | Оптический микроскоп |
| 2 | Настольный сканирующий электронный микроскоп (SEM) |
| 3 | Климо-барокамера |
| 4 | Программное обеспечение для электромагнитного, электромеханического и электрохимического моделирования |
| 5 | Многоканальные измерительные системы ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, аналого-цифровые преобразователи, осцилографы, мультиметры, другое оборудование для оснащения стендов, тепловизоры и калориметры; |
| 6 | Мультиметры, измерители сопротивления заземления |
| 7 |  |
| 8 | Измерители LCR и импеданса |
| № п/п | Испытательная лаборатория микроспутниковых технологий КТ |
| 2 | Вибростенд до 100 кг |
| 3 | Поворотный стол для вибростенда |
| 4 | Термовакуумная камера 3 куб.м. |
| 5 | Термовакуумная камера 1 куб.м |
| 6 | Камера тепла и холода 0,3 куб.м |
| 7 | Камера тепла и холода 1 куб.м |
| 8 | Безэховая камера 100 куб.м |
| 9 | Тестовое обоурдование ( комплект) |
| 10 | Эмуляторы сигналов GPS, ГЛОНАС, других систем |
| № п/п | Комплекс для разработки лазерных систем |
| 1 | Оптический стол 3 х 1.2 м -2 шт, 2 х 1м – 4 шт. |
| 2 | Комплект оптомеханических элементов – 5 шт. |
| 3 | Диагностическое оборудование (измерители длительности импульса, энергии, контраста и т.д.) |
| 4 | Юстировочные лазеры – 2 шт. |
| 5 | Комплекс оптических спектрометров (Раман, видимый, ИК, УФ) |
| № п/п | Лазеры и их применение |
| 1 | Оптический стол 3 х 1.2 м -2 шт, 2 х 1м – 4 шт. |
| 2 | Комплект оптомеханических элементов – 5 шт. |
| 3 | Диагностическое оборудование (измерители длительности импульса, энергии, контраста и т.д.) |
| 4 | Юстировочные лазеры – 2 шт. |
| № п/п | Лаборатория "Секвенирование" |
| 1 | Геномный секвенатор NextSeq 500 с принадлежностями |
| 2 | Высокопроизводительный сервер Compute Standard System в стандартной конфигурации для анализа и хранения данных, полученных с помощью системы высокопроизводительного секвенирования HiSeq |
| 3 | Оптический микроскоп |
| 4 | Лабораторные прецизионные весы |
| 5 | Спектрофотометр с термоблоком и датчиком рН |
| 6 | Перчаточный бокс |
| 7 | Аппарат вторичной массспектрометрии (Secondary ion mass spectrometr) |
| 8 | Лазерный анализатор частиц |
| 9 | Газовый хроматограф/квадрупольный масс-спектрометр с префильтром (FT-IR Spectroscopy Microscopy and Imaging Package) |
| 10 | Атомно-абсорбционный спектрометр |
| 11 | Стереомикроскоп |
| 12 | pH-метр |
| 13 | Проточный цитофлюориметр (10 цветов, 3 лазера); |
| 14 | Высокоскоростной сортер клеток; |
| 15 | Автоклав |
| 16 | Сканер для микрочипов |
| 17 | Титратор Фишера |
| 18 | Склад с реактивами |
| № п/п | Лаборатория "Протеомика" |
| 1 | Хромато-масс-спетрометр (GC-MS) или газовый хроматограф с масс-спектрометром |
| 2 | Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром (HPLC) |
| 3 | Дифференциальный сканирующий калориметр |
| 4 | Рентгеновский флюоресцентный микроанализатор |
| 5 | Оборудование подготовки образцов для оптической, электронной и ионной микроскопии |
| 6 | Оптический микроскоп |
| 7 | Лазерный сканирующий микроскоп (Настольный конфокальный оптический микроскоп) |
| 8 | Настольный сканирующий электронный микроскоп (SEM) |
| 9 | Рамановский спектометр со встроенной сканирующей зондовой системой |
| 10 | ИК Фурье-спектрометр высокого разрешения и с широким спектральным диапазоном |
| 11 | УФ-видимый спектрометр |
| 12 | Спектрофотометр, нефелометр |
| 13 | ЯМР Спектрометр 600 MHz |
| 14 | Лабораторные прецизионные весы |
| 15 | Спектрофотометр с термоблоком и датчиком рН |
| 16 | Перчаточный бокс |
| 17 | Аппарат вторичной массспектрометрии (Secondary ion mass spectrometr) |
| 18 | Лазерный анализатор частиц |
| 19 | Газовый хроматограф/квадрупольный масс-спектрометр с префильтром (FT-IR Spectroscopy Microscopy and Imaging Package) |
| 20 | Атомно-абсорбционный спектрометр |
| 21 | Стереомикроскоп |
| 22 | pH-метр |
| 23 | Проточный цитофлюориметр (10 цветов, 3 лазера); |
| 24 | Высокоскоростной сортер клеток; |
| 25 | Автоклав |
| 26 | Сканер для микрочипов |
| 27 | Титратор Фишера |
| 28 | Склад с реактивами |
| № п/п | ЦКП "Биоинформатика" |
| 1 | Программное обеспечение для разработки лекарств |
| 2 | Программное обеспечение для анализа структур структуры и функции биологических макромолекул |
| 3 | Программное обеспечение для моделирование регуляторных и метаболических сетей |
| 4 | Программное обеспечение для анализа структур структуры и функции биологических макромолекул |
| 5 | Био-информатическая вычислительная поддержка |
| 6 | Программное обеспечение для анализа массивов данных |
| 7 | Вычислительный кластер на процессорах общего назначения 100 Терафлоп в конфигурации с 1ГБ ОЗУ на одно ядро и 25% графическими ускорителями с ПО которое поддерживает MPI + все системы отладки и управления потоками |
| 8 | Рабочая станция HP KK694EA z800 для расчетов и баз данных фармакологических исследований |
| 9 | Рабочая станция HP KK694EA z800 для математического моделирования |
| 10 | Компьютерная программа PASS & PharmaExpert для оценки плейотропного действия препаратов, поиска новых неучтенных видов активности и прогноза возможного спектра биологической активности биологически активных веществ. Прогнозирует 114 видов биологической активности по структурной формуле химического соединения, протестирована на независимой тестовой выборке. Показано, что точность прогноза превосходит вероятность случайного "угадывания" в 4,6 раза, что позволяет использовать программу PASS для поиска новых фармакологических веществ. Правообладатель: Владимир Поройков, ИБМХ им. Ореховича. |
| № п/п | ЦКП "Оргсинтез" |
| 1 | Оптический микроскоп |
| 2 | Настольный сканирующий электронный микроскоп (SEM) |
| 3 | Лабораторные прецизионные весы |
| 4 | Заказной органический синтез, синтез билдингблоков, комбинаторный параллельный синтез: Холодильник с морозильной камерой 1 шт Холодильник без морозильной камеры 1 шт Сушильный шкаф для стеклянной посуды 1 шт Сушильный шкаф для соединений 1 шт Вакуумный сушильный шкаф.1 шт Микроволновый реактор с роботом 1 шт Магнитные мешалки 25 шт Механические мешалки 5 шт Ротационно-пленочный испаритель 2 л - 5 шт Набор лабораторной стеклянной посуды Компьютеры 5 шт Чиллер для подачи охлажденной воды в обратные холодильники (устанавливается на тех. этаже). Средства защиты органов зрения и дыхания Аварийный душ для глаз с раковиной. |
| 5 | Очистка растворителей: Холодильник без морозильной камеры 1 шт Сушильный шкаф для стеклянной посуды 1 шт Магнитные мешалки 5 шт Механические мешалки 2 шт Набор лабораторной стеклянной посуды Компьютер 1 шт Чиллер для подачи охлажденной воды в обратные холодильники. Ротационно-пленочный испаритель 20 Л – 2шт Средства защиты органов зрения и дыхания Аварийный душ для глаз с раковиной. |
| 6 | Лаборатория хроматомасс-спектрометрических исследований: - LCMS системы оснащенные одинарным квадрупольным масс-спектрометром (типа Shimadzu 2020 или API -150 (365) или аналогичными), системой автоматического ввода проб емкостью не менее 500-900 образцов, ультрафиолетовым (диодной матрицей) и ELSD детекторами; Подключение осуществляется через устройство бесперебойного питания. - генератор азота с чистотой не менее 99,5%, производительностью не менее 17 нм3/час и рабочим давлением не менее 9 Бар. |
| 7 | Аппарат вторичной массспектрометрии (Secondary ion mass spectrometr) |
| 8 | Измеритель вязкости |
| 9 | Лазерный анализатор частиц |
| 10 | газовый хроматограф/квадрупольный масс-спектрометр с префильтром (FT-IR Spectroscopy Microscopy and Imaging Package) |
| 11 | Вакуумный дегидратор |
| 12 | Термометр |
| 13 | Атомно-абсорбционный спектрометр |
| 14 | Станция пробоподготовки |
| 15 | Лаборатория очистки химических соединений методом PrepHPLC: - PrepHPLC система оснащенная одинарным квадрупольным масс-спектрометром (типа Shimadzu 202), системой автоматического ввода, диодной матрицей; - PrepHPLC системы с UV детекторами (типа Shimadzu, Varian); - генератор азота с чистотой не менее 99,5%, производительностью не менее 17 нм3/час и рабочим давлением не менее 9 Бар; - вакуумный сушильный шкаф; - сушильный шкаф; - система для очистки воды; - система для фильтрации и дегазации элюентов; - вакуумная система для фильтрации проб; - Genevac; - ультразвуковые ванны для мытья посуды; - ультразвуковые ванны для пробоподготовки; - роторные испарители с мембранными насосами; - термостат для препаративных колонок. |
| 16 | Лаборатория биоаналитики: ВЭЖХ-МС/МС система Agilent1290-Qtrap5500 (ABSciex) Газогенератор (на 7 этаже) Peak Scientific АВN2ZA Холодильник с морозильной камерой -4 шт Холодильник ( -20 )-1 шт Низкотемпературный морозильник (-80) -2 шт Низкотемпературный морозильник (-40) -2 шт Центрифуга -4 шт Сушильный шкаф -1шт Эвапоратор -1 шт Ультразвуковой гомогенизатор -1 шт Вортекс мешалка-6 шт Термошейкер – 5 шт Гомогенизаторы -2шт Робот Biomek 2000 -1 шт Спектрофотометр Infinite 200 PRO -1 шт Флуориметр DTX 880 -1 шт Ультразвуковая ванна -2 шт Магнитные мешалки 3 шт |
| 17 | Лаборатория высокопроизводительного скрининга: Роботизированная система ФЛИПР384 (Molecular Devices, UK) Роботизированная система для высокопроизводительного скрининга Biomek FX 384 (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA) Роботизированная система для высокопроизводительного скрининга Biomek FX 96 (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA) Роботизированная система Biomek NX 384(Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA) Орбитальный плашечный термошейкер Biosan OS-10 – 3 шт Плашечный шейкер-термостат ST-3 (Sky Line) – 3шт Робот Biomek 2000 -1 шт Плашечный ридер Tecan M1000 на монохроматорах -1 шт Плашечный ридер Micro Beta (Perkin Elmer) для детекции радиоактивного сигнала и люминесценции -1 шт Плашечный ридер Victior Light (Perkin Elmer) для детекции люминесцентного сигнала любого уровня – 1шт Микроскоп Axiovert 40 – 1шт Ламинар для работы с клеточными культурами, класс защиты 2 (NuAire, USA) – 3шт CO2 инкубатор (VWR Science, USA) – 2шт CO2 инкубатор большой (Shel Lab) – 1шт Гемоцитометр (Z359629, Sigma, IL, USA)- 1шт Автоматический клеточный счетчик (Invitrogen, США, кат. # C10227- 1шт Холодильник с морозильной камерой -4 шт Холодильник-витрина на +4-+8– 2шт Холодильник ( -20 )-3 шт Низкотемпературный морозильник (-80) -1шт Плашечная центрифуга Eppendorf 5810 -2 шт Микроцентирифуга Eppendorf M22R – 2шт Цетрифуга с охлаждением Biosan LMC-4200R -1шт Ультразвуковая водяная баня -1 шт Вортекс мешалка-6 шт Магнитные мешалки 3 шт |
| 18 | Склад растворителей и органических веществ большого объема: 5 помещений по 30 кв м 1 помещение – 80 кв м |
| 19 | Склад органических реактивов: 6 помещений по 60 кв м Склады1 и 2 должны будут оснащены естественной и приточно-вытяжной принудительной вентиляцией нижнего и верхнего уровней. Кратность воздухообмена 15. Управление ручное и автоматическое с использованием газоанализаторов, либо через реле периодического включения. Все склады оснащены системой пожаротушения и пожарной сигнализацией. Предусмотрены трапы для ликвидации проливов с выводом в промышленную канализацию либо иные емкости. Освещение 300 Лк в пожаровзрывобезопасном исполнении |
| 20 | Склад расходных материалов |
| 21 | Склад электромеханического оборудования |
| 22 | Склад стеклянного оборудования и тары |
| 23 | Офис и комната отдыха для кладовщиков |

Приложение № 2

К Техническому заданию

Центры коллективного пользования Технопарка Сколково.

ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОМУ РАЗДЕЛУ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Требования к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

1. Локальные и объектные сметы разрабатываются базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных  до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г.

2. Для включения в Акты выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 федеральные единичные расценки пересчитываются в текущий уровень цен на дату выполнения работ с индексами пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета.

Индексы пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета применяются при взаиморасчетах, а также в случаях, когда при исполнении договора с твердой договорной ценой появляется необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ,  не учтенных твердой договорной ценой.

3. При определении объема дополнительных работ следует исходить из того, что в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе дополнительной сметы или пересмотра сметы.

4. Расчеты за выполненные дополнительные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с положениями части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  согласно которым отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таким образом, внесение изменений в условия твердой договорной цены и рабочую документацию, влекущих изменение стоимости строительства более чем на десять процентов, а также существенное изменение принципиальных, ранее утвержденных, проектных решений являются  основанием для пересмотра сметы (сводного сметного расчета стоимости) и переутверждения проектно-сметной документации заказчиком.

5. В случае превышения сметной стоимости того или иного вида работ по сравнению с предусмотренной в утвержденной проектной документацией, сметы выдаются с пояснительной запиской, обосновывающей превышение и указанием источника его покрытия либо с обосновывающими документами для принятия заказчиком решения о переутверждении проектно-сметной документации.

6. К сводному сметному расчету стоимости строительства по рабочей документации составляется сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства по форме приложения Г МДС 11-18.2005 «Методических  указаний  о составе  материалов, представленных для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Приложение № 3

К Техническому заданию

Центры коллективного пользования Технопарка Сколково.

Список предоставляемых подрядчиком материалов

Все поставляемые материалы должны соответствовать требованиям раздела 1.6 настоящего Технического задания.

- Список оборудования ЦКП согласно Приложению 1 к Техническому заданию с указанием конкретных моделей и производителей для каждой позиции списка.

- Планировочные и архитектурные чертежи, чертежи основных инженерных и вспомогательных систем, расчеты потребления инженерных мощностей, включая электроэнергию с указанием фактических и максимально возможных величин для каждого ЦКП, а также другие материалы, необходимые для размещения и монтажа оборудования согласно списка (Приложение 1), включая сметную документацию на проведение общестроительных и монтажных работ с учетом рационального размещения согласно требований ТЗ.

- Технологические карты по монтажу и пуско-наладке каждой единицы оборудования согласно списка (Приложение 1).

- Паспорта, сопроводительная документация (сертификаты, свидетельства о внесении в реестры и т.д.) на каждую единицу оборудования согласно списка (Приложение 1).

- Список потенциальных производителей оборудования - не менее трех на каждую единицу оборудования (если применимо), с указанием цены покупки у производителя и доставки до территории ИЦ Сколково по каждому поставщику с учетом всех накладных расходов, а также ориентировочного срока изготовления и поставки оборудования.