# III. Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

## на ремонт помещений строения № 12 (ЦТП) по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4,  Штаб строительства ИЦ «Сколково»;

## Перечень помещений и работ:

| ## № п.п. | ## № пом.по плану | ## Наименования в т.ч. помещений, систем и т.д. | ## Состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Фасад здания | Закончить оформление фасадов (включая обрамления проемов, устройство отливов). Фасады- навесные, керамогранит, цвет аналогично смонтированному (160 кв.м). Устройство цоколя из песко-бетонной смеси по внутреннему периметру здания (3,5 куб.м). Покраска цоколя здания (28 кв.м). Предусмотреть ремонт (восстановление) отмостки вдоль фасадов Объекта (0,15 куб.м). |
| - 2 |  | Входные двери | Выполнить устройство порогов и провести высококачественную окраску входных дверей с предварительной подготовкой. Над входными дверями установить козырьки для защиты от осадков. |
| - 3 |  | Территория | Выполнить благоустройство хозяйственного двора: Выполнить устройство подпорных столбов и металлической рамы козырька тамбура; Выполнить демонтаж существующего асфальтового покрытия (525 кв.м). Произвести укладку асфальтового покрытия хозяйственного двора (2 слоя по 0,05м толщиной каждый) с устройством подстилающих слоев (950 кв.м). Произвести частичный ремонт и очистку металлических стен газовой котельной с последующей покраской (88 кв.м); Выполнить входную лестницу из металла перед тамбуром газовой котельной и ремонт фундамента дымовой трубы. Выполнить демонтаж старой изоляции врезки трубопровода в дымовую трубу с последующим монтажом качественной изоляцией этого участка. |
| - 5 |  | Демонтажные работы всех помещений | Выполнить демонтаж старой электропроводки. Выполнить демонтаж существующих радиаторов отопления, фановых выпусков, трубопроводов с изоляцией, коробов вентиляции. Демонтировать и заглушить канализационный выпуск. Выполнить разборку старых полов (помещении 9-11). Вывезти строительный мусор. |
|  |  | Помещение №1 | Установка РЩ для электропитания всех помещений инженерного центра. Предусмотреть узел раздельного учета потребленной электроэнергии: 1 – ЦТП и котельная, 2 – помещения №№3-6 (ФГУП «Охрана»), 3 – остальные помещения |
|  |  | Помещения №№ 2-6 | Установка радиаторов отопления с ЗРУ во всех помещениях. Произвести противогрибковую обработку стен всех помещений. Монтаж тамбурных дверей ПВХ (4 шт) и межкомнатной двери ПВХ (1 шт). Монтаж металлической двери в помещение №6. В помещение №6 смонтировать стеллажи вдоль всех стен, за исключением стены справа от входа. (габариты: глубина – 400мм, расстояние между полом и нижней полкой – 200мм, расстояние между полками – 400мм, минимальное расстояние от верхней полки до потолка – 500мм). Стойки и перемычки выполнить из угловой стали 32х32х4, полки из листовой стали толщиной 3мм. Выполнить монтаж силовых кабелей розеточных групп (за исключением помещения №6) и освещения всех помещений согласно действующих норм и правил. Монтаж кабелей предусмотреть в запотолочном пространстве с опусками и подъемами в кабель-каналах. Установить потолочные светильники, розетки и выключатели согласно действующих норм и правил. Выполнить косметический ремонт всех помещений (удаление локальных трещин на стенах, частичная покраска стен). |
|  |  | Помещения № 7-11 | Установка радиаторов отопления с ЗРУ в помещениях 7-9. Произвести противогрибковую обработку стен (все помещения). Выровнять стены помещения 9 с использованием ГКЛ. Произвести заделку мест прохождения инженерных коммуникаций через монтажные проемы и отверстия, в том числе и перекрытия. Монтаж трубопроводов ХВС и ГВС для обеспечения точек разбора в сантехнических помещениях №9-11. Монтаж системы внутреннего трубопровода отвода стоков хозяйственно-бытовой канализации с врезкой в существующие сети. Предусмотреть монтаж трапа для отвода воды в помещении 9 и выполнить разуклонку. Смонтировать систему вытяжной вентиляции в помещениях №№9-11 с установкой крышного вентилятора и монтажом воздуховодов с использованием существующего технологического отверстия в перекрытии. Отделка помещений 10 и 11 керамической плиткой (пол и стены), отделка керамической плиткой фартука в месте установки раковины, а также всего пола в помещении 9, шпаклевка и окраска остальных поверхностей. Цветовая гамма всех элементов отделки должна соответствовать цветовой гамме помещений с уже выполненным ремонтом. Установка подоконников в помещениях. Монтаж потолочных конструкций типа Армстронг в помещении 9 и реечных потолков в помещениях 10 и 11. Установка дверей ПВХ в помещениях №№ 9-12 (в помещении 8 увеличить входной проем). Монтаж унитаза с ЗРА в помещении 10 и душевого поддона со смесителем для душа в помещении 11 (+ЗРА) Установка раковины со смесителем (+ЗРА) и зеркалом в помещении 9. Выполнить монтаж силовых кабелей розеточных групп (за исключением помещений №№10-11) и освещения всех помещений согласно действующих норм и правил. Монтаж кабелей предусмотреть в запотолочном пространстве с опусками и подъемами в кабель-каналах. Установить потолочные светильники, розетки и выключатели согласно действующих норм и правил. |
| - 6 |  | Помещения №№12-13,15 | Произвести заделку мест прохождения инженерных коммуникаций через монтажные проемы и отверстия, в том числе и перекрытия. Выполнить устройство байпаса и трех запорных задвижек в конечной точке ТС. По красной линии на плане в Зале ЦТП установить перегородку. В перегородке установить глухую двустворчатую дверь ПВХ с размером полотна 2200х1800. Выполнить подбетонную подготовку под гидрострелкой (0,3 куб.м). Выполнить устройство приямка 400х600х800мм, закрытого водосборной решеткой, для сбора воды с установкой и монтажом дренажного насоса и отводящего трубопровода с обратным клапаном. Заменить неисправный сетевой насос ГВС. Выполнить зачистку с последующей покраской трубопроводов с признаками ржавчины, Изоляцию трубопроводов и теплообменников, прочистку и промывку теплообменника в помещении № 13. Установка пластинчатого теплообменника. Выполнить устройство вентиляционных решеток технологических потолочных проемов, Произвести установку расширительного бака ТС. Выполнить присоединение системы водоснабжения санузла (помещения №№9-11) к существующим трубопроводам ГВС и ХВС в помещении. Выполнить вскрытие канализационного люка в помещении 15 с установкой оголовка на уровне пола. Выполнить косметический ремонт всех помещений с противогрибковой обработкой стен, частичной шпаклевкой и окраской стен. |
| - 20 |  | Слаботочные системы | Выполнить проектирование и монтаж систем: - Система Автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать: - обнаружение пожара на ранней стадии его развития; - оповещение работников службы охраны о возможном возгорании; - выдачу управляющих сигналов на включение СОУЭ; - контроль шлейфов сигнализации на обрыв и короткое замыкание; - отображение на интерактивных графических планах состояния охраняемого объекта. Электропитание приборов системы АПС выполнить в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 - от сети переменного тока напряжением 220 В. по 1-ой категории электроснабжения. В случае наличия на объекте только одного ввода сети переменного тока напряжением 220 В (III категории электроснабжения) резервное электропитание приборов предусмотреть от аккумуляторных батарей. Емкость аккумуляторных батарей определить в соответствии с требованиями СП5.13130.2009. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1). Количество и тип оборудования необходимо определить проектом. Управление системой должно осуществляться и контролироваться с поста охраны-пульта технических средств охраны (ПТСО), расположенного на первом этаже корпуса № 1. Устанавливаемое оборудование интегрировать с существующей системой пожарно-охранной сигнализации с обеспечением: - создание специальной базы данных для охраняемого объекта; - накопление событий в базе данных; - создание прав доступа на управление шлейфами и разделами, делегирование их дежурным операторам; - управление и опрос устройств приёмно-контрольными приборами, подключенными к ПК. Таким образом, с компьютера можно одновременно управлять и опрашивать несколько подсистем, каждая из которых работает под управлением пульта; - размещение на планах помещений реле, шлейфов, областей разделов; - настройка реакций системы на разные события; - регистрация и обработка возникших тревог с указанием причин, места, служебных отметок; - формирование отчётов по различным событиям в системе и т.д. Оборудование и материалы должны иметь все требуемые Российским законодательством сертификаты. Дополнительно необходимо установить в помещениях котельной датчик утечки газа с передачей сигнала о срабатывании на ПТСО. - В помещениях объекта выполнить систему оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (СОУЭ) 2-го типа в соответствии с СП3.13130.2009; СОУЭ должна обеспечивать: • оповещение подразделение охраны о возможном возгорании в автоматическом режиме; • автоматическое включение СОУЭ по сигналу от системы АПС; • контроль работоспособности линий СОУЭ. В помещениях предусмотреть установку настенных звуковых оповещателей. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя и не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения. Управление системой должно осуществляться и контролироваться с ПТСО. Световые указатели направления эвакуации расположить в соответствии с требованиями СП3.13130.2009. Электропитание оповещателей и световых указателей СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями СП6.13130.2009 - от сети переменного тока напряжением 220 В. по 1-ой категории электроснабжения. При наличии на объекте только одного ввода сети переменного тока напряжением 220 В. (III-й категории электроснабжения) бесперебойное электропитание приборов предусмотреть от аккумуляторных батарей. Емкость аккумуляторных батарей определить в соответствии с требованиями СП6.13130.2009. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1). Количество и тип оборудования необходимо определить проектом. Оборудование и материалы должны иметь все требуемые Российским законодательством сертификаты. |
| - 22 |  | Прочие условия | Провести послестроительную уборку и передать помещения представителю ООО «ОДАС «Сколково»» в чистом состоянии. Все работы должны проводиться в соответствии с действующими строительными нормами |
| - 24 |  | Наружная канализация | Провести очистку и промывку существующего наружного трубопровода ХБК, очистку существующих колодцев. Провести устройство части трассы наружной канализации с к/колодцами, с врезкой в существующую сеть и приемную камеру КНС. Для реализации разработать проектную документацию и согласовать с Заказчиком. |

## План помещений:

План территории:

Объемы и перечень работ являются ориентировочными для целей подготовки Предложений Участниками и на этапе заключения Договора и должны быть уточнены и согласованы с Заказчиком.

При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенной выше таблицы и указывает общую стоимость ремонтных работ строения № 12 (ЦТП).

- Мотивированное обоснование состава лота, при этом товары/ работы/ услуги, включенные в

одну Процедуру закупки (в один лот), технически и функционально должны быть связаны с Предметом закупки: не предусмотрено.

- Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, если при проведении Процедуры закупки на право заключить Договор на выполнение технического обслуживания и/или ремонт техники/ оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике/ оборудованию и/или необходимый объем работ/ услуг: отсутствует.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

| 1 | Требования к цене работ | В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расчёт стоимости работ выполнять в ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете. Указанные в настоящем ТЗ объемы , размеры и количества являются ориентировочными и должны быть уточнены Подрядчиком и согласованы с Заказчиком на стадии заключения Договора. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требование к качеству работ и материалов | Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). |
| 3 | Требования к технологическим решениям | Предусмотреть использование наиболее современного энергосберегающего электрооборудования, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергоснабжение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения. |
| 4 | Требования к технической документации (рабочей и исполнительной документации) | Перед началом работ выполнить и согласовать с Заказчиком планировочные и инженерные решения ремонтируемых помещений. По необходимости выполнить Рабочую документацию для согласования и подтверждения соответствия действующим ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другим нормативным документам. Выполнить Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в 4-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде (в формате DWG, DOC, PDF). |
| 5 | Требования к условиям производства работ | Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Выполнять демонтажные работы без повреждения существующих несущих конструкций, эксплуатируемых конструкций, инженерных систем. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. При выполнении работ в здании Подрядчик несет ответственность за сохранность существующего и эксплуатирующего оборудования Заказчика. При повреждении оборудования Заказчика, расходы на их восстановление принимает на себя Подрядчик. Подрядчику принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика. |

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Гарантия на выполненные работы сроком 2 (два) года; срок выполнения работ 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ; наличие СРО и лицензии МЧС обязательно, наличие сертификатов от производителей оборудования, подтверждающих навыки монтажа и программирования оборудования.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Наличие в штате компании собственной команды специалистов.

- Иметь опыт работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг не менее 3 (трёх) лет;

- Представить документально подтверждение (подписанные договора) на проведение данного вида работ.

- Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ;

- Наличие необходимого инструмента и оборудования

- Обоснованные особые критерии (подкритерии) установленные в соответствии с настоящим Положением, которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:.

Передача Заказчику Лицензий, паролей, ключей и прочей документации на программные продукты, используемые в применяемых системах .

- Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора.  Не предусмотрено

- Рекомендованные Участники Процедуры закупки (для Закрытой Процедуры закупок и Открытого Запроса цен): отсутствуют