## График ППР «ФРЦР и КНТ»
Приложение № 5
|  | Согласовано: | [37 empty] | Согласовано
|  | Генеральный директор ООО " " | [37 empty] | Главный инженер Административного департамента Фонда «Сколково»
|  | _________________ | [37 empty] | _________________ Смирнов А.Л.
Проект графика планово-предупредительных работ инженерного оборудования на календарный 2014 год в Фонде «Сколково» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Международный Торговый Центр, 4, 24 и 25 этажи Офисного здания № 3
Название систем и оборудования | Наименование обслуживаемых помещений | Обозначения систем и оборудования | Кол-во (шт.) | Месяц | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
|  |  |  | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Сервисная карта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
Система вентиляции
Система вентиляции | 4, 24,25 этаж | Анемостат приточный с пленум-боксом АРКТОС | 143шт. | 1-014 / SK | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Анемостат Анемостат вытяжной (переточный) АРКТОС | 55шт. | 1-014 / SK | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Диффузор универсальный АРКТОС | 26шт. | 1-014 / SK | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Дроссель клапана АРКТОС | 226шт. | 1-014 / SK | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
Система вентиляции | 25 этаж, Vip-зона | Щелевая решетка АРКТОС | 20шт. | 1-014 / SK | [11 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Система холодоснабжения и кондиционирования воздуха
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
Фанкойлы "TRANE" | 4 этаж | CWS05-4Р | 22шт. | 1-004 / SK | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "AERMEC" | 4 этаж | FCL 34 VL | 1шт. | 1-004 / SK | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "AERMEC" | 4 этаж | FCX 62 | 2шт. | 1-004 / SK | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "AERMEC" | 4 этаж | VED 632 | 1шт. | 1-004 / SK | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "AERMEC" | 4 этаж (коммутационная) | VED 740 | 1шт. | 1-004 / SK | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 24 этаж | CWS01-4Р | 4шт. | 1-004 / SK | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 24 этаж | CWS04-4Р | 12шт. | 1-004 / SK | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 24 этаж | CWS05-4Р | 4шт. | 1-004 / SK | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 24 этаж | CWS06-4Р | 17шт. | 1-004 / SK | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Прецензионный кондиционер | 24 этаж (серверная) | Liebert HPM M44UC2000202020FO | 3шт. | 1-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
Фанкойлы "TRANE" | 25 этаж | CWS01-4Р | 2шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 25 этаж | CWS04-4Р | 12шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 25 этаж | CWS05-4Р | 3шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "TRANE" | 25 этаж | CWS06-4Р | 13шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "UNITRANE" | 25 этаж | FCD 204 | 1шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "UNITRANE" | 25 этаж | FCD 616 | 1шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Фанкойлы "UNITRANE" | 25 этаж | FCD 724 | 2шт. | 1-004 / SK | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
Система электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
Щит электрический | 4 этаж | ЩРС-1, ЩРС-2,ЩАО, ЩРБП-1, ЩРБП-2 | 5шт. | 2-001 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Щит электрический | 24 этаж | ЩАВ-24, ЩЭ-24, ЩРК-24, ЩС-серв.1, ЩРС-24, ЩАО-24 | 6шт. | 2-001 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Щит электрический | 25 этаж | ЩЭ-25, ЩРС-25, ЩС-серв.2, ЩРК-25, ЩАО-25, ЩАВ-2 | 6шт. | 2-001 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Розеточная сеть I | 4 этаж | Компьютерная | Комплект | 2-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Розеточная сеть II | 4 этаж | Бытовая | Комплект | 2-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Розеточная сеть I | 24 этаж | Компьютерная | Комплект | 2-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Розеточная сеть II | 24 этаж | Бытовая | Комплект | 2-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Розеточная сеть I | 25 этаж | Компьютерная | Комплект | 2-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Розеточная сеть II | 25 этаж | Бытовая | Комплект | 2-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Система электроосвещения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | OTR/R, 2X36 W | 157шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | DLF, 2X18W | 74шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | DLG, 2X26W | 15шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | KRK, 2X26W | 4шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | OWP/R, 4X18W | 3шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | Выключатели, переключатели | 48шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | Световой указатель «Выход» | 4шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 4 этаж | Световой указатель движения | 6шт. | 2-002 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | INDIQUATRO, 2X40 W | 162шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | CHALICE 190 TRI-VANE LOUVRE, 2X18 W | 64шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | CHALICE 190 CONE, 1X26 W | 12шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | CHALICE 190 GLASS, 2X18 W | 12шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | ARCTIC, 2X36 W | 6шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | Выключатели, переключатели | 80шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | Световой указатель «Выход» | 4шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 24 этаж | Световой указатель движения | 7шт. | 2-002 / SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | INDIQUATRO, 2X40 W | 120шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CHALICE 190 TRI-VANE LOUVRE, 2X18 W | 4шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CHALICE 190 GLASS FR, 2X18 W | 48шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CHALICE 190 GLASS FR RING, 2X18 W | 6шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CHALICE 190 CONE, 1X26 W | 6шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CHALICE 190 GLASS FR, 1X26 W | 50шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CHALICE 190 GLASS, 2X18 W | 14шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | TH LESS MINI OPAL ACRYLIC 1288mm, 1X28 W | 4шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | CMG/R, 2X18 W | 5шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | PRB-R, 4X18 W | 4шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | ARTEMIDE/CHOCOLATE, 2X54 W | 3шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | ARTEMIDE/LUCERI KADRO, 2X54 W | 21шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | ARTEMIDE/ESPRIT, 2X54 W | 21шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | ARTEMIDE/CHOCOLATE, 2X54 W | 1шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | ARTEMIDE/CHOCOLATE, напольный | 2шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | Подвесной дизайнерский светильник | 2шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | Выключатели, переключатели | 69шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | Световой указатель «Выход» | 5шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Внутреннее освещение помещений | 25 этаж | Световой указатель движения | 3шт. | 2-002 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Система водоснабжения и канализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
Оборудование санузла | 4 этаж | Умывальник HATRIA AREA YOW901 с сифоном | 4шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 4 этаж | Унитаз в комплекте с инсталляцией DURAVIT STARCK3 | 4шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование Coffeepoint | 4 этаж | Мойка с сифоном OZTIRYAKILER | 1шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование Coffeepoint | 4 этаж | Канализационная станция GRUNDFOS Sololift – CWC – 3 | 1шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 24 этаж | Умывальник Gustavsberg GBG с си-фоном | 6шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 24 этаж | Подвесной унитаз GSI | 6шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 24 этаж | Инсталляция для унитаза GEBERIT DUOFIX UP320 | 6шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование Coffeepoint | 24 этаж | Мойка с сифоном | 1шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование Coffeepoint | 24 этаж | Канализационная станция GRUNDFOS Sololift – CWC – 3 | 1шт. | 3-003 / SK |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 25 этаж | Умывальник Gustavsberg GBG с си-фоном | 4шт. | 3-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 25 этаж | Подвесной унитаз GSI | 4шт. | 3-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла | 25 этаж | Инсталляция для унитаза GEBERIT DUOFIX UP320 | 4шт. | 3-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование Coffeepoint | 25 этаж | Мойка с сифоном | 1шт. | 3-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование Coffeepoint | 25 этаж | Канализационная станция GRUNDFOS Sololift – CWC – 3 | 1шт. | 3-003 / SK |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла Vip-зона | 25 этаж | Унитаз с HATRIA SoftClose | 1шт. | 3-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла Vip-зона | 25 этаж | Инсталляция для подвесного унитаза TECE PROFIL | 1шт. | 3-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла Vip-зона | 25 этаж | Умывальник HAPPY HOUR с сифоном | 1шт. | 3-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла Vip-зона | 25 этаж | Верхний душ BANDINI ICE CUBE | 1шт. | 3-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Оборудование санузла Vip-зона | 25 этаж | Трап с «сухим» сифоном HL | 1шт. | 3-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Система газового пожаротушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
Модуль газового пожаротушения | 4,24 этаж | ООО”Пожтехника” МПА-NVC | Комплект | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Рукав высокого давления разгрузочный | 4,24 этаж | ООО”Пожтехника” РВД NVC DN25 | Комплект | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Пульт контроля и управления | 4,24 этаж | ЗАО НВП “Болид” C2000M | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Прибор контрольно – приёмный и управления | 4,24 этаж | ЗАО НВП “Болид” C2000АСПТ | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Блок сигнально-пусковой | 4,24 этаж | ЗАО НВП “Болид” C2000СП-1 | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Устройство коммутационное | 4,24 этаж | ЗАО НВП “Болид” УК-ВК/04 | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | 4,24 этаж | System Sensor ИП 212-58 | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Извещатель пожарный ручной | 4,24 этаж | System Sensor МСР3А | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | 4,24 этаж | System Sensor ИП 212-58 | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Извещатель магнито-контактный | 4,24 этаж | ООО “Магнитоконтакт” ИО-102-20 Б2П | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Табло световое "ГАЗ УХОДИ" | 4,24 этаж | ООО “Электротехника и автоматика” Люкс -24 К СН | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Табло световое "ГАЗ НЕ ВХОДИ" | 4,24 этаж | ООО “Электротехника и автоматика” Люкс -24 К СН | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Табло световое "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" | 4,24 этаж | ООО “Электротехника и автоматика” Люкс -24 К СН | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Источник бесперебойного питания | 4,24 этаж | ПО “Бастион” СКАТ 1200-Д | 2шт. | 6-003 / SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 - ежемесячное техническое обслуживание ТО-1
2 - ежеквартальное техническое обслуживание ТО-2
3 - полугодовое техническое обслуживание ТО-3
4 - годовое техническое обслуживание ТО-4
Представитель
ООО " "
Руководитель ____________________

## 1-003
| Технологическая карта |  | 1-003/SK
номер
Кондиционирование
Прецинзионный кондиционер Liebert HPM M44UC2000202020FO (Серверная 24-го этажа)
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Внутренний блок: Вентилятор Теплообменник Контроллер | Внешний осмотр внешних и внутренних блоков: отсутствие загрязнений, механических повреждений, посторонних шумов и вибраций. Отсутствие протечек дренажной системы. | ТО-1 (30 мин.) | ТО-2 (1 час.)
Проверка охлаждающей способности: контроль t C воздуха на выходе кондиционера (использовать пирометр). Контроль t C в обслуживаемом помещении.
Проверка чистоты фильтра (чистка при необходимости), очистка входных и выходных жалюзей внутреннего блока
Оценка состояния силовых и цепей управления установки. Протяжка контактных соединений на клемных колодках.
Бактерицидная чистка дренажа и дренажного поддона
Осмотр теплоизоляции трассы холодоснабжения
Проверка функционирования кондиционера, согласно его режима. Тестирование работы кондиционера при помощи пульта управления.
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 1-004
| Технологическая карта |  | 1-004/SK
номер
Вентиляция и кондиционирование
Фанкойл
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Вентилятор | ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. | ТО-2 ( 20 мин.) | ТО-3 ( 40 мин.)
Электродвигатель | ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПОДШИПНИКОВ НА ПРЕДМЕТ ПОБОЧНЫХ ШУМОВ И ПЕРЕГРЕВА.
Электроприводы арматуры | ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ, ПРОВЕРКА ОТСУТВИЯ ПРОТЕЧЕК
Система дренирования | ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВОДКИ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН, ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОДТЕКОВ И НЕНАДЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Теплообменник охлаждения | ПРОВЕРКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕПАРАТОМ "АЛМАДЕЗ"
Теплообменник отопления | ПРОТЯЖКА КОНТАКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕПАРАТОМ "АЛМАДЕЗ"
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕНАЖА И ДРЕНАЖНОГО ПОДДОНА ТЕПЛООБМЕННИКА ПРЕПАРАТОМ "АЛМАДЕЗ"
ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАНКОЙЛА, СОГЛАСНО ЕГО РЕЖИМА. ТЕСТИРОВАНИЕ ФАНКОЙЛА ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАНКОЙЛА, СОГЛАСНО ЕГО РЕЖИМА. ТЕСТИРОВАНИЕ ФАНКОЙЛА ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 1-014
| Технологическая карта | 1-014/SK
номер
Вентиляция и кондиционирование
Воздуховоды и воздухораспределительные устройтва
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Воздуховоды из оцинк.стали | ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ, ПРОВЕРКА ВОЗДУХОВОДОВ НА ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕГИБОВ, УТЕЧЕК ИЛИ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА, ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | ТО-2 ( 7 мин.)
Гибкие воздуховоды
Дросель клапаны, шибера | ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Вент. решетки, анемостаты, диффузоры | ОЧИСТКА (ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ) ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ОСАЖДЕННОЙ ПЫЛИ (ПЫЛЕСОСОМ) И ОТ ГРЯЗИ (ВЛАЖНОЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ).
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 2-001
| Технологическая карта |  | 2-001/SK
номер
Электротехническое оборудование
Электрические щиты
(щиты распределительные, осветительные, управления, главные распределительные щиты и т.д.)
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Корпуса электрощитов, силовые кабели и проводки, защитно-коммутационное, контрольно-измерительное и прочее оборудование. | ОСМОТР НАРУЖНОГО СОСТОЯНИЯ И ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ НА ПРЕДМЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НАЛИЧИЯ ВЛАГИ, ПОДГАРОВ, КАЧЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ | ТО-1 (10 мин.) | ТО-3 (30 мин.)
КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ И НАДЕЖНОСТИ БОЛТОВЫХ (ВИНТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЙ В ВИДИМЫХ МЕСТАХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ОЧИСТКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЩИТА, ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ МАРКИРОВКИ ЩИТА, МАРКИРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЦВЕТОВОЙ МАРКИРОВКИ И ЗНАКОВ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОВОДНИКОВ И ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, НАЛИЧИЯ ПОДГАРОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ И Т.Д.
ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕХАНИЗМОВ, КРЕПЛЕНИЙ, ШИЛЬДИКОВ И НАДПИСЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРОТЯЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ САЛЬНИКОВ И ПРОХОДНЫХ ВТУЛОК, ПВХ ТРУБ, МЕТАЛЛОРУКАВОВ И Т.Д.
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И ПРАВИЛЬНОСТИ АДРЕСАЦИИ ОТХОДЯЩИХ ГРУПП, ИХ КОРРЕКТИРОВКА
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, в т.ч и УЗО
РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА РАБОЧИХ РЕЖИМОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, в т.ч. и УЗО
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 2-002
| Технологическая карта | 2-002/SK
номер
Электротехническое оборудование
Осветительная арматура
(светильники внутреннего, наружного, фасадного, эвакуационного, дежурного и сигнального освещения)
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работы
Осветительная арматура, коммутационное оборудование, кабельные линии и проводки. | ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОРПУСОВ, РАССЕИВАТЕЛЕЙ, СТЕКОЛ, ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ И ЛАМП | ТО-1 (3 мин.) | ТО-3 (20 мин.)
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОЧИСТКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ, НАЛИЧИЕ ПОДГАРОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВХОДЯЩИХ ПРОВОДАХ И КАБЕЛЯХ
ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ САЛЬНИКОВ И ПРОХОДНЫХ ВТУЛОК, ПВХ ТРУБ, МЕТАЛЛОРУКАВОВ И Т.Д. НА ВХОДЕ В СВЕТИЛЬНИК
ПРОТЯЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ И ИХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 2-003
| Технологическая карта | 2-003/SK
номер
Электротехническое оборудование
Розеточные сети
(электроустановочная арматура, групповые розеточные сети)
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Электроустановочная арматура, групповые кабельные и проводные линии. | ОСМОТР НАРУЖНОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСОВ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ТО-1 (1 мин.) | ТО-3 (3 мин.)
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ И ИХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И ПРАВИЛЬНОСТИ АДРЕСАЦИИ ОТХОДЯЩИХ ГРУПП, ИХ КОРРЕКТИРОВКА
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 3-003
| Технологическая карта |  | 3-003/SK
номер
Оборудование теплоснабжения, водоснабжения, канализации
Санузлы
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Раковины, мойки | НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СКОЛОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ | ТО-1 (20 мин.) | ТО-3 (25 мин.)
Сифоны | ЧИСТКА МЕХАНИЗМОВ И ФИЛЬТРОВ МИНИ КНС
Мини КНС | КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНИТЬ ТЕЧИ
Смесители | КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОДВОДКИ ПО ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВХОДОВ.
Запорная арматура бачков | КОНТРОЛЬ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
Трапы | ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И НЕОБХОДИМАЯ РЕГУЛИРОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И РЕГУЛИРУЮЩЕГО САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЛИВНЫХ ТРАПОВ(ВОРОНОК)
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ВСЕХ ЗАМКОВ И ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ САНУЗЛА
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.

## 6-003
| Технологическая карта |  | 6-003/SK
номер
Система пожарной безопасности
Газовое пожаротушение
Составляющие элементы | Описание работ | Коды работ
Трубопроводы Запорная арматура Баллоны с огнегасящим веществом Манометры Шкафы автоматики Приемно-контрольные приборы Шлейфы сигнализации Извещатели Оповещатели | ВНЕШНИЙ ОСМОТР СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ - ТРУБОПРОВОДОВ, НАСАДОК, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ, БАЛЛОНОВ С ОГНЕГАСЯЩИМ ВЕЩЕСТВОМ И СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, МАНОМЕТРОВ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И Т.Д.; ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ - ШКАФОВ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, КОМПРЕССОРА И Т.Д.; СИГНАЛИЗАЦИОННОЙ ЧАСТИ - ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ И Т.Д.) НА ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ГРЯЗИ, ПРОЧНОСТИ КРЕПЛЕНИЙ, НАЛИЧИЕ ПЛОМБ И Т.П. | ТО-1 | ТО-4 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, насадок, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
| КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ В ПОБУДИТЕЛЬНОЙ СЕТИ И ПУСКОВЫХ БАЛЛОНАХ И Т.Д. |  |  | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.
| КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ, ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ С РАБОЧЕГО ВВОДА НА РЕЗЕРВНЫЙ |  |  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
| ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И СИГНАЛИЗАЦИОННОЙ ЧАСТИ) |  |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
| ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ В РУЧНОМ (МЕСТНОМ, ДИСТАНЦИОННОМ) И АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ |  |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
| ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА |  |  | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара
| КОНТРОЛЬ МАССЫ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА |  |  | Контроль массы огнетушащего вещества
| МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КИП |  |  | Метрологическая проверка КИП
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ |  | раз в 3 года | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
| ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ |  | раз в 3,5 года | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
| ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ |  | раз в 5 лет | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
| ЗАМЕНА ПИРОПАТРОНОВ |  | раз в 5 лет | Замена пиропатронов
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.