ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Назначение и цели

В связи  с организацией новых рабочих мест, а также с изменением фактической расстановки мебели существующих рабочих мест, необходимо обеспечить рабочие места, новыми точками подключения к информационной и электрической сетям.

Под точкой подключения понимается блок розеток, состоящий из двух информационных портов и трех электрических  розеток (2-х компьютерных и 1-ой бытовой)

- Требования

  - Требования к СКС

СКС (Структурированная Кабельная Сеть) должна  обеспечивать:

- передачу данных для работы локальной вычислительной сети;

- передачу данных для работы системы телефонной связи;

- возможность оперативного изменения функционального назначения розеток рабочего места.

Структура и архитектура СКС должна соответствовать международным стандартам, описывающим построение структурированных кабельных систем (ISO/IEC 11801, ANSI TIA/EIA-568A).

Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения, включающих:

- Прокладку кабеля за подвесным потолком, за гипсокартонными стенами и в кабель-каналах;

- Крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

Телекоммуникационные розетки должны состоять из разъемов RJ-45 5-ой категории для подключения к ЛВС и телефонии.

При прокладке кабельных трасс использовать следующие типы кабелей:

- Для СКС: UTP Cat.5

По вновь смонтированным информационным сетям представить Исполнительную документацию и провести измерения, с оформлением Технического отчета.

  - Требования к электросети

Все кабельные системы должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения, включающих:

- Прокладку кабеля за подвесным потолком, за гипсокартонными стенами и в кабель-каналах;

- Крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

При прокладке кабельных трасс использовать следующие типы кабелей:

- Для электропитания: ВВГнг-LS (3x2,5)

По вновь смонтированным сетям электроснабжения:

- Представить Исполнительную документацию;

- Провести измерения, с оформлением Технического отчета, по:

  - наличию цепи заземления;

  - сопротивлению изоляции проводов и кабелей;

  - выключателям автоматическим.

  - Общие требования

Работы проводятся по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 9 подъезд, 24 и 25 этажи.

Все работы необходимо проводить в не рабочее время.

Работы должны быть проведены в срок не более 30 дней с момента подписания договора

- Условия выполнения работ

  - Условия выполнения работ по оснащению рабочих мест на 25 этаже

Необходимо обеспечить подготовку двадцати двух точек подключения.

Для обеспечения точек подключения на 25 этаже необходимо:

- Существующие точки подключения перенести из лючков в новые места в соответствие с планом расстановки рабочих мест (Рисунок 1). Вывод кабелей на поверхность пола выполнить через отверстие в полу. К отверстию кабель проложить через существующий кабель-канал, соединяющий лючки.

- Проложить слаботочные кабельные трассы из серверной 24го этажа до мест подключения, 44 кабеля. (средняя длина кабельной трассы по потолку 25го этажа от места подъема с 24го этажа до лючков составляет 75 метров, высота межэтажных переходов 5 метров. Расстояние от отверстия в перекрытии до серверной 10 метров. Потолок – Armstrong.)

- Электроснабжение рабочих мест выполнить от распределительной сети 25 этажа. Можно использовать существующие лючки в полу, если это возможно  с учетом новой планировки и возможностью использования существующих трасс.

- Вывод кабелей новых трасс на поверхность пола выполнить через отверстие в полу. К отверстию кабель проложить через существующий кабель-канал, соединяющий лючки, по возможности исключив работы по изменению конструкций пола.

- Точки подключения СКС выполнить с использованием мини-колонн Legrand и соответствующих модулей.

- Точки подключения электропитания выполнить соответствующими модулями для мини-колонн Legrand

На Рисунке 1 представлена схема нового расположения рабочих мест.

Рисунок 1. схема нового расположения рабочих мест.  25 этаж